Acción N° 18 “Habilitación de segunda bodega de residuos peligrosos”

Los residuos que se almacenarán en la nueva bodega serán los siguientes:

| Residuos Peligroso | Clasificación según D.S. N° 148 | Rótulo NCh 2190 |
| --- | --- | --- |
| EPP y buzos contaminados con mineral | A-1010 |  |
| Filtros de sistema de ventilación contaminado con mineral |  |  |
| Big bag contaminados con mineral |  |  |
| Envases de aerosoles | A-4140 |  |
| Envases metálicos de pintura | A-4070 |  |
| Plásticos contaminados con aceites | A-3020 |  |
| Tarros de grasa | A-4140 |  |
| Aceite usado | A-3020 |  |
| Filtros de motor | A-3020 |  |
| Aserrín y/o arena contaminada con aceite residual | A-3020 |  |
| Toner | A-4070 |  |
| Cartridge | A-4070 |  |
| Pilas | A-1080 |  |
| Baterías en mal estado | A-1160 |  |
| Filtros de aceite | A-3020 |  |
| Buzo, Guaipes contaminados con aceites residuales | A-3020 |  |
| Tubos fluorescentes | A-1030 |  |

La nueva bodega posee un área de 80 m2 y considera las siguientes características:

- Cierre perimetral, el cual será en base a malla ACMA EB tipo R111 o similar que será dispuesta alrededor de todo el perímetro del sitio de almacenamiento, de forma de impedir el ingreso de personas. El cierre tendrá una altura de a lo menos 1.80 metros, esto en toda su extensión;

- Piso impermeable, base continua y resistente estructural y químicamente a los residuos ahí almacenados;

- Sistema de conducción y control de derrames líquidos, de capacidad no inferior de 110% del volumen del contenedor de mayor capacidad, ni al 20% del volumen total de los contenedores almacenados;

- Tendrá señalización de acuerdo con la Norma Chilena NCh 2.190; y

- Acceso controlado.

Esta segunda bodega se requiere debido a que la generación de residuos peligrosos ha aumentado desde el año 2010 (construcción de la primera bodega) a la fecha, por lo cual la capacidad que posee actualmente Terminal Puerto Arica se hace insuficiente y no se adapta a la realidad, por lo cual una segunda bodega de las mismas dimensiones que la inicial, son idóneas para mantener un estándar optimo en la operación.

Reporte Final: Resolución sanitaria para la habilitación de la segunda bodega de residuos peligrosos, más registros fotográficos fechados y georreferenciadas que demuestren la construcción y operatividad de la nueva bodega.