INFORME VISUAL DE ESTADO ACTUAL DE PLANTA DE

TRATAMIENTO DE RILES DE VIÑA SELENTIA

De manera general el proceso es el siguiente:

Todos los riles generados en la bodega, llegan a la Planta de Tratamiento de Riles (PTR) por gravedad a una cámara de acumulación. Luego por bomba automática pasa por un filtro parabólico de separación de sólidos para luego llegar al estanque ecualizador (EE) donde se acumulan los riles. Del EE se dirige a un segundo filtro parabólico para pasar al reactor secuencial por lotes (SBR) lugar en el cual se suministra aire mediante sopladores al igual que al estanque digestor de lodos. Luego los riles tratados pasan del SBR a 2 estanques de acero inoxidable para su decantación. Mediante una bomba automática, una vez alcanzado el nivel regulado dentro de los estanques de acero inoxidables, usando un sistema de aspersión, se distribuyen los riles tratados sobre una cancha de multicapas, la cual atraviesa dichas capas para dirigirse al tubo de descarga al canal. Todo es controlado desde una sala de máquinas.

Al respecto se puede indicar lo siguiente:

La secuencia indicada en párrafo anterior se desarrolla de manera normal. La PTR cuenta con filtro parabólico, EE, SBR, estanques inoxidables de decantación y cancha multicapas operativos. Se hacen mantenciones periódicas de bombas y estructuras para su buen funcionamiento.

Respecto de memoria técnica de la PTR, hay aspectos a considerar:

- El diagrama de flujo presentado en la memoria técnica de la PTR, no considera el filtro parabólico inicial como tampoco estanques de acero inoxidable de decantación y cancha de multicapas previo a descarga a canal.

- En general no pasan sólidos al SBR, ya que pasa por 2 filtros parabólicos.

- De acuerdo a nuestros volúmenes de riles, no ocurre que al retirar el bins de los filtros parabólicos, se descarguen sólidos a la losa de sala de máquinas.

- La aireación se realiza desde las 09:00 hasta 17:00 hrs de lunes a viernes.

- La descarga de agua tratada del SBR a estanques de acero Inox, se realiza de manera automática.

- A la fecha no ha sido necesario el retiro de lodos.