## Observaciones 71 y 73
Lo que esta de color blanco corresponde a fechas de preguntas de la FdC del punto 71 mostrado en la tabla 10
Lo que esta de color café claro corresponde a las fechas de preguntas de la FdC del punto 73 para las descargas a essal
Lo que esta de color verde claro corresponde a las fechas de preguntas de la FdC que se repiten en el punto 71 y 73
DETENCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DAF/CAF | [8 empty] | DETENCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO BIODISCOS |  |  |  |  | DETENCIONES A ESSAL | CONDENSADOS |  | LOMBRIFILTRO
A.- Las paradas de alimentación del sistema DAF/CAF dependen de la magnitud de riles que llegan al ecualizador principal; así, el caudal de alimentación al sistema DAF/CAF tiene una valor promedio de 89 m3/hora, con un valor maximo de 120 m3/día; ademas, el ecualizador principal (ecualizador 1) tiene una capacidad de 500 m3 lo que permite flexibilidad en la alimentación del sistema DAF/CAF. | [8 empty] | A.- Los biodiscos trabajan independiente del sistema DAF/CAF ya que poseen un ecualizador propio de alimentación (ecualizador 3), dicho ecualizador permite una alimentación continua a los biodiscos independiente de la frecuencia de alimentación desde el sistema DAF/CAF |  |  |  |  | A.- El Ril tratado por el sistema DAF/CAF va al ecualizador de essal y al río solo si tiene 50 NTU de turbides o menos, de lo contrario es devuelto al ecualizador 1 hasta que se recuperan los valores de turbidez manipulando los pH de neutralización y de coagulación.
B.- El tiempo de funcionamiento de la alimentación al sistema DAF/CAF expresado en horas/día esta dado por el caudal diario expresado en m3/día dividido por los 89 m3/hora promedio con los que se alimenta el sistema DAF/CAF; de esta forma restando las 24 horas de 1 día a las horas de funcionamiento de la alimentación al sistema DAF/CAF, tenemos las horas en que la alimentación al sistema DAF/CAF no se realizó. | [8 empty] | B.- La alimentación de ril tratado desde el sistema DAF/CAF al ecualizador 3 (alimentador de los biodiscos), requiere un ajuste de pH, ya que los biodiscos trabajan en un rango de pH entre 7,5 y 8,5; esto genera que la alimentación de los biodiscos se detenga mientras el pH-metro en el ecualizador 3 no este en dicho rango de pH
C.- El sistema DAF/CAF puede trabajar independiente tanto el sistema DAF como el sistema CAF, ambos equipos pueden pasar cada uno un caudal máximode 60 m3/hora, de esta forma al analizar el tiempo de detención del sistema, debe revisarse el comportamiento de los equipos por separado y con eso calcular los tiempos de reposo global del sistema DAF/CAF en su conjunto | [8 empty] | C.- Existen algunas labores de mantención que implican la detención de la alimentación de los biodiscos y son:
[9 empty] | 1.- Calibración de pH-metro ecualizador 3 / frecuencia diaria |  |  |  |  | Cuando se retorna ril al ecualizador 1, el caudal a essal se detiene
2.- Limpieza superior sedimentador lamelar de biodiscos / frecuencia diaria
D.- Como el ecualizador 1 tiene una capacidad de 500 m3, el tiempo de detención de la alimentación al sistema DAF/CAF para un caudal de 89 m3/hora (alimentación promedio al sistema DAF/CAF), tiene un valor maximo de 5,6 horas; esto quiere decir que el tiempo de retención hidraulico maximo del estanque es de 5,6 horas o tiempo de "pulmón". | [8 empty] | 3.- Limpieza completa sedimentador lamelar de biodiscos / frecuencia semanal
4.- Purga de lodos de fondo de biodiscos a estanque de lodos / frecuencia mensual
[9 empty] | 5.- Mantención y limpieza bomba neumatica de lodos desde biodiscos a estanque de lodos / frecuencia semanal |  |  |  |  | B.- 2 veces por semana se limpia el ecualizador de essal devolviendo todo el volumen al ecualizador 1, deteniendose la descarga a essal.
6.- Mantención bomba de alimentación biodiscos desde ecualizador 3 / frecuencia mensual
7.- Mantención bomba dosificación NaOH al 30% para neutralización ril a biodiscos / frecuencia semanal
Día | Tiempo de detención en horas/día de alimentación a sistema CAF/DAF, informado en FdC | Tiempo de detención CAF según registros operacionales | Tiempo de detención DAF según registros operacionales | Caudal nominal CAF | Caudal nominal DAF | Caudal Real de alimentación DAF/CAF promedio diario (m3/día) | Capacidad disponible del Estanque ecualizador (m3) | CAPACIDAD DE TRATAMIENTO NO USADA | Tiempo de detención en horas/día de alimentación a biodiscos | Motivo de detención | Caudal Essal medido por caudalimetro (m3/día) | Tiempo de detención de descarga a essal (horas/día) informada por FdC | Caudal Río medido por caudalimetro (m3/día) | Motivo detenciones descarga a Essal | Caudal condensados (m3/día) | Tiempo de descarga de condensados contaminados devueltos a ecualizador 1 (horas/día) | Caudal lombrifiltro (m3/día)
2020-11-01 | 12 | 12 | 12 | 720 | 720 | 1088 | 500 | 852 | 6 | Lo establecido en el punto B y C | 725 | 0 | 1146 | Sin parada a essal | 783 | 0 | 150
2020-11-02 | 6 | 6 | 5 | 1080 | 1140 | 1876 | 500 | 844 | 2 | Lo establecido en el punto B y C | 734 | 0 | 2150 | Sin parada a essal | 1008 | 0 | 150
2020-11-03 | 5 | 5 | 5 | 1140 | 1140 | 1890 | 500 | 890 | 0 | Sin detención | 870 | 0 | 2020 | Sin parada a essal | 1000 | 0 | 150
2020-11-04 | 2 | 2 | 2 | 1320 | 1320 | 2095 | 500 | 1045 | 0 | Sin detención | 772 | 0 | 2113 | Sin parada a essal | 790 | 0 | 150
2020-11-05 | 1 | 1 | 1 | 1380 | 1380 | 1982 | 500 | 1278 | 0 | Sin detención | 862 | 0 | 2069 | Sin parada a essal | 949 | 0 | 150
2020-11-06 | 4 | 4 | 4 | 1200 | 1200 | 2040 | 500 | 860 | 0 | Sin detención | 893 | 0 | 2181 | Sin parada a essal | 1034 | 0 | 150
2020-11-07 | 6 | 6 | 6 | 1080 | 1080 | 1644 | 500 | 1016 | 2 | Lo establecido en el punto B y C | 912 | 0 | 1902 | Sin parada a essal | 1170 | 0 | 150
2020-11-08 | 11 | 11 | 11 | 780 | 780 | 1317 | 500 | 743 | 6 | Lo establecido en el punto B y C | 1019 | 0 | 1041 | Sin parada a essal | 743 | 0 | 150
2020-11-09 | 4 | 4 | 4 | 1200 | 1200 | 2035 | 500 | 865 | 0 | Sin detención | 753 | 0 | 1883 | Sin parada a essal | 601 | 0 | 150
2020-11-10 | 2 | 2 | 2 | 1320 | 1320 | 2048 | 500 | 1092 | 6 | Lo establecido en el punto B y C | 899 | 0 | 2052 | Sin parada a essal | 903 | 0 | 150
2020-11-11 | 2 | 2 | 2 | 1320 | 1320 | 2360 | 500 | 780 | 2 | Lo establecido en el punto B y C | 804 | 0 | 2636 | Sin parada a essal | 1080 | 0 | 60
2020-11-12 | 3 | 3 | 3 | 1260 | 1260 | 2323 | 500 | 697 | 2 | Lo establecido en el punto B y C | 818 | 0 | 2267 | Sin parada a essal | 762 | 0 | 150
2020-11-13 | 5 | 5 | 5 | 1140 | 1140 | 2177 | 500 | 603 | 0 |  | 731 | 0 | 2464 | Sin parada a essal | 1018 | 0 | 150
2020-11-14 | 4 | 4 | 4 | 1200 | 1200 | 1970 | 500 | 930 | 3 | Lo establecido en el punto B y C | 716 | 0 | 2390 | Sin parada a essal | 1136 | 0 | 150
2020-11-15 | 8 | 8 | 8 | 960 | 960 | 1671 | 500 | 749 | 5 | Lo establecido en el punto B y C | 714 | 0 | 1779 | Sin parada a essal | 822 | 0 | 150
2020-11-16 | 1 | 1 | 1 | 1380 | 1380 | 2047 | 500 | 1213 | 4 | Lo establecido en el punto B y C | 824 | 0 | 2316 | Sin parada a essal | 1093 | 0 | 150
2020-11-17 | 5 | 5 | 5 | 1140 | 1140 | 2016 | 500 | 764 | 0 | Sin detención | 932 | 0 | 2295 | Sin parada a essal | 1211 | 0 | 150
2020-11-18 | 5 | 5 | 5 | 1140 | 1140 | 2131 | 500 | 649 | 0 | Sin detención | 812 | 0 | 2307 | Sin parada a essal | 988 | 0 | 150
2020-11-19 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 1440 | 2229 | 500 | 1151 | 0 | Sin detención | 807 | 0 | 2152 | Sin parada a essal | 730 | 0 | 150
2020-11-20 | 4 | 4 | 4 | 1200 | 1200 | 2011 | 500 | 889 | 0 | Sin detención | 764 | 0 | 2274 | Sin parada a essal | 1027 | 0 | 150
2020-11-21 | 3 | 3 | 3 | 1260 | 1260 | 2198 | 500 | 822 | 4 | Lo establecido en el punto B y C | 850 | 0 | 2249 | Sin parada a essal | 901 | 0 | 150
2020-11-22 | 10 | 10 | 10 | 840 | 840 | 1692 | 500 | 488 | 0 | Sin detención | 737 | 0 | 1388 | Sin parada a essal | 433 | 0 | 150
2020-11-23 | 5 | 5 | 5 | 1140 | 1140 | 2080 | 500 | 700 | 2 | Lo establecido en el punto B y C | 801 | 0 | 2006 | Sin parada a essal | 727 | 0 | 150
2020-11-24 | 3 | 3 | 3 | 1260 | 1260 | 2017 | 500 | 1003 | 0 | Sin detención | 744 | 0 | 2228 | Sin parada a essal | 955 | 0 | 150
2020-11-25 | 1 | 1 | 1 | 1380 | 1380 | 2008 | 500 | 1252 | 2 | Lo establecido en el punto B y C | 822 | 0 | 1846 | Sin parada a essal | 660 | 0 | 150
2020-11-26 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 1440 | 2262 | 500 | 1118 | 10 | Requerimiento Sanitaria | 770 | 0 | 2499 | Sin parada a essal | 1007 | 0 | 150
2020-11-27 | 3 | 3 | 3 | 1260 | 1260 | 2141 | 500 | 879 | 2 | Lo establecido en el punto B y C | 508 | 0 | 2253 | Sin parada a essal | 620 | 0 | 45
2020-11-28 | 2 | 2 | 2 | 1320 | 1320 | 2338 | 500 | 802 | 1 | Lo establecido en el punto B y C | 860 | 0 | 2436 | Sin parada a essal | 958 | 0 | 150
2020-11-29 | 7 | 7 | 7 | 1020 | 1020 | 1178 | 500 | 1362 | 5 | Lo establecido en el punto B y C | 603 | 0 | 1658 | Sin parada a essal | 1083 | 0 | 150
2020-11-30 | 11 | 9 | 11 | 900 | 780 | 2180 | 500 | 0 | 3 | Lo establecido en el punto B y C | 936 | 0 | 2117 | Sin parada a essal | 873 | 0 | 150
2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 1440 | 2271 | 500 | 1109 | 16 | Detención por falla Operacional | 610 | 8 | 2220 | Lo establecido en el punto A y B | 559 | 2 | 150
2020-12-02 | 9 | 0 | 9 | 1440 | 900 | 1866 | 500 | 974 | 2 | Lo establecido en el punto B y C | 351 | 8 | 2325 | Lo establecido en el punto A y B | 810 | 0 | 150
2020-12-03 | 2 | 2 | 2 | 1320 | 1320 | 2241 | 500 | 899 | 0 | Sin detención | 800 | 0 | 2576 | Sin parada a essal | 1135 | 0 | 150
2020-12-04 | 3 | 3 | 3 | 1260 | 1260 | 2079 | 500 | 941 | 7 | Lo establecido en el punto B y C | 900 | 0 | 2611 | Sin parada a essal | 1432 | 0 | 150
2020-12-05 | 2 | 2 | 0 | 1320 | 1440 | 1887 | 500 | 1373 | 0 | Sin detención | 793 | 0 | 2603 | Sin parada a essal | 1509 | 0 | 150
2020-12-06 | 8 | 7 | 6 | 1020 | 1080 | 1349 | 500 | 1251 | 0 | Sin detención | 734 | 0 | 1016 | Sin parada a essal | 401 | 0 | 150
2020-12-07 | 2 | 2 | 2 | 1320 | 1320 | 1955 | 500 | 1185 | 0 | Sin detención | 829 | 0 | 2518 | Sin parada a essal | 1392 | 0 | 150
2020-12-08 | 1 | 1 | 1 | 1380 | 1380 | 1978 | 500 | 1282 | 0 | Sin detención | 600 | 0 | 2588 | Sin parada a essal | 1210 | 0 | 150
2020-12-09 | 3 | 3 | 3 | 1260 | 1260 | 1970 | 500 | 1050 | 0 | Sin detención | 830 | 0 | 1981 | Sin parada a essal | 841 | 0 | 150
2020-12-10 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 1440 | 2210 | 500 | 1170 | 0 | Sin detención | 798 | 0 | 2363 | Sin parada a essal | 951 | 0 | 150
2020-12-11 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 1440 | 2309 | 500 | 1071 | 0 | Sin detención | 914 | 0 | 2360 | Sin parada a essal | 965 | 0 | 150
2020-12-12 | 3 | 3 | 3 | 1260 | 1260 | 2094 | 500 | 926 | 0 | Sin detención | 954 | 0 | 2632 | Sin parada a essal | 1492 | 0 | 150
2020-12-13 | 9 | 9 | 9 | 900 | 900 | 1332 | 500 | 968 | 3 | Lo establecido en el punto B y C | 843 | 0 | 1130 | Sin parada a essal | 641 | 0 | 150
2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 1440 | 2136 | 500 | 1244 | 0 | Sin detención | 794 | 0 | 2561 | Sin parada a essal | 1219 | 0 | 150
2020-12-15 | 4 | 4 | 4 | 1200 | 1200 | 1956 | 500 | 944 | 2 | Lo establecido en el punto B y C | 796 | 0 | 2150 | Sin parada a essal | 990 | 0 | 150
2020-12-16 | 1 | 1 | 1 | 1380 | 1380 | 2054 | 500 | 1206 | 3 | Lo establecido en el punto B y C | 861 | 0 | 2255 | Sin parada a essal | 1062 | 0 | 150
2020-12-17 | 2 | 2 | 2 | 1320 | 1320 | 2005 | 500 | 1135 | 0 | Sin detención | 924 | 0 | 2109 | Sin parada a essal | 1028 | 0 | 150
2020-12-18 | 6 | 6 | 6 | 1080 | 1080 | 1921 | 500 | 739 | 0 | Sin detención | 930 | 0 | 1945 | Sin parada a essal | 954 | 0 | 150
2020-12-19 | 5 | 5 | 5 | 1140 | 1140 | 1660 | 500 | 1120 | 3 | Lo establecido en el punto B y C | 840 | 0 | 2108 | Sin parada a essal | 1288 | 0 | 150
2020-12-20 | 11 | 11 | 11 | 780 | 780 | 1452 | 500 | 608 | 5 | Lo establecido en el punto B y C | 366 | 8 | 1809 | Lo establecido en el punto A y B | 723 | 0 | 150
2020-12-21 | 2 | 2 | 2 | 1320 | 1320 | 2266 | 500 | 874 | 0 | Sin detención | 782 | 0 | 2455 | Sin parada a essal | 971 | 0 | 0
2020-12-22 | 4 | 4 | 4 | 1200 | 1200 | 1917 | 500 | 983 | 0 | Sin detención | 577 | 0 | 1962 | Sin parada a essal | 622 | 0 | 0
2020-12-23 | 1 | 1 | 1 | 1380 | 1380 | 2381 | 500 | 879 | 0 | Sin detención | 383 | 8 | 2287 | Lo establecido en el punto A y B | 289 | 1 | 150
2020-12-24 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 1440 | 2242 | 500 | 1138 | 0 | Sin detención | 665 | 0 | 2437 | Sin parada a essal | 860 | 0 | 0
2020-12-25 | 12 | 12 | 12 | 720 | 720 | 1369 | 500 | 571 | 2 | Lo establecido en el punto B y C | 260 | 8 | 1761 | Lo establecido en el punto A y B | 652 | 0 | 150
2020-12-26 | 10 | 10 | 10 | 840 | 840 | 1133 | 500 | 1047 | 0 | Sin detención | 440 | 0 | 1847 | Sin parada a essal | 1154 | 0 | 0
2020-12-27 | 11 | 11 | 11 | 780 | 780 | 1208 | 500 | 852 | 0 | Sin detención | 440 | 0 | 1838 | Sin parada a essal | 1070 | 0 | 0
2020-12-28 | 6 | 6 | 6 | 1080 | 1080 | 2038 | 500 | 622 | 0 | Sin detención | 596 | 0 | 2340 | Sin parada a essal | 898 | 0 | 0
2020-12-29 | 1 | 1 | 1 | 1380 | 1380 | 1821 | 500 | 1439 | 0 | Sin detención | 416 | 0 | 2223 | Sin parada a essal | 818 | 0 | 0
2020-12-30 | 2 | 2 | 2 | 1320 | 1320 | 2020 | 500 | 1120 | 0 | Sin detención | 555 | 0 | 2400 | Sin parada a essal | 935 | 0 | 0
2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 1440 | 2180 | 500 | 1200 | 0 | Sin detención | 523 | 0 | 2650 | Sin parada a essal | 993 | 0 | 0
2021-01-01 | 13 | 13 | 9 | 660 | 900 | 1072 | 500 | 988 | 0 | Sin detención | 431 | 11 | 1334 | Lo establecido en el punto A y B | 693 | 0 | 150
2021-01-02 | 9 | 9 | 9 | 900 | 900 | 1350 | 500 | 950 | 0 | Sin detención | 505 | 7 | 1757 | Lo establecido en el punto A y B | 912 | 0 | 150
2021-01-03 | 9 | 9 | 9 | 900 | 900 | 1253 | 500 | 1047 | 0 | Sin detención | 416 | 7 | 1722 | Lo establecido en el punto A y B | 885 | 0 | 150
2021-01-04 | 4 | 4 | 4 | 1200 | 1200 | 2095 | 500 | 805 | 13 | Lo establecido en el punto B y C | 615 | 8 | 2493 | Lo establecido en el punto A y B | 1013 | 0 | 150
2021-01-05 | 4 | 4 | 4 | 1200 | 1200 | 2089 | 500 | 811 | 0 | Sin detención | 533 | 9 | 2043 | Lo establecido en el punto A y B | 487 | 0 | 150
2021-01-06 | 2 | 2 | 2 | 1320 | 1320 | 1927 | 500 | 1213 | 0 | Sin detención | 300 | 15 | 2241 | Lo establecido en el punto A y B | 614 | 0 | 150
2021-01-07 | 1 | 1 | 1 | 1380 | 1380 | 2187 | 500 | 1073 | 0 | Sin detención | 518 | 8 | 2259 | Lo establecido en el punto A y B | 590 | 0 | 150
2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 1440 | 2062 | 500 | 1318 | 8 | Lo establecido en el punto B y C | 572 | 7 | 2480 | Lo establecido en el punto A y B | 990 | 0 | 150
2021-01-09 | 3 | 3 | 3 | 1260 | 1260 | 1822 | 500 | 1198 | 18 | Lo establecido en el punto B y C | 307 | 8 | 2236 | Lo establecido en el punto A y B | 721 | 0 | 150
2021-01-10 | 6 | 6 | 6 | 1080 | 1080 | 1248 | 500 | 1412 | 21 | Lo establecido en el punto B y C | 275 | 8 | 1423 | Lo establecido en el punto A y B | 450 | 0 | 150
2021-01-11 | 4 | 4 | 4 | 1200 | 1200 | 1771 | 500 | 1129 | 24 | Lo establecido en el punto B y C | 644 | 0 | 2057 | Sin parada a essal | 930 | 0 | 150
2021-01-12 | 2 | 2 | 2 | 1320 | 1320 | 2375 | 500 | 765 | 17 | Lo establecido en el punto B y C | 538 | 0 | 2356 | Sin parada a essal | 519 | 0 | 150
2021-01-13 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 1440 | 2231 | 500 | 1149 | 4 | Lo establecido en el punto B y C | 516 | 0 | 2302 | Sin parada a essal | 587 | 0 | 150
2021-01-14 | 3 | 3 | 3 | 1260 | 1260 | 2157 | 500 | 863 | 0 | Sin detención | 622 | 0 | 2321 | Sin parada a essal | 786 | 0 | 150
2021-01-15 | 2 | 2 | 2 | 1320 | 1320 | 1625 | 500 | 1515 | 3 | Lo establecido en el punto B y C | 451 | 0 | 2251 | Sin parada a essal | 1077 | 0 | 150
2021-01-16 | 7 | 7 | 7 | 1020 | 1020 | 1498 | 500 | 1042 | 0 | Sin detención | 491 | 0 | 1936 | Sin parada a essal | 929 | 0 | 150
2021-01-17 | 11 | 11 | 11 | 780 | 780 | 1201 | 500 | 859 | 13 | Lo establecido en el punto B y C | 529 | 0 | 1221 | Sin parada a essal | 549 | 0 | 150
2021-01-18 | 3 | 3 | 3 | 1260 | 1260 | 2094 | 500 | 926 | 8 | Lo establecido en el punto B y C | 477 | 0 | 1960 | Sin parada a essal | 343 | 0 | 150
2021-01-19 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 1440 | 1933 | 500 | 1447 | 5 | Lo establecido en el punto B y C | 277 | 0 | 2404 | Sin parada a essal | 748 | 0 | 80
2021-01-20 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 1440 | 1822 | 500 | 1558 | 0 | Sin detención | 679 | 8 | 2015 | Lo establecido en el punto A y B | 872 | 0 | 150
2021-01-21 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 1440 | 2033 | 500 | 1347 | 2 | Lo establecido en el punto B y C | 679 | 0 | 2015 | Sin parada a essal | 661 | 0 | 150
2021-01-22 | 6 | 6 | 6 | 1080 | 1080 | 1787 | 500 | 873 | 16 | Lo establecido en el punto B y C | 803 | 0 | 2071 | Sin parada a essal | 1087 | 0 | 150
2021-01-23 | 3 | 3 | 3 | 1260 | 1260 | 1711 | 500 | 1309 | 23 | Lo establecido en el punto B y C | 683 | 0 | 1639 | Sin parada a essal | 611 | 0 | 150
2021-01-24 | 8 | 8 | 8 | 960 | 960 | 1411 | 500 | 1009 | 24 | Lo establecido en el punto B y C | 287 | 0 | 1406 | Sin parada a essal | 282 | 0 | 40
2021-01-25 | 5 | 5 | 5 | 1140 | 1140 | 2018 | 500 | 762 | 24 | Lo establecido en el punto B y C | 367 | 0 | 1934 | Sin parada a essal | 283 | 0 | 100
2021-01-26 | 3 | 3 | 3 | 1260 | 1260 | 2017 | 500 | 1003 | 12 | Lo establecido en el punto B y C | 392 | 0 | 2482 | Sin parada a essal | 857 | 0 | 100
2021-01-27 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 1440 | 1923 | 500 | 1457 | 7 | Lo establecido en el punto B y C | 137 | 16 | 2672 | Lo establecido en el punto A y B | 886 | 0 | 150
2021-01-28 | 5 | 5 | 5 | 1140 | 1140 | 2192 | 500 | 588 | 8 | Lo establecido en el punto B y C | 570 | 0 | 2234 | Sin parada a essal | 612 | 0 | 100
2021-01-29 | 3 | 3 | 3 | 1260 | 1260 | 1846 | 500 | 1174 | 10 | Lo establecido en el punto B y C | 618 | 0 | 2187 | Sin parada a essal | 959 | 0 | 100
2021-01-30 | 5 | 5 | 5 | 1140 | 1140 | 1958 | 500 | 822 | 24 | Lo establecido en el punto B y C | 617 | 0 | 1551 | Sin parada a essal | 210 | 0 | 100
2021-01-31 | 9 | 9 | 9 | 900 | 900 | 1257 | 500 | 1043 | 24 | Lo establecido en el punto B y C | 29 | 16 | 2173 | Lo establecido en el punto A y B | 945 | 2 | 150
2021-02-01 | 3 | 3 | 3 | 1260 | 1260 | 1891 | 500 | 1129 | 8 | Lo establecido en el punto B y C | 384 | 6 | 2322 | Lo establecido en el punto A y B | 815 | 0 | 150
2021-02-02 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 1440 | 1925 | 500 | 1455 | 4 | Lo establecido en el punto B y C | 0 | 24 | 2019 | Lo establecido en el punto A y B | 94 | 23 | 150
2021-02-03 | 2 | 2 | 2 | 1320 | 1320 | 1823 | 500 | 1317 | 4 | Lo establecido en el punto B y C | 279 | 13 | 2215 | Lo establecido en el punto A y B | 671 | 0 | 150
2021-02-04 | 4 | 4 | 4 | 1200 | 1200 | 2095 | 500 | 805 | 0 | Lo establecido en el punto A | 650 | 9 | 1793 | Lo establecido en el punto A y B | 348 | 0 | 150
2021-02-05 | 4 | 4 | 4 | 1200 | 1200 | 2070 | 500 | 830 | 5 | Lo establecido en el punto B y C | 713 | 6 | 1545 | Lo establecido en el punto A y B | 188 | 0 | 150
2021-02-06 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 1440 | 1695 | 500 | 1685 | 0 | Sin detención | 765 | 5 | 2047 | Lo establecido en el punto A y B | 1117 | 0 | 150
2021-02-07 | 16 | 16 | 5 | 480 | 1140 | 1009 | 500 | 1111 | 11 | Lo establecido en el punto B y C | 534 | 9 | 1732 | Lo establecido en el punto A y B | 1257 | 0 | 150
2021-02-08 | 23 | 23 | 0 | 60 | 1440 | 1659 | 500 | 341 | 20 | Lo establecido en el punto B y C | 644 | 6 | 2004 | Lo establecido en el punto A y B | 989 | 0 | 150
2021-02-09 | 2 | 2 | 2 | 1320 | 1320 | 1757 | 500 | 1383 | 8 | Lo establecido en el punto B y C | 745 | 6 | 1548 | Lo establecido en el punto A y B | 536 | 0 | 150
2021-02-10 | 15 | 15 | 0 | 540 | 1440 | 2063 | 500 | 417 | 0 | Sin detención | 836 | 6 | 1921 | Lo establecido en el punto A y B | 694 | 0 | 100
2021-02-11 | 12 | 12 | 0 | 720 | 1440 | 2024 | 500 | 636 | 21 | Lo establecido en el punto B y C | 689 | 8 | 1917 | Lo establecido en el punto A y B | 582 | 0 | 150
2021-02-12 | 4 | 4 | 4 | 1200 | 1200 | 2103 | 500 | 797 | 16 | Lo establecido en el punto B y C | 739 | 13 | 2101 | Lo establecido en el punto A y B | 737 | 0 | 169
2021-02-13 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 1440 | 1842 | 500 | 1538 | 7 | Lo establecido en el punto B y C | 509 | 8 | 2577 | Lo establecido en el punto A y B | 1244 | 0 | 150
642.4857