## A6-Caracterización de RILes
CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS CRUDOS En el cumplimiento del D.S.46/02
|  | Punto de Descarga: | 1
I.- Datos de la Descarga
Fecha Monitoreo: |  | 2021-12-23
Volumen máximo Potencial de Descarga Diario residuos líquidos (m³/d): |  | 0.7
Volumen total Descarga Diario residuos líquidos monitoreado (m³/d): |  | 0.05
II.- Resultados de Caracterizacion
Parámetros | Unidades | Expresión | Carga Contaminante Media Diaria en Aguas Servidas | Concentración residuos líquidos de Caracterización | Cálculo de Carga Contaminante Media Diaria (Caudal Medido) | Proyección Carga Contaminante Media Diaria (Caudal Máximo) | ¿Potencial Fuente Emisora? | Comentario
Aceites y Grasas | mg/L | AyG | 960 | 1 | 0.05 | 0.7 | NO | No califica como fuente emisora
Aluminio | mg/L | Al | 16 | 0.27 | 0.0135 | 0.189 | NO | No califica como fuente emisora
Arsénico | mg/L | As | 0.8 | 0.006 | 0.0003 | 0.0042 | NO | No califica como fuente emisora
Benceno | mg/L | C6H6 | 0.16 | 0.0026 | 0.00013 | 0.00182 | NO | No califica como fuente emisora
Boro | mg/L | B | 12.8 | 0.11 | 0.0055 | 0.077 | NO | No califica como fuente emisora
Cadmio | mg/L | Cd | 0.16 | 0.002 | 0.0001 | 0.0014 | NO | No califica como fuente emisora
Cianuro | mg/L | CN- | 3.2 | 0.005 | 0.00025 | 0.0035 | NO | No califica como fuente emisora
Cloruros | mg/L | Cl- | 6400 | 87 | 4.35 | 60.9 | NO | No califica como fuente emisora
Cobre | mg/L | Cu | 16 | 0.07 | 0.0035 | 0.049 | NO | No califica como fuente emisora
Cromo Hexavalente | mg/L | Cr6+ | 0.8 | 0.001 | 5e-05 | 0.0007 | NO | No califica como fuente emisora
Fluoruro | mg/L | F- | 24 | 0.06 | 0.003 | 0.042 | NO | No califica como fuente emisora
Hierro | mg/L | Fe | 16 | 0.57 | 0.0285 | 0.399 | NO | No califica como fuente emisora
Manganeso | mg/L | Mn | 4.8 | 0.02 | 0.001 | 0.014 | NO | No califica como fuente emisora
Mercurio | mg/L | Hg | 0.02 | 0.0002 | 1e-05 | 0.00014 | NO | No califica como fuente emisora
Molibdeno | mg/L | Mo | 1.12 | 0.008 | 0.0004 | 0.0056 | NO | No califica como fuente emisora
Níquel | mg/L | Ni | 1.6 | 0.002 | 0.0001 | 0.0014 | NO | No califica como fuente emisora
Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | NKT | 800 | 83.4 | 4.17 | 58.38 | NO | No califica como fuente emisora
Nitritos más Nitratos | mg/L | NO2 - NO3 | 240 | 0.05 | 0.0025 | 0.035 | NO | No califica como fuente emisora
Pentaclorofenol | mg/L | C6OHCl5 | 0.144 |  | 0 | 0 | NO EVALUADO | Parámetro no evaluado dado que ensayo de ETFA entrega un valor del límite de detección utilizado que es mayor al valor característico, cuestión que en su momento no fue informada por la ETFA, pese a que se señaló el objetivo del muestreo y análisis.
Plomo | mg/L | Pb | 3.2 | 0.004 | 0.0002 | 0.0028 | NO | No califica como fuente emisora
Selenio | mg/L | Se | 0.16 | 0.004 | 0.0002 | 0.0028 | NO | No califica como fuente emisora
Sulfatos | mg/L | SO42- | 4800 | 24.7 | 1.235 | 17.29 | NO | No califica como fuente emisora
Sulfuros | mg/L | S2- | 48 | 0.004 | 0.0002 | 0.0028 | NO | No califica como fuente emisora
Tetracloroeteno | mg/L | C2Cl4 | 0.64 | 0.005 | 0.00025 | 0.0035 | NO | No califica como fuente emisora
Tolueno | mg/L | C6H5CH3 | 11.2 | 0.0039 | 0.000195 | 0.00273 | NO | No califica como fuente emisora
Triclorometano | mg/L | CHCl3 | 3.2 | 0.005 | 0.00025 | 0.0035 | NO | No califica como fuente emisora
Xileno | mg/L | C6H4C2H6 | 8 | 0.0023 | 0.000115 | 0.00161 | NO | No califica como fuente emisora
Zinc | mg/L | Zn | 16 | 0.11 | 0.0055 | 0.077 | NO | No califica como fuente emisora
III.- Documentos que debe adjuntar
1 | Copia del Resultado de Laboratorio de residuos líquidos crudos |  |  |  |  | Si
2 | Cadena de custodia de las muestras del monitoreo. |  |  |  |  | No
3 | Otros |  |  |  |  | No aplica
IV.- Observaciones
<indicar, si es necesario, toda la información relevante para conocer la dinámica de emisión de residuos líquidos para el punto de descarga, tales como la temporalidad del proceso productivo o si existen períodos en que no se realizan descargas. Por ejemplo: Descarga de residuos líquidos sólo en época de vendimia (Febrero a Mayo)> Nota: En caso de resultados bajo el límite de detección (LD): ingresar sólo el número, sin espacios ni símbolos.
Firma Representante Legal