## Hoja1
|  | Agricola Y Ganadera Chillán Viejo S.A |  |  |  |  | Código ACHV-D-MAN-10
|  | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO RUCAPEQUEN 1 |  |  |  |  | Revisión 2
Fecha 27-07-2020
Preparado por: Jennifer Riquelme |  |  |  |  | Revisado por: Jorge Galdames |  | Aprobado por: Jorge Galdames
PLANTA | CODIGO EQUIPO UBICACIÓN TECNICA | CLASE DE EQUIPO | DESCRIPCION DEL EQUIPO | ACTIVIDAD | DETALLE ACTIVIDAD | FRECUENCIA CRONOLOGICA | UNIDAD DE TIEMPO
RP01 | RP01-2C010-AN010 | COMPRESOR | Compresor (Würt-K210) | Termografía | Inspección general, detección de puntos calientes | 1 | Año
RP01 | RP01-2C010-AN010 | COMPRESOR | Compresor (Würt) | Filtros aire aspiración | Limpieza y/ó Cambio filtros de aire | 1 | Semana
RP01 | RP01-2C010-AN010 | COMPRESOR | Compresor (Würt) | Lubricante | Cambio de aceite ISO VG68 | 100 | Horas
RP01 | RP01-2C010-AN010 | COMPRESOR | Compresor (Würt) | Condensado | Evacuar condensado | 1 | Semana
RP01 | RP01-2C010-AN010 | COMPRESOR | Compresor (Würt) | Válvula retención | Limpieza y revisión | 1 | Años
RP01 | RP01-2C010-AN010 | COMPRESOR | Compresor (Würt) | Instrumentación | Verificación presostáto y otros | 6 | Mes
RP01 | RP01-2C010-AN010 | COMPRESOR | Compresor (Würt) | Mantencion electrica | Mantención partidor, chequeo cable fuerza, chequeo botonera local, medición del motor ( Ver Mantención Motor eléctrico y CCM´s) | 1 | Año
RP01 | RP01-5BO30-BB010 | BOMBA | Bomba Agua Caliente N°1 (Grundfos-Cri 20-1) | Termografía | Inspección general, detección de puntos calientes | 1 | Años
RP01 | RP01-5BO30-BB010 | BOMBA | Bomba Agua Caliente N°1 (Grundfos) | Mantencion electrica | Mantención partidor, chequeo cable fuerza, chequeo botonera local, medición del motor ( Ver Mantención Motor eléctrico y CCM´s) | 1 | Años
RP01 | RP01-5BO30-BB010 | BOMBA | Bomba Agua Caliente N°1 (Grundfos) | Revisión bomba | Verificar Voluta / Impulsor; limpieza | 1 | Años
RP01 | RP01-5BO30-BB010 | BOMBA | Bomba Agua Caliente N°1 (Grundfos) | Revisión bomba | Cambio de retenes / kit sellos | 1 | Años
RP01 | RP01-5BO30-BB010 | BOMBA | Bomba Agua Caliente N°1 (Grundfos) | Revisión bomba | Cambio de rodamientos | 5 | Años
RP01 | RP01-5BO30-BB010 | BOMBA | Bomba Agua Caliente N°1 (Grundfos) | Lubricación | Revisión niveles lubricante; engrase | 6 | Mes
RP01 | RP01-5BO30-BB010 | BOMBA | Bomba Agua Caliente N°1 (Grundfos) | Válvulas manuales | Lubricación válvulas manuales | 6 | Mes
RP01 | RP01-5BO40-BB020 | BOMBA | Bomba Agua Caliente N°2 (Grundfos-Cri 20-1) | Termografía | Inspección general, detección de puntos calientes | 1 | Años
RP01 | RP01-5BO40-BB020 | BOMBA | Bomba Agua Caliente N°2 (Grundfos) | Mantencion electrica | Mantención partidor, chequeo cable fuerza, chequeo botonera local, medición del motor ( Ver Mantención Motor eléctrico y CCM´s) | 1 | Años
RP01 | RP01-5BO40-BB020 | BOMBA | Bomba Agua Caliente N°2 (Grundfos) | Revisión bomba | Verificar Voluta / Impulsor; limpieza | 1 | Años
RP01 | RP01-5BO40-BB020 | BOMBA | Bomba Agua Caliente N°2 (Grundfos) | Revisión bomba | Cambio de retenes / kit sellos | 1 | Años
RP01 | RP01-5BO40-BB020 | BOMBA | Bomba Agua Caliente N°2 (Grundfos) | Revisión bomba | Cambio de rodamientos | 5 | Años
RP01 | RP01-5BO40-BB020 | BOMBA | Bomba Agua Caliente N°2 (Grundfos) | Lubricación | Revisión niveles lubricante; engrase | 6 | Mes
RP01 | RP01-5BO40-BB020 | BOMBA | Bomba Agua Caliente N°2 (Grundfos) | Válvulas manuales | Lubricación válvulas manuales | 6 | Mes
RP01 | RP01-2B010-BB010 | BOMBA | Bomba Recirculación Digestor N°1 (Wanger-KL50S) | Termografía | Inspección general, detección de puntos calientes | 1 | Años
RP01 | RP01-2B010-BB010 | BOMBA | Bomba Recirculación Lodos N°1 (Wanger) | Mantencion electrica | Mantención partidor, chequeo cable fuerza, chequeo botonera local, medición del motor ( Ver Mantención Motor eléctrico y CCM´s) | 1 | Años
RP01 | RP01-2B010-BB010 | BOMBA | Bomba Recirculación Lodos N°1 (Wanger) | Revisión bomba | Revisión Estator / Rotor; hacer prueba de presión (P>25% Pn) | 6 | Mes
RP01 | RP01-2B010-BB010 | BOMBA | Bomba Recirculación Lodos N°1 (Wanger) | Revisión bomba | Revisión mangón protector cardán (2) | 1 | Mes
RP01 | RP01-2B010-BB010 | BOMBA | Bomba Recirculación Lodos N°1 (Wanger) | Revisión estado juntas cardánicas (2) | Revisión juegos y desgaste de juntas y pasadores | 6 | Mes
RP01 | RP01-2B010-BB010 | BOMBA | Bomba Recirculación Lodos N°1 (Wanger) | Lubricación | Revisión niveles lubricante y de depósito de estanqueidad; engrase cardanes | 6 | Mes
RP01 | RP01-2B010-BB010 | BOMBA | Bomba Recirculación Lodos N°1 (Wanger) | Mantención reductor | Cambio de aceite ISO VG220 | 1 | Años
RP01 | RP01-2B010-BB010 | BOMBA | Bomba Recirculación Lodos N°1 (Wanger) | Mantención reductor | Cambio de retenes | 1 | Años
RP01 | RP01-2B010-BB010 | BOMBA | Bomba Recirculación Lodos N°1 (Wanger) | Mantención reductor | Cambio de rodamientos | 5 | Años
RP01 | RP01-2B010-BB010 | BOMBA | Bomba Recirculación Lodos N°1 (Wanger) | Válvulas manuales | Lubricación válvulas manuales | 6 | Mes
RP01 | RP01-4BO10-BB010 | BOMBA | Bomba Condensado N°1 (KSB-Amadrainer) | Termografía | Inspección general, detección de puntos calientes | 1 | Años
RP01 | RP01-4BO10-BB010 | BOMBA | Bomba Condensado N°1 (KSB) | Mantencion electrica | Mantención partidor, chequeo cable fuerza, chequeo botonera local, medición del motor ( Ver Mantención Motor eléctrico y CCM´s) | 1 | Años
RP01 | RP01-4BO10-BB010 | BOMBA | Bomba Condensado N°1 (KSB) | Revisión bomba | Revisión, limpieza Voluta / Impulsor | 6 | Mes
RP01 | RP01-4BO10-BB010 | BOMBA | Bomba Condensado N°1 (KSB) | Lubricación | Revisión lubricante; engrase | 6 | Mes
RP01 | RP01-4BO10-BB010 | BOMBA | Bomba Condensado N°1 (KSB) | Válvulas manuales | Lubricación válvulas manuales | 6 | Mes
RP01 | RP01-2BO50-BB010 | BOMBA | Bomba Recirculación Laguna N°1 (KSB-AU80/22) | Termografía | Inspección general, detección de puntos calientes | 1 | Años
RP01 | RP01-2BO50-BB010 | BOMBA | Bomba Recirculación Laguna N°1 (KSB) | Mantencion electrica | Mantención partidor, chequeo cable fuerza, chequeo botonera local, medición del motor ( Ver Mantención Motor eléctrico y CCM´s) | 1 | Años
RP01 | RP01-2BO50-BB010 | BOMBA | Bomba Recirculación Laguna N°1 (KSB) | Revisión bomba | Revisión Voluta / Impulsor | 6 | Mes
RP01 | RP01-2BO50-BB010 | BOMBA | Bomba Recirculación Laguna N°1 (KSB) | Revisión bomba | Verificación de vibraciones y alineamiento | 6 | Mes
RP01 | RP01-2BO50-BB010 | BOMBA | Bomba Recirculación Laguna N°1 (KSB) | Sellos | Revisión, ajuste sello | 6 | Mes
RP01 | RP01-2BO50-BB010 | BOMBA | Bomba Recirculación Laguna N°1 (KSB) | Lubricación | Revisión niveles lubricante; engrase | 6 | Mes
RP01 | RP01-2BO50-BB010 | BOMBA | Bomba Recirculación Laguna N°1 (KSB) | Rodamientos | Cambio de rodamientos | 5 | Años
RP01 | RP01-2BO50-BB010 | BOMBA | Bomba Recirculación Laguna N°1 (KSB) | Válvulas manuales | Lubricación válvulas manuales | 6 | Mes
RP01 | RP01-3BO10-BB010 | BOMBA | Bomba Alimentación N°1 (KSB-Amarex 80) | Termografía | Inspección general, detección de puntos calientes | 1 | Años
RP01 | RP01-3BO10-BB010 | BOMBA | Bomba Alimentación N°1 (KSB) | Mantencion electrica | Mantención partidor, chequeo cable fuerza, chequeo botonera local, medición del motor ( Ver Mantención Motor eléctrico y CCM´s) | 1 | Años
RP01 | RP01-3BO10-BB010 | BOMBA | Bomba Alimentación N°1 (KSB) | Revisión eléctrica | Revisión estado ailamiento | 4000 | Horas
RP01 | RP01-3BO10-BB010 | BOMBA | Bomba Alimentación N°1 (KSB) | Revisión eléctrica | Revisión sensores | 4000 | Horas
RP01 | RP01-3BO10-BB010 | BOMBA | Bomba Alimentación N°1 (KSB) | Lubricación | Revisión / cambio líquido lubricante (0,25 lt) | 4000 | Horas
| RP01-3BO10-BB010 | BOMBA | Bomba Alimentación N°1 (KSB) | Lubricación | Revisión / cambio líquido lubricante (0,25 lt) | 1 | Años
RP01 | RP01-3BO10-BB010 | BOMBA | Bomba Alimentación N°1 (KSB) | Válvulas manuales | Lubricación válvulas manuales | 6 | Mes
RP01 | RP01-3BO20-BB010 | BOMBA | Bomba Alimentación N°2 (KSB-Sewabloc F65-250) | Termografía | Inspección general, detección de puntos calientes | 1 | Años
RP01 | RP01-3BO20-BB010 | BOMBA | Bomba Alimentación N°2 (KSB) | Mantencion electrica | Mantención partidor, chequeo cable fuerza, chequeo botonera local, medición del motor ( Ver Mantención Motor eléctrico y CCM´s) | 1 | Años
RP01 | RP01-3BO20-BB010 | BOMBA | Bomba Alimentación N°2 (KSB) | Revisión eléctrica | Revisión estado ailamiento | 4000 | Horas
RP01 | RP01-3BO20-BB010 | BOMBA | Bomba Alimentación N°2 (KSB) | Revisión eléctrica | Revisión sensores | 4000 | Horas
RP01 | RP01-3BO20-BB010 | BOMBA | Bomba Alimentación N°2 (KSB) | Lubricación | Revisión / cambio líquido lubricante (3,2 lt) | 10000 | Horas
RP01 | RP01-3BO20-BB010 | BOMBA | Bomba Alimentación N°2 (KSB) | Lubricación | Revisión / cambio líquido lubricante (3,2 lt) | 3 | Años
RP01 | RP01-3BO20-BB010 | BOMBA | Bomba Alimentación N°2 (KSB) | Válvulas manuales | Lubricación válvulas manuales | 6 | Mes
RP01 | RP01-1AG20-AP010 | AGITADOR | Agitador N°1 Est. Recepción (Suma Optimix) | Termografía | Inspección general, detección de puntos calientes | 1 | Años
RP01 | RP01-1AG20-AP010 | AGITADOR | Agitador N°1 Est. Recepción (Suma) | Medición de vibraciones | Medición en los rodamientos eje | 1 | Años
RP01 | RP01-1AG20-AP010 | AGITADOR | Agitador N°1 Est. Recepción (Suma) | Mantencion electrica | Mantención partidor, chequeo cable fuerza, chequeo botonera local, medición del motor ( Ver Mantención Motor eléctrico y CCM´s) | 1 | Años
RP01 | RP01-1AG20-AP010 | AGITADOR | Agitador N°1 Est. Recepción (Suma) | Revisión reductor | Cambio de aceite (0,2 lt) | 4000 | Horas
RP01 | RP01-1AG20-AP010 | AGITADOR | Agitador N°1 Est. Recepción (Suma) | Revisión reductor | Verificación nivel aceite; Limpieza tornillo respiración | 1 | Semana
RP01 | RP01-1AG20-AP010 | AGITADOR | Agitador N°1 Est. Recepción (Suma) | Sellos | Reengrase sellos | 1 | Semana
RP01 | RP01-2AG10-AP010 | AGITADOR | Agitador N°1 Digestor Primario (Suma Giantmix) | Termografía | Inspección general, detección de puntos calientes | 1 | Años
RP01 | RP01-2AG10-AP010 | AGITADOR | Agitador N°1 Digestor Primario (Suma) | Medición de vibraciones | Medición en los rodamientos eje | 1 | Años
RP01 | RP01-2AG10-AP010 | AGITADOR | Agitador N°1 Digestor Primario (Suma) | Mantencion electrica | Mantención partidor, chequeo cable fuerza, chequeo botonera local, medición del motor ( Ver Mantención Motor eléctrico y CCM´s) | 1 | Años
RP01 | RP01-2AG10-AP010 | AGITADOR | Agitador N°1 Digestor Primario (Suma) | Revisión reductor | Cambio de aceite (4,3 lt) | 2000 | Horas
RP01 | RP01-2AG10-AP010 | AGITADOR | Agitador N°1 Digestor Primario (Suma) | Revisión reductor y lubricador | Verificación niveles aceites; Limpieza tornillo respiración | 1 | Semana
| RP01-2AG10-AP010 | AGITADOR | Agitador N°1 Digestor Primario (Suma) | Membrana sello | Inspección estado impermeabilidad | 1 | Semana
RP01 | RP01-2AG10-AP010 | AGITADOR | Agitador N°1 Digestor Primario (Suma) | Sellos | Reengrase sellos | 1 | Semana
RP01 | RP01-2AG20-AP010 | AGITADOR | Agitador N°2 Digestor Primario (Suma Giantmix) | Termografía | Inspección general, detección de puntos calientes | 1 | Años
RP01 | RP01-2AG20-AP010 | AGITADOR | Agitador N°2 Digestor Primario (Suma) | Medición de vibraciones | Medición en los rodamientos eje | 1 | Años
RP01 | RP01-2AG20-AP010 | AGITADOR | Agitador N°2 Digestor Primario (Suma) | Mantencion electrica | Mantención partidor, chequeo cable fuerza, chequeo botonera local, medición del motor ( Ver Mantención Motor eléctrico y CCM´s) | 1 | Años
RP01 | RP01-2AG20-AP010 | AGITADOR | Agitador N°2 Digestor Primario (Suma) | Revisión reductor | Cambio de aceite (4,3 lt) | 2000 | Horas
RP01 | RP01-2AG20-AP010 | AGITADOR | Agitador N°2 Digestor Primario (Suma) | Revisión reductor y lubricador | Verificación niveles aceites; Limpieza tornillo respiración | 1 | Semana
|  |  |  | Membrana sello | Inspección estado impermeabilidad | 1 | Semana
RP01 | RP01-2AG20-AP010 | AGITADOR | Agitador N°2 Digestor Primario (Suma) | Sellos | Reengrase sellos | 1 | Semana
RP01 | RP01-2AG30-AP020 | AGITADOR | Agitador N°1 Laguna (Suma Optimix) | Termografía | Inspección general, detección de puntos calientes | 1 | Años
RP01 | RP01-2AG30-AP020 | AGITADOR | Agitador N°2 Laguna (Suma) | Medición de vibraciones | Medición en los rodamientos eje | 1 | Años
RP01 | RP01-2AG30-AP020 | AGITADOR | Agitador N°2 Laguna (Suma) | Mantencion electrica | Mantención partidor, chequeo cable fuerza, chequeo botonera local, medición del motor ( Ver Mantención Motor eléctrico y CCM´s) | 1 | Años
RP01 | RP01-2AG30-AP020 | AGITADOR | Agitador N°2 Laguna (Suma) | Revisión reductor | Cambio de aceite (0,2 lt) | 4000 | Horas
RP01 | RP01-2AG30-AP020 | AGITADOR | Agitador N°2 Laguna (Suma) | Revisión reductor | Verificación nivel aceite; Limpieza tornillo respiración | 1 | Semana
RP01 | RP01-2AG30-AP020 | AGITADOR | Agitador N°2 Laguna (Suma) | Sellos | Reengrase sellos | 1 | Semana
RP01 | RP01-2AG40-AP020 | AGITADOR | Agitador N°2 Laguna (Suma Optimix) | Termografía | Inspección general, detección de puntos calientes | 1 | Años
RP01 | RP01-2AG40-AP020 | AGITADOR | Agitador N°2 Laguna (Suma) | Medición de vibraciones | Medición en los rodamientos eje | 1 | Años
RP01 | RP01-2AG40-AP020 | AGITADOR | Agitador N°2 Laguna (Suma) | Mantencion electrica | Mantención partidor, chequeo cable fuerza, chequeo botonera local, medición del motor ( Ver Mantención Motor eléctrico y CCM´s) | 1 | Años
RP01 | RP01-2AG40-AP020 | AGITADOR | Agitador N°2 Laguna (Suma) | Revisión reductor | Cambio de aceite (0,2 lt) | 4000 | Horas
RP01 | RP01-2AG40-AP020 | AGITADOR | Agitador N°2 Laguna (Suma) | Revisión reductor | Verificación nivel aceite; Limpieza tornillo respiración | 1 | Semana
RP01 | RP01-2AG40-AP020 | AGITADOR | Agitador N°2 Laguna (Suma) | Sellos | Reengrase sellos | 1 | Semana
RP01 | RP01-2SO10-AN010 | VENTILADOR | Dosificador Aire N°1 (Nitto-LA200) | Inspección operativa | Detección de fugas, detectar vibraciones, verificar presión aire | 1 | Días
RP02 | RP01-2SO10-AN010 | VENTILADOR | Dosificador Aire N°1 (Nitto) | Filtro Aire | Limpieza cubierta y revisión paño filtro | 1 | Semana
RP01 | RP01-2SO10-AN010 | VENTILADOR | Dosificador Aire N°1 (Nitto) | Filtro aire | Cambio paño filtro | 1 | Mes
RP01 | RP01-2SO10-AN010 | VENTILADOR | Dosificador Aire N°1 (Nitto) | Mantencion electrica | Mantención partidor, chequeo cable fuerza, chequeo botonera local, medición del motor ( Ver Mantención Motor eléctrico y CCM´s) | 1 | Años
RP01 | RP01-2SO10-AN010 | VENTILADOR | Dosificador Aire N°1 (Nitto) | Inspección y/ó cambio piston | Revisión lubricación, empaquetadura, sellos ó cambio kit pistón | 1 | Años
RP01 | RP01-2SO20-AN010 | VENTILADOR | Dosificador Aire N°2 (Nitto-LA200) | Inspección operativa | Detección de fugas, detectar vibraciones, verificar presión aire | 1 | Días
RP01 | RP01-2SO20-AN010 | VENTILADOR | Dosificador Aire N°2 (Nitto) | Filtro Aire | Limpieza cubierta y revisión paño filtro | 1 | Semana
RP02 | RP01-2SO20-AN010 | VENTILADOR | Dosificador Aire N°2 (Nitto) | Filtro aire | Cambio paño filtro | 1 | Mes
RP01 | RP01-2SO20-AN010 | VENTILADOR | Dosificador Aire N°2 (Nitto) | Mantencion electrica | Mantención partidor, chequeo cable fuerza, chequeo botonera local, medición del motor ( Ver Mantención Motor eléctrico y CCM´s) | 1 | Años
RP01 | RP01-2SO20-AN010 | VENTILADOR | Dosificador Aire N°2 (Nitto) | Inspección y/ó cambio piston | Revisión lubricación, empaquetadura, sellos ó cambio kit pistón | 1 | Años
RP01 | RP01-2SO30-AN010 | VENTILADOR | Dosificador Aire N°3 (Nitto-LA200) | Inspección operativa | Detección de fugas, detectar vibraciones, verificar presión aire | 1 | Días
RP01 | RP01-2SO30-AN010 | VENTILADOR | Dosificador Aire N°3 (Nitto) | Filtro Aire | Limpieza cubierta y revisión paño filtro | 1 | Semana
RP02 | RP01-2SO30-AN010 | VENTILADOR | Dosificador Aire N°3 (Nitto) | Filtro aire | Cambio paño filtro | 1 | Mes
RP01 | RP01-2SO30-AN010 | VENTILADOR | Dosificador Aire N°3 (Nitto) | Mantencion electrica | Mantención partidor, chequeo cable fuerza, chequeo botonera local, medición del motor ( Ver Mantención Motor eléctrico y CCM´s) | 1 | Años
RP01 | RP01-2SO30-AN010 | VENTILADOR | Dosificador Aire N°3 (Nitto) | Inspección y/ó cambio piston | Revisión lubricación, empaquetadura, sellos ó cambio kit pistón | 1 | Años
RP01 | RP01-2SO40-AN010 | VENTILADOR | Dosificador Aire N°4 (Nitto-LA200) | Inspección operativa | Detección de fugas, detectar vibraciones, verificar presión aire | 1 | Días
RP01 | RP01-2SO40-AN010 | VENTILADOR | Dosificador Aire N°4 (Nitto) | Filtro Aire | Limpieza cubierta y revisión paño filtro | 1 | Semana
RP02 | RP01-2SO40-AN010 | VENTILADOR | Dosificador Aire N°4 (Nitto) | Filtro aire | Cambio paño filtro | 1 | Mes
RP01 | RP01-2SO40-AN010 | VENTILADOR | Dosificador Aire N°4 (Nitto) | Mantencion electrica | Mantención partidor, chequeo cable fuerza, chequeo botonera local, medición del motor ( Ver Mantención Motor eléctrico y CCM´s) | 1 | Años
RP01 | RP01-2SO40-AN010 | VENTILADOR | Dosificador Aire N°4 (Nitto) | Inspección y/ó cambio piston | Revisión lubricación, empaquetadura, sellos ó cambio kit pistón | 1 | Años
RP01 | RP01-4SO10-AN010 | VENTILADOR | Soplador de Gas N°1 (Meidinger-S-GRN48) | Inspección operativa | Detección de fugas, detectar vibraciones, tensión correas transmisión; drenar condensado | 1 | Días
RP01 | RP01-4SO10-AN010 | VENTILADOR | Soplador de Gas N°1 (Meidinger) | Vibraciones y Temperatura | Verificar ó medir y registrar vibraciones (< 7,1 mm/s) y T° descansos | 1 | Semana
RP01 | RP01-4SO10-AN010 | VENTILADOR | Soplador de Gas N°1 (Meidinger) | Mantencion electrica | Mantención partidor, chequeo cable fuerza, chequeo botonera local, medición del motor ( Ver Mantención Motor eléctrico y CCM´s) | 1 | Años
RP01 | RP01-4SO10-AN010 | VENTILADOR | Soplador de Gas N°1 (Meidinger) | Inspección | Verificación tensión correa transmisión; verificar velocidad (rpm); revisión visual por corrosión, verificar estanqueidad flanges entrada y salida | 3 | Meses
RP01 | RP01-4SO10-AN010 | VENTILADOR | Soplador de Gas N°1 (Meidinger) | Lubricación de descansos eje de rodete ventilador y motor | Verificar lubricación, Lubricar ó Cambio de cartucho lubricante | 1 | Mes
RP01 | RP01-4SO10-AN010 | VENTILADOR | Soplador de Gas N°1 (Meidinger) | Alineamiento del conjunto | Verificar alineamiento del conjunto y tensión de correa de transmisión | 1 | Años
RP01 | RP01-4SO10-AN010 | VENTILADOR | Soplador de Gas N°1 (Meidinger) | Revisión impulsor y boluta | Inspección por corrosión y/ó acumulación sedimento; reparar revestimiento, balanceo | 1 | Años
RP01 | RP01-4SO10-AN010 | VENTILADOR | Soplador de Gas N°1 (Meidinger) | Revisión impulsor y boluta | Revisión de sellos | 2 | Años
RP01 | RP01-4SO10-AN010 | VENTILADOR | Soplador de Gas N°1 (Meidinger) | Pipíng | Verificación estanqueidad de las uniones y/ó flanges | 1 | Años
RP01 | RP01-2SO50-AN010 | VENTILADOR | Soplador Intermembranas N°1 (Baur-DNG 4-14) | Inspección operativa | Detección de fugas, vibraciones, tensión correas transmisión; drenar condensado | 1 | Días
RP01 | RP01-2SO50-AN010 | VENTILADOR | Soplador Intermembranas N°1 (Bauer) | Vibraciones y Temperatura | Verificar ó medir y registrar vibraciones | 6 | Mes
RP01 | RP01-2SO50-AN010 | VENTILADOR | Soplador Intermembranas N°1 (Bauer) | Mantencion electrica | Mantención partidor, chequeo cable fuerza, chequeo botonera local, medición del motor ( Ver Mantención Motor eléctrico y CCM´s) | 1 | Años
RP01 | RP01-2SO50-AN010 | VENTILADOR | Soplador Intermembranas N°1 (Bauer) | Inspección | Revisión visual por corrosión, verificar estanqueidad flanges entrada y salida | 6 | Meses
RP01 | RP01-2SO50-AN010 | VENTILADOR | Soplador Intermembranas N°1 (Bauer) | Lubricación de descansos eje de rodete ventilador y motor | Verificar lubricación, Lubricar ó Cambio de cartucho lubricante | 1 | Mes
RP01 | RP01-2SO50-AN010 | VENTILADOR | Soplador Intermembranas N°1 (Bauer) | Revisión impulsor y boluta | Inspección por corrosión y/ó acumulación sedimento; reparar revestimiento, balanceo | 1 | Años
RP01 | RP01-2SO50-AN010 | VENTILADOR | Soplador Intermembranas N°1 (Bauer) | Pipíng | Verificación estanqueidad de las uniones y/ó flanges | 1 | Años
RP01 | RP01-2SO60-AN010 | VENTILADOR | Soplador Intermembranas N°2 (Baur-DNG 4-14) | Inspección operativa | Detección de fugas, vibraciones, tensión correas transmisión; drenar condensado | 1 | Días
RP01 | RP01-2SO60-AN010 | VENTILADOR | Soplador Intermembranas N°2 (Bauer) | Vibraciones y Temperatura | Verificar ó medir y registrar vibraciones | 6 | Mes
RP01 | RP01-2SO60-AN010 | VENTILADOR | Soplador Intermembranas N°2 (Bauer) | Mantencion electrica | Mantención partidor, chequeo cable fuerza, chequeo botonera local, medición del motor ( Ver Mantención Motor eléctrico y CCM´s) | 1 | Años
RP01 | RP01-2SO60-AN010 | VENTILADOR | Soplador Intermembranas N°2 (Bauer) | Inspección | Revisión visual por corrosión, verificar estanqueidad flanges entrada y salida | 6 | Meses
RP01 | RP01-2SO60-AN010 | VENTILADOR | Soplador Intermembranas N°2 (Bauer) | Lubricación de descansos eje de rodete ventilador y motor | Verificar lubricación, Lubricar ó Cambio de cartucho lubricante | 1 | Mes
RP01 | RP01-2SO60-AN010 | VENTILADOR | Soplador Intermembranas N°2 (Bauer) | Revisión impulsor y boluta | Inspección por corrosión y/ó acumulación sedimento; reparar revestimiento, balanceo | 1 | Años
RP01 | RP01-2SO60-AN010 | VENTILADOR | Soplador Intermembranas N°2 (Bauer) | Pipíng | Verificación estanqueidad de las uniones y/ó flanges | 1 | Años
RP01 | RP01-4AN10-AN010 | ANTORCHA | Antorcha Quemador Gas (C-Deg-LTF 3,2) | Inspección operativa | Encendido e inspección operativa (1 hora) | 1 | Meses
RP01 | RP01-4AN10-AN010 | ANTORCHA | Antorcha Quemador Gas (C-Deg) | Transformador ignición 0,22/7,5kV | Verificar alimentación eléctrica | 2 | Meses
RP01 | RP01-4AN10-AN010 | ANTORCHA | Antorcha Quemador Gas (C-Deg) | Ignitor | Verificar ajuste (5 mm) y limpiesa del electrodo | 1 | Meses
RP01 | RP01-4AN10-AN010 | ANTORCHA | Antorcha Quemador Gas (C-Deg) | Sensor de llama UV | Verificar aprete de terminales, alimentación eléctrica y aseo del sensor (Metano sobre 35% del volúmen) | 1 | Semana
RP01 | RP01-4AN10-AN010 | ANTORCHA | Antorcha Quemador Gas (C-Deg) | Pipíng y Válvulas | Verificación estanqueidad de las uniones y/ó flanges | 1 | Meses
RP01 | RP01-4AN10-AN010 | ANTORCHA | Antorcha Quemador Gas (C-Deg) | Pipíng y Válvulas | Lubricar válvulas y accionamientos | 1 | Meses
RP01 | RP01-4CD10-CD010 | CALDERA | Caldera ICI Rex 50 - ELCO | Puebas operacionales | Rutina operaciones (vv seguridad, presiones, temperaturas) | 1 | Semana
RP01 | RP01-4CD10-CD010 | CALDERA | Caldera ICI Rex 50 | Termografía | Inspección general, detección de puntos calientes | 1 | Año
RP01 | RP01-4CD10-CD010 | CALDERA | Caldera ICI Rex 50 | Verificación de parámetros de operación | Generación, Temperaturas, presiones, niveles | 1 | Mes
RP01 | RP01-4CD10-CD010 | CALDERA | Caldera ICI Rex 50 | Hogar y Tuberias | Limpieza | 1 | Mes
RP01 | RP01-4CD10-CD010 | CALDERA | Caldera ICI Rex 50 | Refractario | Revisión grietas y/ó descomposición | 6 | Mes
RP01 | RP01-4CD10-CD010 | CALDERA | Caldera ICI Rex 50 | Revisión de Bujías y Encendido | Limpieza, calibración y pruebas | 6 | Mes
RP01 | RP01-4CD10-CD010 | CALDERA | Caldera ICI Rex 50 | Mantención eléctrica | Revisión circuitos de control e instrumentación | 1 | Año
RP01 | RP01-4CD10-CD010 | CALDERA | Caldera ICI Rex 50 | Seguridad | Verificación calibración válvulas seguridad | 1 | Año
RP01 | RP01-4CD10-CD010 | CALDERA | Caldera ICI Rex 50 | Mantención instrumentación | Revisión/Verificación presostatos, termostatos | 6 | Mes
RP01 | RP01-4CD10-CD010 | CALDERA | Caldera ICI Rex 50 | Quemador Elco VGL 05.700 | Verificar limpieza, ajustes electrodos, ignitor e instrumentación | 6 | Mes
RP01 | RP01-BT010-ME010 | MOTOR | Motores Eléctricos (Genérico) | Termografía | Inspección general, detección de puntos calientes | 1 | Años
RP01 | RP01-BT010-ME010 | MOTOR | Motores Eléctricos (Genérico) | Mantención eléctrica | Medidas resistencia de aislación enrollados, indice IP | 1 | Año
RP01 | RP01-BT010-ME010 | MOTOR | Motores Eléctricos (Genérico) | Cajas conexiones | Revisiòn daños fisicos caja y regleta, ampaquetaduras, filtraciones, estado conduit flexibles acometida | 1 | Mes
RP01 | RP01-BT010-ME010 | MOTOR | Motores Eléctricos (Genérico) | Lubricación y Limpieza | Limpieza general, verificación estado lubricación | 1 | Semana
RP01 | RP01-BT010-ME010 | MOTOR | Motores Eléctricos (Genérico) | Conexión Puesta a tierra | Verificar estado de conexión eléctrica de puesta a tierra | 1 | Semana
RP01 | RP01-BT010-ME010 | MOTOR | Motores Eléctricos (Genérico) | Ventilador | Verificaciòn estado fisico y de montaje de ventilador | 1 | Mes
RP01 | RP01-CCM10-GH050 | PANELES | CCM´s | Termografía | Inspección general, detección de puntos calientes | 1 | Años
RP01 | RP01-CCM10-GH050 | PANELES | CCM´s | Mantenciòn partidores | Revisiòn de Contactores, Relès sobrecarga, Variadores, Sistema control | 1 | Año
RP01 | RP01-CCM10-GH050 | PANELES | CCM´s | Mantenciòn partidores | Verificación ajuste de Protecciones equipos | 1 | Años
RP01 | RP01-CCM10-GH050 | PANELES | CCM´s | Mantenciòn alimentadores | Revisiòn de aislaciòn alimentador a terreno | 1 | Año
RP01 | RP01-CCM10-GH050 | PANELES | CCM´s | Mantenciòn paneles | Limpieza general cubiculos y de filtros aire | 1 | Año
RP01 | RP01-CCM10-GH050 | PANELES | CCM´s | Mantenciòn paneles | Verificaciòn de aislaciòn barras y tomas a tierra | 1 | Año
RP01 | RP01-CCM10-GH050 | PANELES | CCM´s | Mantenciòn paneles | Limpieza y/ó cambio de filtros ventiladores | 6 | Mes
RP01 | RP01-PLC10-GH010 | PLC Y SISTEMAS | PLC´s y Sistema de Control | Termografía | Inspección general, detección de puntos calientes | 1 | Años
RP01 | RP01-PLC10-GH010 | PLC Y SISTEMAS | PLC´s y Sistema de Control | Mantenciòn eléctrico | Verificación de conexiones regletas y componentes | 1 | Año
RP01 | RP01-PLC10-GH010 | PLC Y SISTEMAS | PLC´s y Sistema de Control | Mantenciòn alimentadores | Revisiòn de aislaciòn alimentador a terreno | 1 | Año
RP01 | RP01-PLC10-GH010 | PLC Y SISTEMAS | PLC´s y Sistema de Control | Mantenciòn paneles | Limpieza general panel y de filtros aire | 1 | Año
RP01 | RP01-PLC10-GH010 | PLC Y SISTEMAS | PLC´s y Sistema de Control | Mantenciòn paneles | Verificaciòn conexiones y tomas a tierra | 1 | Año
RP01 | RP01-PLC10-GH010 | PLC Y SISTEMAS | PLC´s y Sistema de Control | Mantenciòn paneles | Verificación estado baterías respaldo controladores | 1 | Año
RP01 | RP01-PLC10-GH010 | PLC Y SISTEMAS | PLC´s y Sistema de Control | Mantenciòn paneles | Limpieza y/ó cambio de filtros ventiladores | 6 | Mes
RP01 | RP01-PLC10-GH010 | PLC Y SISTEMAS | PLC´s y Sistema de Control | Sistema de Control | Limpíeza y revisión componentes PC de control ( Harware ) | 6 | Mes
RP01 | RP01-PLC10-GH010 | PLC Y SISTEMAS | PLC´s y Sistema de Control | Sistema de Control | Revisión y limpíeza programa(s) del sistema Sofware (derección virus y otros) | 6 | Mes
RP01 | RP01-PLC10-GH010 | PLC Y SISTEMAS | PLC´s y Sistema de Control | Sistema de Control | Verificación configuración sistemas | 1 | Año
RP01 | RP01-PLC10-GH010 | PLC Y SISTEMAS | PLC´s y Sistema de Control | Sistema de Control | Verificación / revisión back up programas, baterias, configuración sistema | 1 | Año
RP01 | RP01-PLC10-GH010 | PLC Y SISTEMAS | PLC´s y Sistema de Control | Sistema de Control | Verificación / revisión sistema transmisión de datos | 1 | Año
Note on E1358: Peligros de Higiene Ver Listado