## Hoja1
|  | Agricola Y Ganadera Chillán Viejo S.A |  |  |  |  | Código ACHV-D-MAN-11
|  | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO RUCAPEQUEN 2 |  |  |  |  | Revisión 2
Fecha 28-08-2020
Preparado por: Jennifer Riquelme |  |  |  |  | Revisado por: Jorge Galdames |  | Aprobado por: Jorge Galdames
PLANTA | CODIGO EQUIPO UBICACIÓN TECNICA | CLASE DE EQUIPO | DESCRIPCION DEL EQUIPO | ACTIVIDAD | DETALLE ACTIVIDAD | FRECUENCIA CRONOLOGICA | UNIDAD DE TIEMPO
RP02 | RP02-7C02 | COMPRESOR | Compresor (Schulz) | Filtros aire aspiración | Limpieza y/ó Cambio filtros de aire | 250 | Semana
RP02 | RP02-7C02 | COMPRESOR | Compresor (Schulz) | Lubricante | Cambio de aceite 5w40 | 250 | Horas
RP02 | RP02-7C02 | COMPRESOR | Compresor (Schulz) | Condensado | Evacuar condensado | 1 | Semana
RP02 | RP02-7C02 | COMPRESOR | Compresor (Schulz) | Filtro regulador (FRL) | Limpieza y revisión | 1 | Años
RP02 | RP02-7C02 | COMPRESOR | Compresor (Schulz) | Instrumentación | Verificación presostáto y otros | 6 | Mes
RP02 | RP02-7C02 | COMPRESOR | Compresor (Schulz) | Mantencion electrica | Mantención partidor, chequeo cable fuerza, chequeo botonera local, medición del motor ( Ver Mantención Motor eléctrico y CCM´s) | 1 | Año
RP02 | RP02-8BO7 | BOMBA | Bomba Agua Caliente N°3 (Grundfos) | Mantencion electrica | Chequeo cable fuerza, chequeo botonera local, medición del motor ( Ver Mantención Motor eléctrico y CCM´s) | 1 | Años
RP02 | RP02-8BO7 | BOMBA | Bomba Agua Caliente N°3 (Grundfos) | Revisión bomba | Verificar Voluta / Impulsor; limpieza | 1 | Años
RP02 | RP02-8BO7 | BOMBA | Bomba Agua Caliente N°3 (Grundfos) | Revisión bomba | Cambio de retenes / kit sellos | 3 | Años
RP02 | RP02-8BO7 | BOMBA | Bomba Agua Caliente N°3 (Grundfos) | Revisión bomba | Cambio de rodamientos | 3 | Años
RP02 | RP02-8BO7 | BOMBA | Bomba Agua Caliente N°3 (Grundfos) | Lubricación | Revisión niveles lubricante; engrase | 6 | Mes
RP02 | RP02-8BO7 | BOMBA | Bomba Agua Caliente N°3 (Grundfos) | Válvulas manuales | Lubricación válvulas manuales | 6 | Mes
RP02 | RP02-7B04 | BOMBA | Bomba Recirculación Lodos N°2 (Wangen) | Mantencion electrica | Chequeo cable fuerza, chequeo botonera local, medición del motor ( Ver Mantención Motor eléctrico y CCM´s) | 1 | Años
RP02 | RP02-7B04 | BOMBA | Bomba Recirculación Lodos N°2 (Wangen) | Revisión bomba | Revisión Estator / Rotor; hacer prueba de presión (P>25% Pn) | 6 | Mes
RP02 | RP02-7B04 | BOMBA | Bomba Recirculación Lodos N°2 (Wangen) | Revisión bomba | Revisión mangón protector cardán (2) | 6 | Mes
RP02 | RP02-7B04 | BOMBA | Bomba Recirculación Lodos N°2 (Wangen) | Revisión estado juntas cardánicas (2) | Revisión juegos y desgaste de juntas y pasadores | 6 | Mes
RP02 | RP02-7B04 | BOMBA | Bomba Recirculación Lodos N°2 (Wangen) | Lubricación | Revisión niveles lubricante y de depósito de estanqueidad; engrase cardanes | 6 | Mes
RP02 | RP02-7B04 | BOMBA | Bomba Recirculación Lodos N°2 (Wangen) | Mantención reductor | Cambio de aceite ISO VG220 | 1 | Años
RP02 | RP02-7B04 | BOMBA | Bomba Recirculación Lodos N°2 (Wangen) | Mantención reductor | Cambio de retenes | 2 | Años
RP02 | RP02-7B04 | BOMBA | Bomba Recirculación Lodos N°2 (Wangen) | Mantención reductor | Cambio de rodamientos | 2 | Años
RP02 | RP02-7B04 | BOMBA | Bomba Recirculación Lodos N°2 (Wangen) | Válvulas manuales | Lubricación válvulas manuales | 6 | Mes
RP02 | RP02-7B01 | BOMBA | Bomba Condensado N°2 (KSB) | Mantencion electrica | Chequeo cable fuerza, chequeo botonera local, medición del motor ( Ver Mantención Motor eléctrico y CCM´s) | 1 | Años
RP02 | RP02-7B01 | BOMBA | Bomba Condensado N°2 (KSB) | Revisión bomba | Revisión, limpieza Voluta / Impulsor | 6 | Mes
RP02 | RP02-7B01 | BOMBA | Bomba Condensado N°2 (KSB) | Lubricación | Revisión lubricante; engrase | 6 | Mes
RP02 | RP02-7B01 | BOMBA | Bomba Condensado N°2 (KSB) | Válvulas manuales | Lubricación válvulas manuales | 6 | Mes
RP02 | RP02-7B02 | BOMBA | Bomba Condensado N°3 (KSB) | Mantencion electrica | Chequeo cable fuerza, chequeo botonera local, medición del motor ( Ver Mantención Motor eléctrico y CCM´s) | 1 | Años
RP02 | RP02-7B02 | BOMBA | Bomba Condensado N°3 (KSB) | Revisión bomba | Revisión, limpieza Voluta / Impulsor | 6 | Mes
RP02 | RP02-7B02 | BOMBA | Bomba Condensado N°3 (KSB) | Lubricación | Revisión lubricante; engrase | 6 | Mes
RP02 | RP02-7B02 | BOMBA | Bomba Condensado N°3 (KSB) | Válvulas manuales | Lubricación válvulas manuales | 6 | Mes
RP02 | RP02-7B03 | BOMBA | Bomba Condensado N°4 (KSB) | Mantencion electrica | Chequeo cable fuerza, chequeo botonera local, medición del motor ( Ver Mantención Motor eléctrico y CCM´s) | 1 | Años
RP02 | RP02-7B03 | BOMBA | Bomba Condensado N°4 (KSB) | Revisión bomba | Revisión, limpieza Voluta / Impulsor | 6 | Mes
RP02 | RP02-7B03 | BOMBA | Bomba Condensado N°4 (KSB) | Lubricación | Revisión lubricante; engrase | 6 | Mes
RP02 | RP02-7B03 | BOMBA | Bomba Condensado N°4 (KSB) | Válvulas manuales | Lubricación válvulas manuales | 6 | Mes
RP02 | RP02-7BO5 | BOMBA | Bomba Alimentación N°2 (SIHI) | Mantencion electrica | Chequeo cable fuerza, chequeo botonera local, medición del motor ( Ver Mantención Motor eléctrico y CCM´s) | 1 | Años
RP02 | RP02-7BO5 | BOMBA | Bomba Alimentación N°2 (SIHI) | Revisión eléctrica | Revisión estado ailamiento | 4000 | Horas
RP02 | RP02-7BO5 | BOMBA | Bomba Alimentación N°2 (SIHI) | Revisión eléctrica | Revisión sensores | 4000 | Horas
RP02 | RP02-7BO5 | BOMBA | Bomba Alimentación N°2 (SIHI) | Lubricación | Revisión / cambio líquido lubricante SAE 30 | 4000 | Horas
RP02 | RP02-7BO5 | BOMBA | Bomba Alimentación N°2 (SIHI) | Válvulas manuales | Lubricación válvulas manuales | 6 | Mes
RP02 | RP02-7BO6 | BOMBA | Bomba Alimentación N°3 (SIHI) | Mantencion electrica | Chequeo cable fuerza, chequeo botonera local, medición del motor ( Ver Mantención Motor eléctrico y CCM´s) | 1 | Años
RP02 | RP02-7BO6 | BOMBA | Bomba Alimentación N°3 (SIHI) | Revisión eléctrica | Revisión estado ailamiento | 4000 | Horas
RP02 | RP02-7BO6 | BOMBA | Bomba Alimentación N°3 (SIHI) | Revisión eléctrica | Revisión sensores | 4000 | Horas
RP02 | RP02-7BO6 | BOMBA | Bomba Alimentación N°3 (SIHI) | Lubricación | Revisión / cambio líquido lubricante SAE 30 | 6 | Meses
RP02 | RP02-7BO6 | BOMBA | Bomba Alimentación N°3 (SIHI) | Válvulas manuales | Lubricación válvulas manuales | 6 | Mes
RP02 | RP02-8AG1 | AGITADOR | Agitador N°1 Digestor primario 2 (Suma) | Medición de vibraciones | Medición en los rodamientos eje | 1 | Años
RP02 | RP02-8AG1 | AGITADOR | Agitador N°1 Digestor primario 2 (Suma) | Lubricacion | Relleno de aceite ISO VG68 O 20W-20 | 2 | Meses
RP02 | RP02-8AG1 | AGITADOR | Agitador N°1 Digestor primario 2 (Suma) | Mantencion electrica | Chequeo cable fuerza, chequeo botonera local, medición del motor ( Ver Mantención Motor eléctrico y CCM´s) | 1 | Años
RP02 | RP02-8AG1 | AGITADOR | Agitador N°1 Digestor primario 2 (Suma) | Revisión reductor | Cambio de aceite 85w-140 API-GL 5 | 2000 | Horas
RP02 | RP02-8AG1 | AGITADOR | Agitador N°1 Digestor primario 2 (Suma) | Revisión reductor | Verificación nivel aceite; Limpieza tornillo respiración | 1 | Semana
RP02 | RP02-8AG1 | AGITADOR | Agitador N°1 Digestor primario 2 (Suma) | Sellos | Reengrase sellos | 1 | Semana
RP02 | RP02-8AG2 | AGITADOR | Agitador N°2 Digestor primario 2 (Suma) | Medición de vibraciones | Medición en los rodamientos eje | 1 | Años
RP02 | RP02-8AG1 | AGITADOR | Agitador N°1 Digestor primario 2 (Suma) | Lubricacion | Relleno de aceite ISO VG68 O 20W-20 | 2 | Meses
RP02 | RP02-8AG2 | AGITADOR | Agitador N°2 Digestor primario 2 (Suma) | Mantencion electrica | Chequeo cable fuerza, chequeo botonera local, medición del motor ( Ver Mantención Motor eléctrico y CCM´s) | 1 | Años
RP02 | RP02-8AG2 | AGITADOR | Agitador N°2 Digestor primario 2 (Suma) | Revisión reductor | Cambio de aceite 85w-140 API-GL 5 | 2000 | Horas
RP02 | RP02-8AG2 | AGITADOR | Agitador N°2 Digestor primario 2 (Suma) | Revisión reductor y lubricador | Verificación niveles aceites; Limpieza tornillo respiración | 1 | Semana
RP02 | RP02-8AG2 | AGITADOR | Agitador N°2 Digestor primario 2 (Suma) | Membrana sello | Inspección estado impermeabilidad | 1 | Semana
RP02 | RP02-8AG2 | AGITADOR | Agitador N°2 Digestor primario 2 (Suma) | Sellos | Reengrase sellos | 1 | Semana
RP02 | RP02-8AG3 | AGITADOR | Agitador N°3 Digestor primario 2 (Suma) | Medición de vibraciones | Medición en los rodamientos eje | 1 | Años
RP02 | RP02-8AG1 | AGITADOR | Agitador N°1 Digestor primario 2 (Suma) | Lubricacion | Relleno de aceite ISO VG68 O 20W-20 | 2 | Meses
RP02 | RP02-8AG3 | AGITADOR | Agitador N°3 Digestor primario 2 (Suma) | Mantencion electrica | Chequeo cable fuerza, chequeo botonera local, medición del motor ( Ver Mantención Motor eléctrico y CCM´s) | 1 | Años
RP02 | RP02-8AG3 | AGITADOR | Agitador N°3 Digestor primario 2 (Suma) | Revisión reductor | Cambio de aceite 85w-140 API-GL 5 | 2000 | Horas
RP02 | RP02-8AG3 | AGITADOR | Agitador N°3 Digestor primario 2 (Suma) | Revisión reductor y lubricador | Verificación niveles aceites; Limpieza tornillo respiración | 1 | Semana
RP02 | RP02-8AG3 |  | Agitador N°3 Digestor primario 2 (Suma) | Membrana sello | Inspección estado impermeabilidad | 1 | Semana
RP02 | RP02-8AG3 | AGITADOR | Agitador N°3 Digestor primario 2 (Suma) | Sellos | Reengrase sellos | 1 | Semana
RP02 | RP02-8AG4 | AGITADOR | Agitador N°4 Digestor primario 2 (Suma) | Medición de vibraciones | Medición en los rodamientos eje | 1 | Años
RP02 | RP02-8AG1 | AGITADOR | Agitador N°1 Digestor primario 2 (Suma) | Lubricacion | Relleno de aceite ISO VG68 O 20W-20 | 2 | Meses
RP02 | RP02-8AG4 | AGITADOR | Agitador N°4 Digestor primario 2 (Suma) | Mantencion electrica | Chequeo cable fuerza, chequeo botonera local, medición del motor ( Ver Mantención Motor eléctrico y CCM´s) | 1 | Años
RP02 | RP02-8AG4 | AGITADOR | Agitador N°4 Digestor primario 2 (Suma) | Revisión reductor | Cambio de aceite 85w-140 API-GL 5 | 2000 | Horas
RP02 | RP02-8AG4 | AGITADOR | Agitador N°4 Digestor primario 2 (Suma) | Revisión reductor | Verificación nivel aceite; Limpieza tornillo respiración | 1 | Semana
RP02 | RP02-8AG4 | AGITADOR | Agitador N°4 Digestor primario 2 (Suma) | Sellos | Reengrase sellos | 1 | Semana
RP02 | RP02-8AG5 | AGITADOR | Agitador N°5 Digestor primario 2 (Suma) | Medición de vibraciones | Medición en los rodamientos eje | 1 | Años
RP02 | RP02-8AG1 | AGITADOR | Agitador N°1 Digestor primario 2 (Suma) | Lubricacion | Relleno de aceite ISO VG68 O 20W-20 | 2 | Meses
RP02 | RP02-8AG5 | AGITADOR | Agitador N°5 Digestor primario 2 (Suma) | Mantencion electrica | Chequeo cable fuerza, chequeo botonera local, medición del motor ( Ver Mantención Motor eléctrico y CCM´s) | 1 | Años
RP02 | RP02-8AG5 | AGITADOR | Agitador N°5 Digestor primario 2 (Suma) | Revisión reductor | Cambio de aceite 85w-140 API-GL 5 | 2000 | Horas
RP02 | RP02-8AG5 | AGITADOR | Agitador N°5 Digestor primario 2 (Suma) | Revisión reductor | Verificación nivel aceite; Limpieza tornillo respiración | 1 | Semana
RP02 | RP02-8AG5 | AGITADOR | Agitador N°5 Digestor primario 2 (Suma) | Sellos | Reengrase sellos | 1 | Semana
RP02 | RP02-8SO6 | VENTILADOR | Dosificador Aire N°5 (Nitto-LA200) | Inspección operativa | Detección de fugas, detectar vibraciones, verificar presión aire | 1 | Días
RP02 | RP02-8SO6 |  | Dosificador Aire N°5 (Nitto) | Filtro Aire | Limpieza cubierta y revisión paño filtro | 6 | Meses
RP02 | RP02-8SO6 | VENTILADOR | Dosificador Aire N°5 (Nitto) | Filtro aire | Cambio paño filtro | 1 | Año
RP02 | RP02-8SO6 | VENTILADOR | Dosificador Aire N°5 (Nitto) | Mantencion electrica | Chequeo cable fuerza, chequeo botonera local, medición del motor ( Ver Mantención Motor eléctrico y CCM´s) | 1 | Años
RP02 | RP02-8SO6 | VENTILADOR | Dosificador Aire N°5 (Nitto) | Inspección y/ó cambio piston | Revisión lubricación, empaquetadura, sellos ó cambio kit pistón | 1 | Años
RP02 | RP02-6SO7 | VENTILADOR | Soplador de Gas N°2 (Meidinger-S-GRN48) | Inspección operativa | Detección de fugas, detectar vibraciones, tensión correas transmisión; drenar condensado | 1 | Días
RP02 | RP02-6SO7 | VENTILADOR | Soplador de Gas N°2 (Meidinger) | Vibraciones y Temperatura | Verificar ó medir y registrar vibraciones (< 7,1 mm/s) y T° descansos | 6 | Meses
RP02 | RP02-6SO7 | VENTILADOR | Soplador de Gas N°2 (Meidinger) | Mantencion electrica | Chequeo cable fuerza, chequeo botonera local, medición del motor ( Ver Mantención Motor eléctrico y CCM´s) | 1 | Años
RP02 | RP02-6SO7 | VENTILADOR | Soplador de Gas N°2 (Meidinger) | Inspección | Verificación tensión correa transmisión; verificar velocidad (rpm); revisión visual por corrosión, verificar estanqueidad flanges entrada y salida | 3 | Meses
RP02 | RP02-6SO7 | VENTILADOR | Soplador de Gas N°2 (Meidinger) | Lubricación de descansos eje de rodete ventilador y motor | Verificar lubricación, Lubricar ó Cambio de cartucho lubricante | 1 | Año
RP02 | RP02-6SO7 | VENTILADOR | Soplador de Gas N°2 (Meidinger) | Alineamiento del conjunto | Verificar alineamiento del conjunto | 1 | Años
RP02 | RP02-6SO7 | VENTILADOR | Soplador de Gas N°2 (Meidinger) | Revisión impulsor y boluta | Inspección por corrosión y/ó acumulación sedimento; reparar revestimiento, balanceo | 1 | Años
RP02 | RP02-6SO7 | VENTILADOR | Soplador de Gas N°2 (Meidinger) | Revisión impulsor y boluta | Revisión de sellos | 2 | Años
RP02 | RP02-6SO7 | VENTILADOR | Soplador de Gas N°2 (Meidinger) | Pipíng | Verificación estanqueidad de las uniones y/ó flanges | 1 | Años
RP02 | RP02-6CD2 | CALDERA | Caldera Ferrolli/ mod. Prextherm 720 | Puebas operacionales | Rutina operaciones (seguridad, presiones, temperaturas) | 1 | Dias
RP02 | RP02-6CD2 | CALDERA | Caldera Ferrolli/ mod. Prextherm 720 | Verificación de parámetros de operación | Generación, Temperaturas, presiones, niveles | 1 | Dias
RP02 | RP02-6CD2 | CALDERA | Caldera Ferrolli/ mod. Prextherm 720 | Hogar y Tuberias | Limpieza | 6 | Mes
RP02 | RP02-6CD2 | CALDERA | Caldera Ferrolli/ mod. Prextherm 720 | Chasis | Revisión grietas y/ó descomposición | 6 | Mes
RP02 | RP02-6CD2 | CALDERA | Caldera Ferrolli/ mod. Prextherm 720 | Revisión de Bujías y Encendido | Limpieza, calibración y pruebas | 6 | Mes
RP02 | RP02-6CD2 | CALDERA | Caldera Ferrolli/ mod. Prextherm 720 | Mantención eléctrica | Revisión circuitos de control e instrumentación | 1 | Año
RP02 | RP02-6CD2 | CALDERA | Caldera Ferrolli/ mod. Prextherm 720 | Seguridad | Verificación calibración válvulas seguridad | 1 | Año
RP02 | RP02-6CD2 | CALDERA | Caldera Ferrolli/ mod. Prextherm 720 | Mantención instrumentación | Revisión/Verificación presostatos, termostatos | 6 | Mes
RP02 | RP02-6CD2 | CALDERA | Caldera Ferrolli/ mod. Prextherm 720 | Quemador Elco VGL 05.100 | Verificar limpieza, ajustes electrodos, ignitor e instrumentación | 6 | Mes
RP02 | RP02-BT02 | MOTOR | Motores Eléctricos (Genérico) | Mantención eléctrica | Medidas resistencia de aislación enrollados, indice IP | 1 | Año
RP02 | RP02-BT02 | MOTOR | Motores Eléctricos (Genérico) | Cajas conexiones | Revisiòn daños fisicos caja y regleta, ampaquetaduras, filtraciones, estado conduit flexibles acometida | 1 | Mes
RP02 | RP02-BT02 | MOTOR | Motores Eléctricos (Genérico) | Lubricación y Limpieza | Limpieza general, verificación estado lubricación | 1 | Semana
RP02 | RP02-BT02 | MOTOR | Motores Eléctricos (Genérico) | Conexión Puesta a tierra | Verificar estado de conexión eléctrica de puesta a tierra | 1 | Semana
RP02 | RP02-BT02 | MOTOR | Motores Eléctricos (Genérico) | Ventilador | Verificaciòn estado fisico y de montaje de ventilador | 1 | Mes
RP02 | RP02-CCM2 | PANELES | CCM´s | Mantenciòn partidores | Revisiòn de Contactores, Relès sobrecarga, Variadores, Sistema control | 1 | Año
RP02 | RP02-CCM2 | PANELES | CCM´s | Mantenciòn partidores | Verificación ajuste de Protecciones equipos | 1 | Años
RP02 | RP02-CCM2 | PANELES | CCM´s | Mantenciòn alimentadores | Revisiòn de aislaciòn alimentador a terreno | 1 | Año
RP02 | RP02-CCM2 | PANELES | CCM´s | Mantenciòn paneles | Limpieza general cubiculos y de filtros aire | 1 | Año
RP02 | RP02-CCM2 | PANELES | CCM´s | Mantenciòn paneles | Verificaciòn de aislaciòn barras y tomas a tierra | 1 | Año
RP02 | RP02-CCM2 | PANELES | CCM´s | Mantenciòn paneles | Limpieza y/ó cambio de filtros ventiladores | 6 | Mes
RP02 | RP02-PLC2 | PLC Y SISTEMAS | PLC´s y Sistema de Control | Mantenciòn eléctrico | Verificación de conexiones regletas y componentes | 1 | Año
RP02 | RP02-PLC2 | PLC Y SISTEMAS | PLC´s y Sistema de Control | Mantenciòn alimentadores | Revisiòn de aislaciòn alimentador a terreno | 1 | Año
RP02 | RP02-PLC2 | PLC Y SISTEMAS | PLC´s y Sistema de Control | Mantenciòn paneles | Limpieza general panel y de filtros aire | 1 | Año
RP02 | RP02-PLC2 | PLC Y SISTEMAS | PLC´s y Sistema de Control | Mantenciòn paneles | Verificaciòn conexiones y tomas a tierra | 1 | Año
RP02 | RP02-PLC2 | PLC Y SISTEMAS | PLC´s y Sistema de Control | Mantenciòn paneles | Verificación estado baterías respaldo controladores | 1 | Año
RP02 | RP02-PLC2 | PLC Y SISTEMAS | PLC´s y Sistema de Control | Mantenciòn paneles | Limpieza y/ó cambio de filtros ventiladores | 6 | Mes
RP02 | RP02-PLC2 | PLC Y SISTEMAS | PLC´s y Sistema de Control | Sistema de Control | Limpíeza y revisión componentes PC de control ( Hardware ) | 6 | Mes
RP02 | RP02-PLC2 | PLC Y SISTEMAS | PLC´s y Sistema de Control | Sistema de Control | Revisión y limpíeza programa(s) del sistema Software | 6 | Mes
RP02 | RP02-PLC2 | PLC Y SISTEMAS | PLC´s y Sistema de Control | Sistema de Control | Verificación configuración sistemas | 1 | Año
RP02 | RP02-PLC2 | PLC Y SISTEMAS | PLC´s y Sistema de Control | Sistema de Control | Verificación / revisión back up programas, baterias, configuración sistema | 1 | Año
RP02 | RP02-PLC2 | PLC Y SISTEMAS | PLC´s y Sistema de Control | Sistema de Control | Verificación / revisión sistema transmisión de datos | 1 | Año
RP01 | RP01-2SO50-AN010 | VENTILADOR | Soplador Intermembranas N°1 (Baur-DNG 4-14) | Inspección operativa | Detección de fugas, vibraciones, tensión correas transmisión; drenar condensado | 1 | Días
RP01 | RP01-2SO50-AN010 | VENTILADOR | Soplador Intermembranas N°1 (Bauer) | Vibraciones y Temperatura | Verificar ó medir y registrar vibraciones | 6 | Mes
RP01 | RP01-2SO50-AN010 | VENTILADOR | Soplador Intermembranas N°1 (Bauer) | Mantencion electrica | Mantención partidor, chequeo cable fuerza, chequeo botonera local, medición del motor ( Ver Mantención Motor eléctrico y CCM´s) | 1 | Años
RP01 | RP01-2SO50-AN010 | VENTILADOR | Soplador Intermembranas N°1 (Bauer) | Inspección | Revisión visual por corrosión, verificar estanqueidad flanges entrada y salida | 6 | Meses
RP01 | RP01-2SO50-AN010 | VENTILADOR | Soplador Intermembranas N°1 (Bauer) | Lubricación de descansos eje de rodete ventilador y motor | Verificar lubricación, Lubricar ó Cambio de cartucho lubricante | 1 | Mes
RP01 | RP01-2SO50-AN010 | VENTILADOR | Soplador Intermembranas N°1 (Bauer) | Revisión impulsor y boluta | Inspección por corrosión y/ó acumulación sedimento; reparar revestimiento, balanceo | 1 | Años
RP01 | RP01-2SO50-AN010 | VENTILADOR | Soplador Intermembranas N°1 (Bauer) | Pipíng | Verificación estanqueidad de las uniones y/ó flanges | 1 | Años
RP01 | RP01-2SO60-AN010 | VENTILADOR | Soplador Intermembranas N°2 (Baur-DNG 4-14) | Inspección operativa | Detección de fugas, vibraciones, tensión correas transmisión; drenar condensado | 1 | Días
RP01 | RP01-2SO60-AN010 | VENTILADOR | Soplador Intermembranas N°2 (Bauer) | Vibraciones y Temperatura | Verificar ó medir y registrar vibraciones | 6 | Mes
RP01 | RP01-2SO60-AN010 | VENTILADOR | Soplador Intermembranas N°2 (Bauer) | Mantencion electrica | Mantención partidor, chequeo cable fuerza, chequeo botonera local, medición del motor ( Ver Mantención Motor eléctrico y CCM´s) | 1 | Años
RP01 | RP01-2SO60-AN010 | VENTILADOR | Soplador Intermembranas N°2 (Bauer) | Inspección | Revisión visual por corrosión, verificar estanqueidad flanges entrada y salida | 6 | Meses
RP01 | RP01-2SO60-AN010 | VENTILADOR | Soplador Intermembranas N°2 (Bauer) | Lubricación de descansos eje de rodete ventilador y motor | Verificar lubricación, Lubricar ó Cambio de cartucho lubricante | 1 | Mes
RP01 | RP01-2SO60-AN010 | VENTILADOR | Soplador Intermembranas N°2 (Bauer) | Revisión impulsor y boluta | Inspección por corrosión y/ó acumulación sedimento; reparar revestimiento, balanceo | 1 | Años
RP01 | RP01-2SO60-AN010 | VENTILADOR | Soplador Intermembranas N°2 (Bauer) | Pipíng | Verificación estanqueidad de las uniones y/ó flanges | 1 | Años
RP01 | RP01-4AN10-AN010 | ANTORCHA | Antorcha Quemador Gas (C-Deg-LTF 3,2) | Inspección operativa | Encendido e inspección operativa (1 hora) | 1 | Meses
RP01 | RP01-4AN10-AN010 | ANTORCHA | Antorcha Quemador Gas (C-Deg) | Transformador ignición 0,22/7,5kV | Verificar alimentación eléctrica | 2 | Meses
RP01 | RP01-4AN10-AN010 | ANTORCHA | Antorcha Quemador Gas (C-Deg) | Ignitor | Verificar ajuste (5 mm) y limpiesa del electrodo | 1 | Meses
RP01 | RP01-4AN10-AN010 | ANTORCHA | Antorcha Quemador Gas (C-Deg) | Sensor de llama UV | Verificar aprete de terminales, alimentación eléctrica y aseo del sensor (Metano sobre 35% del volúmen) | 1 | Semana
RP01 | RP01-4AN10-AN010 | ANTORCHA | Antorcha Quemador Gas (C-Deg) | Pipíng y Válvulas | Verificación estanqueidad de las uniones y/ó flanges | 1 | Meses
RP01 | RP01-4AN10-AN010 | ANTORCHA | Antorcha Quemador Gas (C-Deg) | Pipíng y Válvulas | Lubricar válvulas y accionamientos | 1 | Meses
RP01 | RP01-4CD10-CD010 | CALDERA | Caldera ICI Rex 50 - ELCO | Puebas operacionales | Rutina operaciones (vv seguridad, presiones, temperaturas) | 1 | Semana
RP01 | RP01-4CD10-CD010 | CALDERA | Caldera ICI Rex 50 | Termografía | Inspección general, detección de puntos calientes | 1 | Año
RP01 | RP01-4CD10-CD010 | CALDERA | Caldera ICI Rex 50 | Verificación de parámetros de operación | Generación, Temperaturas, presiones, niveles | 1 | Mes
RP01 | RP01-4CD10-CD010 | CALDERA | Caldera ICI Rex 50 | Hogar y Tuberias | Limpieza | 1 | Mes
RP01 | RP01-4CD10-CD010 | CALDERA | Caldera ICI Rex 50 | Refractario | Revisión grietas y/ó descomposición | 6 | Mes
RP01 | RP01-4CD10-CD010 | CALDERA | Caldera ICI Rex 50 | Revisión de Bujías y Encendido | Limpieza, calibración y pruebas | 6 | Mes
RP01 | RP01-4CD10-CD010 | CALDERA | Caldera ICI Rex 50 | Mantención eléctrica | Revisión circuitos de control e instrumentación | 1 | Año
RP01 | RP01-4CD10-CD010 | CALDERA | Caldera ICI Rex 50 | Seguridad | Verificación calibración válvulas seguridad | 1 | Año
RP01 | RP01-4CD10-CD010 | CALDERA | Caldera ICI Rex 50 | Mantención instrumentación | Revisión/Verificación presostatos, termostatos | 6 | Mes
RP01 | RP01-4CD10-CD010 | CALDERA | Caldera ICI Rex 50 | Quemador Elco VGL 05.700 | Verificar limpieza, ajustes electrodos, ignitor e instrumentación | 6 | Mes
RP01 | RP01-BT010-ME010 | MOTOR | Motores Eléctricos (Genérico) | Termografía | Inspección general, detección de puntos calientes | 1 | Años
RP01 | RP01-BT010-ME010 | MOTOR | Motores Eléctricos (Genérico) | Mantención eléctrica | Medidas resistencia de aislación enrollados, indice IP | 1 | Año
RP01 | RP01-BT010-ME010 | MOTOR | Motores Eléctricos (Genérico) | Cajas conexiones | Revisiòn daños fisicos caja y regleta, ampaquetaduras, filtraciones, estado conduit flexibles acometida | 1 | Mes
RP01 | RP01-BT010-ME010 | MOTOR | Motores Eléctricos (Genérico) | Lubricación y Limpieza | Limpieza general, verificación estado lubricación | 1 | Semana
RP01 | RP01-BT010-ME010 | MOTOR | Motores Eléctricos (Genérico) | Conexión Puesta a tierra | Verificar estado de conexión eléctrica de puesta a tierra | 1 | Semana
RP01 | RP01-BT010-ME010 | MOTOR | Motores Eléctricos (Genérico) | Ventilador | Verificaciòn estado fisico y de montaje de ventilador | 1 | Mes
RP01 | RP01-CCM10-GH050 | PANELES | CCM´s | Termografía | Inspección general, detección de puntos calientes | 1 | Años
RP01 | RP01-CCM10-GH050 | PANELES | CCM´s | Mantenciòn partidores | Revisiòn de Contactores, Relès sobrecarga, Variadores, Sistema control | 1 | Año
RP01 | RP01-CCM10-GH050 | PANELES | CCM´s | Mantenciòn partidores | Verificación ajuste de Protecciones equipos | 1 | Años
RP01 | RP01-CCM10-GH050 | PANELES | CCM´s | Mantenciòn alimentadores | Revisiòn de aislaciòn alimentador a terreno | 1 | Año
RP01 | RP01-CCM10-GH050 | PANELES | CCM´s | Mantenciòn paneles | Limpieza general cubiculos y de filtros aire | 1 | Año
RP01 | RP01-CCM10-GH050 | PANELES | CCM´s | Mantenciòn paneles | Verificaciòn de aislaciòn barras y tomas a tierra | 1 | Año
RP01 | RP01-CCM10-GH050 | PANELES | CCM´s | Mantenciòn paneles | Limpieza y/ó cambio de filtros ventiladores | 6 | Mes
RP01 | RP01-PLC10-GH010 | PLC Y SISTEMAS | PLC´s y Sistema de Control | Termografía | Inspección general, detección de puntos calientes | 1 | Años
RP01 | RP01-PLC10-GH010 | PLC Y SISTEMAS | PLC´s y Sistema de Control | Mantenciòn eléctrico | Verificación de conexiones regletas y componentes | 1 | Año
RP01 | RP01-PLC10-GH010 | PLC Y SISTEMAS | PLC´s y Sistema de Control | Mantenciòn alimentadores | Revisiòn de aislaciòn alimentador a terreno | 1 | Año
RP01 | RP01-PLC10-GH010 | PLC Y SISTEMAS | PLC´s y Sistema de Control | Mantenciòn paneles | Limpieza general panel y de filtros aire | 1 | Año
RP01 | RP01-PLC10-GH010 | PLC Y SISTEMAS | PLC´s y Sistema de Control | Mantenciòn paneles | Verificaciòn conexiones y tomas a tierra | 1 | Año
RP01 | RP01-PLC10-GH010 | PLC Y SISTEMAS | PLC´s y Sistema de Control | Mantenciòn paneles | Verificación estado baterías respaldo controladores | 1 | Año
RP01 | RP01-PLC10-GH010 | PLC Y SISTEMAS | PLC´s y Sistema de Control | Mantenciòn paneles | Limpieza y/ó cambio de filtros ventiladores | 6 | Mes
RP01 | RP01-PLC10-GH010 | PLC Y SISTEMAS | PLC´s y Sistema de Control | Sistema de Control | Limpíeza y revisión componentes PC de control ( Harware ) | 6 | Mes
RP01 | RP01-PLC10-GH010 | PLC Y SISTEMAS | PLC´s y Sistema de Control | Sistema de Control | Revisión y limpíeza programa(s) del sistema Sofware (derección virus y otros) | 6 | Mes
RP01 | RP01-PLC10-GH010 | PLC Y SISTEMAS | PLC´s y Sistema de Control | Sistema de Control | Verificación configuración sistemas | 1 | Año
RP01 | RP01-PLC10-GH010 | PLC Y SISTEMAS | PLC´s y Sistema de Control | Sistema de Control | Verificación / revisión back up programas, baterias, configuración sistema | 1 | Año
RP01 | RP01-PLC10-GH010 | PLC Y SISTEMAS | PLC´s y Sistema de Control | Sistema de Control | Verificación / revisión sistema transmisión de datos | 1 | Año
Note on E1358: Peligros de Higiene Ver Listado