PLANTA DE TRATAMIENTO  DE AGUAS SERVIDAS DE VILLA PUERTO OCTAY

DESCRIPCIÓN DE PROCESO PLANTA TRATAMIENTO.

RESUMEN TRATAMIENTO PLANTA AGUAS SERVIDAS.

Afluente llega de forma gravitacional, a cámara de rejas, encargada del desbaste de solidos mayores como trapos, plásticos etc. Luego de forma gravitacional pasa atraves de cámara de decantación (arenas) para terminar en  sentina elevación.

Desde la sentina de elevación es bombeada por 3 bombas sumergibles las cuales están controladas por sensores de nivel hasta el estanque ecualizador, donde se mezclan los flujos de agua cruda, recirculación de Aeróbicos y la recirculación de los lodos.

Desde ecualizador el flujo continúa de forma gravitacional  pasando por  estanques anoxicos, luego a los aeróbicos, desde este a cámara de paso, y sedimentador.

Desde el sedimentador  el flujo una parte será agua tratada, que se  va a cámara de contacto, donde se desinfecta con hipoclorito y lámpara UV. Luego se inyecta meta bisulfito para de clorar para ser descargada en emisario sub marino.

Por otra parte el lodo que se acumula en el sedimentador una parte se recircula al sistema, y lo que es descarte  se envía atraves de una bomba a estanques acumuladores de lodo, para luego deshidratarlo en  tornillo mecánico, donde el sólido es depositado en canchas de secado y el  licor de prensado es retornado a la cabecera de la planta.

DESCRIPCIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO.

## Pre tratamiento

Cámara de Rejas

El sistema cuenta con dos líneas de ingreso con rejas de limpieza manual que retienen residuos mayores que puedan venir en al agua servida, este punto es un foco de mal olor y vectores sanitarios son las moscas, por lo que es un área que debe mantenerse limpia.

| Rejas desbaste primario | Sector rejas con parte posterior decantador . |
| --- | --- |

### Desarenador

Posterior a la cámara de rejas, existe un Desarenador gravitacional, es decir, una unidad que permite que la velocidad de flujo disminuya favoreciendo la decantación gravitacional de las partículas de mayor peso y tamaño, normalmente arena, no existe un sistema de evacuación o limpieza por lo que no es una unidad demasiado eficiente, lo que generará que la arena se acumule en unidades posteriores.

Cámara de elevación O SENTINA DE ELEVACIÓN

Pozo situado luego de las rejas y cámara de desarenado, la cual cuenta con 3 bombas sumergibles, las que se encargan del bombeo del efluente al pozo de ecualización de la planta.

La mantención es simple y rápida y debe ejecutarse al menos 2 veces por semana y consiste en levantar las bombas de su posición de trabajo, verificar la firmeza y limpieza de las guías, si es posible verificar estado de acoples, revisar impulsor de la bomba, que no tenga cuerpos extraños que puedan dañarlo (trapos, palos, piedras).  Adicionalmente el operador debe rotar el equipo en funcionamiento, esto para poder hacer mantenimiento y para dar desgaste parejo a los equipos.  Es importante si no existe un técnico de mantención, tener coordinado previamente un taller donde realizar mantención y reparaciones, que tenga repuestos disponibles y los trabajos se realicen en el menor tiempo posible, siempre teniendo el foco en la continuidad operacional que este tipo de recintos debe tener.

## Tratamiento Secundario

Ecualizador, reactores Aérobicos, reactores anaerobios.

Este componente del sistema es el encargada de realizar la más importante de las labores, la eliminación de los contaminantes (DBO, Nitrógeno, Fosforo y Sólidos), por acción bacteriana, es el corazón de la planta de tratamiento, aquí los microorganismos presentes en presencia y ausencia de oxígeno disuelto degradan la materia orgánica, nutrientes y sus moléculas para entregar como resultado agua tratada y lodo activado.  El tratamiento secundario incluye 2 unidades, los reactores aerobio y anóxico, más el sedimentador secundario, aquí se produce no solo la remoción de los contaminantes sino también la separación de las fases agua y lodo para alimentar la desinfección y el tratamiento de lodos respectivamente.

### La Recirculación

- Objetivo: Mantener el contenido de biomasa necesaria en el estanque de aireación.

- Valores Típicos: 50 a 150% del Caudal de entrada.

- Condiciones Críticas:

- Verificar que siempre exista extracción de lodo desde el clarificador secundario.

- Verificar siempre la relación Qr/Qo.

- Verificar siempre la normal operación de la planta elevadora.

El operador debe procurar que la recirculación siempre funcione de acuerdo a la tasa (tiempos y caudales) programada, una detención inesperada puede provocar acumulación de lodo en el sedimentador y escape de partículas de lodo junto al efluente lo que es grave, por otra parte un exceso de recirculación puede provocar una sobrecarga de sólidos en el reactor y con ello una baja en el OD y un consumo mayor de energía de aireación, todo ello a su vez efectos negativos en la calidad del efluente.  Lo mismo con el descarte de lodos como se menciona en otros párrafos es importante descartar diariamente aunque sean volúmenes menores (para ello existen los tanques de lodo) y no descartar volúmenes mayores después de varios días sin descarte, empíricamente se recomienda nunca descartar más del 10% diario del inventario de lodo de la planta para no provocar desbalances en el sistema o stress a los microorganismos, si stress, los microorganismos sufren de él frente a condiciones irregulares de temperatura, acidez, carga, etc.

La revisión de las bombas de recirculación y pozo de bombeo es la misma indicada en la cámara de elevación, solo que aquí lo que se acumula en los impulsores son principalmente pelos y otros elementos que lograron superar el pre tratamiento, los que unidos y enredados son muy resistentes y forman bolas que pueden llegar a pesar mucho.

### Sedimentación Secundaria

Aquí se produce la separación de fases, el lodo decantado se recircula o descarta y el agua clarificada sobrenadante es conducida hacia la desinfección previo a su evacuación al Lago Llanquihue.

Medición Manto de lodos:

Es de vital importancia mantener un manto de lodos estable, este debe tener empíricamente un alto equivalente aproximado a 1/3 del volumen total del sedimentador, normalmente los sedimentadores no tienen más de 5 mt de profundidad, por lo tanto la altura del manto debería ser de 1,65 mt aproximadamente, con 2/3 del volumen de agua clara sobrenadante.  La forma más precisa de medirlo es utilizando un dispositivo llamado Testigo de Lodos, que es un tubo acrílico transparente normalmente rotulado cada 30 cm y con una válvula de retención en la punta, este permite tomar una muestra de columna de agua y lodo con bastante precisión.

| Clarificador (sedimentador) | Control de sedimentación |
| --- | --- |
| Agua clarificada | Medición manto lodo con testigo. |

Sistema de desinfección. (Cloración y de cloración)

Proceso de desinfección, en este caso existen 2, uno preliminar con hipoclorito de sodio y luego otro con radiación Ultra Violeta.

| Cámara contacto | Instalación lámparas UV |
| --- | --- |

De cloración: Para evitar la descarga de moléculas de cloro libre al lago se considera un punto de de cloración, este se ubica entre la cámara de contacto de cloración y la desinfección terciaria UV.  Incluye una bomba dosificadora y aplica una solución de meta bisulfito de sodio que se prepara en terreno, la concentración y dosificación la determina la supervisión.  La idea es que el residual de cloro no supere 0,1 mg/l.

Sistema deshidratado de lodos.

Tratamiento de lodos, secado y estabilizarlo.

El lodo que se encuentra en exceso, de acuerdo a los cálculos de proceso realizados por la supervisión, es  retirado  por  medio  de  bombas  desde el sedimentador, de ahí es conducido a la cámara de lodos y desde ahí a los estanques espesadores de lodo para posteriormente ser deshidratados, (tornillo mecánico) y trasladados a los lechos de secado

| Acumuladores lodos (acopio) | Tornillo deshidrador lodos. |
| --- | --- |