INFORME MANTENCION EQUIPOS DE CLIMATIZACION

# DATOS:

Corporación cultural de las condes

Rut: 71.004.200-4

# Descripcion:

Tareas realizadas: inspección general del sistema, limpieza profunda, revisión de componentes eléctricos, chequeo de refrigerante, funcionamiento, revisión de desagües, lubricación de piezas móviles.

EQUIPO 1 MARCA YORK

Equipo con hartas fugas de aire por el mal sello de los ductos, no encendia, varios cables desconectados, harta falta de limpieza. Antiguo se podría evaluar cambiarlo

EQUIPO 2 MARCA MIDEA

Equipo con fugas en los ductos de aire por falta de aislación y sello, bastante sucio por las ojas y tierra de su entorno, se inspecciono completo con su correcta mantención, se espera que la falla que presentaba sobre que se apagaba solo no vuelva a ocurrir, sin embargo la falla que presentaba podría relacionarse con la tarjeta del equipo.

EQUIPO 3 MARCA CARRIER ZONA ORIENTE

Equipo antiguo, usa refrigerante r22 que ya esta en desuso, se recomienda cambiarlo por uno mas nuevo e inverter para una mejor eficiencia energética. El equipo se encuentra en una zona de plantas, se recomiendo mantener limpia la zona de la condensadora para su correcto funcionamiento.

EQUIPO 4 MARCA CARRIER – ANWO ZONA PONIENTE

Equipo funcionando pero arroja código de falla OC, el que se presenta en formulario es Carrier sin embargo el que suministra a la zona poniente es uno marca ANWO.

RECOMENDACIONES

Mantener una buena limpieza en las zonas exteriores donde se encuentran las condensadoras para un buen drenaje de estas cuando se mojan.

Recordar la poda de las zonas de las condesandoras para evitar que hojas, ramas o semillas entren dentro de las condensadoras. Idealmente a futuro instalar techo para su protección.

Ademas en la zona de los ductos, intentar aislar lo mas posible la unión de estos ya que cada parte que quede libre, es un espacio donde se pierde aire frio o caliente.

A parte recordar que los equipos de la zona poniente, son manejados por una condensadora anwo, no Carrier. Y la Carrier mencionada, recomendaría pensar en cambiarla por la antigüedad del equipo y que usa refrigerante que ya no se encuentra a la venta.