## Hoja1
Serial Number | By | On | Ingrese Codigo de Activo - id | Ingrese Codigo de Activo - unidad | Ingrese Codigo de Activo - sap | Ingrese Codigo de Activo - activo | Ingrese Codigo de Activo - descripcionActivo | Ingrese Codigo de Activo - marca | Ingrese Codigo de Activo - modelo | Ingrese Codigo de Activo - nSerie | Ingrese Codigo de Activo - caracteristica1 | Ingrese Codigo de Activo - nombreLocal | Ingrese Codigo de Activo - jefeMantenimiento | ¿Grupo Generador se encuentra en modo automático? | Nivel de combustible al inicio de la revision | ¿Esta instalado el tapón del radiador? | ¿Nivel de agua en radiador es el correcto? (lleno) | Estado visor batería | Ingrese valor de voltaje de la/las baterías medido con multimetro | ¿Mangueras flexibles de goma están en buen estado? | ¿Están limpios los bornes de las baterías (sin sulfatos)? | Fugas de aceite en el motor | Fugas de otro liquido (petroleo,agua, refrigerante,etc.) | ¿Nivel de aceite en motor esta entre rango Min y Max? | ¿Correas del Alternador- Ventilador están bien tensadas? | ¿El block del motor se siente tibio al tacto? | Observaciones GG Detenido | Lectura horometro inicial | Lectura horometro final | Hora inicio prueba | Hora termino prueba | Mencione si la partida o detención manual fue sin problemas | V 1-2 (Volt) | V 1-3 (Volt) | V 2-3 (Volt) | V 1-N (Volt) | V 2-N (Volt) | V 3-N (Volt) | I 1 (A) | I 2 (A) | I 3 (A) | Potencia 1 (kW) (opcional) | Potencia 2 (kW) (opcional) | Potencia 3 (kW) (opcional) | Potencia Total (kW) (opcional) | Velocidad de giro (RPM) | Frecuencia (Hz) | Temperatura(C°) | Cantidad de combustible Final | ¿Existen fugas de agua del radiador? | ¿Se observa fugas de aceite por el Carter? | ¿Existe fugas de combustible? | ¿Instrumentos de medición funcionan correctamente? | ¿Existen fugas de agua en Mangueras del Motor? | ¿Baterías están cargandose según instrumento en GG.? | ¿Paradas de emergencia están desenclavadas? | Observaciones Generales | Nombre y Apellido Revisor
4626 | ruben.herrera@santaisabel.cl | 2024-01-19 10:28 | N634IEGENE-01-A | SISA | N634 | Grupo Generador | Sala eléctrica | Cummins | Dqdaa-6254596 | A080151174 | Capacidad KVA: 250 | Quilicura-Lo Marcoleta | Jack Luis | Si | 6/8 | Si | Si | Operativo | 27.4 | Si | Si | No | No | Si | Si | Si | Sin observaciones | 365 | 365.2 | 07:05 | 07:28 | Sin problema | 381 | 381 | 381 | 220 | 220 | 220 | 70 | 69 | 67 |  |  |  |  | 1500 | 50 | 82 | 6/8 | No | No | No | Si | No | Si | Si | Sin observaciones | Rubén Dario Herrera Zúñiga
4774 | ruben.herrera@santaisabel.cl | 2024-02-14 11:05 | N634IEGENE-01-A | SISA | N634 | Grupo Generador | Sala eléctrica | Cummins | Dqdaa-6254596 | A080151174 | Capacidad KVA: 250 | Quilicura-Lo Marcoleta | Jack Luis | Si | 6/8 | Si | Si | Operativo | 27.4 | Si | Si | No | No | Si | Si | Si | Sin observaciones | 365.2 | 365.4 | 07:10 | 07:37 | Sin problema | 381 | 381 | 381 | 220 | 220 | 220 | 124 | 117 | 131 |  |  |  |  | 1500 | 50 | 81 | 6/8 | No | No | No | Si | No | Si | Si | Sin observaciones | Rubén Dario Herrera Zúñiga
5009 | ruben.herrera@santaisabel.cl | 2024-03-20 12:08 | N634IEGENE-01-A | SISA | N634 | Grupo Generador | Sala eléctrica | Cummins | Dqdaa-6254596 | A080151174 | Capacidad KVA: 250 | Quilicura-Lo Marcoleta | Jack Luis | Si | 6/8 | Si | Si | Operativo | 27.5 | Si | Si | No | No | Si | Si | Si | Sin observaciones | 365.4 | 365.6 | 07:05 | 07:30 | Sin problema | 301 | 301 | 300 | 220 | 220 | 220 | 120 | 130 | 129 |  |  |  |  | 1500 | 50 | 84 | 6/8 | No | No | No | Si | No | Si | Si | Sin observaciones | Rubén Dario Herrera Zúñiga
5261 | ruben.herrera@santaisabel.cl | 2024-04-17 11:30 | N634IEGENE-01-A | SISA | N634 | Grupo Generador | Sala eléctrica | Cummins | Dqdaa-6254596 | A080151174 | Capacidad KVA: 250 | Quilicura-Lo Marcoleta | Jack Luis | Si | 7/8 | Si | Si | Operativo | 27.5 | Si | Si | No | No | Si | Si | Si | Sin observaciones | 365.9 | 336.1 | 07:05 | 07:30 | Sin problema | 301 | 301 | 301 | 220 | 220 | 219 | 100 | 97 | 110 |  |  |  |  | 1500 | 50 | 70 | 7/8 | No | No | No | Si | No | Si | Si | Sin observaciones | Rubén Dario Herrera Zúñiga
5494 | ruben.herrera@santaisabel.cl | 2024-05-17 11:25 | N634IEGENE-01-A | SISA | N634 | Grupo Generador | Sala eléctrica | CUMMINS | DQDAA-6254596 | A080151174 | Capacidad KVA: 250 | Quilicura-Lo Marcoleta | Jack Luis | Si | 6/8 | Si | Si | Operativo | 27.5 | Si | Si | No | No | Si | Si | Si | Sin observaciones | 401.1 | 401.3 | 07:05 | 07:30 | Sin problema | 381 | 381 | 381 | 220 | 220 | 220 | 68 | 68 | 69 |  |  |  |  | 1500 | 50 | 76 | 6/8 | No | No | No | Si | No | Si | Si | Sin observaciones | Rubén Dario Herrera Zúñiga
5746 | ruben.herrera@santaisabel.cl | 2024-06-18 11:58 | N634IEGENE-01-A | SISA | N634 | Grupo Generador | Sala eléctrica | CUMMINS | DQDAA-6254596 | A080151174 | Capacidad KVA: 250 | Quilicura-Lo Marcoleta | Jack Luis | Si | LLeno | Si | Si | Operativo | 27.5 | Si | Si | No | No | Si | Si | Si | Sin observaciones | 402.1 | 402.4 | 07:05 | 07:32 | Sin problema | 301 | 301 | 301 | 220 | 220 | 220 | 61 | 67 | 69 |  |  |  |  | 1500 | 50 | 81 | Lleno | No | No | No | Si | No | Si | Si | Sin observaciones | Ruben Darío Herrera Zúñiga JBU
5993 | ruben.herrera@santaisabel.cl | 2024-07-22 11:47 | N634IEGENE-01-A | SISA | N634 | Grupo Generador | Sala eléctrica | CUMMINS | DQDAA-6254596 | A080151174 | Capacidad KVA: 250 | Quilicura-Lo Marcoleta | Jack Luis | Si | LLeno | Si | Si | Operativo | 27.5 | Si | Si | No | No | Si | Si | Si | Sin observaciones | 403.3 | 403.5 | 07:07 | 07:35 | Sin problema | 301 | 301 | 301 | 220 | 220 | 220 | 62 | 64 | 70 |  |  |  |  | 1500 | 50 | 85 | Lleno | No | No | No | Si | No | Si | Si | Sin observaciones | Rubén Dario Herrera Zúñiga
6226 | ruben.herrera@santaisabel.cl | 2024-08-19 14:24 | N634IEGENE-01-A | SISA | N634 | Grupo Generador | Sala eléctrica | CUMMINS | DQDAA-6254596 | A080151174 | Capacidad KVA: 250 | Quilicura-Lo Marcoleta | Jack Luis | Si | 6/8 | Si | Si | Operativo | 27.5 | Si | Si | No | No | Si | Si | Si | Sin observaciones | 449.7 | 449.9 | 07:01 | 07:30 | Sin problema | 301 | 301 | 301 | 220 | 220 | 220 | 67 | 65 | 76 |  |  |  |  | 1500 | 50 | 82 | 6/8 | No | No | No | Si | No | Si | Si | Sin observaciones | Rubén Dario Herrera Zúñiga