## Portada
"Anexo B: Data Horaria Año 2016"
Central Tres Puentes
N° DOCUMENTO CLIENTE
N° DOCUMENTO JHG:
REV. | FECHA | APROBACIONES |  |  |  | DESCRIPCIÓN
|  | POR | REV. | APR. | CLIENTE
A | 2020-07-01 | CML
B | 2020-07-06 | CML

## Data Horaria 2016
Horas en RE | 2770
Horas en HE | 171
Total Horas en funcionamiento | 2941
Horas con concentración sobre 50 mg/Nm3 en RE | 2769
Horas con concentración sobre 50 mg/Nm3 en HE | 164
Total Horas con concentración sobre 50 mg/Nm3 | 2933
Data Horaria CEMS Año 2016
FECHA/HORA | CONCENTRACION_NOX_PPM | CONCENTRACION_NOX_MG/NM3 | CONCENTRACION_SO2_PPM calculada | CONCENTRACION_SO2_MG/NM3 | CONCENTRACION_MP_MG/M3 | CONCENTRACION_MP_MG/NM3 | OXIGENO_PORCENTAJE_BASE_SECA | HUMEDAD_PORCENTAJE | CONCENTRACION_PORCENTAJE_CO2 | TEMPERATURA_GASES_SALIDA_C | PRESION_GASES_SALIDA_ATM | FLUJO_GASES_SALIDA_BASE_HUMEDA_M3/H | FLUJO_GASES_SALIDA_BASE_SECA_M3/H | FLUJO_GASES_SALIDA_NM3/H | TEMPERATURA_COMBUSTION_MINIMA_C | TEMPERATURA_COMBUSTION_MAXIMA_C | POTENCIA_BRUTA_MWH | CONCENTRACION_CO2_TON_MWH | CONCENTRACION_NOX_MG_MWH | CONCENTRACION_SO2_MG_MWH | CONCENTRACION_MP_MG_MWH | TIPO_DE_FUENTE_EMISORA | TIPO_COMBUSTIBLE | COMBUSTIBLE | ESTADO_UGE | TIPO_DATO_MP | TIPO_DATO_SO2 | TIPO_DATO_NOX | TIPO_DATO_O2 | TIPO_DATO_FLUJO | TIPO_DATO_CO2 | TIPO_DATO_TEMPERATURA | TIPO_DATO_PRESION | TIPO_DATO_HUMEDAD | CONSUMO_COMBUSTIBLE
01-04-2016 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-04-2016 1:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-04-2016 2:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-04-2016 3:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-04-2016 4:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-04-2016 5:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-04-2016 6:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-04-2016 7:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-04-2016 8:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-04-2016 9:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-04-2016 10:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-04-2016 11:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-04-2016 12:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-04-2016 13:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-04-2016 14:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-04-2016 15:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-04-2016 16:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-04-2016 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-04-2016 18:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-04-2016 19:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-04-2016 20:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-04-2016 21:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-04-2016 22:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-04-2016 23:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-04-2016 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-04-2016 1:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-04-2016 2:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-04-2016 3:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-04-2016 4:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-04-2016 5:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-04-2016 6:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-04-2016 7:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-04-2016 8:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-04-2016 9:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-04-2016 10:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-04-2016 11:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-04-2016 12:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-04-2016 13:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-04-2016 14:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-04-2016 15:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-04-2016 16:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-04-2016 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-04-2016 18:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-04-2016 19:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-04-2016 20:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-04-2016 21:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-04-2016 22:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-04-2016 23:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-04-2016 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-04-2016 1:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-04-2016 2:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-04-2016 3:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-04-2016 4:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-04-2016 5:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-04-2016 6:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-04-2016 7:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-04-2016 8:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-04-2016 9:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-04-2016 10:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-04-2016 11:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-04-2016 12:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-04-2016 13:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-04-2016 14:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-04-2016 15:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-04-2016 16:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-04-2016 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-04-2016 18:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-04-2016 19:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-04-2016 20:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-04-2016 21:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-04-2016 22:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-04-2016 23:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-04-2016 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-04-2016 1:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-04-2016 2:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-04-2016 3:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-04-2016 4:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-04-2016 5:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-04-2016 6:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-04-2016 7:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-04-2016 8:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-04-2016 9:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-04-2016 10:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-04-2016 11:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-04-2016 12:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-04-2016 13:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-04-2016 14:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-04-2016 15:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-04-2016 16:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-04-2016 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-04-2016 18:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-04-2016 19:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-04-2016 20:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-04-2016 21:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-04-2016 22:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-04-2016 23:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-04-2016 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-04-2016 1:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-04-2016 2:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-04-2016 3:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-04-2016 4:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-04-2016 5:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-04-2016 6:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-04-2016 7:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-04-2016 8:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-04-2016 9:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-04-2016 10:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-04-2016 11:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-04-2016 12:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-04-2016 13:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-04-2016 14:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-04-2016 15:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-04-2016 16:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-04-2016 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-04-2016 18:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-04-2016 19:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-04-2016 20:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-04-2016 21:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-04-2016 22:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-04-2016 23:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-04-2016 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-04-2016 1:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-04-2016 2:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-04-2016 3:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-04-2016 4:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-04-2016 5:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-04-2016 6:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-04-2016 7:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-04-2016 8:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-04-2016 9:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-04-2016 10:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-04-2016 11:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-04-2016 12:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-04-2016 13:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-04-2016 14:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-04-2016 15:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-04-2016 16:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-04-2016 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-04-2016 18:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-04-2016 19:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-04-2016 20:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-04-2016 21:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-04-2016 22:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-04-2016 23:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-04-2016 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-04-2016 1:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-04-2016 2:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-04-2016 3:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-04-2016 4:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-04-2016 5:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-04-2016 6:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-04-2016 7:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-04-2016 8:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-04-2016 9:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-04-2016 10:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-04-2016 11:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-04-2016 12:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-04-2016 13:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-04-2016 14:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-04-2016 15:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-04-2016 16:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-04-2016 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-04-2016 18:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-04-2016 19:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-04-2016 20:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-04-2016 21:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-04-2016 22:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-04-2016 23:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-04-2016 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-04-2016 1:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-04-2016 2:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-04-2016 3:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-04-2016 4:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-04-2016 5:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-04-2016 6:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-04-2016 7:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-04-2016 8:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-04-2016 9:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-04-2016 10:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-04-2016 11:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-04-2016 12:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-04-2016 13:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-04-2016 14:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-04-2016 15:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-04-2016 16:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-04-2016 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-04-2016 18:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-04-2016 19:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-04-2016 20:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-04-2016 21:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-04-2016 22:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-04-2016 23:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-04-2016 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-04-2016 1:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-04-2016 2:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-04-2016 3:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-04-2016 4:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-04-2016 5:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-04-2016 6:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-04-2016 7:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-04-2016 8:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-04-2016 9:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-04-2016 10:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-04-2016 11:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-04-2016 12:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-04-2016 13:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-04-2016 14:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-04-2016 15:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-04-2016 16:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-04-2016 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-04-2016 18:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-04-2016 19:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-04-2016 20:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-04-2016 21:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-04-2016 22:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-04-2016 23:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-04-2016 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-04-2016 1:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-04-2016 2:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-04-2016 3:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-04-2016 4:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-04-2016 5:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-04-2016 6:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-04-2016 7:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-04-2016 8:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-04-2016 9:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-04-2016 10:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-04-2016 11:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-04-2016 12:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-04-2016 13:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-04-2016 14:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-04-2016 15:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-04-2016 16:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-04-2016 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-04-2016 18:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-04-2016 19:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-04-2016 20:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-04-2016 21:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-04-2016 22:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-04-2016 23:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-04-2016 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-04-2016 1:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-04-2016 2:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-04-2016 3:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-04-2016 4:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-04-2016 5:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-04-2016 6:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-04-2016 7:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-04-2016 8:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-04-2016 9:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-04-2016 10:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-04-2016 11:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-04-2016 12:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-04-2016 13:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-04-2016 14:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-04-2016 15:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-04-2016 16:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-04-2016 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-04-2016 18:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-04-2016 19:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-04-2016 20:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-04-2016 21:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-04-2016 22:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-04-2016 23:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-04-2016 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-04-2016 1:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-04-2016 2:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-04-2016 3:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-04-2016 4:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-04-2016 5:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-04-2016 6:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-04-2016 7:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-04-2016 8:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-04-2016 9:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-04-2016 10:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-04-2016 11:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-04-2016 12:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-04-2016 13:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-04-2016 14:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-04-2016 15:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-04-2016 16:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-04-2016 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-04-2016 18:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-04-2016 19:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-04-2016 20:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-04-2016 21:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-04-2016 22:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-04-2016 23:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-04-2016 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-04-2016 1:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-04-2016 2:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-04-2016 3:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-04-2016 4:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-04-2016 5:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-04-2016 6:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-04-2016 7:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-04-2016 8:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-04-2016 9:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-04-2016 10:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-04-2016 11:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-04-2016 12:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-04-2016 13:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-04-2016 14:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-04-2016 15:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-04-2016 16:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-04-2016 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-04-2016 18:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-04-2016 19:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-04-2016 20:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-04-2016 21:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-04-2016 22:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-04-2016 23:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | SPS | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-04-2016 0:00:00 | 0.034254 | 2.1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7217 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-04-2016 1:00:00 | 0.030231 | 1.7568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7069 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-04-2016 2:00:00 | 0.027543 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7108 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-04-2016 3:00:00 | 0.027057 | 1.6112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7109 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-04-2016 4:00:00 | 0.026179 | 1.5274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7079 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-04-2016 5:00:00 | 0.022623 | 1.2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7058 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-04-2016 6:00:00 | 0.024525 | 1.3308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6941 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-04-2016 7:00:00 | 0.028735 | 1.5269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6891 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-04-2016 8:00:00 | 0.038474 | 1.9083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6751 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-04-2016 9:00:00 | 0.036249 | 1.7905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6749 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-04-2016 10:00:00 | 0.027443 | 1.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6859 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-04-2016 11:00:00 | 0.023664 | 1.2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6855 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-04-2016 12:00:00 | 0.022554 | 1.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6787 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-04-2016 13:00:00 | 0.021862 | 1.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6694 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-04-2016 14:00:00 | 0.022987 | 1.0924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6663 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-04-2016 15:00:00 | 0.027614 | 1.3078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6646 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-04-2016 16:00:00 | 0.023413 | 1.1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6736 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-04-2016 17:00:00 | 0.018048 | 0.88202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6718 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-04-2016 18:00:00 | 0.013121 | 0.6874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6888 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-04-2016 19:00:00 | 0.012727 | 0.74893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7109 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-04-2016 20:00:00 | 0.011758 | 0.72843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7198 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-04-2016 21:00:00 | 0.014891 | 0.85219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7055 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-04-2016 22:00:00 | 0.01165 | 0.61635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6933 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-04-2016 23:00:00 | 0.011263 | 0.36469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6625 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-04-2016 0:00:00 | 0.0094252 | 0.037652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6306 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-04-2016 1:00:00 | 0.0094421 | 0.00092678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6106 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-04-2016 2:00:00 | 0.0080687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.596 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-04-2016 3:00:00 | 0.0079879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5776 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-04-2016 4:00:00 | 0.0068509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5727 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-04-2016 5:00:00 | 0.0061639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5774 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-04-2016 6:00:00 | 0.0057143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5892 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-04-2016 7:00:00 | 0.011508 | 0.17084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.597 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-04-2016 8:00:00 | 0.020093 | 0.7618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6209 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-04-2016 9:00:00 | 0.042535 | 1.6935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6209 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-04-2016 10:00:00 | 0.057773 | 2.5501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6482 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-04-2016 11:00:00 | 0.062471 | 3.6633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7076 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-04-2016 12:00:00 | 0.073305 | 6.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7627 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-04-2016 13:00:00 | 0.15009 | 15.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-04-2016 14:00:00 | 0.07867 | 13.5254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8312 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-04-2016 15:00:00 | 0.058333 | 10.0539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8301 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-04-2016 16:00:00 | 0.039117 | 4.3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7969 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-04-2016 17:00:00 | 0.028515 | 2.5236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7717 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-04-2016 18:00:00 | 0.022781 | 1.6704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7458 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-04-2016 19:00:00 | 0.015884 | 0.98197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7182 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-04-2016 20:00:00 | 0.01305 | 0.70016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6962 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-04-2016 21:00:00 | 0.011293 | 0.45305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6813 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-04-2016 22:00:00 | 0.0093104 | 0.085854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6524 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-04-2016 23:00:00 | 0.0076602 | 0.012487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6194 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-04-2016 0:00:00 | 0.0070764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5778 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-04-2016 1:00:00 | 0.0057225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5264 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-04-2016 2:00:00 | 0.0038329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4785 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-04-2016 3:00:00 | 0.0043645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.462 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-04-2016 4:00:00 | 0.0023988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4659 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-04-2016 5:00:00 | 0.0017094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4665 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-04-2016 6:00:00 | 0.0016398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4623 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-04-2016 7:00:00 | 0.00084839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4598 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-04-2016 8:00:00 | 0.0026193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4521 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-04-2016 9:00:00 | 0.003776 | 0.010526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4531 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-04-2016 10:00:00 | 0.0029585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4581 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-04-2016 11:00:00 | 0.0031158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4944 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-04-2016 12:00:00 | 0.0070069 | 0.063781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-04-2016 13:00:00 | 0.010839 | 0.16491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5837 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-04-2016 14:00:00 | 0.0079658 | 0.095365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6633 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-04-2016 15:00:00 | 0.0082052 | 0.37854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7328 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-04-2016 16:00:00 | 0.0092863 | 0.54152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7284 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-04-2016 17:00:00 | 0.007 | 0.12351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7136 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-04-2016 18:00:00 | 0.0058682 | 0.0057569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-04-2016 19:00:00 | 0.004501 | 0.0057475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6801 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-04-2016 20:00:00 | 0.0033965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6632 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-04-2016 21:00:00 | 0.0024508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6495 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-04-2016 22:00:00 | 0.0020499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6346 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-04-2016 23:00:00 | 0.0014627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6371 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-04-2016 0:00:00 | 0.0008687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6433 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-04-2016 1:00:00 | 0.00070295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6438 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-04-2016 2:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6642 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-04-2016 3:00:00 | 0.0014531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6545 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-04-2016 4:00:00 | 0.00030419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6513 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-04-2016 5:00:00 | 0.00054206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6696 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-04-2016 6:00:00 | 0.00014519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.68 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-04-2016 7:00:00 | 0.0011953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6994 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-04-2016 8:00:00 | 0.0021627 | 0.018871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7331 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-04-2016 9:00:00 | 0.0022219 | 0.051173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7952 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-04-2016 10:00:00 | 0.0011243 | 0.28963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8632 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-04-2016 11:00:00 | 0.0012446 | 0.10041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9349 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-04-2016 12:00:00 | 0.0032071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0128 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-04-2016 13:00:00 | 0.0046029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0947 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-04-2016 14:00:00 | 0.0084494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1909 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-04-2016 15:00:00 | 0.010772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2197 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-04-2016 16:00:00 | 0.011318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2237 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-04-2016 17:00:00 | 0.010656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.217 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-04-2016 18:00:00 | 0.010026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2168 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-04-2016 19:00:00 | 0.015671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2185 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-04-2016 20:00:00 | 0.010143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2289 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-04-2016 21:00:00 | 0.0071695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2215 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-04-2016 22:00:00 | 0.0068393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-04-2016 23:00:00 | 0.0067878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1908 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-04-2016 0:00:00 | 0.0062544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1887 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-04-2016 1:00:00 | 0.0088691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1798 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-04-2016 2:00:00 | 0.0082204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1535 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-04-2016 3:00:00 | 0.0081227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1162 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-04-2016 4:00:00 | 0.0061927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0625 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-04-2016 5:00:00 | 0.0065532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0278 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-04-2016 6:00:00 | 0.0075323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9933 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-04-2016 7:00:00 | 0.0082463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9567 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-04-2016 8:00:00 | 0.010842 | 0.010386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.928 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-04-2016 9:00:00 | 0.011624 | 1.2879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9065 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-04-2016 10:00:00 | 0.0049553 | 1.0777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8946 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-04-2016 11:00:00 | 0.0054903 | 1.6641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8833 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-04-2016 12:00:00 | 0.010891 | 4.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8698 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-04-2016 13:00:00 | 0.0047916 | 1.7664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8644 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-04-2016 14:00:00 | 0.0054079 | 1.4924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8528 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-04-2016 15:00:00 | 0.0063049 | 1.7334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8534 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-04-2016 16:00:00 | 0.010905 | 2.9053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8519 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-04-2016 17:00:00 | 0.014301 | 3.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8491 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-04-2016 18:00:00 | 0.012084 | 3.0536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8507 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-04-2016 19:00:00 | 0.012695 | 4.7949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8699 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-04-2016 20:00:00 | 0.014407 | 2.2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.899 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-04-2016 21:00:00 | 0.023062 | 5.3867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8914 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-04-2016 22:00:00 | 0.010185 | 3.4655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8822 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-04-2016 23:00:00 | 0.0091198 | 0.98305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9031 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-04-2016 0:00:00 | 0.0081728 | 0.65464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9071 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-04-2016 1:00:00 | 0.0063341 | 0.91458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8993 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-04-2016 2:00:00 | 0.005265 | 1.9546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8745 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-04-2016 3:00:00 | 0.0052175 | 1.3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8514 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-04-2016 4:00:00 | 0.0041376 | 0.58537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8284 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-04-2016 5:00:00 | 0.0035051 | 0.24032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8074 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-04-2016 6:00:00 | 0.003771 | 0.1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7913 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-04-2016 7:00:00 | 0.0032611 | 0.033403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7806 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-04-2016 8:00:00 | 0.0049756 | 0.23469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7756 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-04-2016 9:00:00 | 0.0051548 | 0.31146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7747 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-04-2016 10:00:00 | 0.0049816 | 0.25137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7788 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-04-2016 11:00:00 | 0.0049581 | 0.30381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7862 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-04-2016 12:00:00 | 0.0078167 | 0.88537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8027 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-04-2016 13:00:00 | 0.0091088 | 1.5265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8293 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-04-2016 14:00:00 | 0.011404 | 3.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8614 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-04-2016 15:00:00 | 0.013999 | 4.4387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8589 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-04-2016 16:00:00 | 0.014902 | 3.2737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8456 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-04-2016 17:00:00 | 0.010839 | 2.4878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8462 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-04-2016 18:00:00 | 0.016451 | 3.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8371 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-04-2016 19:00:00 | 0.020851 | 5.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8482 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-04-2016 20:00:00 | 0.021202 | 3.6109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.831 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-04-2016 21:00:00 | 0.015273 | 2.1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8184 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-04-2016 22:00:00 | 0.012299 | 1.6496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.815 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-04-2016 23:00:00 | 0.011466 | 1.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8054 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-04-2016 0:00:00 | 0.00652 | 0.70623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7993 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-04-2016 1:00:00 | 0.0057294 | 0.41603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7861 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-04-2016 2:00:00 | 0.0041276 | 0.096418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7725 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-04-2016 3:00:00 | 0.0047644 | 0.065762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7487 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-04-2016 4:00:00 | 0.0064414 | 0.11444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7165 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-04-2016 5:00:00 | 0.0075162 | 0.18494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7055 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-04-2016 6:00:00 | 0.0061301 | 0.048888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7028 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-04-2016 7:00:00 | 0.0070218 | 0.16499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6983 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-04-2016 8:00:00 | 0.031263 | 1.9888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7247 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-04-2016 9:00:00 | 0.012354 | 0.87225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7428 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-04-2016 10:00:00 | 0.011825 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7654 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-04-2016 11:00:00 | 0.53438 | 69.1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8054 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-04-2016 12:00:00 | 2.0417 | 439.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8401 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-04-2016 13:00:00 | 0.4898 | 172.4781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8663 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-04-2016 14:00:00 | 0.46972 | 114.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.854 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-04-2016 15:00:00 | 2.6771 | 34.5361 | 0.011889 | 0.034004 | 0 | 0 | 17.8956 | 1 | 0.0032524 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11241.172 | 0 | 0 | 0.43384 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 173.7472
20-04-2016 16:00:00 | 55.9867 | 168.499 | 0.0085726 | 0.024518 | 0 | 0 | 18.7338 | 1 | 0.0023451 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279008.8854 | 0 | 0 | 7.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 3109.3764
20-04-2016 17:00:00 | 22.6757 | 138.6378 | 0.0071726 | 0.020514 | 0 | 0 | 19.0875 | 1 | 0.0019621 | 0 | 1 | 0 | 0 | 241484.5114 | 0 | 0 | 5.6224 | 1.9659 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 2251.6943
20-04-2016 18:00:00 | 3.6285 | 38.5544 | 0.00047314 | 0.0013532 | 0 | 0 | 20.7804 | 1 | 0.00012943 | 0 | 1 | 0 | 0 | 224596.5277 | 0 | 0 | 0.34494 | 9.3502 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 138.1455
20-04-2016 19:00:00 | 0.053702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0434 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3636 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-04-2016 20:00:00 | 0.029655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0377 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5642 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-04-2016 21:00:00 | 0.023367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0271 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-04-2016 22:00:00 | 0.021606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0367 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-04-2016 23:00:00 | 0.017309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0299 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-04-2016 0:00:00 | 0.017533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-04-2016 1:00:00 | 0.020336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0163 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-04-2016 2:00:00 | 0.023357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-04-2016 3:00:00 | 0.020364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9947 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-04-2016 4:00:00 | 0.017477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9971 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-04-2016 5:00:00 | 0.014632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0004 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-04-2016 6:00:00 | 0.013608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0132 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-04-2016 7:00:00 | 0.012903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0425 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-04-2016 8:00:00 | 0.01296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0767 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-04-2016 9:00:00 | 0.012946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0997 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-04-2016 10:00:00 | 0.012657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1475 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-04-2016 11:00:00 | 0.015242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2119 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-04-2016 12:00:00 | 0.018831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2692 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-04-2016 13:00:00 | 0.0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3288 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-04-2016 14:00:00 | 0.019004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3393 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-04-2016 15:00:00 | 0.019697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3547 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-04-2016 16:00:00 | 0.017982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3659 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-04-2016 17:00:00 | 0.017297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3645 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-04-2016 18:00:00 | 0.016151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.352 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-04-2016 19:00:00 | 0.015987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.353 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-04-2016 20:00:00 | 0.012923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3373 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-04-2016 21:00:00 | 0.012404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3135 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-04-2016 22:00:00 | 0.010212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2983 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-04-2016 23:00:00 | 0.0096668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2633 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-04-2016 0:00:00 | 0.0082594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2229 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-04-2016 1:00:00 | 0.0072095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1966 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-04-2016 2:00:00 | 0.0071218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.174 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-04-2016 3:00:00 | 0.010279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1696 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-04-2016 4:00:00 | 0.0068128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1723 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-04-2016 5:00:00 | 0.0068172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1778 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-04-2016 6:00:00 | 0.0073761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1835 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-04-2016 7:00:00 | 0.0065217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1826 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-04-2016 8:00:00 | 0.0068856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1745 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-04-2016 9:00:00 | 0.028343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1908 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-04-2016 10:00:00 | 0.018394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.215 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-04-2016 11:00:00 | 0.020224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2464 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-04-2016 12:00:00 | 0.014718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2691 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-04-2016 13:00:00 | 0.013861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2915 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-04-2016 14:00:00 | 0.011288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3254 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-04-2016 15:00:00 | 0.017137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3334 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-04-2016 16:00:00 | 0.012339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3595 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-04-2016 17:00:00 | 0.014581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3757 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-04-2016 18:00:00 | 0.011472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4028 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-04-2016 19:00:00 | 0.0082786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4146 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-04-2016 20:00:00 | 0.0071959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4145 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-04-2016 21:00:00 | 0.0059879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3915 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-04-2016 22:00:00 | 0.0047336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3649 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-04-2016 23:00:00 | 0.0042296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3424 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-04-2016 0:00:00 | 0.003438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3243 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-04-2016 1:00:00 | 0.0023437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3073 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-04-2016 2:00:00 | 0.0017258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3031 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-04-2016 3:00:00 | 0.001085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3069 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-04-2016 4:00:00 | 0.00087165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3069 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-04-2016 5:00:00 | 0.00018024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2986 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-04-2016 6:00:00 | 0.0009368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-04-2016 7:00:00 | 0.00037062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3131 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-04-2016 8:00:00 | 0.0022575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3235 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-04-2016 9:00:00 | 0.0079564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3406 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-04-2016 10:00:00 | 0.0065121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3826 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-04-2016 11:00:00 | 0.0040041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4696 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-04-2016 12:00:00 | 0.0047323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5585 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-04-2016 13:00:00 | 0.0067915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6721 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-04-2016 14:00:00 | 0.0065513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6656 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-04-2016 15:00:00 | 0.0084244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6878 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-04-2016 16:00:00 | 0.0086545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7178 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-04-2016 17:00:00 | 0.0094867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7237 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-04-2016 18:00:00 | 0.0064134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7063 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-04-2016 19:00:00 | 0.0057961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6729 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-04-2016 20:00:00 | 0.004533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6597 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-04-2016 21:00:00 | 0.0060215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6373 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-04-2016 22:00:00 | 0.0053544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6072 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-04-2016 23:00:00 | 0.0037297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-04-2016 0:00:00 | 0.0026756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5995 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-04-2016 1:00:00 | 0.0023674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5838 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-04-2016 2:00:00 | 0.0021174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.575 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-04-2016 3:00:00 | 0.0035385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5623 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-04-2016 4:00:00 | 0.0031825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5468 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-04-2016 5:00:00 | 0.0027018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.552 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-04-2016 6:00:00 | 0.0023117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5589 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-04-2016 7:00:00 | 0.0026938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5728 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-04-2016 8:00:00 | 0.0029084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5776 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-04-2016 9:00:00 | 0.0023501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5904 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-04-2016 10:00:00 | 0.0026454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6113 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-04-2016 11:00:00 | 0.0027427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.629 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-04-2016 12:00:00 | 0.0031913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6521 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-04-2016 13:00:00 | 0.0035708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6732 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-04-2016 14:00:00 | 0.003933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7079 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-04-2016 15:00:00 | 0.0033152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7323 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-04-2016 16:00:00 | 0.0037909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7523 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-04-2016 17:00:00 | 0.0038346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7657 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-04-2016 18:00:00 | 0.0037853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7688 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-04-2016 19:00:00 | 0.0040908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7615 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-04-2016 20:00:00 | 0.0055145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.773 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-04-2016 21:00:00 | 0.0060712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7948 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-04-2016 22:00:00 | 0.0036886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8093 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-04-2016 23:00:00 | 0.0050756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8219 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-04-2016 0:00:00 | 0.0052312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.819 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-04-2016 1:00:00 | 0.0046586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8066 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-04-2016 2:00:00 | 0.0045243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8113 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-04-2016 3:00:00 | 0.0039355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8156 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-04-2016 4:00:00 | 0.0038473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8119 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-04-2016 5:00:00 | 0.0037323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8059 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-04-2016 6:00:00 | 2.6168 | 24.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2367 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-04-2016 7:00:00 | 38.3277 | 189.2367 | 0.0088911 | 0.025429 | 0 | 0 | 18.6533 | 1 | 0.0024322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 371289.2301 | 0 | 0 | 10.7158 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4291.5379
25-04-2016 8:00:00 | 45.2609 | 195.868 | 0.010149 | 0.029025 | 0 | 0 | 18.3355 | 1 | 0.0027762 | 0 | 1 | 0 | 0 | 460969.4254 | 0 | 0 | 15.1858 | 1.0192 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6081.7129
25-04-2016 9:00:00 | 45.2044 | 195.8021 | 0.010139 | 0.028999 | 0 | 0 | 18.3379 | 1 | 0.0027737 | 0 | 1 | 0 | 0 | 463161.9956 | 0 | 0 | 15.244 | 10.9487 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6105.0576
25-04-2016 10:00:00 | 50.083 | 205.2885 | 0.010715 | 0.030644 | 0 | 0 | 18.1925 | 1 | 0.002931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 466246.242 | 0 | 0 | 16.216 | 12.7131 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6494.3347
25-04-2016 11:00:00 | 49.5109 | 210.9166 | 0.01031 | 0.029485 | 0 | 0 | 18.2949 | 1 | 0.0028202 | 0 | 1 | 0 | 0 | 481883.6095 | 0 | 0 | 16.1264 | 12.6574 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6458.4202
25-04-2016 12:00:00 | 45.2128 | 209.5841 | 0.0094744 | 0.027097 | 0 | 0 | 18.5059 | 1 | 0.0025918 | 0 | 1 | 0 | 0 | 489807.1422 | 0 | 0 | 15.0637 | 13.1501 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6032.8469
25-04-2016 13:00:00 | 41.726 | 204.7861 | 0.0089486 | 0.025593 | 0 | 0 | 18.6388 | 1 | 0.0024479 | 0 | 1 | 0 | 0 | 486058.7671 | 0 | 0 | 14.1188 | 13.0928 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5654.4282
25-04-2016 14:00:00 | 42.3617 | 204.035 | 0.0091184 | 0.026079 | 0 | 0 | 18.5959 | 1 | 0.0024944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 478438.2579 | 0 | 0 | 14.1612 | 12.5535 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5671.3804
25-04-2016 15:00:00 | 45.8207 | 207.6323 | 0.0096921 | 0.027719 | 0 | 0 | 18.4509 | 1 | 0.0026513 | 0 | 1 | 0 | 0 | 483994.0206 | 0 | 0 | 15.2269 | 12.0609 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6098.1893
25-04-2016 16:00:00 | 44.2559 | 207.1079 | 0.0093848 | 0.02684 | 0 | 0 | 18.5285 | 1 | 0.0025672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 494730.7226 | 0 | 0 | 15.0712 | 12.1472 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6035.8296
25-04-2016 17:00:00 | 39.8593 | 103.4476 | 0.016922 | 0.048398 | 0 | 0 | 16.6239 | 1 | 0.0046292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 273088.6628 | 0 | 0 | 15.0009 | 12.6675 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6007.6752
25-04-2016 18:00:00 | 56.0731 | 255.9254 | 0.0096226 | 0.027521 | 0 | 0 | 18.4685 | 1 | 0.0026323 | 0 | 1 | 0 | 0 | 494738.8572 | 0 | 0 | 15.4533 | 12.568 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6188.8612
25-04-2016 19:00:00 | 58.4533 | 222.598 | 0.011533 | 0.032984 | 0 | 0 | 17.9857 | 1 | 0.0031549 | 0 | 1 | 0 | 0 | 499160.2279 | 0 | 0 | 18.6867 | 12.5503 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7483.7915
25-04-2016 20:00:00 | 53.7085 | 213.2404 | 0.011062 | 0.031637 | 0 | 0 | 18.1048 | 1 | 0.003026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 503682.7259 | 0 | 0 | 18.0857 | 12.7998 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7243.0961
25-04-2016 21:00:00 | 47.8336 | 203.1931 | 0.010339 | 0.029569 | 0 | 0 | 18.2875 | 1 | 0.0028282 | 0 | 1 | 0 | 0 | 497834.1118 | 0 | 0 | 16.7075 | 14.4272 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6691.1688
25-04-2016 22:00:00 | 44.654 | 196.4451 | 0.0099832 | 0.028552 | 0 | 0 | 18.3773 | 1 | 0.0027309 | 0 | 1 | 0 | 0 | 480929.2876 | 0 | 0 | 15.5849 | 14.1329 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6241.5746
25-04-2016 23:00:00 | 40.6823 | 191.4067 | 0.0093347 | 0.026697 | 0 | 0 | 18.5412 | 1 | 0.0025535 | 0 | 1 | 0 | 0 | 476918.2902 | 0 | 0 | 14.451 | 13.4603 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5787.4347
26-04-2016 0:00:00 | 33.7287 | 184.528 | 0.0080276 | 0.022959 | 0 | 0 | 18.8715 | 1 | 0.002196 | 0 | 1 | 0 | 0 | 463055.631 | 0 | 0 | 12.0663 | 12.8637 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4832.4106
26-04-2016 1:00:00 | 32.3688 | 182.3857 | 0.0077945 | 0.022292 | 0 | 0 | 18.9304 | 1 | 0.0021322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450276.0481 | 0 | 0 | 11.3925 | 12.311 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4562.5619
26-04-2016 2:00:00 | 28.4838 | 180.8325 | 0.0069095 | 0.019761 | 0 | 0 | 19.154 | 1 | 2.005e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 435648.8445 | 0 | 0 | 9.7709 | 11.1728 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 3913.1351
26-04-2016 3:00:00 | 26.9436 | 179.4059 | 0.0065947 | 0.018861 | 0 | 0 | 19.2336 | 1 | 1.9137e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 410150.6502 | 0 | 0 | 8.78 | 10.842 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 3516.2939
26-04-2016 4:00:00 | 27.4511 | 176.7784 | 0.006817 | 0.019497 | 0 | 0 | 19.1774 | 1 | 1.9782e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 407720.6175 | 0 | 0 | 9.0222 | 10.0336 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 3613.2781
26-04-2016 5:00:00 | 28.5211 | 174.378 | 0.0071815 | 0.020539 | 0 | 0 | 19.0853 | 1 | 2.0839e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 405667.9394 | 0 | 0 | 9.4567 | 9.5622 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 3787.2881
26-04-2016 6:00:00 | 33.0257 | 173.2302 | 0.0083706 | 0.02394 | 0 | 0 | 18.7848 | 1 | 2.429e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 414804.3016 | 0 | 0 | 11.2707 | 9.6833 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4513.7871
26-04-2016 7:00:00 | 40.4218 | 180.3165 | 0.0098453 | 0.028158 | 0 | 0 | 18.4122 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 452438.3797 | 0 | 0 | 14.4592 | 9.8796 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5790.7278
26-04-2016 8:00:00 | 45.9061 | 185.4357 | 0.010872 | 0.031095 | 0 | 0 | 18.1526 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 454817.0508 | 0 | 0 | 16.0516 | 10.7738 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6428.4627
26-04-2016 9:00:00 | 46.7768 | 186.5662 | 0.011012 | 0.031493 | 0 | 0 | 18.1175 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 456612.1914 | 0 | 0 | 16.3211 | 12.2987 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6536.4052
26-04-2016 10:00:00 | 45.9326 | 187.3735 | 0.010766 | 0.030791 | 0 | 0 | 18.1795 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 452875.8582 | 0 | 0 | 15.8269 | 13.0895 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6338.484
26-04-2016 11:00:00 | 45.4452 | 192.7347 | 0.010356 | 0.029617 | 0 | 0 | 18.2832 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 462230.7286 | 0 | 0 | 15.5379 | 13.2593 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6222.7289
26-04-2016 12:00:00 | 43.7326 | 197.6576 | 0.0097172 | 0.027791 | 0 | 0 | 18.4445 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 475601.6185 | 0 | 0 | 15.0017 | 13.0177 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6007.9825
26-04-2016 13:00:00 | 41.0188 | 198.7879 | 0.0090624 | 0.025918 | 0 | 0 | 18.61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 481036.7244 | 0 | 0 | 14.1506 | 12.7818 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5667.1476
26-04-2016 14:00:00 | 40.9543 | 196.1442 | 0.0091701 | 0.026226 | 0 | 0 | 18.5828 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 472105.144 | 0 | 0 | 14.0529 | 12.5435 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5628.0239
26-04-2016 15:00:00 | 43.0242 | 200.2577 | 0.0094357 | 0.026986 | 0 | 0 | 18.5157 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 478221.1313 | 0 | 0 | 14.6473 | 12.1112 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5866.0534
26-04-2016 16:00:00 | 42.5055 | 200.1316 | 0.0093278 | 0.026678 | 0 | 0 | 18.5429 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 482480.6347 | 0 | 0 | 14.6088 | 12.0857 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5850.6326
26-04-2016 17:00:00 | 41.4377 | 199.6244 | 0.0091166 | 0.026073 | 0 | 0 | 18.5963 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 481931.9107 | 0 | 0 | 14.2617 | 12.4175 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5711.6444
26-04-2016 18:00:00 | 46.3255 | 203.4785 | 0.0099989 | 0.028597 | 0 | 0 | 18.3734 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 469987.3153 | 0 | 0 | 15.2543 | 12.3405 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6109.1635
26-04-2016 19:00:00 | 58.9056 | 218.456 | 0.011842 | 0.033869 | 0 | 0 | 17.9075 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 491313.3316 | 0 | 0 | 18.8867 | 12.1406 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7563.8843
26-04-2016 20:00:00 | 52.4665 | 207.5867 | 0.0111 | 0.031747 | 0 | 0 | 18.0951 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 485382.8382 | 0 | 0 | 17.4892 | 12.7498 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7004.2332
26-04-2016 21:00:00 | 44.9904 | 195.2314 | 0.010121 | 0.028946 | 0 | 0 | 18.3425 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 474938.6658 | 0 | 0 | 15.6031 | 14.4828 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6248.8715
26-04-2016 22:00:00 | 41.4368 | 189.1463 | 0.0096214 | 0.027517 | 0 | 0 | 18.4688 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 461792.322 | 0 | 0 | 14.4224 | 13.7965 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5776.0182
26-04-2016 23:00:00 | 39.7068 | 188.3671 | 0.0092579 | 0.026477 | 0 | 0 | 18.5606 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 459488.8797 | 0 | 0 | 13.8083 | 12.8727 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5530.0482
27-04-2016 0:00:00 | 37.4184 | 186.3921 | 0.0088167 | 0.025216 | 0 | 0 | 18.6721 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 447620.7235 | 0 | 0 | 12.8107 | 12.2565 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5130.5257
27-04-2016 1:00:00 | 34.2103 | 183.1649 | 0.0082028 | 0.02346 | 0 | 0 | 18.8272 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 442780.3542 | 0 | 0 | 11.7898 | 11.9482 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4721.6781
27-04-2016 2:00:00 | 29.4453 | 181.3738 | 0.0071225 | 0.02037 | 0 | 0 | 19.1002 | 1 | 2.0668e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 428006.7944 | 0 | 0 | 9.8955 | 11.4775 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 3963.0218
27-04-2016 3:00:00 | 27.3464 | 180.2392 | 0.006658 | 0.019042 | 0 | 0 | 19.2176 | 1 | 1.932e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 414256.1472 | 0 | 0 | 8.9529 | 10.9976 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 3585.5291
27-04-2016 4:00:00 | 26.8404 | 178.7256 | 0.0065902 | 0.018848 | 0 | 0 | 19.2347 | 1 | 1.9123e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 397018.3669 | 0 | 0 | 8.493 | 10.065 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 3401.36
27-04-2016 5:00:00 | 27.4513 | 177.8025 | 0.0067775 | 0.019384 | 0 | 0 | 19.1874 | 1 | 1.9667e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 389378.3651 | 0 | 0 | 8.5664 | 9.5801 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 3430.7367
27-04-2016 6:00:00 | 33.3153 | 177.1825 | 0.0082565 | 0.023614 | 0 | 0 | 18.8136 | 1 | 2.3959e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 406972.8371 | 0 | 0 | 10.9073 | 9.3847 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4368.2421
27-04-2016 7:00:00 | 42.6794 | 188.3631 | 0.0099511 | 0.02846 | 0 | 0 | 18.3854 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 439464.6194 | 0 | 0 | 14.1955 | 9.3936 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5685.1309
27-04-2016 8:00:00 | 46.0324 | 189.4621 | 0.010671 | 0.030518 | 0 | 0 | 18.2036 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 439949.5952 | 0 | 0 | 15.2387 | 10.5357 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6102.9223
27-04-2016 9:00:00 | 46.9519 | 189.7183 | 0.010869 | 0.031086 | 0 | 0 | 18.1535 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 441591.0778 | 0 | 0 | 15.58 | 12.0654 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6239.6217
27-04-2016 10:00:00 | 47.1385 | 188.7101 | 0.010971 | 0.031376 | 0 | 0 | 18.1278 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 440380.4746 | 0 | 0 | 15.6824 | 12.6319 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6280.623
27-04-2016 11:00:00 | 50.2812 | 192.0254 | 0.0115 | 0.03289 | 0 | 0 | 17.9941 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 434105.3192 | 0 | 0 | 16.2049 | 12.7963 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6489.8667
27-04-2016 12:00:00 | 49.7907 | 192.6699 | 0.01135 | 0.03246 | 0 | 0 | 18.032 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 437978.7974 | 0 | 0 | 16.1358 | 12.8428 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6462.2137
27-04-2016 13:00:00 | 45.5614 | 188.7276 | 0.010603 | 0.030323 | 0 | 0 | 18.2208 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 433830.3956 | 0 | 0 | 14.9309 | 13.0697 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5979.6452
27-04-2016 14:00:00 | 45.0646 | 191.7098 | 0.010324 | 0.029526 | 0 | 0 | 18.2913 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 434414.9779 | 0 | 0 | 14.5579 | 13.0529 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5830.2788
27-04-2016 15:00:00 | 47.1903 | 196.9674 | 0.010522 | 0.030094 | 0 | 0 | 18.2411 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 441115.7172 | 0 | 0 | 15.0666 | 12.4859 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6033.9842
27-04-2016 16:00:00 | 46.4678 | 198.7617 | 0.010268 | 0.029365 | 0 | 0 | 18.3055 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 454738.8505 | 0 | 0 | 15.156 | 12.2575 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6069.8052
27-04-2016 17:00:00 | 45.7076 | 200.2473 | 0.010025 | 0.028671 | 0 | 0 | 18.3668 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 463458.2992 | 0 | 0 | 15.0812 | 12.5022 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6039.8515
27-04-2016 18:00:00 | 47.6073 | 200.0029 | 0.010454 | 0.029899 | 0 | 0 | 18.2583 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 459929.4571 | 0 | 0 | 15.6075 | 12.5526 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6250.6095
27-04-2016 19:00:00 | 59.732 | 216.1354 | 0.012138 | 0.034713 | 0 | 0 | 17.8329 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 475751.9146 | 0 | 0 | 18.7442 | 12.539 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7506.8126
27-04-2016 20:00:00 | 52.5396 | 204.4253 | 0.011288 | 0.032283 | 0 | 0 | 18.0477 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 480436.3219 | 0 | 0 | 17.6032 | 12.8368 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7049.8817
27-04-2016 21:00:00 | 47.6862 | 196.5403 | 0.010656 | 0.030476 | 0 | 0 | 18.2073 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 472971.1781 | 0 | 0 | 16.3599 | 14.4192 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6551.9363
27-04-2016 22:00:00 | 40.4438 | 186.3346 | 0.0095325 | 0.027263 | 0 | 0 | 18.4912 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 460618.0879 | 0 | 0 | 14.2529 | 13.8151 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5708.1248
27-04-2016 23:00:00 | 39.2899 | 184.7704 | 0.009339 | 0.026709 | 0 | 0 | 18.5401 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 449264.043 | 0 | 0 | 13.6193 | 13.1855 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5454.3606
28-04-2016 0:00:00 | 33.3033 | 177.528 | 0.0082389 | 0.023563 | 0 | 0 | 18.8181 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 428349.6187 | 0 | 0 | 11.4557 | 12.1787 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4587.8894
28-04-2016 1:00:00 | 33.3196 | 178.1341 | 0.0082149 | 0.023495 | 0 | 0 | 18.8242 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 421437.5688 | 0 | 0 | 11.238 | 11.8478 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4500.6944
28-04-2016 2:00:00 | 30.4591 | 176.4744 | 0.0075717 | 0.021655 | 0 | 0 | 18.9867 | 1 | 2.1971e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 413740.282 | 0 | 0 | 10.1689 | 10.8635 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4072.5355
28-04-2016 3:00:00 | 28.8244 | 175.8427 | 0.0071922 | 0.02057 | 0 | 0 | 19.0826 | 1 | 2.087e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 397937.2994 | 0 | 0 | 9.2903 | 10.7588 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 3720.6572
28-04-2016 4:00:00 | 28.366 | 173.8758 | 0.0071597 | 0.020477 | 0 | 0 | 19.0908 | 1 | 2.0776e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 389251.3123 | 0 | 0 | 9.0465 | 10.091 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 3623.0178
28-04-2016 5:00:00 | 29.0679 | 172.7604 | 0.0073866 | 0.021126 | 0 | 0 | 19.0335 | 1 | 2.1434e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 386384.501 | 0 | 0 | 9.2645 | 9.7483 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 3710.3032
28-04-2016 6:00:00 | 34.5802 | 174.6611 | 0.0086914 | 0.024857 | 0 | 0 | 18.7038 | 1 | 2.5221e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 396549.8027 | 0 | 0 | 11.1877 | 9.6677 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4480.5552
28-04-2016 7:00:00 | 43.7169 | 186.0481 | 0.01032 | 0.029515 | 0 | 0 | 18.2923 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450017.4815 | 0 | 0 | 15.075 | 9.8163 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6037.3614
28-04-2016 8:00:00 | 50.0529 | 194.7466 | 0.011288 | 0.032283 | 0 | 0 | 18.0477 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 453431.3821 | 0 | 0 | 16.614 | 10.6994 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6653.7205
28-04-2016 9:00:00 | 48.7315 | 191.4962 | 0.011176 | 0.031964 | 0 | 0 | 18.0758 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 456595.2937 | 0 | 0 | 16.5648 | 12.5542 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6633.9879
28-04-2016 10:00:00 | 52.9022 | 199.7232 | 0.011633 | 0.033271 | 0 | 0 | 17.9604 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 451651.259 | 0 | 0 | 17.055 | 13.3534 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6830.3302
28-04-2016 11:00:00 | 57.9714 | 213.9114 | 0.011902 | 0.03404 | 0 | 0 | 17.8924 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 468833.3515 | 0 | 0 | 18.1135 | 13.3499 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7254.2388
28-04-2016 12:00:00 | 55.7927 | 219.2673 | 0.011175 | 0.031961 | 0 | 0 | 18.0761 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 487675.0285 | 0 | 0 | 17.6904 | 13.5786 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7084.8088
28-04-2016 13:00:00 | 48.4855 | 213.1246 | 0.0099914 | 0.028576 | 0 | 0 | 18.3752 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 486015.0688 | 0 | 0 | 15.7627 | 14.1233 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6312.7915
28-04-2016 14:00:00 | 49.859 | 213.1814 | 0.010272 | 0.029377 | 0 | 0 | 18.3044 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 474868.7143 | 0 | 0 | 15.8333 | 13.8648 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6341.0574
28-04-2016 15:00:00 | 53.7278 | 220.8038 | 0.010687 | 0.030564 | 0 | 0 | 18.1996 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 477309.8123 | 0 | 0 | 16.5576 | 12.903 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6631.1196
28-04-2016 16:00:00 | 49.7327 | 214.1771 | 0.010198 | 0.029167 | 0 | 0 | 18.323 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 481721.3475 | 0 | 0 | 15.9466 | 12.9082 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6386.4305
28-04-2016 17:00:00 | 47.7391 | 211.2422 | 0.0099253 | 0.028386 | 0 | 0 | 18.392 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 480405.6004 | 0 | 0 | 15.4777 | 13.2985 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6198.6206
28-04-2016 18:00:00 | 48.4546 | 208.1613 | 0.010223 | 0.029238 | 0 | 0 | 18.3167 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 485787.1373 | 0 | 0 | 16.1207 | 12.9848 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6456.1627
28-04-2016 19:00:00 | 55.9443 | 217.0405 | 0.01132 | 0.032377 | 0 | 0 | 18.0394 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 496546.0229 | 0 | 0 | 18.2465 | 12.798 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7307.4928
28-04-2016 20:00:00 | 52.9116 | 209.3807 | 0.011099 | 0.031742 | 0 | 0 | 18.0955 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 494557.9069 | 0 | 0 | 17.8171 | 13.1027 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7135.5182
28-04-2016 21:00:00 | 46.6254 | 197.9975 | 0.010342 | 0.029579 | 0 | 0 | 18.2866 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 489428.4299 | 0 | 0 | 16.4307 | 14.1709 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6580.301
28-04-2016 22:00:00 | 45.0189 | 193.3101 | 0.010228 | 0.029252 | 0 | 0 | 18.3155 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 466910.3023 | 0 | 0 | 15.5016 | 13.9436 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6208.2194
28-04-2016 23:00:00 | 43.395 | 190.3498 | 0.010012 | 0.028635 | 0 | 0 | 18.37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 464734.2589 | 0 | 0 | 15.1041 | 13.2428 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6049.0283
29-04-2016 0:00:00 | 34.5124 | 177.9013 | 0.0085201 | 0.024368 | 0 | 0 | 18.747 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 448711.1614 | 0 | 0 | 12.4099 | 12.8289 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4970.0095
29-04-2016 1:00:00 | 33.858 | 174.6917 | 0.0085122 | 0.024345 | 0 | 0 | 18.7491 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 440048.6666 | 0 | 0 | 12.1589 | 12.6194 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4869.4937
29-04-2016 2:00:00 | 30.5973 | 168.6674 | 0.0079558 | 0.022754 | 0 | 0 | 18.8896 | 1 | 2.3086e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 416167.048 | 0 | 0 | 10.7474 | 11.3071 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4304.2183
29-04-2016 3:00:00 | 28.2365 | 167.1321 | 0.0074129 | 0.021201 | 0 | 0 | 19.0268 | 1 | 2.1511e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 395254.8337 | 0 | 0 | 9.5108 | 11.2112 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 3808.9781
29-04-2016 4:00:00 | 27.757 | 165.0034 | 0.0073827 | 0.021115 | 0 | 0 | 19.0344 | 1 | 2.1423e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 384703.5434 | 0 | 0 | 9.2193 | 10.5334 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 3692.2218
29-04-2016 5:00:00 | 27.9527 | 161.603 | 0.0075955 | 0.021723 | 0 | 0 | 18.9807 | 1 | 2.204e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 375400.8853 | 0 | 0 | 9.2556 | 9.8977 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 3706.7612
29-04-2016 6:00:00 | 33.747 | 163.6397 | 0.0090573 | 0.025904 | 0 | 0 | 18.6113 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 388991.2615 | 0 | 0 | 11.4364 | 9.7538 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4580.1609
29-04-2016 7:00:00 | 35.9233 | 165.7809 | 0.0095168 | 0.027218 | 0 | 0 | 18.4952 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 436457.9581 | 0 | 0 | 13.4831 | 9.7865 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5399.8045
29-04-2016 8:00:00 | 40.2959 | 170.5364 | 0.010378 | 0.02968 | 0 | 0 | 18.2777 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 423105.9762 | 0 | 0 | 14.2527 | 10.7976 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5708.0353
29-04-2016 9:00:00 | 34.9772 | 163.4836 | 0.0093964 | 0.026874 | 0 | 0 | 18.5256 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 405658.6535 | 0 | 0 | 12.373 | 11.7885 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4955.2511
29-04-2016 10:00:00 | 43.3593 | 175.9848 | 0.010821 | 0.030947 | 0 | 0 | 18.1657 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 416100.4679 | 0 | 0 | 14.6154 | 12.1199 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5853.2758
29-04-2016 11:00:00 | 52.8586 | 194.1438 | 0.011958 | 0.034199 | 0 | 0 | 17.8784 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 438198.0633 | 0 | 0 | 17.0085 | 11.2403 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6811.7179
29-04-2016 12:00:00 | 52.322 | 199.5336 | 0.011516 | 0.032937 | 0 | 0 | 17.9899 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 470922.4827 | 0 | 0 | 17.6044 | 12.3556 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7050.3651
29-04-2016 13:00:00 | 46.5508 | 193.2606 | 0.010579 | 0.030255 | 0 | 0 | 18.2268 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 465368.7829 | 0 | 0 | 15.9803 | 13.555 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6399.93
29-04-2016 14:00:00 | 47.3767 | 192.344 | 0.010818 | 0.030939 | 0 | 0 | 18.1664 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 460903.6934 | 0 | 0 | 16.1846 | 13.8388 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6481.7214
29-04-2016 15:00:00 | 52.4896 | 199.2388 | 0.01157 | 0.033091 | 0 | 0 | 17.9762 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 461936.0671 | 0 | 0 | 17.3494 | 13.008 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6948.244
29-04-2016 16:00:00 | 42.7398 | 105.1979 | 0.017843 | 0.051032 | 0 | 0 | 16.3912 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 282756.4977 | 0 | 0 | 16.3773 | 13.1059 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6558.9021
29-04-2016 17:00:00 | 58.3197 | 122.7425 | 0.020867 | 0.059681 | 0 | 0 | 15.627 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 221682.8528 | 0 | 0 | 15.0161 | 13.7147 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6013.7611
29-04-2016 18:00:00 | 44.8447 | 185.5093 | 0.010617 | 0.030364 | 0 | 0 | 18.2172 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 448070.2094 | 0 | 0 | 15.4417 | 13.1834 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6184.219
29-04-2016 19:00:00 | 57.806 | 201.3234 | 0.01261 | 0.036066 | 0 | 0 | 17.7135 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 462201.6197 | 0 | 0 | 18.9197 | 12.5012 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7577.1089
29-04-2016 20:00:00 | 52.6119 | 191.9646 | 0.012037 | 0.034425 | 0 | 0 | 17.8584 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 460754.4844 | 0 | 0 | 18.0026 | 12.7472 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7209.8431
29-04-2016 21:00:00 | 45.996 | 179.7446 | 0.011239 | 0.032143 | 0 | 0 | 18.0601 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 447641.4695 | 0 | 0 | 16.3305 | 14.5172 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6540.1564
29-04-2016 22:00:00 | 40.5555 | 170.0614 | 0.010474 | 0.029954 | 0 | 0 | 18.2534 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 432139.5688 | 0 | 0 | 14.6917 | 13.9796 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5883.8444
29-04-2016 23:00:00 | 40.9915 | 168.3508 | 0.010694 | 0.030584 | 0 | 0 | 18.1978 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 425079.454 | 0 | 0 | 14.7555 | 13.1822 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5909.3834
30-04-2016 0:00:00 | 38.1929 | 162.9218 | 0.010296 | 0.029446 | 0 | 0 | 18.2984 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 420638.1785 | 0 | 0 | 14.0578 | 12.3574 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5629.9698
30-04-2016 1:00:00 | 34.3335 | 155.7946 | 0.0096787 | 0.027681 | 0 | 0 | 18.4543 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 401950.7057 | 0 | 0 | 12.6282 | 12.3916 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5057.4512
30-04-2016 2:00:00 | 31.7921 | 150.8694 | 0.0092548 | 0.026469 | 0 | 0 | 18.5614 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 385322.8306 | 0 | 0 | 11.5757 | 12.0284 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4635.9291
30-04-2016 3:00:00 | 28.4978 | 144.5128 | 0.0086541 | 0.024751 | 0 | 0 | 18.7132 | 1 | 2.5112e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 356549.5202 | 0 | 0 | 10.0161 | 11.3223 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4011.3115
30-04-2016 4:00:00 | 25.7497 | 142.9462 | 0.0078959 | 0.022582 | 0 | 0 | 18.9048 | 1 | 2.2912e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 329315.3941 | 0 | 0 | 8.4405 | 10.8826 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 3380.3028
30-04-2016 5:00:00 | 28.3347 | 148.1153 | 0.0083995 | 0.024023 | 0 | 0 | 18.7775 | 1 | 2.4373e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 299613.955 | 0 | 0 | 8.169 | 10.0704 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 3271.5842
30-04-2016 6:00:00 | 28.3595 | 143.1384 | 0.0086971 | 0.024874 | 0 | 0 | 18.7023 | 1 | 2.5237e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 333098.923 | 0 | 0 | 9.4037 | 9.3068 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 3766.0783
30-04-2016 7:00:00 | 33.5118 | 148.7416 | 0.009895 | 0.0283 | 0 | 0 | 18.3996 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 353285.7728 | 0 | 0 | 11.3474 | 9.1446 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4544.4905
30-04-2016 8:00:00 | 43.7973 | 165.6974 | 0.011609 | 0.033201 | 0 | 0 | 17.9666 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 379631.8665 | 0 | 0 | 14.3054 | 9.7135 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5729.1291
30-04-2016 9:00:00 | 45.5272 | 169.411 | 0.011803 | 0.033756 | 0 | 0 | 17.9176 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 398676.7098 | 0 | 0 | 15.2741 | 10.6657 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6117.0756
30-04-2016 10:00:00 | 40.2205 | 164.5945 | 0.010732 | 0.030694 | 0 | 0 | 18.1881 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 392703.1187 | 0 | 0 | 13.6805 | 12.061 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5478.8617
30-04-2016 11:00:00 | 43.3331 | 172.1605 | 0.011054 | 0.031616 | 0 | 0 | 18.1066 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 394822.0525 | 0 | 0 | 14.1674 | 12.5879 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5673.8943
30-04-2016 12:00:00 | 43.7133 | 175.9121 | 0.010914 | 0.031213 | 0 | 0 | 18.1422 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 408425.995 | 0 | 0 | 14.4689 | 11.7462 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5794.618
30-04-2016 13:00:00 | 40.7749 | 174.2943 | 0.010274 | 0.029385 | 0 | 0 | 18.3037 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 410842.5686 | 0 | 0 | 13.7022 | 11.9883 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5487.5505
30-04-2016 14:00:00 | 37.6774 | 171.5686 | 0.0096448 | 0.027584 | 0 | 0 | 18.4628 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 403027.6592 | 0 | 0 | 12.6177 | 12.1491 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5053.2586
30-04-2016 15:00:00 | 36.2357 | 171.644 | 0.0092717 | 0.026517 | 0 | 0 | 18.5571 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 397147.7865 | 0 | 0 | 11.9526 | 11.7645 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4786.8925
30-04-2016 16:00:00 | 33.9521 | 169.5637 | 0.0087939 | 0.025151 | 0 | 0 | 18.6778 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 390584.9785 | 0 | 0 | 11.1495 | 11.226 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4465.224
30-04-2016 17:00:00 | 32.2557 | 164.9194 | 0.0085898 | 0.024567 | 0 | 0 | 18.7294 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 385917.8917 | 0 | 0 | 10.7605 | 10.9862 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4309.4639
30-04-2016 18:00:00 | 35.6075 | 165.0707 | 0.0094738 | 0.027095 | 0 | 0 | 18.5061 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 389408.8035 | 0 | 0 | 11.9752 | 10.5798 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4795.9143
30-04-2016 19:00:00 | 45.3822 | 176.3701 | 0.011301 | 0.03232 | 0 | 0 | 18.0444 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 422029.3948 | 0 | 0 | 15.4813 | 10.3832 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6200.0737
30-04-2016 20:00:00 | 45.4737 | 176.568 | 0.011311 | 0.032349 | 0 | 0 | 18.0418 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 421578.9521 | 0 | 0 | 15.4786 | 10.9955 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6198.9879
30-04-2016 21:00:00 | 43.154 | 173.9948 | 0.010893 | 0.031153 | 0 | 0 | 18.1475 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 422688.7072 | 0 | 0 | 14.9455 | 12.6753 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5985.489
30-04-2016 22:00:00 | 38.7846 | 168.2169 | 0.010126 | 0.02896 | 0 | 0 | 18.3412 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 416469.0915 | 0 | 0 | 13.6892 | 12.7344 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5482.3444
30-04-2016 23:00:00 | 36.5562 | 163.2777 | 0.009833 | 0.028122 | 0 | 0 | 18.4153 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 404072.8924 | 0 | 0 | 12.8973 | 12.4344 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5165.2131
01-05-2016 0:00:00 | 39.4223 | 166.4439 | 0.010402 | 0.02975 | 0 | 0 | 18.2715 | 1 | 0.0028456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 388256.3458 | 0 | 0 | 13.1098 | 11.8343 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5250.3233
01-05-2016 1:00:00 | 46.8353 | 174.9391 | 0.011758 | 0.033628 | 0 | 0 | 17.9288 | 1 | 0.0032165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 420419.0127 | 0 | 0 | 16.0462 | 11.3987 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6426.3159
01-05-2016 2:00:00 | 43.518 | 169.2485 | 0.011293 | 0.032297 | 0 | 0 | 18.0465 | 1 | 0.0030891 | 0 | 1 | 0 | 0 | 408575.93 | 0 | 0 | 14.9769 | 11.5957 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5998.0543
01-05-2016 3:00:00 | 40.6264 | 164.3363 | 0.010857 | 0.031052 | 0 | 0 | 18.1564 | 1 | 0.0029701 | 0 | 1 | 0 | 0 | 403637.0419 | 0 | 0 | 14.2256 | 12.9938 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5697.1742
01-05-2016 4:00:00 | 40.6382 | 164.1035 | 0.010876 | 0.031105 | 0 | 0 | 18.1517 | 1 | 0.0029752 | 0 | 1 | 0 | 0 | 394115.6928 | 0 | 0 | 13.9138 | 12.4361 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5572.2977
01-05-2016 5:00:00 | 37.5773 | 159.8222 | 0.010326 | 0.029533 | 0 | 0 | 18.2907 | 1 | 0.0028248 | 0 | 1 | 0 | 0 | 392532.5046 | 0 | 0 | 13.1573 | 12.0592 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5269.3579
01-05-2016 6:00:00 | 39.1951 | 161.9434 | 0.01063 | 0.030401 | 0 | 0 | 18.214 | 1 | 0.0029078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 387194.2947 | 0 | 0 | 13.3598 | 11.9254 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5350.4576
01-05-2016 7:00:00 | 41.5531 | 165.6501 | 0.011017 | 0.031509 | 0 | 0 | 18.1161 | 1 | 0.0030137 | 0 | 1 | 0 | 0 | 398550.0087 | 0 | 0 | 14.2527 | 11.5329 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5708.0567
01-05-2016 8:00:00 | 41.1147 | 166.0003 | 0.010878 | 0.03111 | 0 | 0 | 18.1513 | 1 | 0.0029756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400773.3801 | 0 | 0 | 14.1511 | 11.665 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5667.3601
01-05-2016 9:00:00 | 41.7082 | 166.8866 | 0.010976 | 0.031392 | 0 | 0 | 18.1264 | 1 | 0.0030026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 394804.0411 | 0 | 0 | 14.0665 | 12.1222 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5633.4544
01-05-2016 10:00:00 | 43.1967 | 170.4572 | 0.01113 | 0.031831 | 0 | 0 | 18.0876 | 1 | 0.0030446 | 0 | 1 | 0 | 0 | 412743.3039 | 0 | 0 | 14.9114 | 12.0639 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5971.8444
01-05-2016 11:00:00 | 46.3948 | 177.8293 | 0.011458 | 0.03277 | 0 | 0 | 18.0046 | 1 | 0.0031344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 406946.3045 | 0 | 0 | 15.1358 | 12.0148 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6061.7267
01-05-2016 12:00:00 | 48.9569 | 186.4783 | 0.01153 | 0.032976 | 0 | 0 | 17.9864 | 1 | 0.0031541 | 0 | 1 | 0 | 0 | 426745.09 | 0 | 0 | 15.9719 | 12.4445 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6396.5749
01-05-2016 13:00:00 | 40.045 | 178.2143 | 0.0098686 | 0.028224 | 0 | 0 | 18.4063 | 1 | 0.0026996 | 0 | 1 | 0 | 0 | 418044.3407 | 0 | 0 | 13.3916 | 12.5286 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5363.1771
01-05-2016 14:00:00 | 39.7123 | 182.4219 | 0.0095609 | 0.027344 | 0 | 0 | 18.484 | 1 | 0.0026154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 426484.2373 | 0 | 0 | 13.236 | 12.9242 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5300.8454
01-05-2016 15:00:00 | 36.8288 | 180.7625 | 0.0089481 | 0.025591 | 0 | 0 | 18.6389 | 1 | 0.0024478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 421468.3862 | 0 | 0 | 12.2419 | 11.6734 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4902.7297
01-05-2016 16:00:00 | 35.6873 | 181.2847 | 0.0086458 | 0.024727 | 0 | 0 | 18.7153 | 1 | 0.0023651 | 0 | 1 | 0 | 0 | 413353.9256 | 0 | 0 | 11.6006 | 11.5973 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4645.8883
01-05-2016 17:00:00 | 35.1698 | 181.443 | 0.0085129 | 0.024347 | 0 | 0 | 18.7489 | 1 | 0.0023288 | 0 | 1 | 0 | 0 | 413589.6167 | 0 | 0 | 11.4289 | 11.1223 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4577.1253
01-05-2016 18:00:00 | 37.7603 | 181.4832 | 0.009138 | 0.026135 | 0 | 0 | 18.5909 | 1 | 0.0024997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 426072.2287 | 0 | 0 | 12.6382 | 10.8408 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5061.4651
01-05-2016 19:00:00 | 41.1033 | 182.4219 | 0.0098958 | 0.028302 | 0 | 0 | 18.3994 | 1 | 0.002707 | 0 | 1 | 0 | 0 | 440157.1118 | 0 | 0 | 14.1388 | 10.7871 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5662.4026
01-05-2016 20:00:00 | 41.9564 | 180.726 | 0.010196 | 0.02916 | 0 | 0 | 18.3236 | 1 | 0.0027891 | 0 | 1 | 0 | 0 | 430971.6867 | 0 | 0 | 14.2636 | 11.3137 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5712.4203
01-05-2016 21:00:00 | 41.6536 | 180.0557 | 0.01016 | 0.029058 | 0 | 0 | 18.3326 | 1 | 0.0027793 | 0 | 1 | 0 | 0 | 435100.0632 | 0 | 0 | 14.3496 | 12.0424 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5746.8394
01-05-2016 22:00:00 | 38.0434 | 174.4974 | 0.009575 | 0.027385 | 0 | 0 | 18.4805 | 1 | 0.0026193 | 0 | 1 | 0 | 0 | 422927.0841 | 0 | 0 | 13.145 | 12.116 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5264.413
01-05-2016 23:00:00 | 44.7978 | 182.7128 | 0.010768 | 0.030797 | 0 | 0 | 18.179 | 1 | 0.0029456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 426717.7292 | 0 | 0 | 14.9153 | 12.169 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5973.3999
02-05-2016 0:00:00 | 38.4472 | 175.2971 | 0.0096325 | 0.027549 | 0 | 0 | 18.4659 | 1 | 0.002635 | 0 | 1 | 0 | 0 | 442163.9003 | 0 | 0 | 13.8254 | 11.575 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5536.9035
02-05-2016 1:00:00 | 29.7901 | 167.8008 | 0.0077852 | 0.022266 | 0 | 0 | 18.9328 | 1 | 0.0021297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 397511.9223 | 0 | 0 | 10.0455 | 12.4834 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4023.1054
02-05-2016 2:00:00 | 26.3833 | 167.9433 | 0.0068894 | 0.019704 | 0 | 0 | 19.1591 | 1 | 0.0018846 | 0 | 1 | 0 | 0 | 369168.6655 | 0 | 0 | 8.2558 | 11.8554 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 3306.3642
02-05-2016 3:00:00 | 24.9871 | 168.5803 | 0.0065029 | 0.018598 | 0 | 0 | 19.2568 | 1 | 0.0017789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 346955.5175 | 0 | 0 | 7.3238 | 10.0416 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 2933.1036
02-05-2016 4:00:00 | 24.4569 | 170.1194 | 0.0063081 | 0.018041 | 0 | 0 | 19.306 | 1 | 0.0017256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 339615.5832 | 0 | 0 | 6.9541 | 9.23 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 2785.0383
02-05-2016 5:00:00 | 24.5924 | 169.1056 | 0.0063854 | 0.018262 | 0 | 0 | 19.2865 | 1 | 0.0017468 | 0 | 1 | 0 | 0 | 341734.8828 | 0 | 0 | 7.0833 | 8.7835 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 2836.7625
02-05-2016 6:00:00 | 33.0843 | 169.4488 | 0.0085703 | 0.024511 | 0 | 0 | 18.7344 | 1 | 0.0023444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 369898.2875 | 0 | 0 | 10.2904 | 8.6433 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4121.172
02-05-2016 7:00:00 | 44.272 | 182.4817 | 0.010655 | 0.030474 | 0 | 0 | 18.2075 | 1 | 0.0029148 | 0 | 1 | 0 | 0 | 438442.5486 | 0 | 0 | 15.1645 | 8.6886 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6073.1871
02-05-2016 8:00:00 | 44.6607 | 183.4194 | 0.010694 | 0.030584 | 0 | 0 | 18.1978 | 1 | 0.0029253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 441692.397 | 0 | 0 | 15.3322 | 10.1846 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6140.3664
02-05-2016 9:00:00 | 42.3862 | 181.1387 | 0.010277 | 0.029392 | 0 | 0 | 18.3031 | 1 | 0.0028113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 443014.6022 | 0 | 0 | 14.7787 | 12.5071 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5918.6859
02-05-2016 10:00:00 | 56.8738 | 205.4851 | 0.012156 | 0.034765 | 0 | 0 | 17.8283 | 1 | 0.0033253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 431832.3889 | 0 | 0 | 17.0393 | 12.6221 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6824.0319
02-05-2016 11:00:00 | 44.6026 | 191.2365 | 0.010243 | 0.029296 | 0 | 0 | 18.3116 | 1 | 0.0028021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 446068.565 | 0 | 0 | 14.8319 | 12.3715 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5939.9805
02-05-2016 12:00:00 | 42.878 | 195.0613 | 0.0096541 | 0.027611 | 0 | 0 | 18.4605 | 1 | 0.0026409 | 0 | 1 | 0 | 0 | 449723.2008 | 0 | 0 | 14.0933 | 13.5002 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5644.2067
02-05-2016 13:00:00 | 39.6438 | 189.6311 | 0.0091815 | 0.026259 | 0 | 0 | 18.5799 | 1 | 0.0025116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 439144.546 | 0 | 0 | 13.0881 | 12.4016 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5241.6356
02-05-2016 14:00:00 | 41.4333 | 189.6753 | 0.0095938 | 0.027438 | 0 | 0 | 18.4757 | 1 | 0.0026244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 433526.439 | 0 | 0 | 13.5008 | 11.9669 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5406.902
02-05-2016 15:00:00 | 38.4587 | 187.3987 | 0.0090132 | 0.025778 | 0 | 0 | 18.6224 | 1 | 0.0024656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 439725.4893 | 0 | 0 | 12.8651 | 11.5062 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5152.3247
02-05-2016 16:00:00 | 29.9523 | 180.866 | 0.0072556 | 0.020751 | 0 | 0 | 19.0666 | 1 | 0.0019848 | 0 | 1 | 0 | 0 | 428825.9722 | 0 | 0 | 10.0997 | 11.7356 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4044.8175
02-05-2016 17:00:00 | 33.2135 | 179.7681 | 0.0081089 | 0.023192 | 0 | 0 | 18.8509 | 1 | 0.0022182 | 0 | 1 | 0 | 0 | 410470.2766 | 0 | 0 | 10.8044 | 11.441 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4327.0202
02-05-2016 18:00:00 | 41.467 | 187.9169 | 0.0096914 | 0.027717 | 0 | 0 | 18.4511 | 1 | 0.0026511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 437338.3028 | 0 | 0 | 13.7581 | 10.0485 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5509.9582
02-05-2016 19:00:00 | 49.6492 | 196.312 | 0.011107 | 0.031767 | 0 | 0 | 18.0932 | 1 | 0.0030385 | 0 | 1 | 0 | 0 | 464872.0632 | 0 | 0 | 16.7611 | 10.4286 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6712.6216
02-05-2016 20:00:00 | 46.097 | 188.572 | 0.010736 | 0.030705 | 0 | 0 | 18.1871 | 1 | 0.0029369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 463635.3803 | 0 | 0 | 16.1576 | 11.8297 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6470.9171
02-05-2016 21:00:00 | 42.3245 | 180.8734 | 0.010277 | 0.029392 | 0 | 0 | 18.3031 | 1 | 0.0028113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 455946.3845 | 0 | 0 | 15.2102 | 13.3555 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6091.5038
02-05-2016 22:00:00 | 44.9003 | 182.4355 | 0.010809 | 0.030914 | 0 | 0 | 18.1686 | 1 | 0.0029569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 441355.0573 | 0 | 0 | 15.4857 | 13.0059 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6201.8554
02-05-2016 23:00:00 | 40.9573 | 177.3425 | 0.010143 | 0.029009 | 0 | 0 | 18.3369 | 1 | 0.0027747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 438584.5655 | 0 | 0 | 14.4403 | 12.5598 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5783.1645
03-05-2016 0:00:00 | 40 | 175.581 | 0.010005 | 0.028615 | 0 | 0 | 18.3717 | 1 | 0.002737 | 0 | 1 | 0 | 0 | 428244.632 | 0 | 0 | 13.9085 | 12.6957 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5570.1709
03-05-2016 1:00:00 | 35.4219 | 168.3611 | 0.0092402 | 0.026427 | 0 | 0 | 18.5651 | 1 | 0.0025277 | 0 | 1 | 0 | 0 | 422134.6717 | 0 | 0 | 12.6615 | 12.1508 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5070.7776
03-05-2016 2:00:00 | 31.6029 | 164.881 | 0.0084097 | 0.024052 | 0 | 0 | 18.7749 | 1 | 0.0023005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 395242.4671 | 0 | 0 | 10.7894 | 11.9036 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4321.0369
03-05-2016 3:00:00 | 29.9328 | 162.6255 | 0.0080788 | 0.023105 | 0 | 0 | 18.8585 | 1 | 0.00221 | 0 | 1 | 0 | 0 | 378836.207 | 0 | 0 | 9.9347 | 11.3414 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 3978.719
03-05-2016 4:00:00 | 29.3023 | 161.5388 | 0.00796 | 0.022766 | 0 | 0 | 18.8886 | 1 | 0.0021775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 373493.1529 | 0 | 0 | 9.6505 | 10.4687 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 3864.8937
03-05-2016 5:00:00 | 30.3376 | 161.5952 | 0.0082401 | 0.023567 | 0 | 0 | 18.8178 | 1 | 0.0022541 | 0 | 1 | 0 | 0 | 368697.3694 | 0 | 0 | 9.8618 | 9.9851 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 3949.5404
03-05-2016 6:00:00 | 36.5149 | 166.7524 | 0.0096172 | 0.027505 | 0 | 0 | 18.4698 | 1 | 0.0026308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 378256.5855 | 0 | 0 | 11.8083 | 9.8768 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4729.0977
03-05-2016 7:00:00 | 44.4841 | 176.7827 | 0.011051 | 0.031607 | 0 | 0 | 18.1074 | 1 | 0.0030231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 425249.9223 | 0 | 0 | 15.255 | 9.963 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6109.4588
03-05-2016 8:00:00 | 45.8178 | 176.9979 | 0.011369 | 0.032515 | 0 | 0 | 18.0272 | 1 | 0.00311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 421940.0129 | 0 | 0 | 15.5712 | 10.9213 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6236.0613
03-05-2016 9:00:00 | 49.1662 | 181.8215 | 0.011876 | 0.033965 | 0 | 0 | 17.899 | 1 | 0.0032487 | 0 | 1 | 0 | 0 | 421206.3375 | 0 | 0 | 16.2375 | 12.5225 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6502.9378
03-05-2016 10:00:00 | 54.3929 | 190.0426 | 0.01257 | 0.035951 | 0 | 0 | 17.7236 | 1 | 0.0034386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 426296.9416 | 0 | 0 | 17.3943 | 12.7379 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6966.2126
03-05-2016 11:00:00 | 58.1044 | 197.5589 | 0.012917 | 0.036943 | 0 | 0 | 17.636 | 1 | 0.0035335 | 0 | 1 | 0 | 0 | 435113.5877 | 0 | 0 | 18.244 | 13.0647 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7306.4942
03-05-2016 12:00:00 | 53.1028 | 192.1457 | 0.012138 | 0.034714 | 0 | 0 | 17.8329 | 1 | 0.0033203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 439303.2461 | 0 | 0 | 17.3083 | 13.6278 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6931.7782
03-05-2016 13:00:00 | 47.1067 | 185.8697 | 0.011131 | 0.031834 | 0 | 0 | 18.0874 | 1 | 0.0030449 | 0 | 1 | 0 | 0 | 441455.1194 | 0 | 0 | 15.9502 | 14.064 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6387.8478
03-05-2016 14:00:00 | 47.3068 | 187.8819 | 0.011058 | 0.031627 | 0 | 0 | 18.1057 | 1 | 0.003025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 437031.6972 | 0 | 0 | 15.6876 | 13.5987 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6282.6809
03-05-2016 15:00:00 | 49.0982 | 189.3951 | 0.011385 | 0.032562 | 0 | 0 | 18.023 | 1 | 0.0031145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 441216.6233 | 0 | 0 | 16.3062 | 12.8642 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6530.4372
03-05-2016 16:00:00 | 43.4154 | 181.625 | 0.010498 | 0.030025 | 0 | 0 | 18.2472 | 1 | 0.0028718 | 0 | 1 | 0 | 0 | 439842.313 | 0 | 0 | 14.9889 | 12.7405 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6002.8673
03-05-2016 17:00:00 | 36.2924 | 171.8723 | 0.0092738 | 0.026523 | 0 | 0 | 18.5566 | 1 | 0.0025369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 415766.8671 | 0 | 0 | 12.5159 | 13.093 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5012.4809
03-05-2016 18:00:00 | 40.7069 | 176.1065 | 0.010152 | 0.029034 | 0 | 0 | 18.3347 | 1 | 0.0027771 | 0 | 1 | 0 | 0 | 419745.5707 | 0 | 0 | 13.8319 | 12.4211 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5539.5215
03-05-2016 19:00:00 | 45.9944 | 184.3774 | 0.010956 | 0.031334 | 0 | 0 | 18.1315 | 1 | 0.002997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 432449.3436 | 0 | 0 | 15.3793 | 11.1796 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6159.2287
03-05-2016 20:00:00 | 44.6931 | 183.3361 | 0.010706 | 0.03062 | 0 | 0 | 18.1946 | 1 | 0.0029288 | 0 | 1 | 0 | 0 | 432080.0277 | 0 | 0 | 15.0162 | 11.8323 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6013.8182
03-05-2016 21:00:00 | 41.1603 | 179.4292 | 0.010075 | 0.028814 | 0 | 0 | 18.3542 | 1 | 0.002756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 427703.0995 | 0 | 0 | 13.9872 | 12.6465 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5601.7268
03-05-2016 22:00:00 | 35.0051 | 172.1564 | 0.0089301 | 0.02554 | 0 | 0 | 18.6434 | 1 | 0.0024429 | 0 | 1 | 0 | 0 | 403762.1925 | 0 | 0 | 11.7041 | 12.4079 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4687.3537
03-05-2016 23:00:00 | 34.4278 | 171.0214 | 0.0088412 | 0.025286 | 0 | 0 | 18.6659 | 1 | 0.0024185 | 0 | 1 | 0 | 0 | 399036.9319 | 0 | 0 | 11.4519 | 11.893 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4586.3385
04-05-2016 0:00:00 | 32.7914 | 168.1525 | 0.0085646 | 0.024495 | 0 | 0 | 18.7358 | 1 | 0.0023429 | 0 | 1 | 0 | 0 | 388583.0457 | 0 | 0 | 10.803 | 10.8844 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4326.4794
04-05-2016 1:00:00 | 30.1902 | 164.2559 | 0.0080662 | 0.023069 | 0 | 0 | 18.8617 | 1 | 0.0022066 | 0 | 1 | 0 | 0 | 376886.0094 | 0 | 0 | 9.8681 | 10.7732 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 3952.069
04-05-2016 2:00:00 | 29.619 | 163.3428 | 0.0079583 | 0.022761 | 0 | 0 | 18.889 | 1 | 0.002177 | 0 | 1 | 0 | 0 | 373167.6431 | 0 | 0 | 9.64 | 10.4149 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 3860.7012
04-05-2016 3:00:00 | 27.4581 | 164.2787 | 0.0073343 | 0.020976 | 0 | 0 | 19.0467 | 1 | 0.0020063 | 0 | 1 | 0 | 0 | 361305.6309 | 0 | 0 | 8.6018 | 9.902 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 3444.9186
04-05-2016 4:00:00 | 28.9456 | 166.239 | 0.007642 | 0.021856 | 0 | 0 | 18.9689 | 1 | 0.0020905 | 0 | 1 | 0 | 0 | 356776.1193 | 0 | 0 | 8.8503 | 9.7937 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 3544.4435
04-05-2016 5:00:00 | 27.9171 | 167.117 | 0.0073348 | 0.020978 | 0 | 0 | 19.0466 | 1 | 0.0020065 | 0 | 1 | 0 | 0 | 365475.729 | 0 | 0 | 8.7016 | 9.3461 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 3484.9027
04-05-2016 6:00:00 | 35.011 | 171.4391 | 0.0089608 | 0.025628 | 0 | 0 | 18.6357 | 1 | 0.0024513 | 0 | 1 | 0 | 0 | 385429.7422 | 0 | 0 | 11.2111 | 9.4268 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4489.8958
04-05-2016 7:00:00 | 42.507 | 181.9709 | 0.010259 | 0.029341 | 0 | 0 | 18.3076 | 1 | 0.0028064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 432539.3067 | 0 | 0 | 14.4042 | 9.3967 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5768.6913
04-05-2016 8:00:00 | 47.0288 | 189.3825 | 0.010906 | 0.031192 | 0 | 0 | 18.1441 | 1 | 0.0029834 | 0 | 1 | 0 | 0 | 435216.5557 | 0 | 0 | 15.4076 | 10.5866 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6170.5447
04-05-2016 9:00:00 | 47.042 | 190.7192 | 0.010833 | 0.030982 | 0 | 0 | 18.1626 | 1 | 0.0029634 | 0 | 1 | 0 | 0 | 439350.1255 | 0 | 0 | 15.4492 | 12.132 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6187.2298
04-05-2016 10:00:00 | 51.6565 | 198.7224 | 0.011416 | 0.032651 | 0 | 0 | 18.0152 | 1 | 0.003123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 440192.4512 | 0 | 0 | 16.3127 | 12.6286 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6533.0283
04-05-2016 11:00:00 | 57.4401 | 210.3182 | 0.011995 | 0.034305 | 0 | 0 | 17.869 | 1 | 0.0032812 | 0 | 1 | 0 | 0 | 453254.0034 | 0 | 0 | 17.6475 | 12.6274 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7067.629
04-05-2016 12:00:00 | 54.5405 | 209.8372 | 0.011415 | 0.032648 | 0 | 0 | 18.0155 | 1 | 0.0031227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 460061.9022 | 0 | 0 | 17.0473 | 13.13 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6827.2575
04-05-2016 13:00:00 | 48.4074 | 203.1592 | 0.010465 | 0.029929 | 0 | 0 | 18.2557 | 1 | 0.0028627 | 0 | 1 | 0 | 0 | 459265.6021 | 0 | 0 | 15.6007 | 13.8046 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6247.8862
04-05-2016 14:00:00 | 48.4789 | 200.3619 | 0.010626 | 0.030392 | 0 | 0 | 18.2148 | 1 | 0.0029069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 448366.8926 | 0 | 0 | 15.4659 | 13.4646 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6193.9159
04-05-2016 15:00:00 | 52.8786 | 204.5035 | 0.011356 | 0.032478 | 0 | 0 | 18.0304 | 1 | 0.0031065 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450371.3434 | 0 | 0 | 16.6018 | 12.7241 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6648.8092
04-05-2016 16:00:00 | 49.0139 | 200.7234 | 0.010724 | 0.030672 | 0 | 0 | 18.19 | 1 | 0.0029337 | 0 | 1 | 0 | 0 | 465501.706 | 0 | 0 | 16.2049 | 12.6796 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6489.8689
04-05-2016 17:00:00 | 39.3288 | 188.2365 | 0.0091761 | 0.026244 | 0 | 0 | 18.5813 | 1 | 0.0025102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 456834.5239 | 0 | 0 | 13.6072 | 13.2498 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5449.53
04-05-2016 18:00:00 | 42.9242 | 193.0431 | 0.0097656 | 0.02793 | 0 | 0 | 18.4323 | 1 | 0.0026714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 462296.6317 | 0 | 0 | 14.6546 | 13.0623 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5868.9767
04-05-2016 19:00:00 | 50.8118 | 203.0959 | 0.010988 | 0.031425 | 0 | 0 | 18.1235 | 1 | 0.0030058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 477709.4741 | 0 | 0 | 17.0385 | 11.7652 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6823.7162
04-05-2016 20:00:00 | 45.405 | 194.5045 | 0.010252 | 0.029322 | 0 | 0 | 18.3093 | 1 | 0.0028046 | 0 | 1 | 0 | 0 | 473555.985 | 0 | 0 | 15.7598 | 12.3278 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6311.5938
04-05-2016 21:00:00 | 41.4311 | 188.3577 | 0.0096604 | 0.027629 | 0 | 0 | 18.4589 | 1 | 0.0026426 | 0 | 1 | 0 | 0 | 465892.5851 | 0 | 0 | 14.6094 | 13.5052 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5850.8966
04-05-2016 22:00:00 | 39.7304 | 183.7484 | 0.0094962 | 0.027159 | 0 | 0 | 18.5004 | 1 | 0.0025977 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450201.0594 | 0 | 0 | 13.8775 | 12.8969 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5557.7601
04-05-2016 23:00:00 | 33.0842 | 176.0878 | 0.0082314 | 0.023542 | 0 | 0 | 18.82 | 1 | 0.0022517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 446348.4589 | 0 | 0 | 11.9262 | 12.265 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4776.2965
05-05-2016 0:00:00 | 28.9634 | 172.188 | 0.0073874 | 0.021128 | 0 | 0 | 19.0333 | 1 | 0.0020209 | 0 | 1 | 0 | 0 | 401717.2347 | 0 | 0 | 9.6331 | 11.9688 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 3857.9436
05-05-2016 1:00:00 | 28.0054 | 170.1894 | 0.0072161 | 0.020638 | 0 | 0 | 19.0766 | 1 | 0.001974 | 0 | 1 | 0 | 0 | 398798.6273 | 0 | 0 | 9.3413 | 11.0628 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 3741.0849
05-05-2016 2:00:00 | 24.6751 | 169.7955 | 0.0063751 | 0.018233 | 0 | 0 | 19.2891 | 1 | 0.0017439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 375319.311 | 0 | 0 | 7.7667 | 9.9601 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 3110.4903
05-05-2016 3:00:00 | 23.4901 | 167.9497 | 0.0061376 | 0.017553 | 0 | 0 | 19.3491 | 1 | 0.001679 | 0 | 1 | 0 | 0 | 349779.1601 | 0 | 0 | 6.9686 | 9.8348 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 2790.8323
05-05-2016 4:00:00 | 22.3669 | 167.3418 | 0.0058678 | 0.016782 | 0 | 0 | 19.4173 | 1 | 0.0016051 | 0 | 1 | 0 | 0 | 322594.4089 | 0 | 0 | 6.1444 | 9.0854 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 2460.7774
05-05-2016 5:00:00 | 22.8278 | 163.6554 | 0.0061253 | 0.017518 | 0 | 0 | 19.3522 | 1 | 0.0016756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 324561.4698 | 0 | 0 | 6.4533 | 8.7138 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 2584.4577
05-05-2016 6:00:00 | 28.1029 | 159.8551 | 0.0077208 | 0.022081 | 0 | 0 | 18.949 | 1 | 0.0021121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 357463.1413 | 0 | 0 | 8.9588 | 8.3251 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 3587.8739
05-05-2016 7:00:00 | 36.5666 | 168.034 | 0.0095573 | 0.027334 | 0 | 0 | 18.4849 | 1 | 0.0026144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 412517.7738 | 0 | 0 | 12.7977 | 8.4693 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5125.3461
05-05-2016 8:00:00 | 45.8893 | 177.4468 | 0.011358 | 0.032483 | 0 | 0 | 18.03 | 1 | 0.003107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 435053.3473 | 0 | 0 | 16.0395 | 9.6793 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6423.6097
05-05-2016 9:00:00 | 45.722 | 177.1941 | 0.011333 | 0.032411 | 0 | 0 | 18.0364 | 1 | 0.0031001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 441926.3341 | 0 | 0 | 16.2566 | 11.5181 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6510.5785
05-05-2016 10:00:00 | 50.5727 | 185.2419 | 0.01199 | 0.034292 | 0 | 0 | 17.8702 | 1 | 0.00328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 441946.9142 | 0 | 0 | 17.2009 | 13.1703 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6888.7504
05-05-2016 11:00:00 | 52.7687 | 190.804 | 0.012146 | 0.034738 | 0 | 0 | 17.8308 | 1 | 0.0033226 | 0 | 1 | 0 | 0 | 456835.1916 | 0 | 0 | 18.0116 | 13.2389 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7213.4335
05-05-2016 12:00:00 | 50.6852 | 190.5978 | 0.011679 | 0.033402 | 0 | 0 | 17.9488 | 1 | 0.0031949 | 0 | 1 | 0 | 0 | 466147.9173 | 0 | 0 | 17.6722 | 13.763 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7077.5061
05-05-2016 13:00:00 | 44.6963 | 189.7458 | 0.010345 | 0.029588 | 0 | 0 | 18.2858 | 1 | 0.00283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 468983.6049 | 0 | 0 | 15.7493 | 14.1878 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6307.4091
05-05-2016 14:00:00 | 43.6651 | 189.9333 | 0.010097 | 0.028877 | 0 | 0 | 18.3486 | 1 | 0.002762 | 0 | 1 | 0 | 0 | 465220.9166 | 0 | 0 | 15.2474 | 14.0177 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6106.4135
05-05-2016 15:00:00 | 46.2449 | 193.1971 | 0.010513 | 0.030066 | 0 | 0 | 18.2435 | 1 | 0.0028758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 466589.4297 | 0 | 0 | 15.9222 | 12.971 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6376.6343
05-05-2016 16:00:00 | 42.3059 | 192.0279 | 0.0096758 | 0.027673 | 0 | 0 | 18.455 | 1 | 0.0026469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 478027.6059 | 0 | 0 | 15.0139 | 12.7639 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6012.8924
05-05-2016 17:00:00 | 54.2583 | 234.2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3293 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 388064.1804 | 0 | 0 | 12.8151 | 13.1612 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5132.2952
05-05-2016 18:00:00 | 39.7985 | 187.1491 | 0.0093396 | 0.026711 | 0 | 0 | 18.54 | 1 | 0.0025549 | 0 | 1 | 0 | 0 | 462316.2666 | 0 | 0 | 14.0159 | 12.6849 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5613.2156
05-05-2016 19:00:00 | 47.1645 | 194.1167 | 0.010671 | 0.030519 | 0 | 0 | 18.2035 | 1 | 0.0029191 | 0 | 1 | 0 | 0 | 477779.4908 | 0 | 0 | 16.5494 | 11.632 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6627.8567
05-05-2016 20:00:00 | 42.9867 | 186.4888 | 0.010124 | 0.028953 | 0 | 0 | 18.3419 | 1 | 0.0027693 | 0 | 1 | 0 | 0 | 475020.4183 | 0 | 0 | 15.6098 | 12.2057 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6251.55
05-05-2016 21:00:00 | 39.0725 | 179.3085 | 0.0095702 | 0.027371 | 0 | 0 | 18.4817 | 1 | 0.002618 | 0 | 1 | 0 | 0 | 465755.4002 | 0 | 0 | 14.4688 | 13.4582 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5794.5822
05-05-2016 22:00:00 | 35.8642 | 175.3551 | 0.0089824 | 0.02569 | 0 | 0 | 18.6302 | 1 | 0.0024572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 451676.247 | 0 | 0 | 13.1696 | 13.0119 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5274.2787
05-05-2016 23:00:00 | 30.2796 | 171.1653 | 0.0077595 | 0.022192 | 0 | 0 | 18.9392 | 1 | 0.0021227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 430539.9133 | 0 | 0 | 10.8444 | 12.4907 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4343.034
06-05-2016 0:00:00 | 34.6289 | 173.682 | 0.008738 | 0.024991 | 0 | 0 | 18.692 | 1 | 0.0023903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 416676.1375 | 0 | 0 | 11.8185 | 11.8297 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4733.1866
06-05-2016 1:00:00 | 34.6206 | 172.1565 | 0.008832 | 0.02526 | 0 | 0 | 18.6682 | 1 | 0.002416 | 0 | 1 | 0 | 0 | 452689.953 | 0 | 0 | 12.9782 | 10.7375 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5197.629
06-05-2016 2:00:00 | 29.107 | 167.8884 | 0.0076038 | 0.021747 | 0 | 0 | 18.9786 | 1 | 0.0020801 | 0 | 1 | 0 | 0 | 427735.2387 | 0 | 0 | 10.5575 | 11.1895 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4228.1621
06-05-2016 3:00:00 | 27.3629 | 167.473 | 0.0071701 | 0.020507 | 0 | 0 | 19.0882 | 1 | 0.0019614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 409868.7128 | 0 | 0 | 9.5395 | 11.7821 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 3820.4518
06-05-2016 4:00:00 | 27.2098 | 166.2533 | 0.0071825 | 0.020542 | 0 | 0 | 19.0851 | 1 | 0.0019648 | 0 | 1 | 0 | 0 | 405978.5653 | 0 | 0 | 9.4652 | 10.5779 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 3790.7033
06-05-2016 5:00:00 | 27.3539 | 164.86 | 0.007283 | 0.020829 | 0 | 0 | 19.0597 | 1 | 0.0019923 | 0 | 1 | 0 | 0 | 402768.765 | 0 | 0 | 9.5218 | 10.0624 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 3813.3678
06-05-2016 6:00:00 | 31.5352 | 164.0049 | 0.0084444 | 0.024151 | 0 | 0 | 18.7662 | 1 | 0.00231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 405836.2348 | 0 | 0 | 11.1243 | 10.031 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4455.1375
06-05-2016 7:00:00 | 37.4604 | 170.4277 | 0.0096535 | 0.027609 | 0 | 0 | 18.4607 | 1 | 0.0026407 | 0 | 1 | 0 | 0 | 453174.3232 | 0 | 0 | 14.2004 | 10.0777 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5687.1097
06-05-2016 8:00:00 | 42.5518 | 176.5801 | 0.010583 | 0.030269 | 0 | 0 | 18.2257 | 1 | 0.0028951 | 0 | 1 | 0 | 0 | 451790.857 | 0 | 0 | 15.5209 | 10.9231 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6215.9463
06-05-2016 9:00:00 | 44.8514 | 180.1512 | 0.010934 | 0.031272 | 0 | 0 | 18.137 | 1 | 0.0029911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 456048.6207 | 0 | 0 | 16.1866 | 12.3647 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6482.5243
06-05-2016 10:00:00 | 48.7341 | 185.8712 | 0.011515 | 0.032933 | 0 | 0 | 17.9902 | 1 | 0.00315 | 0 | 1 | 0 | 0 | 456565.7384 | 0 | 0 | 17.0659 | 13.0475 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6834.6769
06-05-2016 11:00:00 | 49.9482 | 188.2897 | 0.01165 | 0.03332 | 0 | 0 | 17.956 | 1 | 0.003187 | 0 | 1 | 0 | 0 | 466233.818 | 0 | 0 | 17.632 | 13.3547 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7061.3923
06-05-2016 12:00:00 | 48.7925 | 186.5864 | 0.011485 | 0.032847 | 0 | 0 | 17.9979 | 1 | 0.0031417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 461289.6687 | 0 | 0 | 17.1969 | 13.8335 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6887.1693
06-05-2016 13:00:00 | 47.1529 | 184.3081 | 0.011236 | 0.032135 | 0 | 0 | 18.0607 | 1 | 0.0030737 | 0 | 1 | 0 | 0 | 468664.3403 | 0 | 0 | 17.0935 | 14.1026 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6845.7265
06-05-2016 14:00:00 | 48.7633 | 186.5639 | 0.011479 | 0.032831 | 0 | 0 | 17.9993 | 1 | 0.0031402 | 0 | 1 | 0 | 0 | 462650.442 | 0 | 0 | 17.2394 | 13.8947 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6904.1774
06-05-2016 15:00:00 | 53.2642 | 192.8679 | 0.012129 | 0.034689 | 0 | 0 | 17.8351 | 1 | 0.0033179 | 0 | 1 | 0 | 0 | 464897.6589 | 0 | 0 | 18.3036 | 13.815 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7330.3846
06-05-2016 16:00:00 | 47.8321 | 185.5071 | 0.011324 | 0.032387 | 0 | 0 | 18.0385 | 1 | 0.0030978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 467500.7018 | 0 | 0 | 17.1848 | 13.9018 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6882.3169
06-05-2016 17:00:00 | 31.9422 | 168.6856 | 0.0083578 | 0.023903 | 0 | 0 | 18.788 | 1 | 0.0022863 | 0 | 1 | 0 | 0 | 451216.7933 | 0 | 0 | 12.2415 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4902.5624
06-05-2016 18:00:00 | 34.7262 | 169.3848 | 0.0089973 | 0.025732 | 0 | 0 | 18.6265 | 1 | 0.0024613 | 0 | 1 | 0 | 0 | 409891.8789 | 0 | 0 | 11.9712 | 13.8438 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4794.3095
06-05-2016 19:00:00 | 37.0141 | 172.0416 | 0.0094489 | 0.027024 | 0 | 0 | 18.5123 | 1 | 0.0025848 | 0 | 1 | 0 | 0 | 445257.4996 | 0 | 0 | 13.6568 | 11.3113 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5469.3822
06-05-2016 20:00:00 | 36.3645 | 171.6898 | 0.0093021 | 0.026604 | 0 | 0 | 18.5494 | 1 | 0.0025446 | 0 | 1 | 0 | 0 | 443395.3912 | 0 | 0 | 13.3884 | 11.1945 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5361.8856
06-05-2016 21:00:00 | 35.1674 | 170.0061 | 0.009085 | 0.025983 | 0 | 0 | 18.6043 | 1 | 0.0024852 | 0 | 1 | 0 | 0 | 439630.6625 | 0 | 0 | 12.9649 | 12.0134 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5192.2706
06-05-2016 22:00:00 | 32.1846 | 166.8201 | 0.0084733 | 0.024234 | 0 | 0 | 18.7589 | 1 | 0.0023179 | 0 | 1 | 0 | 0 | 423628.2705 | 0 | 0 | 11.6517 | 11.8764 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4666.3675
06-05-2016 23:00:00 | 5.6214 | 60.1898 | 0.0010606 | 0.0030333 | 0 | 0 | 21.168 | 1 | 0.00029013 | 0 | 1 | 0 | 0 | 851179.0849 | 0 | 0 | 2.9304 | 11.6397 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 1173.5968
07-05-2016 0:00:00 | 0.20545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6124 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0466 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-05-2016 1:00:00 | 0.081984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5942 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8841 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-05-2016 2:00:00 | 0.068585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5899 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-05-2016 3:00:00 | 0.05937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5852 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-05-2016 4:00:00 | 0.053716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5897 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-05-2016 5:00:00 | 0.049573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5855 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-05-2016 6:00:00 | 0.047179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5886 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-05-2016 7:00:00 | 0.04333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5787 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-05-2016 8:00:00 | 0.040867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5723 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-05-2016 9:00:00 | 0.038051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5732 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-05-2016 10:00:00 | 0.037513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5599 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-05-2016 11:00:00 | 0.040394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5578 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-05-2016 12:00:00 | 0.047402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5921 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-05-2016 13:00:00 | 0.045345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6233 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-05-2016 14:00:00 | 0.048367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6579 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-05-2016 15:00:00 | 0.04784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6453 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-05-2016 16:00:00 | 0.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6473 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-05-2016 17:00:00 | 0.051492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6601 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-05-2016 18:00:00 | 0.060351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6503 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-05-2016 19:00:00 | 0.099475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6332 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-05-2016 20:00:00 | 0.21047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6187 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-05-2016 21:00:00 | 0.24189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5916 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-05-2016 22:00:00 | 0.25732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5627 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-05-2016 23:00:00 | 0.18964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5579 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-05-2016 0:00:00 | 0.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5466 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-05-2016 1:00:00 | 0.16885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5317 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-05-2016 2:00:00 | 0.14673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5195 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-05-2016 3:00:00 | 0.1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5102 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-05-2016 4:00:00 | 0.15661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.503 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-05-2016 5:00:00 | 0.17646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-05-2016 6:00:00 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5172 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-05-2016 7:00:00 | 0.18855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5215 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-05-2016 8:00:00 | 0.15892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5304 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-05-2016 9:00:00 | 0.15553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5372 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-05-2016 10:00:00 | 0.16256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5474 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-05-2016 11:00:00 | 0.14335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5946 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-05-2016 12:00:00 | 0.097955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5841 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-05-2016 13:00:00 | 0.077105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5746 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-05-2016 14:00:00 | 0.067511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5645 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-05-2016 15:00:00 | 0.059154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5754 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-05-2016 16:00:00 | 0.058471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5998 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-05-2016 17:00:00 | 0.0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6383 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-05-2016 18:00:00 | 0.21439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6777 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-05-2016 19:00:00 | 0.38478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.697 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-05-2016 20:00:00 | 0.3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7184 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-05-2016 21:00:00 | 0.34481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7273 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-05-2016 22:00:00 | 0.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7271 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-05-2016 23:00:00 | 0.32066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7291 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-05-2016 0:00:00 | 0.27286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7238 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-05-2016 1:00:00 | 0.22676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7071 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-05-2016 2:00:00 | 0.17855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6892 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-05-2016 3:00:00 | 0.14361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.679 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-05-2016 4:00:00 | 0.11196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6655 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-05-2016 5:00:00 | 0.088815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.654 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-05-2016 6:00:00 | 0.071731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6581 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-05-2016 7:00:00 | 0.059796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6538 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-05-2016 8:00:00 | 0.053143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6471 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-05-2016 9:00:00 | 0.057866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6537 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-05-2016 10:00:00 | 0.052714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.675 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-05-2016 11:00:00 | 0.081592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7426 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-05-2016 12:00:00 | 0.077837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7952 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-05-2016 13:00:00 | 0.054997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7689 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-05-2016 14:00:00 | 0.049652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7528 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-05-2016 15:00:00 | 0.054066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7607 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-05-2016 16:00:00 | 0.049573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7712 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-05-2016 17:00:00 | 0.04269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7856 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-05-2016 18:00:00 | 0.04457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-05-2016 19:00:00 | 0.053382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8542 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-05-2016 20:00:00 | 0.041689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.872 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-05-2016 21:00:00 | 0.03618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8741 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-05-2016 22:00:00 | 0.03327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8708 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-05-2016 23:00:00 | 0.028302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8588 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-05-2016 0:00:00 | 0.025277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8376 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-05-2016 1:00:00 | 0.023192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8168 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-05-2016 2:00:00 | 0.022389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.797 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-05-2016 3:00:00 | 0.019102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7818 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-05-2016 4:00:00 | 0.01714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7659 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-05-2016 5:00:00 | 0.01687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7498 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-05-2016 6:00:00 | 0.014735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.744 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-05-2016 7:00:00 | 0.012434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.725 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-05-2016 8:00:00 | 0.014159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7099 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-05-2016 9:00:00 | 0.01988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7161 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-05-2016 10:00:00 | 0.018277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7429 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-05-2016 11:00:00 | 0.021125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7964 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-05-2016 12:00:00 | 0.036599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8506 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-05-2016 13:00:00 | 0.029584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8382 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-05-2016 14:00:00 | 0.027542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8203 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-05-2016 15:00:00 | 0.029292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8255 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-05-2016 16:00:00 | 0.034364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8463 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-05-2016 17:00:00 | 0.056341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8732 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-05-2016 18:00:00 | 0.031767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8945 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-05-2016 19:00:00 | 0.028973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9156 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-05-2016 20:00:00 | 0.025069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9112 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-05-2016 21:00:00 | 0.024178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9077 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-05-2016 22:00:00 | 0.022199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8987 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-05-2016 23:00:00 | 0.021307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.883 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-05-2016 0:00:00 | 0.019962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-05-2016 1:00:00 | 0.017298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8194 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-05-2016 2:00:00 | 0.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7856 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-05-2016 3:00:00 | 0.013787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7577 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-05-2016 4:00:00 | 0.013517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7356 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-05-2016 5:00:00 | 0.012767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7256 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-05-2016 6:00:00 | 0.014188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7278 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-05-2016 7:00:00 | 0.024263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.738 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-05-2016 8:00:00 | 0.01802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7529 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-05-2016 9:00:00 | 0.026563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7584 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-05-2016 10:00:00 | 0.021965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7639 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-05-2016 11:00:00 | 0.024953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7754 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-05-2016 12:00:00 | 0.015098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7909 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-05-2016 13:00:00 | 0.013685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7813 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-05-2016 14:00:00 | 0.016692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.771 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-05-2016 15:00:00 | 0.017223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7612 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-05-2016 16:00:00 | 0.015378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7514 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-05-2016 17:00:00 | 0.015202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7558 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-05-2016 18:00:00 | 0.015758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.755 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-05-2016 19:00:00 | 0.014995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7507 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-05-2016 20:00:00 | 0.012623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-05-2016 21:00:00 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.721 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-05-2016 22:00:00 | 0.011479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.708 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-05-2016 23:00:00 | 0.0099681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6946 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-05-2016 0:00:00 | 0.0093888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6777 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-05-2016 1:00:00 | 0.0093012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6733 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-05-2016 2:00:00 | 0.0096526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6716 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-05-2016 3:00:00 | 0.010611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6709 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-05-2016 4:00:00 | 0.010648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6805 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-05-2016 5:00:00 | 0.011196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6881 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-05-2016 6:00:00 | 0.010615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6842 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-05-2016 7:00:00 | 0.01038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.673 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-05-2016 8:00:00 | 0.011331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6728 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-05-2016 9:00:00 | 0.018328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.693 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-05-2016 10:00:00 | 0.022611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7207 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-05-2016 11:00:00 | 0.012063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7398 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-05-2016 12:00:00 | 0.013051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7455 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-05-2016 13:00:00 | 0.016801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7099 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-05-2016 14:00:00 | 0.013127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7245 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-05-2016 15:00:00 | 0.01944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7237 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-05-2016 16:00:00 | 0.022085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7173 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-05-2016 17:00:00 | 0.026967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7242 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-05-2016 18:00:00 | 0.023971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7591 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-05-2016 19:00:00 | 0.015497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7561 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-05-2016 20:00:00 | 0.013082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7425 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-05-2016 21:00:00 | 0.013242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7274 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-05-2016 22:00:00 | 0.011605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.692 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-05-2016 23:00:00 | 0.010548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6639 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-05-2016 0:00:00 | 0.008901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6339 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-05-2016 1:00:00 | 0.0085448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.615 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-05-2016 2:00:00 | 0.0078171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6182 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-05-2016 3:00:00 | 0.0061928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-05-2016 4:00:00 | 0.00647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5903 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-05-2016 5:00:00 | 0.0061111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5776 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-05-2016 6:00:00 | 0.0063189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5649 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-05-2016 7:00:00 | 0.006423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5579 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-05-2016 8:00:00 | 0.0053987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5517 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-05-2016 9:00:00 | 0.0056687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5548 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-05-2016 10:00:00 | 0.0079806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-05-2016 11:00:00 | 0.0095215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6034 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-05-2016 12:00:00 | 0.013564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7169 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-05-2016 13:00:00 | 0.014628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7336 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-05-2016 14:00:00 | 0.017787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7093 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | PETROLEO_2 | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-05-2016 15:00:00 | 0.017034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.713 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-05-2016 16:00:00 | 0.017909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7245 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-05-2016 17:00:00 | 0.017665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7386 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-05-2016 18:00:00 | 0.015489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7688 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-05-2016 19:00:00 | 0.014529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7766 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-05-2016 20:00:00 | 0.011925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7758 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-05-2016 21:00:00 | 0.01201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7588 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-05-2016 22:00:00 | 0.012435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.741 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-05-2016 23:00:00 | 0.019199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7429 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-05-2016 0:00:00 | 0.011283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7389 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-05-2016 1:00:00 | 0.010407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7217 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-05-2016 2:00:00 | 0.0097304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7144 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-05-2016 3:00:00 | 0.01038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7141 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-05-2016 4:00:00 | 0.010057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7151 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-05-2016 5:00:00 | 0.010824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7128 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-05-2016 6:00:00 | 0.010518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7256 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-05-2016 7:00:00 | 0.011971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.738 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-05-2016 8:00:00 | 0.013912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7429 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-05-2016 9:00:00 | 0.013514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-05-2016 10:00:00 | 0.012923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7419 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-05-2016 11:00:00 | 0.010123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7453 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-05-2016 12:00:00 | 0.010654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.781 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-05-2016 13:00:00 | 0.010707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8189 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-05-2016 14:00:00 | 0.011676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.839 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-05-2016 15:00:00 | 0.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8446 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-05-2016 16:00:00 | 0.011348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8803 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-05-2016 17:00:00 | 0.014562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8851 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-05-2016 18:00:00 | 0.012218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8806 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-05-2016 19:00:00 | 0.012772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8573 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-05-2016 20:00:00 | 0.013196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8427 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-05-2016 21:00:00 | 0.010951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8379 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-05-2016 22:00:00 | 0.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.833 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-05-2016 23:00:00 | 0.010543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8189 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-05-2016 0:00:00 | 0.010303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.814 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-05-2016 1:00:00 | 0.010043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8106 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-05-2016 2:00:00 | 0.0086992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7948 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-05-2016 3:00:00 | 0.0087932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7815 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-05-2016 4:00:00 | 0.0079613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7717 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-05-2016 5:00:00 | 0.007422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7635 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-05-2016 6:00:00 | 0.0072326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7641 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-05-2016 7:00:00 | 0.0079821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7616 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-05-2016 8:00:00 | 0.0071409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7584 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-05-2016 9:00:00 | 0.006594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7515 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-05-2016 10:00:00 | 0.0069903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7492 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-05-2016 11:00:00 | 0.0078364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7449 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-05-2016 12:00:00 | 0.0063704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7519 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-05-2016 13:00:00 | 0.0066494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.738 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-05-2016 14:00:00 | 0.0061541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7302 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-05-2016 15:00:00 | 0.0067707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7369 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-05-2016 16:00:00 | 0.0075543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.742 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-05-2016 17:00:00 | 0.0082576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7448 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-05-2016 18:00:00 | 0.01178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7452 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-05-2016 19:00:00 | 0.0238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7587 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-05-2016 20:00:00 | 32.6937 | 162.4929 | 0.0084094 | 0.024051 | 0 | 0 | 18.775 | 1 | 0.0023004 | 0 | 1 | 0 | 0 | 370960.1964 | 0 | 0 | 10.1262 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4055.4224
15-05-2016 21:00:00 | 43.3623 | 189.3278 | 0.010059 | 0.028768 | 0 | 0 | 18.3582 | 1 | 0.0027516 | 0 | 1 | 0 | 0 | 465399.9723 | 0 | 0 | 15.196 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6085.8031
15-05-2016 22:00:00 | 40.5365 | 185.9684 | 0.0095732 | 0.027379 | 0 | 0 | 18.4809 | 1 | 0.0026188 | 0 | 1 | 0 | 0 | 475562.5946 | 0 | 0 | 14.7781 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5918.4574
15-05-2016 23:00:00 | 35.4568 | 180.7305 | 0.0086162 | 0.024642 | 0 | 0 | 18.7227 | 1 | 0.002357 | 0 | 1 | 0 | 0 | 472150.431 | 0 | 0 | 13.2054 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5288.6188
16-05-2016 0:00:00 | 32.7237 | 178.4463 | 0.0080539 | 0.023034 | 0 | 0 | 18.8649 | 1 | 0.0022032 | 0 | 1 | 0 | 0 | 449260.7665 | 0 | 0 | 11.7451 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4703.7867
16-05-2016 1:00:00 | 28.5133 | 179.0671 | 0.0069859 | 0.01998 | 0 | 0 | 19.1347 | 1 | 0.001911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 447904.1849 | 0 | 0 | 10.1569 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4067.7212
16-05-2016 2:00:00 | 25.0342 | 182.2182 | 0.00603 | 0.017246 | 0 | 0 | 19.3763 | 1 | 0.0016495 | 0 | 1 | 0 | 0 | 421634.3169 | 0 | 0 | 8.2529 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 3305.1717
16-05-2016 3:00:00 | 23.926 | 183.0075 | 0.005738 | 0.016411 | 0 | 0 | 19.4501 | 1 | 0.0015697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 401387.4957 | 0 | 0 | 7.4761 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 2994.1059
16-05-2016 4:00:00 | 23.4285 | 183.8466 | 0.0055924 | 0.015994 | 0 | 0 | 19.4869 | 1 | 0.0015298 | 0 | 1 | 0 | 0 | 391233.3252 | 0 | 0 | 7.1021 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 2844.305
16-05-2016 5:00:00 | 22.9693 | 184.4114 | 0.005468 | 0.015639 | 0 | 0 | 19.5183 | 1 | 0.0014958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 382184.3048 | 0 | 0 | 6.7836 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 2716.7399
16-05-2016 6:00:00 | 23.191 | 180.0379 | 0.0056577 | 0.016181 | 0 | 0 | 19.4703 | 1 | 0.0015477 | 0 | 1 | 0 | 0 | 373008.2764 | 0 | 0 | 6.8504 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 2743.4986
16-05-2016 7:00:00 | 25.6924 | 172.2162 | 0.006562 | 0.018767 | 0 | 0 | 19.2418 | 1 | 0.0017951 | 0 | 1 | 0 | 0 | 384282.3898 | 0 | 0 | 8.1854 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 3278.1561
16-05-2016 8:00:00 | 30.8617 | 168.7391 | 0.0080327 | 0.022974 | 0 | 0 | 18.8702 | 1 | 0.0021974 | 0 | 1 | 0 | 0 | 411516.0829 | 0 | 0 | 10.7301 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4297.2873
16-05-2016 9:00:00 | 54.4259 | 85.0192 | 0.028115 | 0.080409 | 0 | 0 | 13.7956 | 1 | 0.007691 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130785.4622 | 0 | 0 | 11.9358 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4780.1538
16-05-2016 10:00:00 | 37.261 | 159.8176 | 0.01024 | 0.029285 | 0 | 0 | 18.3126 | 1 | 0.0028011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 447638.1583 | 0 | 0 | 14.8785 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5958.681
16-05-2016 11:00:00 | 44.2553 | 181.7126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1972 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 457362.8035 | 0 | 0 | 15.8798 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6359.6698
16-05-2016 12:00:00 | 48.0388 | 188.2427 | 0.011208 | 0.032055 | 0 | 0 | 18.0679 | 1 | 0.003066 | 0 | 1 | 0 | 0 | 464003.0909 | 0 | 0 | 16.881 | NaN | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6760.6586
16-05-2016 13:00:00 | 49.1157 | 191.6065 | 0.011258 | 0.032198 | 0 | 0 | 18.0552 | 1 | 0.0030797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 470536.57 | 0 | 0 | 17.1952 | 12.9791 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6886.4724
16-05-2016 14:00:00 | 43.1014 | 184.3822 | 0.010267 | 0.029362 | 0 | 0 | 18.3057 | 1 | 0.0028084 | 0 | 1 | 0 | 0 | 468892.609 | 0 | 0 | 15.6261 | 13.6519 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6258.0598
16-05-2016 15:00:00 | 43.5795 | 185.4678 | 0.01032 | 0.029514 | 0 | 0 | 18.2923 | 1 | 0.002823 | 0 | 1 | 0 | 0 | 469228.7582 | 0 | 0 | 15.7182 | 13.8322 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6294.9454
16-05-2016 16:00:00 | 46.7439 | 189.4965 | 0.010834 | 0.030984 | 0 | 0 | 18.1624 | 1 | 0.0029636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 472935.7847 | 0 | 0 | 16.6314 | 12.9833 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6660.6963
16-05-2016 17:00:00 | 45.141 | 188.1328 | 0.010538 | 0.030139 | 0 | 0 | 18.2371 | 1 | 0.0028827 | 0 | 1 | 0 | 0 | 474242.3763 | 0 | 0 | 16.2223 | 13.0424 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6496.8215
16-05-2016 18:00:00 | 52.4197 | 198.1936 | 0.011616 | 0.033222 | 0 | 0 | 17.9647 | 1 | 0.0031776 | 0 | 1 | 0 | 0 | 478911.9624 | 0 | 0 | 18.0578 | 13.5073 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7231.9327
16-05-2016 19:00:00 | 55.4241 | 202.2831 | 0.012033 | 0.034416 | 0 | 0 | 17.8593 | 1 | 0.0032918 | 0 | 1 | 0 | 0 | 481617.7937 | 0 | 0 | 18.8125 | 13.3125 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7534.1706
16-05-2016 20:00:00 | 49.7114 | 194.7631 | 0.01121 | 0.03206 | 0 | 0 | 18.0674 | 1 | 0.0030665 | 0 | 1 | 0 | 0 | 481767.8135 | 0 | 0 | 17.5304 | 14.2672 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7020.7094
16-05-2016 21:00:00 | 42.9419 | 186.4447 | 0.010115 | 0.02893 | 0 | 0 | 18.3439 | 1 | 0.0027671 | 0 | 1 | 0 | 0 | 479105.5789 | 0 | 0 | 15.7314 | 14.6998 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6300.2224
16-05-2016 22:00:00 | 40.4894 | 183.2585 | 0.0097035 | 0.027752 | 0 | 0 | 18.448 | 1 | 0.0026544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 480155.2198 | 0 | 0 | 15.1239 | 13.9676 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6056.9346
16-05-2016 23:00:00 | 40.4626 | 181.0593 | 0.0098148 | 0.02807 | 0 | 0 | 18.4199 | 1 | 0.0026849 | 0 | 1 | 0 | 0 | 476546.5305 | 0 | 0 | 15.1825 | 13.0153 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6080.4057
17-05-2016 0:00:00 | 38.189 | 175.8922 | 0.0095355 | 0.027271 | 0 | 0 | 18.4905 | 1 | 0.0026085 | 0 | 1 | 0 | 0 | 464398.014 | 0 | 0 | 14.3743 | 12.767 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5756.7297
17-05-2016 1:00:00 | 37.64 | 173.7018 | 0.0095169 | 0.027218 | 0 | 0 | 18.4952 | 1 | 0.0026034 | 0 | 1 | 0 | 0 | 455035.6018 | 0 | 0 | 14.0571 | 12.7623 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5629.6832
17-05-2016 2:00:00 | 46.2219 | 183.0275 | 0.011091 | 0.031721 | 0 | 0 | 18.0973 | 1 | 0.0030341 | 0 | 1 | 0 | 0 | 466946.9657 | 0 | 0 | 16.8114 | 12.3607 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6732.7603
17-05-2016 3:00:00 | 42.7745 | 176.3409 | 0.010653 | 0.030468 | 0 | 0 | 18.208 | 1 | 0.0029142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 456519.8601 | 0 | 0 | 15.7869 | 12.2467 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6322.4473
17-05-2016 4:00:00 | 41.3083 | 173.5339 | 0.010455 | 0.0299 | 0 | 0 | 18.2582 | 1 | 0.0028599 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450517.0111 | 0 | 0 | 15.2886 | 13.6431 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6122.9149
17-05-2016 5:00:00 | 40.7723 | 172.6918 | 0.010369 | 0.029656 | 0 | 0 | 18.2798 | 1 | 0.0028365 | 0 | 1 | 0 | 0 | 447538.8378 | 0 | 0 | 15.0636 | 13.0956 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6032.7855
17-05-2016 6:00:00 | 41.242 | 172.7811 | 0.010483 | 0.029982 | 0 | 0 | 18.251 | 1 | 0.0028677 | 0 | 1 | 0 | 0 | 445978.5816 | 0 | 0 | 15.1762 | 12.8077 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6077.8675
17-05-2016 7:00:00 | 47.9894 | 181.8977 | 0.011587 | 0.033139 | 0 | 0 | 17.9721 | 1 | 0.0031697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 452367.6468 | 0 | 0 | 17.0143 | 12.7095 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6814.0228
17-05-2016 8:00:00 | 45.9912 | 181.0646 | 0.011156 | 0.031905 | 0 | 0 | 18.0811 | 1 | 0.0030517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 455229.9218 | 0 | 0 | 16.4845 | 12.7459 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6601.8547
17-05-2016 9:00:00 | 41.8355 | 176.5302 | 0.010408 | 0.029767 | 0 | 0 | 18.2699 | 1 | 0.0028472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 454365.0304 | 0 | 0 | 15.3509 | 13.757 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6147.8662
17-05-2016 10:00:00 | 42.2001 | 178.8249 | 0.010364 | 0.029642 | 0 | 0 | 18.2811 | 1 | 0.0028352 | 0 | 1 | 0 | 0 | 457874.0333 | 0 | 0 | 15.4041 | 13.4864 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6169.1467
17-05-2016 11:00:00 | 44.0233 | 182.5646 | 0.01059 | 0.030289 | 0 | 0 | 18.2239 | 1 | 0.0028971 | 0 | 1 | 0 | 0 | 460856.2377 | 0 | 0 | 15.8429 | 12.864 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6344.9038
17-05-2016 12:00:00 | 46.5216 | 187.4862 | 0.010898 | 0.031167 | 0 | 0 | 18.1462 | 1 | 0.0029811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 465581.852 | 0 | 0 | 16.4697 | 12.9145 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6595.9126
17-05-2016 13:00:00 | 45.8077 | 186.4972 | 0.010787 | 0.030852 | 0 | 0 | 18.1741 | 1 | 0.0029509 | 0 | 1 | 0 | 0 | 464272.8578 | 0 | 0 | 16.2571 | 13.1291 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6510.787
17-05-2016 14:00:00 | 40.013 | 179.4868 | 0.0097908 | 0.028002 | 0 | 0 | 18.4259 | 1 | 0.0026783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 458700.7361 | 0 | 0 | 14.5781 | 13.427 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5838.3729
17-05-2016 15:00:00 | 30.4386 | 48.6261 | 0.027492 | 0.078627 | 0 | 0 | 13.953 | 1 | 0.0075205 | 0 | 1 | 0 | 0 | 162565.8929 | 0 | 0 | 14.5074 | 13.3163 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5810.0265
17-05-2016 16:00:00 | 65.8775 | 272.1056 | 0.010633 | 0.03041 | 0 | 0 | 18.2132 | 1 | 0.0029087 | 0 | 1 | 0 | 0 | 458438.7007 | 0 | 0 | 15.8229 | 12.4713 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6336.865
17-05-2016 17:00:00 | 45.4953 | 187.1676 | 0.010675 | 0.030532 | 0 | 0 | 18.2024 | 1 | 0.0029203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 470042.5538 | 0 | 0 | 16.2884 | 12.4829 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6523.2943
17-05-2016 18:00:00 | 49.6263 | 192.1893 | 0.011341 | 0.032434 | 0 | 0 | 18.0343 | 1 | 0.0031022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 474429.2315 | 0 | 0 | 17.4646 | 13.1091 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6994.3611
17-05-2016 19:00:00 | 53.5563 | 196.6415 | 0.011961 | 0.03421 | 0 | 0 | 17.8774 | 1 | 0.0032721 | 0 | 1 | 0 | 0 | 474708.8315 | 0 | 0 | 18.4318 | 13.3594 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7381.7031
17-05-2016 20:00:00 | 50.6456 | 192.0956 | 0.011579 | 0.033116 | 0 | 0 | 17.9741 | 1 | 0.0031675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 471768.9005 | 0 | 0 | 17.732 | 13.9969 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7101.4501
17-05-2016 21:00:00 | 43.3671 | 181.7502 | 0.010479 | 0.029971 | 0 | 0 | 18.2519 | 1 | 0.0028667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 463716.1811 | 0 | 0 | 15.774 | 14.4761 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6317.3035
17-05-2016 22:00:00 | 40.651 | 177.3334 | 0.010068 | 0.028794 | 0 | 0 | 18.356 | 1 | 0.0027541 | 0 | 1 | 0 | 0 | 458679.5786 | 0 | 0 | 14.9897 | 14.1219 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6003.2145
17-05-2016 23:00:00 | 39.8405 | 176.7333 | 0.0099005 | 0.028315 | 0 | 0 | 18.3982 | 1 | 0.0027083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 457019.049 | 0 | 0 | 14.6874 | 13.0649 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5882.1242
18-05-2016 0:00:00 | 37.3399 | 174.1495 | 0.0094167 | 0.026932 | 0 | 0 | 18.5205 | 1 | 0.002576 | 0 | 1 | 0 | 0 | 453502.9638 | 0 | 0 | 13.8623 | 12.6626 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5551.6786
18-05-2016 1:00:00 | 42.9978 | 182.0867 | 0.010371 | 0.029661 | 0 | 0 | 18.2794 | 1 | 0.002837 | 0 | 1 | 0 | 0 | 459164.9438 | 0 | 0 | 15.4576 | 12.489 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6190.5669
18-05-2016 2:00:00 | 44.2981 | 181.3851 | 0.010726 | 0.030676 | 0 | 0 | 18.1897 | 1 | 0.0029341 | 0 | 1 | 0 | 0 | 460675.3817 | 0 | 0 | 16.0392 | 12.0684 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6423.5009
18-05-2016 3:00:00 | 43.9101 | 179.8857 | 0.010721 | 0.030661 | 0 | 0 | 18.191 | 1 | 0.0029327 | 0 | 1 | 0 | 0 | 457062.5278 | 0 | 0 | 15.9055 | 12.9363 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6369.9696
18-05-2016 4:00:00 | 43.1267 | 177.8137 | 0.010652 | 0.030465 | 0 | 0 | 18.2083 | 1 | 0.0029139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 452866.1075 | 0 | 0 | 15.6587 | 13.1869 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6271.1113
18-05-2016 5:00:00 | 42.2392 | 175.2269 | 0.010587 | 0.030278 | 0 | 0 | 18.2248 | 1 | 0.0028961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 448758.556 | 0 | 0 | 15.4217 | 13.1733 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6176.1941
18-05-2016 6:00:00 | 42.9948 | 175.4107 | 0.010765 | 0.030788 | 0 | 0 | 18.1798 | 1 | 0.0029448 | 0 | 1 | 0 | 0 | 447266.7888 | 0 | 0 | 15.629 | 13.0464 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6259.2227
18-05-2016 7:00:00 | 46.4889 | 179.5989 | 0.011368 | 0.032513 | 0 | 0 | 18.0273 | 1 | 0.0031098 | 0 | 1 | 0 | 0 | 449066.4501 | 0 | 0 | 16.5714 | 12.8683 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6636.6643
18-05-2016 8:00:00 | 51.4422 | 186.4007 | 0.012121 | 0.034665 | 0 | 0 | 17.8372 | 1 | 0.0033156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 451895.2067 | 0 | 0 | 17.7793 | 12.9936 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7120.3819
18-05-2016 9:00:00 | 43.8902 | 174.7902 | 0.011028 | 0.03154 | 0 | 0 | 18.1133 | 1 | 0.0030168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 443407.6948 | 0 | 0 | 15.873 | 13.5025 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6356.9287
18-05-2016 10:00:00 | 43.2782 | 173.2964 | 0.010968 | 0.031369 | 0 | 0 | 18.1285 | 1 | 0.0030004 | 0 | 1 | 0 | 0 | 442154.5377 | 0 | 0 | 15.7419 | 14.1041 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6304.4582
18-05-2016 11:00:00 | 44.463 | 173.0391 | 0.011285 | 0.032275 | 0 | 0 | 18.0484 | 1 | 0.0030871 | 0 | 1 | 0 | 0 | 439562.5059 | 0 | 0 | 16.102 | 13.132 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6448.646
18-05-2016 12:00:00 | 46.4046 | 174.4681 | 0.011681 | 0.033409 | 0 | 0 | 17.9482 | 1 | 0.0031955 | 0 | 1 | 0 | 0 | 438026.1118 | 0 | 0 | 16.6092 | 13.0324 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6651.7948
18-05-2016 13:00:00 | 44.8667 | 171.8634 | 0.011465 | 0.032791 | 0 | 0 | 18.0028 | 1 | 0.0031364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 432294.2861 | 0 | 0 | 16.0888 | 13.2502 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6443.3757
18-05-2016 14:00:00 | 39.9677 | 164.4238 | 0.010676 | 0.030532 | 0 | 0 | 18.2024 | 1 | 0.0029204 | 0 | 1 | 0 | 0 | 422704.6265 | 0 | 0 | 14.6482 | 13.5117 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5866.4469
18-05-2016 15:00:00 | 60.7882 | 91.328 | 0.029232 | 0.083605 | 0 | 0 | 13.5132 | 1 | 0.0079967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 152780.0203 | 0 | 0 | 14.4973 | 13.2316 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5805.9791
18-05-2016 16:00:00 | 41.8986 | 170.9835 | 0.010762 | 0.030779 | 0 | 0 | 18.1805 | 1 | 0.002944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 429489.1495 | 0 | 0 | 15.0038 | 12.498 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6008.8452
18-05-2016 17:00:00 | 40.3636 | 171.068 | 0.010363 | 0.029637 | 0 | 0 | 18.2814 | 1 | 0.0028348 | 0 | 1 | 0 | 0 | 436846.6154 | 0 | 0 | 14.6945 | 12.4097 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5884.9683
18-05-2016 18:00:00 | 49.6131 | 183.4094 | 0.01188 | 0.033977 | 0 | 0 | 17.898 | 1 | 0.0032499 | 0 | 1 | 0 | 0 | 449485.6996 | 0 | 0 | 17.3338 | 12.6573 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6941.9928
18-05-2016 19:00:00 | 55.2648 | 190.6059 | 0.012734 | 0.036419 | 0 | 0 | 17.6822 | 1 | 0.0034834 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450990.0115 | 0 | 0 | 18.6416 | 12.4565 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7465.7344
18-05-2016 20:00:00 | 51.8566 | 184.8937 | 0.012318 | 0.035229 | 0 | 0 | 17.7874 | 1 | 0.0033696 | 0 | 1 | 0 | 0 | 443977.6808 | 0 | 0 | 17.752 | 13.8862 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7109.4617
18-05-2016 21:00:00 | 44.8711 | 173.4803 | 0.01136 | 0.032489 | 0 | 0 | 18.0295 | 1 | 0.0031075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 433162.9413 | 0 | 0 | 15.9724 | 14.5423 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6396.7738
18-05-2016 22:00:00 | 42.3612 | 169.5855 | 0.010971 | 0.031376 | 0 | 0 | 18.1278 | 1 | 0.003001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 431645.0819 | 0 | 0 | 15.3713 | 14.0557 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6156.0188
18-05-2016 23:00:00 | 46.1232 | 175.6198 | 0.011534 | 0.032988 | 0 | 0 | 17.9853 | 1 | 0.0031553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 433084.897 | 0 | 0 | 16.2152 | 13.1135 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6494.0036
19-05-2016 0:00:00 | 50.3561 | 181.1629 | 0.012208 | 0.034914 | 0 | 0 | 17.8152 | 1 | 0.0033395 | 0 | 1 | 0 | 0 | 434659.1058 | 0 | 0 | 17.2241 | 12.8296 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6898.0331
19-05-2016 1:00:00 | 56.3131 | 190.1367 | 0.013007 | 0.037201 | 0 | 0 | 17.6131 | 1 | 0.0035583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 436085.119 | 0 | 0 | 18.4127 | 13.2701 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7374.084
19-05-2016 2:00:00 | 47.8505 | 178.6826 | 0.011761 | 0.033637 | 0 | 0 | 17.928 | 1 | 0.0032173 | 0 | 1 | 0 | 0 | 433556.35 | 0 | 0 | 16.5521 | 13.8752 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6628.9328
19-05-2016 3:00:00 | 44.7024 | 175.8363 | 0.011165 | 0.031933 | 0 | 0 | 18.0786 | 1 | 0.0030543 | 0 | 1 | 0 | 0 | 437273.045 | 0 | 0 | 15.8482 | 14.461 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6347.0008
19-05-2016 4:00:00 | 42.714 | 174.9254 | 0.010724 | 0.030671 | 0 | 0 | 18.1901 | 1 | 0.0029337 | 0 | 1 | 0 | 0 | 440726.332 | 0 | 0 | 15.3423 | 13.4226 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6144.407
19-05-2016 5:00:00 | 40.8421 | 173.8463 | 0.010318 | 0.029509 | 0 | 0 | 18.2927 | 1 | 0.0028225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 438527.7027 | 0 | 0 | 14.6874 | 13.0974 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5882.1134
19-05-2016 6:00:00 | 41.725 | 175.567 | 0.010438 | 0.029852 | 0 | 0 | 18.2625 | 1 | 0.0028553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 438296.7176 | 0 | 0 | 14.85 | 12.8391 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5947.2418
19-05-2016 7:00:00 | 46.3313 | 182.0623 | 0.011176 | 0.031965 | 0 | 0 | 18.0758 | 1 | 0.0030574 | 0 | 1 | 0 | 0 | 443418.7117 | 0 | 0 | 16.0869 | 12.5391 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6442.6071
19-05-2016 8:00:00 | 53.9395 | 193.9478 | 0.012214 | 0.034933 | 0 | 0 | 17.8135 | 1 | 0.0033413 | 0 | 1 | 0 | 0 | 451722.4596 | 0 | 0 | 17.9101 | 12.6223 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7172.785
19-05-2016 9:00:00 | 45.7201 | 181.5923 | 0.011058 | 0.031625 | 0 | 0 | 18.1058 | 1 | 0.0030248 | 0 | 1 | 0 | 0 | 445251.5006 | 0 | 0 | 15.9816 | 13.2952 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6400.4226
19-05-2016 10:00:00 | 43.8118 | 179.97 | 0.010692 | 0.030578 | 0 | 0 | 18.1983 | 1 | 0.0029247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 442870.2786 | 0 | 0 | 15.3699 | 14.1443 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6155.4662
19-05-2016 11:00:00 | 47.6782 | 185.5428 | 0.011286 | 0.032277 | 0 | 0 | 18.0482 | 1 | 0.0030872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 449428.4674 | 0 | 0 | 16.4642 | 13.1866 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6593.718
19-05-2016 12:00:00 | 44.7413 | 181.9824 | 0.010798 | 0.030881 | 0 | 0 | 18.1715 | 1 | 0.0029537 | 0 | 1 | 0 | 0 | 447563.5213 | 0 | 0 | 15.6869 | 12.8654 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6282.4268
19-05-2016 13:00:00 | 43.6383 | 179.0758 | 0.010702 | 0.030609 | 0 | 0 | 18.1956 | 1 | 0.0029277 | 0 | 1 | 0 | 0 | 445233.4998 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.4469 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
19-05-2016 14:00:00 | 42.844 | 177.2609 | 0.010615 | 0.030359 | 0 | 0 | 18.2176 | 1 | 0.0029038 | 0 | 1 | 0 | 0 | 448891.6925 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.0312 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
19-05-2016 15:00:00 | 41.7345 | 176.9151 | 0.01036 | 0.029631 | 0 | 0 | 18.282 | 1 | 0.0028342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 459927.0234 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.8261 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
19-05-2016 16:00:00 | 63.785 | 88.2218 | 0.031754 | 0.090815 | 0 | 0 | 12.8761 | 1 | 0.0086863 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150063.9325 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.6879 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
19-05-2016 17:00:00 | 44.8503 | 182.1762 | 0.010812 | 0.030924 | 0 | 0 | 18.1678 | 1 | 0.0029578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 440702.5392 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.5422 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
19-05-2016 18:00:00 | 51.8579 | 193.1915 | 0.011789 | 0.033717 | 0 | 0 | 17.921 | 1 | 0.0032249 | 0 | 1 | 0 | 0 | 404196.123 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.0122 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
19-05-2016 19:00:00 | 55.1334 | 198.9259 | 0.012172 | 0.034813 | 0 | 0 | 17.8242 | 1 | 0.0033298 | 0 | 1 | 0 | 0 | 391467.4393 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.0838 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
19-05-2016 20:00:00 | 51.2795 | 194.0562 | 0.011606 | 0.033192 | 0 | 0 | 17.9674 | 1 | 0.0031747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 410584.9796 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.9194 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
19-05-2016 21:00:00 | 48.3413 | 190.7143 | 0.011132 | 0.031838 | 0 | 0 | 18.087 | 1 | 0.0030453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 428039.5132 | 0 | 0 | 15.4676 | 14.3174 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
19-05-2016 22:00:00 | 44.9136 | 184.9569 | 0.010665 | 0.030502 | 0 | 0 | 18.2051 | 1 | 0.0029174 | 0 | 1 | 0 | 0 | 446798.0529 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.808 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
19-05-2016 23:00:00 | 46.0909 | 185.6794 | 0.010902 | 0.031179 | 0 | 0 | 18.1452 | 1 | 0.0029823 | 0 | 1 | 0 | 0 | 437086.7452 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.387 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
20-05-2016 0:00:00 | 48.8127 | 189.3339 | 0.011323 | 0.032383 | 0 | 0 | 18.0388 | 1 | 0.0030974 | 0 | 1 | 0 | 0 | 420837.7307 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.9361 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
20-05-2016 1:00:00 | 55.4498 | 199.3109 | 0.012219 | 0.034945 | 0 | 0 | 17.8125 | 1 | 0.0033424 | 0 | 1 | 0 | 0 | 389986.6447 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.1384 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
20-05-2016 2:00:00 | 50.8557 | 192.2649 | 0.011617 | 0.033224 | 0 | 0 | 17.9645 | 1 | 0.0031778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 410184.4795 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.5328 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
20-05-2016 3:00:00 | 44.3001 | 183.2128 | 0.010619 | 0.030371 | 0 | 0 | 18.2166 | 1 | 0.002905 | 0 | 1 | 0 | 0 | 448714.4795 | 0 | 0 | 15.4676 | 14.2886 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
20-05-2016 4:00:00 | 43.1538 | 182.5273 | 0.010383 | 0.029697 | 0 | 0 | 18.2762 | 1 | 0.0028404 | 0 | 1 | 0 | 0 | 458910.178 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.8985 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
20-05-2016 5:00:00 | 43.0975 | 183.2376 | 0.01033 | 0.029543 | 0 | 0 | 18.2898 | 1 | 0.0028257 | 0 | 1 | 0 | 0 | 461297.8047 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.9912 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
20-05-2016 6:00:00 | 42.5406 | 181.7649 | 0.010279 | 0.029397 | 0 | 0 | 18.3026 | 1 | 0.0028118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 463580.4863 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.7731 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
20-05-2016 7:00:00 | 49.0364 | 188.5574 | 0.011422 | 0.032666 | 0 | 0 | 18.0139 | 1 | 0.0031244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 417199.8595 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.7466 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
20-05-2016 8:00:00 | 48.305 | 188.0789 | 0.01128 | 0.03226 | 0 | 0 | 18.0497 | 1 | 0.0030856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 422441.6341 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.6905 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
20-05-2016 9:00:00 | 48.8239 | 185.4409 | 0.011563 | 0.033071 | 0 | 0 | 17.9781 | 1 | 0.0031632 | 0 | 1 | 0 | 0 | 412089.7885 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.5544 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
20-05-2016 10:00:00 | 50.9075 | 184.7743 | 0.0121 | 0.034606 | 0 | 0 | 17.8424 | 1 | 0.00331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 393802.9554 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.3818 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
20-05-2016 11:00:00 | 52.0634 | 186.2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7975 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 388107.5505 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.5246 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
20-05-2016 12:00:00 | 51.6263 | 187.9767 | 0.012062 | 0.034497 | 0 | 0 | 17.852 | 1 | 0.0032996 | 0 | 1 | 0 | 0 | 395049.659 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.8395 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
20-05-2016 13:00:00 | 49.4293 | 188.0659 | 0.011543 | 0.033013 | 0 | 0 | 17.9831 | 1 | 0.0031577 | 0 | 1 | 0 | 0 | 412804.7787 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.9148 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
20-05-2016 14:00:00 | 43.3757 | 180.9123 | 0.01053 | 0.030116 | 0 | 0 | 18.2392 | 1 | 0.0028805 | 0 | 1 | 0 | 0 | 452523.1177 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.9216 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
20-05-2016 15:00:00 | 48.9842 | 187.5556 | 0.01147 | 0.032805 | 0 | 0 | 18.0015 | 1 | 0.0031378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 415425.0506 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.5639 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
20-05-2016 16:00:00 | 62.5442 | 124.4755 | 0.022068 | 0.063113 | 0 | 0 | 15.3237 | 1 | 0.0060367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 215931.3295 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.7005 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
20-05-2016 17:00:00 | 45.3329 | 180.7942 | 0.011012 | 0.031495 | 0 | 0 | 18.1173 | 1 | 0.0030125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 432703.5184 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.5102 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
20-05-2016 18:00:00 | 51.0696 | 189.4037 | 0.011842 | 0.033868 | 0 | 0 | 17.9076 | 1 | 0.0032394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 402387.9405 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.9633 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
20-05-2016 19:00:00 | 49.1797 | 185.7804 | 0.011626 | 0.033251 | 0 | 0 | 17.9622 | 1 | 0.0031804 | 0 | 1 | 0 | 0 | 409857.1777 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.9705 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
20-05-2016 20:00:00 | 46.9808 | 180.631 | 0.011423 | 0.03267 | 0 | 0 | 18.0135 | 1 | 0.0031248 | 0 | 1 | 0 | 0 | 417148.733 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.7855 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
20-05-2016 21:00:00 | 42.1399 | 172.4023 | 0.010735 | 0.030702 | 0 | 0 | 18.1874 | 1 | 0.0029366 | 0 | 1 | 0 | 0 | 443882.7522 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.6891 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
20-05-2016 22:00:00 | 41.6695 | 168.4055 | 0.010867 | 0.03108 | 0 | 0 | 18.154 | 1 | 0.0029727 | 0 | 1 | 0 | 0 | 438487.336 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.2884 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
20-05-2016 23:00:00 | 48.1233 | 175.3329 | 0.012054 | 0.034475 | 0 | 0 | 17.854 | 1 | 0.0032975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 395299.8258 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.6199 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
21-05-2016 0:00:00 | 54.6853 | 185.1937 | 0.012969 | 0.03709 | 0 | 0 | 17.6229 | 1 | 0.0035476 | 0 | 1 | 0 | 0 | 367429.9116 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.5016 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
21-05-2016 1:00:00 | 52.9009 | 180.6592 | 0.01286 | 0.036781 | 0 | 0 | 17.6503 | 1 | 0.003518 | 0 | 1 | 0 | 0 | 370523.7398 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.3834 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
21-05-2016 2:00:00 | 47.6911 | 171.5815 | 0.012207 | 0.034913 | 0 | 0 | 17.8153 | 1 | 0.0033393 | 0 | 1 | 0 | 0 | 390347.7045 | 0 | 0 | 15.4676 | 14.1402 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
21-05-2016 3:00:00 | 40.2072 | 157.2971 | 0.011226 | 0.032107 | 0 | 0 | 18.0632 | 1 | 0.003071 | 0 | 1 | 0 | 0 | 424458.6402 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.9992 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
21-05-2016 4:00:00 | 40.8809 | 157.5136 | 0.011399 | 0.0326 | 0 | 0 | 18.0197 | 1 | 0.0031181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 418039.2343 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.2336 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
21-05-2016 5:00:00 | 39.4412 | 156.3835 | 0.011077 | 0.031679 | 0 | 0 | 18.101 | 1 | 0.0030301 | 0 | 1 | 0 | 0 | 430189.3959 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.256 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
21-05-2016 6:00:00 | 40.8231 | 157.3289 | 0.011396 | 0.032592 | 0 | 0 | 18.0204 | 1 | 0.0031174 | 0 | 1 | 0 | 0 | 418139.8143 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.4352 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
21-05-2016 7:00:00 | 40.3962 | 158.0532 | 0.011225 | 0.032104 | 0 | 0 | 18.0635 | 1 | 0.0030707 | 0 | 1 | 0 | 0 | 424503.7794 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.1814 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
21-05-2016 8:00:00 | 39.6245 | 157.2462 | 0.011067 | 0.031652 | 0 | 0 | 18.1034 | 1 | 0.0030274 | 0 | 1 | 0 | 0 | 430561.9081 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.429 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
21-05-2016 9:00:00 | 38.5829 | 155.3684 | 0.010906 | 0.031192 | 0 | 0 | 18.144 | 1 | 0.0029835 | 0 | 1 | 0 | 0 | 436904.5334 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.3232 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
21-05-2016 10:00:00 | 41.3406 | 159.3471 | 0.011394 | 0.032587 | 0 | 0 | 18.0208 | 1 | 0.0031169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 418202.0954 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.1791 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
21-05-2016 11:00:00 | 44.9991 | 164.9232 | 0.011983 | 0.034272 | 0 | 0 | 17.872 | 1 | 0.003278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 397646.2485 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.0105 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
21-05-2016 12:00:00 | 51.5511 | 175.4898 | 0.012901 | 0.036898 | 0 | 0 | 17.6399 | 1 | 0.0035292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 369345.5821 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.4513 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
21-05-2016 13:00:00 | 52.624 | 180.2465 | 0.012822 | 0.036672 | 0 | 0 | 17.6599 | 1 | 0.0035076 | 0 | 1 | 0 | 0 | 371622.2765 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.0026 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
21-05-2016 14:00:00 | 51.4234 | 182.1202 | 0.012401 | 0.035467 | 0 | 0 | 17.7664 | 1 | 0.0033923 | 0 | 1 | 0 | 0 | 384251.8343 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.9015 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
21-05-2016 15:00:00 | 47.6812 | 178.1021 | 0.011758 | 0.033627 | 0 | 0 | 17.9289 | 1 | 0.0032164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 405266.5801 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.9945 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
21-05-2016 16:00:00 | 46.8759 | 177.7126 | 0.011585 | 0.033132 | 0 | 0 | 17.9727 | 1 | 0.003169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 411327.6682 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.8462 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
21-05-2016 17:00:00 | 49.196 | 181.7732 | 0.011886 | 0.033995 | 0 | 0 | 17.8964 | 1 | 0.0032516 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400883.8704 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.4416 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
21-05-2016 18:00:00 | 46.4062 | 178.2289 | 0.011435 | 0.032705 | 0 | 0 | 18.0104 | 1 | 0.0031282 | 0 | 1 | 0 | 0 | 416697.7104 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.2415 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
21-05-2016 19:00:00 | 46.1863 | 178.6745 | 0.011353 | 0.032469 | 0 | 0 | 18.0313 | 1 | 0.0031056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 419728.5895 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.5771 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
21-05-2016 20:00:00 | 45.2694 | 178.4445 | 0.011142 | 0.031865 | 0 | 0 | 18.0846 | 1 | 0.0030479 | 0 | 1 | 0 | 0 | 427678.1197 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.1924 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
21-05-2016 21:00:00 | 43.5773 | 178.7947 | 0.010704 | 0.030614 | 0 | 0 | 18.1951 | 1 | 0.0029282 | 0 | 1 | 0 | 0 | 445156.529 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.2861 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
21-05-2016 22:00:00 | 42.6138 | 177.9037 | 0.01052 | 0.030087 | 0 | 0 | 18.2417 | 1 | 0.0028778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 452953.3252 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.2705 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
21-05-2016 23:00:00 | 43.3237 | 176.8626 | 0.010758 | 0.030768 | 0 | 0 | 18.1815 | 1 | 0.0029429 | 0 | 1 | 0 | 0 | 442924.5108 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.8881 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
22-05-2016 0:00:00 | 49.357 | 184.8006 | 0.01173 | 0.033548 | 0 | 0 | 17.9359 | 1 | 0.0032088 | 0 | 1 | 0 | 0 | 406231.4995 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.8867 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
22-05-2016 1:00:00 | 42.0104 | 175.1735 | 0.010533 | 0.030123 | 0 | 0 | 18.2385 | 1 | 0.0028813 | 0 | 1 | 0 | 0 | 452408.6473 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.9882 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
22-05-2016 2:00:00 | 44.0571 | 176.0812 | 0.010989 | 0.031428 | 0 | 0 | 18.1232 | 1 | 0.0030061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 433626.3387 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.7825 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
22-05-2016 3:00:00 | 42.8188 | 173.95 | 0.010811 | 0.030919 | 0 | 0 | 18.1682 | 1 | 0.0029574 | 0 | 1 | 0 | 0 | 440767.2601 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.7619 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
22-05-2016 4:00:00 | 38.8853 | 169.4337 | 0.010079 | 0.028827 | 0 | 0 | 18.353 | 1 | 0.0027573 | 0 | 1 | 0 | 0 | 472752.4146 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.0505 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
22-05-2016 5:00:00 | 37.1056 | 169.1759 | 0.0096328 | 0.02755 | 0 | 0 | 18.4659 | 1 | 0.0026351 | 0 | 1 | 0 | 0 | 494672.5042 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.8846 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
22-05-2016 6:00:00 | 35.2163 | 166.7902 | 0.0092731 | 0.026521 | 0 | 0 | 18.5568 | 1 | 0.0025367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 513861.3891 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.2009 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
22-05-2016 7:00:00 | 34.8965 | 166.2535 | 0.0092185 | 0.026365 | 0 | 0 | 18.5706 | 1 | 0.0025218 | 0 | 1 | 0 | 0 | 516901.5771 | 0 | 0 | 15.4676 | 11.9112 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
22-05-2016 8:00:00 | 35.3199 | 166.5814 | 0.009312 | 0.026632 | 0 | 0 | 18.5469 | 1 | 0.0025473 | 0 | 1 | 0 | 0 | 511712.6661 | 0 | 0 | 15.4676 | 11.4687 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
22-05-2016 9:00:00 | 31.1514 | 160.5516 | 0.0085214 | 0.024371 | 0 | 0 | 18.7467 | 1 | 0.0023311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 559185.3906 | 0 | 0 | 15.4676 | 11.5067 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
22-05-2016 10:00:00 | 32.9965 | 163.3143 | 0.0088735 | 0.025378 | 0 | 0 | 18.6577 | 1 | 0.0024274 | 0 | 1 | 0 | 0 | 537000.9071 | 0 | 0 | 15.4676 | 11.4812 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
22-05-2016 11:00:00 | 37.9452 | 172.372 | 0.0096681 | 0.027651 | 0 | 0 | 18.457 | 1 | 0.0026447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 492865.4711 | 0 | 0 | 15.4676 | 10.7621 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
22-05-2016 12:00:00 | 43.6658 | 183.1972 | 0.010468 | 0.029939 | 0 | 0 | 18.2548 | 1 | 0.0028636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 455193.3926 | 0 | 0 | 15.4676 | 11.0397 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
22-05-2016 13:00:00 | 43.4813 | 186.3315 | 0.010249 | 0.029311 | 0 | 0 | 18.3103 | 1 | 0.0028036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 464945.7143 | 0 | 0 | 15.4676 | 11.8948 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
22-05-2016 14:00:00 | 45.1019 | 189.7577 | 0.010439 | 0.029855 | 0 | 0 | 18.2622 | 1 | 0.0028555 | 0 | 1 | 0 | 0 | 456481.3983 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.8008 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
22-05-2016 15:00:00 | 44.6195 | 189.8805 | 0.01032 | 0.029516 | 0 | 0 | 18.2921 | 1 | 0.0028232 | 0 | 1 | 0 | 0 | 461715.2595 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.8015 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
22-05-2016 16:00:00 | 44.3816 | 187.7408 | 0.010382 | 0.029693 | 0 | 0 | 18.2765 | 1 | 0.0028401 | 0 | 1 | 0 | 0 | 458960.0752 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.0514 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
22-05-2016 17:00:00 | 44.4836 | 186.143 | 0.010496 | 0.030017 | 0 | 0 | 18.2479 | 1 | 0.0028711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 454009.9891 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.0307 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
22-05-2016 18:00:00 | 47.3378 | 189.2884 | 0.010983 | 0.031412 | 0 | 0 | 18.1246 | 1 | 0.0030045 | 0 | 1 | 0 | 0 | 433845.2216 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.0239 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
22-05-2016 19:00:00 | 47.2643 | 188.2627 | 0.011026 | 0.031534 | 0 | 0 | 18.1138 | 1 | 0.0030162 | 0 | 1 | 0 | 0 | 432165.3519 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.0511 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
22-05-2016 20:00:00 | 50.7042 | 192.0412 | 0.011596 | 0.033164 | 0 | 0 | 17.9698 | 1 | 0.0031721 | 0 | 1 | 0 | 0 | 410931.2346 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.3996 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
22-05-2016 21:00:00 | 53.4893 | 195.7806 | 0.011999 | 0.034317 | 0 | 0 | 17.8679 | 1 | 0.0032824 | 0 | 1 | 0 | 0 | 397119.8633 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.4112 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
22-05-2016 22:00:00 | 43.4004 | 181.1676 | 0.010521 | 0.03009 | 0 | 0 | 18.2414 | 1 | 0.0028781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 452903.4627 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.8552 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
22-05-2016 23:00:00 | 42.8347 | 178.2459 | 0.010554 | 0.030185 | 0 | 0 | 18.233 | 1 | 0.0028871 | 0 | 1 | 0 | 0 | 451484.685 | 0 | 0 | 15.4676 | 14.2382 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
23-05-2016 0:00:00 | 48.4504 | 184.5033 | 0.011533 | 0.032984 | 0 | 0 | 17.9857 | 1 | 0.0031549 | 0 | 1 | 0 | 0 | 413166.7129 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.9111 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
23-05-2016 1:00:00 | 51.7845 | 189.0998 | 0.012027 | 0.034397 | 0 | 0 | 17.8609 | 1 | 0.00329 | 0 | 1 | 0 | 0 | 396195.9275 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.9099 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
23-05-2016 2:00:00 | 46.7564 | 182.1511 | 0.011274 | 0.032242 | 0 | 0 | 18.0513 | 1 | 0.0030839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 422677.6567 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.6789 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
23-05-2016 3:00:00 | 42.6148 | 175.5727 | 0.01066 | 0.030487 | 0 | 0 | 18.2063 | 1 | 0.0029161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 447007.7925 | 0 | 0 | 15.4676 | 14.0158 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
23-05-2016 4:00:00 | 42.0724 | 175.4945 | 0.010529 | 0.030113 | 0 | 0 | 18.2394 | 1 | 0.0028802 | 0 | 1 | 0 | 0 | 452569.4958 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.4596 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
23-05-2016 5:00:00 | 39.9908 | 171.6439 | 0.010233 | 0.029265 | 0 | 0 | 18.3143 | 1 | 0.0027991 | 0 | 1 | 0 | 0 | 465679.2319 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.8818 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
23-05-2016 6:00:00 | 41.1386 | 173.0008 | 0.010444 | 0.029869 | 0 | 0 | 18.261 | 1 | 0.0028569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 456265.4766 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.665 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
23-05-2016 7:00:00 | 49.8555 | 183.9627 | 0.011902 | 0.034041 | 0 | 0 | 17.8924 | 1 | 0.0032559 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400346.386 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.3928 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
23-05-2016 8:00:00 | 47.336 | 178.7045 | 0.011633 | 0.033271 | 0 | 0 | 17.9603 | 1 | 0.0031824 | 0 | 1 | 0 | 0 | 409602.5154 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.3614 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
23-05-2016 9:00:00 | 51.4521 | 184.6874 | 0.012235 | 0.034993 | 0 | 0 | 17.8082 | 1 | 0.003347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 389450.8959 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.5588 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
23-05-2016 10:00:00 | 64.203 | 92.038 | 0.030636 | 0.08762 | 0 | 0 | 13.1584 | 1 | 0.0083807 | 0 | 1 | 0 | 0 | 155535.95 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.2221 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
23-05-2016 11:00:00 | 45.7724 | 177.1848 | 0.011346 | 0.032448 | 0 | 0 | 18.0331 | 1 | 0.0031036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 419992.3037 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.8741 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
23-05-2016 12:00:00 | 50.0182 | 189.1493 | 0.011614 | 0.033215 | 0 | 0 | 17.9653 | 1 | 0.003177 | 0 | 1 | 0 | 0 | 410294.4426 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.6007 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
23-05-2016 13:00:00 | 52.0449 | 195.8667 | 0.01167 | 0.033376 | 0 | 0 | 17.9511 | 1 | 0.0031924 | 0 | 1 | 0 | 0 | 408320.843 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.2493 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
23-05-2016 14:00:00 | 45.2502 | 186.5669 | 0.010652 | 0.030465 | 0 | 0 | 18.2083 | 1 | 0.0029139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 447334.7333 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.374 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
23-05-2016 15:00:00 | 44.6997 | 184.7256 | 0.010627 | 0.030394 | 0 | 0 | 18.2145 | 1 | 0.0029072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 448374.5539 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.2783 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
23-05-2016 16:00:00 | 45.9088 | 184.9892 | 0.010899 | 0.031172 | 0 | 0 | 18.1458 | 1 | 0.0029816 | 0 | 1 | 0 | 0 | 437188.9967 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.5105 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
23-05-2016 17:00:00 | 44.7415 | 181.5084 | 0.010826 | 0.030962 | 0 | 0 | 18.1644 | 1 | 0.0029615 | 0 | 1 | 0 | 0 | 440154.5681 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.4844 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
23-05-2016 18:00:00 | 48.7052 | 187.6397 | 0.0114 | 0.032604 | 0 | 0 | 18.0193 | 1 | 0.0031185 | 0 | 1 | 0 | 0 | 417991.8675 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.7701 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
23-05-2016 19:00:00 | 53.5165 | 193.906 | 0.012121 | 0.034667 | 0 | 0 | 17.8371 | 1 | 0.0033158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 393117.8057 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.7665 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
23-05-2016 20:00:00 | 51.3996 | 190.835 | 0.011829 | 0.033831 | 0 | 0 | 17.9109 | 1 | 0.0032359 | 0 | 1 | 0 | 0 | 402825.6651 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.4556 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
23-05-2016 21:00:00 | 47.9964 | 187.3061 | 0.011254 | 0.032186 | 0 | 0 | 18.0562 | 1 | 0.0030786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 423411.1373 | 0 | 0 | 15.4676 | 14.0567 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
23-05-2016 22:00:00 | 44.1101 | 182.0166 | 0.010643 | 0.03044 | 0 | 0 | 18.2105 | 1 | 0.0029115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 447704.6113 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.8277 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
23-05-2016 23:00:00 | 44.8778 | 183.5903 | 0.010736 | 0.030704 | 0 | 0 | 18.1872 | 1 | 0.0029368 | 0 | 1 | 0 | 0 | 443850.5065 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.3887 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
24-05-2016 0:00:00 | 38.5641 | 177.2342 | 0.0095562 | 0.027331 | 0 | 0 | 18.4852 | 1 | 0.0026141 | 0 | 1 | 0 | 0 | 498635.2321 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.926 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
24-05-2016 1:00:00 | 53.8594 | 197.6723 | 0.011966 | 0.034224 | 0 | 0 | 17.8762 | 1 | 0.0032735 | 0 | 1 | 0 | 0 | 398201.5681 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.0138 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
24-05-2016 2:00:00 | 50.493 | 192.9437 | 0.011493 | 0.032871 | 0 | 0 | 17.9957 | 1 | 0.0031441 | 0 | 1 | 0 | 0 | 414589.6053 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.0612 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
24-05-2016 3:00:00 | 46.208 | 186.7068 | 0.010869 | 0.031087 | 0 | 0 | 18.1534 | 1 | 0.0029734 | 0 | 1 | 0 | 0 | 438391.6962 | 0 | 0 | 15.4676 | 14.2719 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
24-05-2016 4:00:00 | 43.586 | 182.835 | 0.01047 | 0.029944 | 0 | 0 | 18.2544 | 1 | 0.0028641 | 0 | 1 | 0 | 0 | 455125.3675 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.8905 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
24-05-2016 5:00:00 | 42.8563 | 181.5068 | 0.01037 | 0.029658 | 0 | 0 | 18.2796 | 1 | 0.0028367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 459512.6865 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.2751 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
24-05-2016 6:00:00 | 42.402 | 180.2252 | 0.010333 | 0.029552 | 0 | 0 | 18.289 | 1 | 0.0028266 | 0 | 1 | 0 | 0 | 461156.7775 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.9466 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
24-05-2016 7:00:00 | 47.3585 | 188.2035 | 0.011051 | 0.031607 | 0 | 0 | 18.1074 | 1 | 0.0030232 | 0 | 1 | 0 | 0 | 431170.4533 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.8372 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
24-05-2016 8:00:00 | 39.6408 | 178.2773 | 0.0097655 | 0.027929 | 0 | 0 | 18.4323 | 1 | 0.0026714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 487947.1035 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.9189 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
24-05-2016 9:00:00 | 41.1328 | 180.9557 | 0.0099831 | 0.028552 | 0 | 0 | 18.3774 | 1 | 0.0027309 | 0 | 1 | 0 | 0 | 477312.553 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.5522 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
24-05-2016 10:00:00 | 42.0794 | 182.2261 | 0.010142 | 0.029005 | 0 | 0 | 18.3373 | 1 | 0.0027743 | 0 | 1 | 0 | 0 | 469851.0365 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.4465 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
24-05-2016 11:00:00 | 43.9567 | 185.6404 | 0.010399 | 0.029742 | 0 | 0 | 18.2722 | 1 | 0.0028448 | 0 | 1 | 0 | 0 | 458211.3066 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.7554 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
24-05-2016 12:00:00 | 48.51 | 191.1999 | 0.011143 | 0.031868 | 0 | 0 | 18.0843 | 1 | 0.0030482 | 0 | 1 | 0 | 0 | 427637.3225 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.8565 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
24-05-2016 13:00:00 | 47.0048 | 188.3012 | 0.010963 | 0.031355 | 0 | 0 | 18.1297 | 1 | 0.002999 | 0 | 1 | 0 | 0 | 434640.467 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.1074 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
24-05-2016 14:00:00 | 42.6717 | 184.5664 | 0.010154 | 0.02904 | 0 | 0 | 18.3342 | 1 | 0.0027777 | 0 | 1 | 0 | 0 | 469279.4216 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.7509 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
24-05-2016 15:00:00 | 51.5301 | 93.5539 | 0.024191 | 0.069185 | 0 | 0 | 14.7872 | 1 | 0.0066175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 196979.1405 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.5776 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
24-05-2016 16:00:00 | 46.5416 | 192.9682 | 0.010593 | 0.030295 | 0 | 0 | 18.2233 | 1 | 0.0028977 | 0 | 1 | 0 | 0 | 449845.3381 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.8294 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
24-05-2016 17:00:00 | 42.705 | 190.8526 | 0.0098272 | 0.028106 | 0 | 0 | 18.4167 | 1 | 0.0026883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 484884.8955 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.7272 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
24-05-2016 18:00:00 | 46.9067 | 198.1508 | 0.010397 | 0.029734 | 0 | 0 | 18.2729 | 1 | 0.002844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 458331.9326 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.445 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
24-05-2016 19:00:00 | 50.1034 | 202.3929 | 0.010872 | 0.031095 | 0 | 0 | 18.1527 | 1 | 0.0029742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 438275.244 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.9008 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
24-05-2016 20:00:00 | 47.9682 | 199.9814 | 0.010534 | 0.030129 | 0 | 0 | 18.238 | 1 | 0.0028818 | 0 | 1 | 0 | 0 | 452329.9254 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.5347 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
24-05-2016 21:00:00 | 43.8655 | 194.8071 | 0.0098894 | 0.028284 | 0 | 0 | 18.401 | 1 | 0.0027053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 481837.3933 | 0 | 0 | 15.4676 | 14.0719 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
24-05-2016 22:00:00 | 43.2665 | 192.7078 | 0.0098606 | 0.028201 | 0 | 0 | 18.4083 | 1 | 0.0026974 | 0 | 1 | 0 | 0 | 483244.3833 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.7144 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
24-05-2016 23:00:00 | 43.5373 | 192.6883 | 0.0099233 | 0.028381 | 0 | 0 | 18.3925 | 1 | 0.0027146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 480189.7767 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.1251 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
25-05-2016 0:00:00 | 43.7663 | 194.1114 | 0.0099024 | 0.028321 | 0 | 0 | 18.3978 | 1 | 0.0027088 | 0 | 1 | 0 | 0 | 481205.4144 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.0364 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
25-05-2016 1:00:00 | 48.8637 | 203.4987 | 0.010546 | 0.030161 | 0 | 0 | 18.2352 | 1 | 0.0028848 | 0 | 1 | 0 | 0 | 451849.8797 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.1438 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
25-05-2016 2:00:00 | 49.8613 | 203.4201 | 0.010765 | 0.030788 | 0 | 0 | 18.1797 | 1 | 0.0029448 | 0 | 1 | 0 | 0 | 442638.7485 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.1125 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
25-05-2016 3:00:00 | 43.1728 | 195.2164 | 0.0097128 | 0.027779 | 0 | 0 | 18.4457 | 1 | 0.002657 | 0 | 1 | 0 | 0 | 490596.798 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.7519 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
25-05-2016 4:00:00 | 40.1641 | 192.6137 | 0.009158 | 0.026192 | 0 | 0 | 18.5859 | 1 | 0.0025052 | 0 | 1 | 0 | 0 | 520317.4753 | 0 | 0 | 15.4676 | 14.0572 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
25-05-2016 5:00:00 | 39.2092 | 191.6777 | 0.0089839 | 0.025694 | 0 | 0 | 18.6298 | 1 | 0.0024576 | 0 | 1 | 0 | 0 | 530399.0003 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.1242 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
25-05-2016 6:00:00 | 42.0551 | 196.7601 | 0.0093871 | 0.026847 | 0 | 0 | 18.528 | 1 | 0.0025679 | 0 | 1 | 0 | 0 | 507618.2119 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.7064 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
25-05-2016 7:00:00 | 48.4028 | 207.0217 | 0.010268 | 0.029368 | 0 | 0 | 18.3053 | 1 | 0.002809 | 0 | 1 | 0 | 0 | 464049.9856 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.5824 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
25-05-2016 8:00:00 | 42.5006 | 199.615 | 0.0093509 | 0.026743 | 0 | 0 | 18.5371 | 1 | 0.002558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 509585.1498 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.9389 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
25-05-2016 9:00:00 | 45.9105 | 202.3138 | 0.0099664 | 0.028504 | 0 | 0 | 18.3816 | 1 | 0.0027263 | 0 | 1 | 0 | 0 | 478114.7776 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.6789 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
25-05-2016 10:00:00 | 46.5781 | 203.0091 | 0.010077 | 0.028819 | 0 | 0 | 18.3537 | 1 | 0.0027565 | 0 | 1 | 0 | 0 | 472882.1414 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.9032 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
25-05-2016 11:00:00 | 48.4793 | 206.6386 | 0.010304 | 0.029469 | 0 | 0 | 18.2963 | 1 | 0.0028186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 462459.7434 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.5395 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
25-05-2016 12:00:00 | 52.5784 | 213.9715 | 0.010792 | 0.030865 | 0 | 0 | 18.173 | 1 | 0.0029522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 441537.6623 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.6631 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
25-05-2016 13:00:00 | 51.1812 | 213.1712 | 0.010545 | 0.030158 | 0 | 0 | 18.2355 | 1 | 0.0028845 | 0 | 1 | 0 | 0 | 451894.6267 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.8013 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
25-05-2016 14:00:00 | 46.1612 | 208.3273 | 0.0097315 | 0.027832 | 0 | 0 | 18.4409 | 1 | 0.0026621 | 0 | 1 | 0 | 0 | 489652.2476 | 0 | 0 | 15.4676 | 14.312 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
25-05-2016 15:00:00 | 43.6495 | 207.654 | 0.0092318 | 0.026403 | 0 | 0 | 18.5672 | 1 | 0.0025254 | 0 | 1 | 0 | 0 | 516155.1092 | 0 | 0 | 15.4676 | 14.0496 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
25-05-2016 16:00:00 | 49.3058 | 214.9715 | 0.010073 | 0.028809 | 0 | 0 | 18.3546 | 1 | 0.0027556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 473043.8046 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.4155 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
25-05-2016 17:00:00 | 48.043 | 213.6375 | 0.0098765 | 0.028247 | 0 | 0 | 18.4043 | 1 | 0.0027018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 482465.6683 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.0633 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
25-05-2016 18:00:00 | 58.0002 | 108.2523 | 0.023531 | 0.067299 | 0 | 0 | 14.9539 | 1 | 0.006437 | 0 | 1 | 0 | 0 | 202500.6021 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.9272 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
25-05-2016 19:00:00 | 57.848 | 221.2689 | 0.011482 | 0.032839 | 0 | 0 | 17.9986 | 1 | 0.003141 | 0 | 1 | 0 | 0 | 415002.832 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.7757 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
25-05-2016 20:00:00 | 55.6757 | 216.2558 | 0.011307 | 0.032338 | 0 | 0 | 18.0428 | 1 | 0.0030931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 421425.6568 | 0 | 0 | 15.4676 | 14.525 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
25-05-2016 21:00:00 | 47.4621 | 204.353 | 0.0102 | 0.029173 | 0 | 0 | 18.3225 | 1 | 0.0027904 | 0 | 1 | 0 | 0 | 467146.0195 | 0 | 0 | 15.4676 | 15.1028 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
25-05-2016 22:00:00 | 48.6879 | 203.4899 | 0.010508 | 0.030053 | 0 | 0 | 18.2447 | 1 | 0.0028746 | 0 | 1 | 0 | 0 | 453461.8381 | 0 | 0 | 15.4676 | 14.8341 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
25-05-2016 23:00:00 | 45.0116 | 197.679 | 0.01 | 0.028601 | 0 | 0 | 18.373 | 1 | 0.0027356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 476491.528 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.7203 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
26-05-2016 0:00:00 | 44.84 | 196.5814 | 0.010018 | 0.028651 | 0 | 0 | 18.3686 | 1 | 0.0027404 | 0 | 1 | 0 | 0 | 475658.8006 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.9899 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
26-05-2016 1:00:00 | 37.3269 | 185.4574 | 0.0088395 | 0.025281 | 0 | 0 | 18.6663 | 1 | 0.0024181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 539064.9941 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.429 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
26-05-2016 2:00:00 | 48.4534 | 196.1891 | 0.010847 | 0.031022 | 0 | 0 | 18.1591 | 1 | 3.1475e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 439308.4414 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.4756 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
26-05-2016 3:00:00 | 41.728 | 186.452 | 0.009829 | 0.028111 | 0 | 0 | 18.4163 | 1 | 2.8522e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 484795.9114 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.3045 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
26-05-2016 4:00:00 | 42.4357 | 186.4224 | 0.0099973 | 0.028592 | 0 | 0 | 18.3738 | 1 | 2.901e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 476634.5482 | 0 | 0 | 15.4676 | 14.016 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
26-05-2016 5:00:00 | 41.2959 | 183.5017 | 0.0098836 | 0.028267 | 0 | 0 | 18.4025 | 1 | 2.868e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 482116.4911 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.0224 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
26-05-2016 6:00:00 | 41.045 | 182.1074 | 0.0098988 | 0.028311 | 0 | 0 | 18.3987 | 1 | 2.8724e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 481378.0858 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.1415 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
26-05-2016 7:00:00 | 43.1853 | 185.9977 | 0.010197 | 0.029164 | 0 | 0 | 18.3233 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 467294.4346 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.922 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
26-05-2016 8:00:00 | 43.5972 | 188.8647 | 0.010138 | 0.028995 | 0 | 0 | 18.3382 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 470014.0418 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.9411 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
26-05-2016 9:00:00 | 42.4473 | 188.2988 | 0.0099004 | 0.028315 | 0 | 0 | 18.3983 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 481300.9673 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.206 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
26-05-2016 10:00:00 | 42.8785 | 188.0886 | 0.010012 | 0.028635 | 0 | 0 | 18.37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 475928.3854 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.1821 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
26-05-2016 11:00:00 | 46.4128 | 192.4557 | 0.010591 | 0.030292 | 0 | 0 | 18.2236 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 449895.3167 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.016 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
26-05-2016 12:00:00 | 51.7425 | 202.4063 | 0.011227 | 0.03211 | 0 | 0 | 18.063 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 424420.076 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.0431 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
26-05-2016 13:00:00 | 48.9122 | 201.4189 | 0.010665 | 0.030502 | 0 | 0 | 18.205 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 446788.4505 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.6028 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
26-05-2016 14:00:00 | 43.9126 | 200.41 | 0.0096232 | 0.027522 | 0 | 0 | 18.4683 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 495164.1768 | 0 | 0 | 15.4676 | 14.4279 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
26-05-2016 15:00:00 | 45.0912 | 203.7345 | 0.0097202 | 0.0278 | 0 | 0 | 18.4438 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 490220.7436 | 0 | 0 | 15.4676 | 14.0133 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
26-05-2016 16:00:00 | 50.188 | 210.5402 | 0.010469 | 0.029942 | 0 | 0 | 18.2545 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 455149.051 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.2328 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
26-05-2016 17:00:00 | 50.0098 | 208.9314 | 0.010512 | 0.030065 | 0 | 0 | 18.2436 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 453280.821 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.4736 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
26-05-2016 18:00:00 | 58.2777 | 106.3268 | 0.024072 | 0.068845 | 0 | 0 | 14.8172 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 197951.7944 | 0 | 0 | 15.4676 | 14.0498 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
26-05-2016 19:00:00 | 55.7329 | 212.8168 | 0.011502 | 0.032894 | 0 | 0 | 17.9937 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 414298.3373 | 0 | 0 | 15.4676 | 14.0556 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
26-05-2016 20:00:00 | 52.7055 | 206.6215 | 0.011203 | 0.03204 | 0 | 0 | 18.0691 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 425342.5958 | 0 | 0 | 15.4676 | 14.5826 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
26-05-2016 21:00:00 | 46.1021 | 195.8856 | 0.010336 | 0.029562 | 0 | 0 | 18.2881 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 460999.9435 | 0 | 0 | 15.4676 | 14.8377 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
26-05-2016 22:00:00 | 43.5821 | 190.1753 | 0.010065 | 0.028785 | 0 | 0 | 18.3567 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 473440.0599 | 0 | 0 | 15.4676 | 14.5125 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
26-05-2016 23:00:00 | 45.4269 | 190.3061 | 0.010484 | 0.029983 | 0 | 0 | 18.2509 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 454526.0384 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.5701 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
27-05-2016 0:00:00 | 44.0521 | 188.0966 | 0.010286 | 0.029417 | 0 | 0 | 18.3009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 463268.9223 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.243 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
27-05-2016 1:00:00 | 42.9664 | 185.0197 | 0.010199 | 0.029169 | 0 | 0 | 18.3228 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 467205.4437 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.5763 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
27-05-2016 2:00:00 | 49.5727 | 189.8666 | 0.011467 | 0.032795 | 0 | 0 | 18.0024 | 1 | 3.3274e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 415551.3189 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.3298 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
27-05-2016 3:00:00 | 45.6372 | 183.7538 | 0.010908 | 0.031196 | 0 | 0 | 18.1437 | 1 | 3.1652e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 436853.8867 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.1479 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
27-05-2016 4:00:00 | 44.2054 | 181.1814 | 0.010715 | 0.030646 | 0 | 0 | 18.1923 | 1 | 3.1094e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 444690.0942 | 0 | 0 | 15.4676 | 14.031 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
27-05-2016 5:00:00 | 43.1121 | 178.184 | 0.010626 | 0.030391 | 0 | 0 | 18.2148 | 1 | 3.0835e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 448423.7812 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.5525 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
27-05-2016 6:00:00 | 43.8435 | 178.6921 | 0.010776 | 0.030819 | 0 | 0 | 18.177 | 1 | 3.1269e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 442200.6589 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.3094 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
27-05-2016 7:00:00 | 44.7225 | 180.5981 | 0.010876 | 0.031105 | 0 | 0 | 18.1518 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 438132.8059 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.1483 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
27-05-2016 8:00:00 | 36.9747 | 170.1643 | 0.009543 | 0.027293 | 0 | 0 | 18.4886 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 499324.5935 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.2664 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
27-05-2016 9:00:00 | 43.5372 | 178.6328 | 0.010704 | 0.030614 | 0 | 0 | 18.1952 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 445163.0232 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.2489 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
27-05-2016 10:00:00 | 43.9759 | 178.9671 | 0.010792 | 0.030864 | 0 | 0 | 18.173 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 441547.2382 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.039 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
27-05-2016 11:00:00 | 47.2986 | 183.9453 | 0.011293 | 0.032298 | 0 | 0 | 18.0463 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 421947.925 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.0981 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
27-05-2016 12:00:00 | 54.1253 | 195.8022 | 0.01214 | 0.034722 | 0 | 0 | 17.8322 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 392496.4601 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.1897 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
27-05-2016 13:00:00 | 51.568 | 192.6556 | 0.011756 | 0.033621 | 0 | 0 | 17.9294 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 405340.3842 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.6933 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
27-05-2016 14:00:00 | 46.988 | 185.7296 | 0.011111 | 0.031778 | 0 | 0 | 18.0923 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 428857.2869 | 0 | 0 | 15.4676 | 14.5714 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
27-05-2016 15:00:00 | 49.869 | 189.2456 | 0.011573 | 0.033099 | 0 | 0 | 17.9755 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 411731.6219 | 0 | 0 | 15.4676 | 14.194 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
27-05-2016 16:00:00 | 56.9513 | 198.2765 | 0.012615 | 0.036079 | 0 | 0 | 17.7123 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 377734.0815 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.5691 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
27-05-2016 17:00:00 | 56.4196 | 197.0902 | 0.012572 | 0.035957 | 0 | 0 | 17.7231 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 379013.0135 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.9355 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
27-05-2016 18:00:00 | 56.8518 | 197.4329 | 0.012647 | 0.036169 | 0 | 0 | 17.7043 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 376785.2846 | 0 | 0 | 15.4676 | 14.7752 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
27-05-2016 19:00:00 | 57.337 | 198.0879 | 0.012712 | 0.036357 | 0 | 0 | 17.6877 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 374836.5066 | 0 | 0 | 15.4676 | 14.7418 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
27-05-2016 20:00:00 | 51.9502 | 190.4279 | 0.011981 | 0.034267 | 0 | 0 | 17.8724 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 397705.8605 | 0 | 0 | 15.4676 | 14.8208 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
27-05-2016 21:00:00 | 45.7711 | 181.4385 | 0.011079 | 0.031687 | 0 | 0 | 18.1004 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 430087.3388 | 0 | 0 | 15.4676 | 14.8611 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
27-05-2016 22:00:00 | 45.7711 | 181.0541 | 0.011103 | 0.031754 | 0 | 0 | 18.0944 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 429176.8069 | 0 | 0 | 15.4676 | 14.2654 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
27-05-2016 23:00:00 | 45.2006 | 179.16 | 0.01108 | 0.03169 | 0 | 0 | 18.1001 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 430046.835 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.3234 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
28-05-2016 0:00:00 | 45.6744 | 179.2543 | 0.011191 | 0.032005 | 0 | 0 | 18.0722 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 425809.751 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.3274 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
28-05-2016 1:00:00 | 47.971 | 182.9275 | 0.011517 | 0.032939 | 0 | 0 | 17.9897 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 413732.0263 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.2425 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
28-05-2016 2:00:00 | 44.322 | 177.9665 | 0.010938 | 0.031282 | 0 | 0 | 18.1361 | 1 | 3.1739e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 435650.4433 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.3281 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
28-05-2016 3:00:00 | 41.6171 | 174.4631 | 0.010477 | 0.029963 | 0 | 0 | 18.2527 | 1 | 3.0401e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 454832.2507 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.72 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
28-05-2016 4:00:00 | 41.7634 | 174.72 | 0.010498 | 0.030024 | 0 | 0 | 18.2473 | 1 | 3.0463e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 453905.3882 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.1532 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
28-05-2016 5:00:00 | 41.391 | 173.7182 | 0.010464 | 0.029928 | 0 | 0 | 18.2558 | 1 | 3.0365e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 455363.2695 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.7531 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
28-05-2016 6:00:00 | 40.9754 | 172.2181 | 0.010449 | 0.029885 | 0 | 0 | 18.2595 | 1 | 3.0322e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 456010.0069 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.7643 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
28-05-2016 7:00:00 | 40.9946 | 171.6481 | 0.010489 | 0.029999 | 0 | 0 | 18.2495 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 454287.8269 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.736 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
28-05-2016 8:00:00 | 41.7426 | 171.6537 | 0.01068 | 0.030545 | 0 | 0 | 18.2012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 446162.2907 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.6739 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
28-05-2016 9:00:00 | 43.0031 | 172.5038 | 0.010948 | 0.031312 | 0 | 0 | 18.1334 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 435229.3057 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.7085 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
28-05-2016 10:00:00 | 45.4737 | 175.4658 | 0.011382 | 0.032552 | 0 | 0 | 18.0239 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 418650.0413 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.8285 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
28-05-2016 11:00:00 | 57.116 | 192.2846 | 0.013046 | 0.03731 | 0 | 0 | 17.6035 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 365263.0953 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.02 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
28-05-2016 12:00:00 | 63.7633 | 202.3865 | 0.013837 | 0.039574 | 0 | 0 | 17.4035 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 344373.693 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.3757 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
28-05-2016 13:00:00 | 65.902 | 204.9897 | 0.014119 | 0.040382 | 0 | 0 | 17.3321 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 337483.1976 | 0 | 0 | 15.4676 | 14.9024 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
28-05-2016 14:00:00 | 63.3001 | 201.0747 | 0.013826 | 0.039542 | 0 | 0 | 17.4063 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 344644.8722 | 0 | 0 | 15.4676 | 15.5671 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
28-05-2016 15:00:00 | 61.0255 | 197.7084 | 0.013556 | 0.038771 | 0 | 0 | 17.4745 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 351506.129 | 0 | 0 | 15.4676 | 15.7757 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
28-05-2016 16:00:00 | 53.1836 | 187.4241 | 0.012462 | 0.035642 | 0 | 0 | 17.7509 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 382354.9923 | 0 | 0 | 15.4676 | 15.4469 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
28-05-2016 17:00:00 | 41.0599 | 169.546 | 0.010636 | 0.030419 | 0 | 0 | 18.2124 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 448010.3821 | 0 | 0 | 15.4676 | 15.2356 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
28-05-2016 18:00:00 | 48.24 | 180.1273 | 0.011762 | 0.033639 | 0 | 0 | 17.9279 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 405126.4661 | 0 | 0 | 15.4676 | 14.1561 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
28-05-2016 19:00:00 | 51.5571 | 184.3443 | 0.012283 | 0.03513 | 0 | 0 | 17.7962 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 387936.2334 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.5963 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
28-05-2016 20:00:00 | 50.3943 | 182.1641 | 0.01215 | 0.034748 | 0 | 0 | 17.8299 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 392193.5882 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.6281 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
28-05-2016 21:00:00 | 44.69 | 173.55 | 0.011309 | 0.032345 | 0 | 0 | 18.0422 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 421340.4632 | 0 | 0 | 15.4676 | 14.1153 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
28-05-2016 22:00:00 | 41.24 | 169.7565 | 0.010669 | 0.030515 | 0 | 0 | 18.2039 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 446608.3208 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.979 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
28-05-2016 23:00:00 | 39.8858 | 168.7312 | 0.010382 | 0.029692 | 0 | 0 | 18.2766 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 458981.8127 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.2731 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
29-05-2016 0:00:00 | 48.9924 | 182.786 | 0.011772 | 0.033667 | 0 | 0 | 17.9254 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 404793.2837 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.7913 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
29-05-2016 1:00:00 | 50.4858 | 184.055 | 0.012047 | 0.034454 | 0 | 0 | 17.8559 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 395546.1317 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.5576 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
29-05-2016 2:00:00 | 46.7048 | 179.0631 | 0.011455 | 0.032762 | 0 | 0 | 18.0053 | 1 | 3.3241e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 415970.9444 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.842 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
29-05-2016 3:00:00 | 45.212 | 177.0134 | 0.011218 | 0.032082 | 0 | 0 | 18.0654 | 1 | 3.2551e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 424786.8575 | 0 | 0 | 15.4676 | 14.115 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
29-05-2016 4:00:00 | 44.5288 | 176.7169 | 0.011067 | 0.03165 | 0 | 0 | 18.1036 | 1 | 3.2113e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 430582.2607 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.5454 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
29-05-2016 5:00:00 | 41.7878 | 173.1736 | 0.010598 | 0.03031 | 0 | 0 | 18.222 | 1 | 3.0753e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 449625.2411 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.3784 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
29-05-2016 6:00:00 | 39.9075 | 170.201 | 0.010298 | 0.029452 | 0 | 0 | 18.2978 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 462728.6183 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.2478 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
29-05-2016 7:00:00 | 39.4365 | 169.3658 | 0.010226 | 0.029248 | 0 | 0 | 18.3159 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 465956.8787 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.8801 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
29-05-2016 8:00:00 | 40.4095 | 170.1246 | 0.010432 | 0.029835 | 0 | 0 | 18.2639 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 456775.5196 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.6539 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
29-05-2016 9:00:00 | 44.1277 | 175.0825 | 0.011069 | 0.031658 | 0 | 0 | 18.1029 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 430476.895 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.5584 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
29-05-2016 10:00:00 | 43.1908 | 173.8042 | 0.010914 | 0.031214 | 0 | 0 | 18.1421 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 436604.5263 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.749 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
29-05-2016 11:00:00 | 43.6901 | 175.1784 | 0.010953 | 0.031327 | 0 | 0 | 18.1321 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 435027.2913 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.2827 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
29-05-2016 12:00:00 | 43.1976 | 174.6446 | 0.010863 | 0.031068 | 0 | 0 | 18.155 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 438646.6433 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.1417 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
29-05-2016 13:00:00 | 48.6625 | 183.3797 | 0.011654 | 0.033332 | 0 | 0 | 17.955 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 408860.751 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.1781 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
29-05-2016 14:00:00 | 51.3336 | 187.2654 | 0.012039 | 0.034432 | 0 | 0 | 17.8578 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 395799.261 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.086 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
29-05-2016 15:00:00 | 49.9191 | 184.7269 | 0.011868 | 0.033943 | 0 | 0 | 17.901 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 401496.4731 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.8505 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
29-05-2016 16:00:00 | 50.5551 | 185.9388 | 0.011941 | 0.034152 | 0 | 0 | 17.8826 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 399047.3636 | 0 | 0 | 15.4676 | 14.2517 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
29-05-2016 17:00:00 | 48.7637 | 184.0323 | 0.011637 | 0.033283 | 0 | 0 | 17.9593 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 409464.2528 | 0 | 0 | 15.4676 | 14.0811 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
29-05-2016 18:00:00 | 44.2603 | 177.2214 | 0.010969 | 0.03137 | 0 | 0 | 18.1283 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 434430.6545 | 0 | 0 | 15.4676 | 14.1269 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
29-05-2016 19:00:00 | 44.9857 | 178.1181 | 0.011092 | 0.031724 | 0 | 0 | 18.0971 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 429588.3829 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.8622 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
29-05-2016 20:00:00 | 46.2207 | 179.7544 | 0.011293 | 0.032298 | 0 | 0 | 18.0464 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 421951.3059 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.3141 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
29-05-2016 21:00:00 | 45.6141 | 179.549 | 0.011157 | 0.03191 | 0 | 0 | 18.0806 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 427074.0846 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.5317 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
29-05-2016 22:00:00 | 45.6854 | 180.5356 | 0.011114 | 0.031786 | 0 | 0 | 18.0916 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 428750.6327 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.6113 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
29-05-2016 23:00:00 | 45.7594 | 182.9064 | 0.010988 | 0.031424 | 0 | 0 | 18.1235 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 433677.5909 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.5898 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
30-05-2016 0:00:00 | 43.9868 | 181.9814 | 0.010616 | 0.030361 | 0 | 0 | 18.2175 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 448873.4626 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.4261 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
30-05-2016 1:00:00 | 44.0097 | 182.4185 | 0.010596 | 0.030304 | 0 | 0 | 18.2226 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 449717.0787 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.1998 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
30-05-2016 2:00:00 | 43.5684 | 180.8011 | 0.010583 | 0.030268 | 0 | 0 | 18.2257 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450244.2628 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.808 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
30-05-2016 3:00:00 | 43.0153 | 180.0535 | 0.010492 | 0.030008 | 0 | 0 | 18.2487 | 1 | 3.0446e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 454148.0197 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.7964 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
30-05-2016 4:00:00 | 41.1038 | 177.4037 | 0.010176 | 0.029103 | 0 | 0 | 18.3287 | 1 | 2.9528e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 468273.7263 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.6968 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
30-05-2016 5:00:00 | 40.2633 | 175.9291 | 0.010051 | 0.028747 | 0 | 0 | 18.3601 | 1 | 2.9167e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 474074.5856 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.575 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
30-05-2016 6:00:00 | 39.7619 | 175.478 | 0.0099516 | 0.028462 | 0 | 0 | 18.3853 | 1 | 2.8877e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 478822.7166 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.3211 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
30-05-2016 7:00:00 | 46.0749 | 185.0187 | 0.010937 | 0.03128 | 0 | 0 | 18.1363 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 435682.3252 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.2147 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
30-05-2016 8:00:00 | 44.4687 | 183.7595 | 0.010628 | 0.030396 | 0 | 0 | 18.2144 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 448347.4556 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.101 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
30-05-2016 9:00:00 | 44.3803 | 185.4563 | 0.01051 | 0.030058 | 0 | 0 | 18.2442 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 453387.8487 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.9231 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
30-05-2016 10:00:00 | 43.6727 | 185.6196 | 0.010333 | 0.029553 | 0 | 0 | 18.2889 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 461139.6933 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.6355 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
30-05-2016 11:00:00 | 49.2182 | 196.1141 | 0.011022 | 0.031523 | 0 | 0 | 18.1148 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 432316.7949 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.6091 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
30-05-2016 12:00:00 | 53.7951 | 205.1378 | 0.011517 | 0.032939 | 0 | 0 | 17.9897 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 413734.4221 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.5619 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
30-05-2016 13:00:00 | 54.4682 | 203.8291 | 0.011736 | 0.033565 | 0 | 0 | 17.9344 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 406014.9021 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.1687 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
30-05-2016 14:00:00 | 47.8688 | 193.4205 | 0.010869 | 0.031086 | 0 | 0 | 18.1534 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 438398.0224 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.5996 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
30-05-2016 15:00:00 | 57.3346 | 95.3766 | 0.026401 | 0.075508 | 0 | 0 | 14.2286 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180486.3393 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.7053 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
30-05-2016 16:00:00 | 52.4167 | 202.8038 | 0.011351 | 0.032465 | 0 | 0 | 18.0316 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 419783.7379 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.0071 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
30-05-2016 17:00:00 | 56.2178 | 208.4513 | 0.011845 | 0.033875 | 0 | 0 | 17.907 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 402299.9213 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.8371 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
30-05-2016 18:00:00 | 60.1229 | 215.2563 | 0.012267 | 0.035083 | 0 | 0 | 17.8003 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 388449.9059 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.4709 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
30-05-2016 19:00:00 | 59.5448 | 214.1743 | 0.01221 | 0.034921 | 0 | 0 | 17.8146 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 390249.5029 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.9492 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
30-05-2016 20:00:00 | 55.0489 | 208.8755 | 0.011575 | 0.033104 | 0 | 0 | 17.9752 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 411677.9737 | 0 | 0 | 15.4676 | 14.3621 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
30-05-2016 21:00:00 | 50.58 | 203.3999 | 0.010921 | 0.031235 | 0 | 0 | 18.1403 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 436305.6994 | 0 | 0 | 15.4676 | 14.3967 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
30-05-2016 22:00:00 | 46.0941 | 198.5 | 0.010198 | 0.029168 | 0 | 0 | 18.3229 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 467233.2668 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.8323 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
30-05-2016 23:00:00 | 40.4119 | 192.2147 | 0.0092336 | 0.026408 | 0 | 0 | 18.5667 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 516055.051 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.3239 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
31-05-2016 0:00:00 | 40.8126 | 191.9159 | 0.0093397 | 0.026712 | 0 | 0 | 18.5399 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 510194.9597 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.6622 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
31-05-2016 1:00:00 | 45.0689 | 198.1447 | 0.0099895 | 0.02857 | 0 | 0 | 18.3757 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 477006.0749 | 0 | 0 | 15.4676 | 11.9493 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
31-05-2016 2:00:00 | 50.0406 | 203.2126 | 0.010815 | 0.030931 | 0 | 0 | 18.1672 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 440602.7346 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.0995 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
31-05-2016 3:00:00 | 46.8177 | 199.5017 | 0.010307 | 0.029477 | 0 | 0 | 18.2956 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 462333.7291 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.7775 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
31-05-2016 4:00:00 | 44.076 | 195.2683 | 0.0099134 | 0.028352 | 0 | 0 | 18.395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 480670.9751 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.3867 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
31-05-2016 5:00:00 | 42.7418 | 193.2865 | 0.0097118 | 0.027776 | 0 | 0 | 18.4459 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 490645.0309 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.8589 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
31-05-2016 6:00:00 | 44.2687 | 194.125 | 0.010015 | 0.028644 | 0 | 0 | 18.3692 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 475777.0246 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.4914 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
31-05-2016 7:00:00 | 48.5048 | 201.1083 | 0.010593 | 0.030295 | 0 | 0 | 18.2233 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 449846.337 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.3155 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
31-05-2016 8:00:00 | 43.467 | 195.4933 | 0.0097651 | 0.027928 | 0 | 0 | 18.4324 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 487968.0062 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.5904 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
31-05-2016 9:00:00 | 45.5837 | 196.9691 | 0.010164 | 0.029069 | 0 | 0 | 18.3317 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 468821.4328 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.268 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
31-05-2016 10:00:00 | 44.4926 | 194.9374 | 0.010024 | 0.028669 | 0 | 0 | 18.367 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 475363.5662 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.5758 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
31-05-2016 11:00:00 | 49.2898 | 201.3718 | 0.01075 | 0.030745 | 0 | 0 | 18.1836 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 443261.5521 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.85 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
31-05-2016 12:00:00 | 53.0568 | 204.5467 | 0.011392 | 0.032581 | 0 | 0 | 18.0213 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 418283.2944 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.6198 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
31-05-2016 13:00:00 | 51.8877 | 201.6349 | 0.011302 | 0.032323 | 0 | 0 | 18.0441 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 421618.6178 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.1651 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
31-05-2016 14:00:00 | 45.0507 | 192.4818 | 0.010279 | 0.029399 | 0 | 0 | 18.3025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 463560.5551 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.6339 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
31-05-2016 15:00:00 | 46.7842 | 194.1275 | 0.010584 | 0.030271 | 0 | 0 | 18.2254 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450200.9952 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.4729 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
31-05-2016 16:00:00 | 50.0767 | 197.825 | 0.011117 | 0.031796 | 0 | 0 | 18.0907 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 428611.8131 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.5314 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
31-05-2016 17:00:00 | 53.1381 | 203.7684 | 0.011453 | 0.032756 | 0 | 0 | 18.0059 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 416054.1127 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.7117 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
31-05-2016 18:00:00 | 55.5169 | 207.5077 | 0.01175 | 0.033605 | 0 | 0 | 17.9309 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 405534.5229 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.2772 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
31-05-2016 19:00:00 | 57.9437 | 210.9405 | 0.012064 | 0.034503 | 0 | 0 | 17.8515 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 394977.7821 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.612 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
31-05-2016 20:00:00 | 53.673 | 205.0367 | 0.011497 | 0.032881 | 0 | 0 | 17.9949 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 414471.4206 | 0 | 0 | 15.4676 | 14.0392 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
31-05-2016 21:00:00 | 46.2687 | 195.0151 | 0.01042 | 0.029801 | 0 | 0 | 18.2669 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 457298.681 | 0 | 0 | 15.4676 | 14.2576 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
31-05-2016 22:00:00 | 43.2255 | 191.4472 | 0.0099161 | 0.02836 | 0 | 0 | 18.3943 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 480537.5444 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.8274 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
31-05-2016 23:00:00 | 42.504 | 190.3419 | 0.0098072 | 0.028049 | 0 | 0 | 18.4218 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 485873.7635 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.9642 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
01-06-2016 0:00:00 | 36.3778 | 183.7434 | 0.0086951 | 0.024868 | 0 | 0 | 18.7028 | 1 | 0.0023786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 548016.6707 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.5143 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
01-06-2016 1:00:00 | 32.4469 | 180.7816 | 0.0078826 | 0.022544 | 0 | 0 | 18.9081 | 1 | 0.0021563 | 0 | 1 | 0 | 0 | 604505.236 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.3251 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
01-06-2016 2:00:00 | 47.3432 | 193.8235 | 0.010728 | 0.030681 | 0 | 0 | 18.1892 | 1 | 0.0029346 | 0 | 1 | 0 | 0 | 444188.4818 | 0 | 0 | 15.4676 | 11.3197 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
01-06-2016 3:00:00 | 44.7855 | 188.5777 | 0.01043 | 0.029831 | 0 | 0 | 18.2643 | 1 | 0.0028533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 456847.7743 | 0 | 0 | 15.4676 | 10.637 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
01-06-2016 4:00:00 | 40.823 | 181.6145 | 0.009872 | 0.028234 | 0 | 0 | 18.4054 | 1 | 0.0027005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 482685.9459 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.1898 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
01-06-2016 5:00:00 | 40.177 | 178.1646 | 0.0099039 | 0.028325 | 0 | 0 | 18.3974 | 1 | 0.0027093 | 0 | 1 | 0 | 0 | 481129.9147 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.8505 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
01-06-2016 6:00:00 | 40.5484 | 177.3055 | 0.010044 | 0.028726 | 0 | 0 | 18.362 | 1 | 0.0027475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 474424.4953 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.3589 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
01-06-2016 7:00:00 | 46.0749 | 183.7454 | 0.011013 | 0.031497 | 0 | 0 | 18.1172 | 1 | 0.0030126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 432684.2459 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.2964 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
01-06-2016 8:00:00 | 45.0451 | 181.5001 | 0.0109 | 0.031174 | 0 | 0 | 18.1457 | 1 | 0.0029817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 437168.0838 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.3745 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
01-06-2016 9:00:00 | 49.1011 | 187.8663 | 0.011479 | 0.032829 | 0 | 0 | 17.9994 | 1 | 0.00314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 415122.6784 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.1604 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
01-06-2016 10:00:00 | 46.0336 | 183.5479 | 0.011015 | 0.031502 | 0 | 0 | 18.1167 | 1 | 0.0030131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 432606.813 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.0321 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
01-06-2016 11:00:00 | 49.1525 | 187.341 | 0.011523 | 0.032956 | 0 | 0 | 17.9883 | 1 | 0.0031521 | 0 | 1 | 0 | 0 | 413528.9027 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.5348 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
01-06-2016 12:00:00 | 53.8348 | 193.779 | 0.012201 | 0.034896 | 0 | 0 | 17.8168 | 1 | 0.0033377 | 0 | 1 | 0 | 0 | 390536.8878 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.1575 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
01-06-2016 13:00:00 | 53.063 | 192.9673 | 0.012077 | 0.03454 | 0 | 0 | 17.8483 | 1 | 0.0033037 | 0 | 1 | 0 | 0 | 394557.8851 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.5795 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
01-06-2016 14:00:00 | 47.8691 | 185.2819 | 0.011347 | 0.032452 | 0 | 0 | 18.0328 | 1 | 0.003104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 419949.0041 | 0 | 0 | 15.4676 | 14.1572 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
01-06-2016 15:00:00 | 48.8635 | 185.813 | 0.011549 | 0.033031 | 0 | 0 | 17.9816 | 1 | 0.0031594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 412581.6649 | 0 | 0 | 15.4676 | 14.0708 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
01-06-2016 16:00:00 | 52.5665 | 191.1978 | 0.012075 | 0.034534 | 0 | 0 | 17.8488 | 1 | 0.0033031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 394632.1007 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.4188 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
01-06-2016 17:00:00 | 52.012 | 190.333 | 0.012002 | 0.034325 | 0 | 0 | 17.8673 | 1 | 0.0032831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 397035.2289 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.5294 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
01-06-2016 18:00:00 | 48.5103 | 185.7452 | 0.01147 | 0.032804 | 0 | 0 | 18.0016 | 1 | 0.0031377 | 0 | 1 | 0 | 0 | 415434.9067 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.9844 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
01-06-2016 19:00:00 | 50.206 | 187.4734 | 0.011762 | 0.033638 | 0 | 0 | 17.9279 | 1 | 0.0032174 | 0 | 1 | 0 | 0 | 405137.7778 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.9278 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
01-06-2016 20:00:00 | 46.3034 | 181.2916 | 0.011217 | 0.032081 | 0 | 0 | 18.0655 | 1 | 0.0030685 | 0 | 1 | 0 | 0 | 424799.4969 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.5141 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
01-06-2016 21:00:00 | 39.4306 | 172.8741 | 0.010017 | 0.02865 | 0 | 0 | 18.3687 | 1 | 0.0027403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 475680.5957 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.7058 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
01-06-2016 22:00:00 | 36.364 | 168.8871 | 0.0094564 | 0.027045 | 0 | 0 | 18.5105 | 1 | 0.0025868 | 0 | 1 | 0 | 0 | 503899.6372 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.1303 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
01-06-2016 23:00:00 | 35.5877 | 165.7026 | 0.0094324 | 0.026977 | 0 | 0 | 18.5165 | 1 | 0.0025803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 505182.4424 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.1388 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
02-06-2016 0:00:00 | 33.6738 | 162.6334 | 0.0090935 | 0.026008 | 0 | 0 | 18.6021 | 1 | 0.0024876 | 0 | 1 | 0 | 0 | 524005.8411 | 0 | 0 | 15.4676 | 11.668 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
02-06-2016 1:00:00 | 33.2265 | 163.6995 | 0.0089143 | 0.025495 | 0 | 0 | 18.6474 | 1 | 0.0024385 | 0 | 1 | 0 | 0 | 534541.2879 | 0 | 0 | 15.4676 | 11.4888 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
02-06-2016 2:00:00 | 49.6705 | 184.5655 | 0.011819 | 0.033804 | 0 | 0 | 17.9133 | 1 | 0.0032333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 403154.1334 | 0 | 0 | 15.4676 | 11.0067 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
02-06-2016 3:00:00 | 47.4659 | 183.0274 | 0.01139 | 0.032575 | 0 | 0 | 18.0219 | 1 | 0.0031157 | 0 | 1 | 0 | 0 | 418362.761 | 0 | 0 | 15.4676 | 10.7109 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
02-06-2016 4:00:00 | 44.4118 | 181.3371 | 0.010756 | 0.030763 | 0 | 0 | 18.182 | 1 | 0.0029424 | 0 | 1 | 0 | 0 | 443003.1332 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.2538 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
02-06-2016 5:00:00 | 41.3731 | 177.394 | 0.010243 | 0.029295 | 0 | 0 | 18.3117 | 1 | 0.002802 | 0 | 1 | 0 | 0 | 465200.3428 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.9661 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
02-06-2016 6:00:00 | 41.0328 | 175.9951 | 0.01024 | 0.029285 | 0 | 0 | 18.3126 | 1 | 0.0028011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 465358.7242 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.5502 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
02-06-2016 7:00:00 | 48.5947 | 186.5874 | 0.011438 | 0.032713 | 0 | 0 | 18.0097 | 1 | 0.003129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 416592.9553 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.2914 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
02-06-2016 8:00:00 | 49.9386 | 189.3532 | 0.011583 | 0.033127 | 0 | 0 | 17.9731 | 1 | 0.0031685 | 0 | 1 | 0 | 0 | 411391.6906 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.2514 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
02-06-2016 9:00:00 | 49.7085 | 189.3397 | 0.01153 | 0.032977 | 0 | 0 | 17.9864 | 1 | 0.0031542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 413266.1906 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.1328 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
02-06-2016 10:00:00 | 43.2399 | 180.3791 | 0.010528 | 0.03011 | 0 | 0 | 18.2396 | 1 | 0.00288 | 0 | 1 | 0 | 0 | 452606.197 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.2741 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
02-06-2016 11:00:00 | 41.2431 | 178.481 | 0.010149 | 0.029025 | 0 | 0 | 18.3355 | 1 | 0.0027762 | 0 | 1 | 0 | 0 | 469526.3195 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.2627 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
02-06-2016 12:00:00 | 45.8882 | 185.3012 | 0.010876 | 0.031106 | 0 | 0 | 18.1517 | 1 | 0.0029752 | 0 | 1 | 0 | 0 | 438122.8222 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.4202 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
02-06-2016 13:00:00 | 45.8795 | 185.2338 | 0.010878 | 0.031111 | 0 | 0 | 18.1512 | 1 | 0.0029757 | 0 | 1 | 0 | 0 | 438046.2494 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.1418 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
02-06-2016 14:00:00 | 42.4165 | 184.6156 | 0.010091 | 0.028859 | 0 | 0 | 18.3502 | 1 | 0.0027603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 472228.4914 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.9249 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
02-06-2016 15:00:00 | 43.0617 | 186.1505 | 0.01016 | 0.029056 | 0 | 0 | 18.3328 | 1 | 0.0027792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 469020.7048 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.838 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
02-06-2016 16:00:00 | 46.9925 | 191.3724 | 0.010784 | 0.030844 | 0 | 0 | 18.1749 | 1 | 0.0029501 | 0 | 1 | 0 | 0 | 441844.6566 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.151 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
02-06-2016 17:00:00 | 46.4237 | 190.8666 | 0.010682 | 0.030551 | 0 | 0 | 18.2007 | 1 | 0.0029222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 446076.0472 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.2293 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
02-06-2016 18:00:00 | 48.624 | 192.5201 | 0.011092 | 0.031724 | 0 | 0 | 18.0971 | 1 | 0.0030344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 429580.5243 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.8466 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
02-06-2016 19:00:00 | 49.2436 | 191.1741 | 0.011313 | 0.032355 | 0 | 0 | 18.0413 | 1 | 0.0030947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 421209.4937 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.7666 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
02-06-2016 20:00:00 | 45.9548 | 186.0836 | 0.010846 | 0.03102 | 0 | 0 | 18.1593 | 1 | 0.002967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 439335.3578 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.1859 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
02-06-2016 21:00:00 | 39.6369 | 178.5084 | 0.009752 | 0.027891 | 0 | 0 | 18.4358 | 1 | 0.0026677 | 0 | 1 | 0 | 0 | 488626.8571 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.2438 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
02-06-2016 22:00:00 | 38.4272 | 176.6409 | 0.0095543 | 0.027325 | 0 | 0 | 18.4857 | 1 | 0.0026136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 498736.5296 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.7869 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
02-06-2016 23:00:00 | 44.8774 | 183.4122 | 0.010746 | 0.030734 | 0 | 0 | 18.1846 | 1 | 0.0029396 | 0 | 1 | 0 | 0 | 443423.9808 | 0 | 0 | 15.4676 | 11.8548 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
03-06-2016 0:00:00 | 43.54 | 180.1363 | 0.010615 | 0.03036 | 0 | 0 | 18.2176 | 1 | 0.0029039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 448881.0811 | 0 | 0 | 15.4676 | 11.6494 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
03-06-2016 1:00:00 | 44.8946 | 180.0156 | 0.010953 | 0.031326 | 0 | 0 | 18.1323 | 1 | 0.0029962 | 0 | 1 | 0 | 0 | 435045.6477 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.6895 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
03-06-2016 2:00:00 | 50.4842 | 186.1073 | 0.011914 | 0.034073 | 0 | 0 | 17.8895 | 1 | 0.003259 | 0 | 1 | 0 | 0 | 399969.2358 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.5281 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
03-06-2016 3:00:00 | 44.773 | 177.2592 | 0.011093 | 0.031727 | 0 | 0 | 18.0968 | 1 | 0.0030346 | 0 | 1 | 0 | 0 | 429548.2161 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.7991 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
03-06-2016 4:00:00 | 43.1862 | 175.0749 | 0.010834 | 0.030984 | 0 | 0 | 18.1625 | 1 | 0.0029636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 439843.2698 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.4995 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
03-06-2016 5:00:00 | 42.5025 | 174.6265 | 0.010689 | 0.030572 | 0 | 0 | 18.1989 | 1 | 0.0029241 | 0 | 1 | 0 | 0 | 445773.4542 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.7648 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
03-06-2016 6:00:00 | 42.137 | 174.188 | 0.010624 | 0.030385 | 0 | 0 | 18.2154 | 1 | 0.0029063 | 0 | 1 | 0 | 0 | 448510.9145 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.5931 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
03-06-2016 7:00:00 | 45.7004 | 179.1975 | 0.011201 | 0.032033 | 0 | 0 | 18.0697 | 1 | 0.003064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 425432.3196 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.4933 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
03-06-2016 8:00:00 | 41.8928 | 174.412 | 0.010549 | 0.03017 | 0 | 0 | 18.2343 | 1 | 0.0028857 | 0 | 1 | 0 | 0 | 451706.2646 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.4721 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
03-06-2016 9:00:00 | 38.7783 | 169.5191 | 0.010047 | 0.028733 | 0 | 0 | 18.3613 | 1 | 0.0027483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 474295.1355 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.0081 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
03-06-2016 10:00:00 | 41.8287 | 173.4645 | 0.01059 | 0.030289 | 0 | 0 | 18.2239 | 1 | 0.0028971 | 0 | 1 | 0 | 0 | 449940.6309 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.3776 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
03-06-2016 11:00:00 | 46.1623 | 183.0836 | 0.011074 | 0.03167 | 0 | 0 | 18.1018 | 1 | 0.0030292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 430309.522 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.0485 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
03-06-2016 12:00:00 | 50.0167 | 194.0152 | 0.011322 | 0.032381 | 0 | 0 | 18.039 | 1 | 0.0030972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 420862.1607 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.5034 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
03-06-2016 13:00:00 | 47.0254 | 195.0353 | 0.010589 | 0.030286 | 0 | 0 | 18.2242 | 1 | 0.0028968 | 0 | 1 | 0 | 0 | 449986.4551 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.9627 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
03-06-2016 14:00:00 | 41.8358 | 188.6916 | 0.0097375 | 0.027849 | 0 | 0 | 18.4394 | 1 | 0.0026637 | 0 | 1 | 0 | 0 | 489354.0557 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.4229 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
03-06-2016 15:00:00 | 42.6566 | 190.0019 | 0.00986 | 0.0282 | 0 | 0 | 18.4085 | 1 | 0.0026973 | 0 | 1 | 0 | 0 | 483270.902 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.9613 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
03-06-2016 16:00:00 | 53.1478 | 185.1574 | 0.012607 | 0.036055 | 0 | 0 | 17.7144 | 1 | 0.0034486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 377984.7467 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.1735 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
03-06-2016 17:00:00 | 46.0625 | 195.1849 | 0.010365 | 0.029643 | 0 | 0 | 18.281 | 1 | 0.0028353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 459745.4747 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.3441 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
03-06-2016 18:00:00 | 54.8088 | 204.2414 | 0.011786 | 0.033707 | 0 | 0 | 17.9218 | 1 | 0.003224 | 0 | 1 | 0 | 0 | 404307.7443 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.1285 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
03-06-2016 19:00:00 | 56.1217 | 203.2373 | 0.012128 | 0.034685 | 0 | 0 | 17.8354 | 1 | 0.0033176 | 0 | 1 | 0 | 0 | 392908.5764 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.9868 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
03-06-2016 20:00:00 | 52.8671 | 196.4769 | 0.011817 | 0.033798 | 0 | 0 | 17.9138 | 1 | 0.0032327 | 0 | 1 | 0 | 0 | 403222.6845 | 0 | 0 | 15.4676 | 14.2704 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
03-06-2016 21:00:00 | 45.9215 | 185.451 | 0.010875 | 0.031103 | 0 | 0 | 18.1519 | 1 | 0.002975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 438159.3043 | 0 | 0 | 15.4676 | 14.4543 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
03-06-2016 22:00:00 | 43.4224 | 181.0152 | 0.010535 | 0.030131 | 0 | 0 | 18.2378 | 1 | 0.002882 | 0 | 1 | 0 | 0 | 452292.7654 | 0 | 0 | 15.4676 | 14.0232 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
03-06-2016 23:00:00 | 42.422 | 178.3007 | 0.010449 | 0.029885 | 0 | 0 | 18.2595 | 1 | 0.0028585 | 0 | 1 | 0 | 0 | 456016.4855 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.028 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
04-06-2016 0:00:00 | 42.3276 | 176.8434 | 0.010512 | 0.030064 | 0 | 0 | 18.2437 | 1 | 0.0028756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 453298.3401 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.6707 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
04-06-2016 1:00:00 | 48.1627 | 183.9542 | 0.011499 | 0.032886 | 0 | 0 | 17.9944 | 1 | 0.0031455 | 0 | 1 | 0 | 0 | 414397.8434 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.5789 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
04-06-2016 2:00:00 | 43.9574 | 176.723 | 0.010924 | 0.031243 | 0 | 0 | 18.1395 | 1 | 0.0029884 | 0 | 1 | 0 | 0 | 436193.9498 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.5658 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
04-06-2016 3:00:00 | 38.6265 | 166.417 | 0.010194 | 0.029154 | 0 | 0 | 18.3241 | 1 | 0.0027886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 467445.4422 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.413 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
04-06-2016 4:00:00 | 37.2524 | 163.0881 | 0.010032 | 0.028691 | 0 | 0 | 18.365 | 1 | 0.0027443 | 0 | 1 | 0 | 0 | 474992.2639 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.7468 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
04-06-2016 5:00:00 | 35.4831 | 157.6247 | 0.0098866 | 0.028276 | 0 | 0 | 18.4017 | 1 | 0.0027045 | 0 | 1 | 0 | 0 | 481971.4757 | 0 | 0 | 15.4676 | 11.9864 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
04-06-2016 6:00:00 | 35.4423 | 156.1716 | 0.0099671 | 0.028506 | 0 | 0 | 18.3814 | 1 | 0.0027266 | 0 | 1 | 0 | 0 | 478078.0366 | 0 | 0 | 15.4676 | 11.7575 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
04-06-2016 7:00:00 | 35.7838 | 154.7679 | 0.010154 | 0.029042 | 0 | 0 | 18.3341 | 1 | 0.0027778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 469259.5991 | 0 | 0 | 15.4676 | 11.4924 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
04-06-2016 8:00:00 | 38.7821 | 156.5182 | 0.010882 | 0.031123 | 0 | 0 | 18.1502 | 1 | 0.0029769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 437877.8805 | 0 | 0 | 15.4676 | 11.4878 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
04-06-2016 9:00:00 | 38.9679 | 155.3455 | 0.011017 | 0.031508 | 0 | 0 | 18.1161 | 1 | 0.0030137 | 0 | 1 | 0 | 0 | 432524.0463 | 0 | 0 | 15.4676 | 11.6107 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
04-06-2016 10:00:00 | 43.3795 | 160.5842 | 0.011864 | 0.033931 | 0 | 0 | 17.9021 | 1 | 0.0032455 | 0 | 1 | 0 | 0 | 401640.1657 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.1297 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
04-06-2016 11:00:00 | 55.1087 | 177.3921 | 0.013644 | 0.039021 | 0 | 0 | 17.4523 | 1 | 0.0037323 | 0 | 1 | 0 | 0 | 349247.1277 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.1725 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
04-06-2016 12:00:00 | 63.8582 | 190.3869 | 0.014731 | 0.04213 | 0 | 0 | 17.1776 | 1 | 0.0040297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 323474.0009 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.813 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
04-06-2016 13:00:00 | 66.231 | 194.0418 | 0.01499 | 0.042873 | 0 | 0 | 17.112 | 1 | 0.0041007 | 0 | 1 | 0 | 0 | 317872.3445 | 0 | 0 | 15.4676 | 14.2924 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
04-06-2016 14:00:00 | 61.8627 | 189.5047 | 0.014337 | 0.041004 | 0 | 0 | 17.2772 | 1 | 0.003922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 332360.9074 | 0 | 0 | 15.4676 | 15.2719 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
04-06-2016 15:00:00 | 61.6122 | 191.0113 | 0.014166 | 0.040516 | 0 | 0 | 17.3203 | 1 | 0.0038753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 336365.0919 | 0 | 0 | 15.4676 | 15.5017 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
04-06-2016 16:00:00 | 54.3914 | 179.6628 | 0.013296 | 0.038027 | 0 | 0 | 17.5402 | 1 | 0.0036372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 358382.2305 | 0 | 0 | 15.4676 | 14.9155 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
04-06-2016 17:00:00 | 49.0258 | 168.2772 | 0.012795 | 0.036594 | 0 | 0 | 17.6667 | 1 | 0.0035002 | 0 | 1 | 0 | 0 | 372408.2248 | 0 | 0 | 15.4676 | 14.9837 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
04-06-2016 18:00:00 | 50.4558 | 167.3139 | 0.013244 | 0.037879 | 0 | 0 | 17.5533 | 1 | 0.003623 | 0 | 1 | 0 | 0 | 359782.4789 | 0 | 0 | 15.4676 | 14.1568 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
04-06-2016 19:00:00 | 52.7939 | 168.2676 | 0.013779 | 0.039409 | 0 | 0 | 17.418 | 1 | 0.0037694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 345808.3298 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.6406 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
04-06-2016 20:00:00 | 51.5131 | 164.4751 | 0.013755 | 0.03934 | 0 | 0 | 17.4242 | 1 | 0.0037628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 346418.8339 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.8048 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
04-06-2016 21:00:00 | 46.7938 | 156.05 | 0.01317 | 0.037665 | 0 | 0 | 17.5721 | 1 | 0.0036026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 361821.4816 | 0 | 0 | 15.4676 | 14.1022 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
04-06-2016 22:00:00 | 43.0409 | 149.7198 | 0.012626 | 0.036109 | 0 | 0 | 17.7096 | 1 | 0.0034538 | 0 | 1 | 0 | 0 | 377413.0877 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.8875 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
04-06-2016 23:00:00 | 41.7283 | 146.8055 | 0.012484 | 0.035703 | 0 | 0 | 17.7455 | 1 | 0.0034149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 381707.1267 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.2534 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
05-06-2016 0:00:00 | 44.684 | 150.8832 | 0.013007 | 0.037199 | 0 | 0 | 17.6134 | 1 | 0.003558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 366359.6206 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.6992 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
05-06-2016 1:00:00 | 50.1693 | 158.3232 | 0.013917 | 0.039802 | 0 | 0 | 17.3833 | 1 | 0.003807 | 0 | 1 | 0 | 0 | 342393.2152 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.4602 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
05-06-2016 2:00:00 | 47.1089 | 152.6252 | 0.013556 | 0.03877 | 0 | 0 | 17.4745 | 1 | 0.0037083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 351513.4086 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.8969 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
05-06-2016 3:00:00 | 45.9478 | 151.5983 | 0.013311 | 0.03807 | 0 | 0 | 17.5363 | 1 | 0.0036414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 357971.3179 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.6455 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
05-06-2016 4:00:00 | 46.0802 | 152.9145 | 0.013235 | 0.037851 | 0 | 0 | 17.5557 | 1 | 0.0036204 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360041.6452 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.1841 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
05-06-2016 5:00:00 | 44.261 | 151.2314 | 0.012854 | 0.036762 | 0 | 0 | 17.652 | 1 | 0.0035162 | 0 | 1 | 0 | 0 | 370714.2469 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.8577 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
05-06-2016 6:00:00 | 40.7221 | 146.39 | 0.012217 | 0.034941 | 0 | 0 | 17.8128 | 1 | 0.003342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 390031.9625 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.8825 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
05-06-2016 7:00:00 | 39.6659 | 145.6273 | 0.011963 | 0.034213 | 0 | 0 | 17.8772 | 1 | 0.0032724 | 0 | 1 | 0 | 0 | 398330.8902 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.5393 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
05-06-2016 8:00:00 | 42.181 | 149.6286 | 0.012381 | 0.035409 | 0 | 0 | 17.7715 | 1 | 0.0033868 | 0 | 1 | 0 | 0 | 384872.6281 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.0898 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
05-06-2016 9:00:00 | 45.9963 | 155.8663 | 0.01296 | 0.037067 | 0 | 0 | 17.625 | 1 | 0.0035454 | 0 | 1 | 0 | 0 | 367661.216 | 0 | 0 | 15.4676 | 11.9199 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
05-06-2016 10:00:00 | 47.953 | 159.1175 | 0.013236 | 0.037854 | 0 | 0 | 17.5554 | 1 | 0.0036207 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360015.0442 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.3209 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
05-06-2016 11:00:00 | 47.3816 | 158.647 | 0.013117 | 0.037514 | 0 | 0 | 17.5855 | 1 | 0.0035882 | 0 | 1 | 0 | 0 | 363279.7774 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.8641 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
05-06-2016 12:00:00 | 45.2953 | 154.5968 | 0.012868 | 0.036802 | 0 | 0 | 17.6484 | 1 | 0.00352 | 0 | 1 | 0 | 0 | 370310.886 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.1679 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
05-06-2016 13:00:00 | 45.4333 | 153.0918 | 0.013034 | 0.037277 | 0 | 0 | 17.6065 | 1 | 0.0035655 | 0 | 1 | 0 | 0 | 365592.232 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.9499 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
05-06-2016 14:00:00 | 48.396 | 156.0929 | 0.013617 | 0.038944 | 0 | 0 | 17.4591 | 1 | 0.0037249 | 0 | 1 | 0 | 0 | 349939.2701 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.8335 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
05-06-2016 15:00:00 | 49.0538 | 155.9772 | 0.013812 | 0.039503 | 0 | 0 | 17.4098 | 1 | 0.0037784 | 0 | 1 | 0 | 0 | 344990.5085 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.9182 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
05-06-2016 16:00:00 | 48.6304 | 154.2189 | 0.013849 | 0.039608 | 0 | 0 | 17.4005 | 1 | 0.0037885 | 0 | 1 | 0 | 0 | 344071.1245 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.3205 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
05-06-2016 17:00:00 | 50.2267 | 156.4733 | 0.014098 | 0.040319 | 0 | 0 | 17.3377 | 1 | 0.0038565 | 0 | 1 | 0 | 0 | 338005.8797 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.4006 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
05-06-2016 18:00:00 | 46.3938 | 151.1955 | 0.013476 | 0.038542 | 0 | 0 | 17.4947 | 1 | 0.0036865 | 0 | 1 | 0 | 0 | 353588.5583 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.3488 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
05-06-2016 19:00:00 | 47.5711 | 155.0714 | 0.013473 | 0.038533 | 0 | 0 | 17.4955 | 1 | 0.0036856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 353677.5752 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.5083 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
05-06-2016 20:00:00 | 47.639 | 157.38 | 0.013294 | 0.038022 | 0 | 0 | 17.5407 | 1 | 0.0036367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 358430.881 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.9568 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
05-06-2016 21:00:00 | 47.7478 | 159.5948 | 0.01314 | 0.037579 | 0 | 0 | 17.5797 | 1 | 0.0035944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 362647.2589 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.0588 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
05-06-2016 22:00:00 | 47.1031 | 160.7208 | 0.012871 | 0.036812 | 0 | 0 | 17.6475 | 1 | 0.003521 | 0 | 1 | 0 | 0 | 370203.8416 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.0985 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
05-06-2016 23:00:00 | 42.3235 | 154.0132 | 0.012069 | 0.034518 | 0 | 0 | 17.8502 | 1 | 0.0033015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 394816.3453 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.1184 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
06-06-2016 0:00:00 | 40.9207 | 152.2722 | 0.011802 | 0.033755 | 0 | 0 | 17.9176 | 1 | 0.0032286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 403734.8218 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.8785 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
06-06-2016 1:00:00 | 48.2843 | 164.5628 | 0.012886 | 0.036854 | 0 | 0 | 17.6438 | 1 | 0.0035251 | 0 | 1 | 0 | 0 | 369780.8699 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.1839 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
06-06-2016 2:00:00 | 47.3766 | 163.2369 | 0.012747 | 0.036455 | 0 | 0 | 17.679 | 1 | 0.0034869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 373829.1899 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.0162 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
06-06-2016 3:00:00 | 45.0657 | 159.5603 | 0.012404 | 0.035476 | 0 | 0 | 17.7655 | 1 | 0.0033932 | 0 | 1 | 0 | 0 | 384147.3583 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.0844 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
06-06-2016 4:00:00 | 40.9901 | 153.6144 | 0.011719 | 0.033517 | 0 | 0 | 17.9387 | 1 | 0.0032058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 406603.7259 | 0 | 0 | 15.4676 | 13.0306 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
06-06-2016 5:00:00 | 40.4574 | 153.1668 | 0.011601 | 0.033178 | 0 | 0 | 17.9686 | 1 | 0.0031734 | 0 | 1 | 0 | 0 | 410757.1583 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.7447 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
06-06-2016 6:00:00 | 41.1142 | 154.0058 | 0.011725 | 0.033533 | 0 | 0 | 17.9372 | 1 | 0.0032074 | 0 | 1 | 0 | 0 | 406409.8255 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.1472 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
06-06-2016 7:00:00 | 46.4989 | 162.0749 | 0.0126 | 0.036037 | 0 | 0 | 17.716 | 1 | 0.0034468 | 0 | 1 | 0 | 0 | 378174.1609 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.0048 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
06-06-2016 8:00:00 | 41.7301 | 155.8009 | 0.011763 | 0.033643 | 0 | 0 | 17.9275 | 1 | 0.0032179 | 0 | 1 | 0 | 0 | 405078.6687 | 0 | 0 | 15.4676 | 12.0942 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.5897
06-06-2016 9:00:00 | 42.8958 | 152.5084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7785 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 375331.7788 | 0 | 0 | 15.0502 | 12.872 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6027.4084
06-06-2016 10:00:00 | 62.0495 | 88.8177 | 0.030682 | 0.087751 | 0 | 0 | 13.1468 | 1 | 0.0083933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 146920.5207 | 0 | 0 | 14.6327 | 12.2049 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5860.2271
06-06-2016 11:00:00 | 43.449 | 157.3093 | 0.01213 | 0.034693 | 0 | 0 | 17.8347 | 1 | 0.0033183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 381825.9085 | 0 | 0 | 15.0347 | 12.5686 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6021.2226
06-06-2016 12:00:00 | 47.7834 | 166.7562 | 0.012585 | 0.035992 | 0 | 0 | 17.7199 | 1 | 0.0034426 | 0 | 1 | 0 | 0 | 391392.8188 | 0 | 0 | 15.9887 | 12.2383 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6403.2651
06-06-2016 13:00:00 | 46.3748 | 167.9999 | 0.012123 | 0.034673 | 0 | 0 | 17.8365 | 1 | 0.0033164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 394908.8455 | 0 | 0 | 15.5408 | 12.4262 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6223.913
06-06-2016 14:00:00 | 41.4033 | 164.9148 | 0.011026 | 0.031535 | 0 | 0 | 18.1138 | 1 | 0.0030163 | 0 | 1 | 0 | 0 | 391252.7875 | 0 | 0 | 14.0035 | 12.9685 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5608.2342
06-06-2016 15:00:00 | 41.6608 | 168.2816 | 0.010873 | 0.031096 | 0 | 0 | 18.1525 | 1 | 0.0029743 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400593.7423 | 0 | 0 | 14.1384 | 12.7007 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5662.2489
06-06-2016 16:00:00 | 49.4766 | 179.2115 | 0.012125 | 0.034678 | 0 | 0 | 17.8361 | 1 | 0.0033169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 413577.0984 | 0 | 0 | 16.2778 | 11.8596 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6519.0513
06-06-2016 17:00:00 | 54.3273 | 184.914 | 0.012903 | 0.036903 | 0 | 0 | 17.6395 | 1 | 0.0035297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 420722.6073 | 0 | 0 | 17.6217 | 11.9777 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7057.2835
06-06-2016 18:00:00 | 56.0575 | 187.252 | 0.013148 | 0.037603 | 0 | 0 | 17.5776 | 1 | 0.0035967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 422970.7311 | 0 | 0 | 18.0518 | 13.1217 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7229.5479
06-06-2016 19:00:00 | 55.8098 | 186.5558 | 0.013139 | 0.037577 | 0 | 0 | 17.58 | 1 | 0.0035941 | 0 | 1 | 0 | 0 | 424828.1053 | 0 | 0 | 18.1184 | 13.8185 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7256.1871
06-06-2016 20:00:00 | 52.8806 | 181.8679 | 0.01277 | 0.036522 | 0 | 0 | 17.6731 | 1 | 0.0034933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 425567.9778 | 0 | 0 | 17.6406 | 14.0039 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7064.8565
06-06-2016 21:00:00 | 46.7761 | 173.7352 | 0.011825 | 0.033818 | 0 | 0 | 17.912 | 1 | 0.0032347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 416003.7593 | 0 | 0 | 15.9675 | 14.0219 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6394.8035
06-06-2016 22:00:00 | 43.9289 | 171.2211 | 0.011268 | 0.032226 | 0 | 0 | 18.0527 | 1 | 0.0030824 | 0 | 1 | 0 | 0 | 415878.5007 | 0 | 0 | 15.2112 | 13.7757 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6091.9029
06-06-2016 23:00:00 | 45.6663 | 174.5944 | 0.011487 | 0.032854 | 0 | 0 | 17.9973 | 1 | 0.0031424 | 0 | 1 | 0 | 0 | 420009.6142 | 0 | 0 | 15.6613 | 12.8729 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6272.1822
07-06-2016 0:00:00 | 46.6409 | 175.8309 | 0.01165 | 0.033319 | 0 | 0 | 17.9562 | 1 | 0.0031869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 417309.5496 | 0 | 0 | 15.781 | 12.5099 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6320.1024
07-06-2016 1:00:00 | 47.3891 | 177.1497 | 0.011749 | 0.033601 | 0 | 0 | 17.9312 | 1 | 0.0032139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 418501.8516 | 0 | 0 | 15.9602 | 12.7528 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6391.8839
07-06-2016 2:00:00 | 53.82 | 186.8053 | 0.012653 | 0.036189 | 0 | 0 | 17.7026 | 1 | 0.0034614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 430866.0821 | 0 | 0 | 17.6971 | 12.7937 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7087.4633
07-06-2016 3:00:00 | 46.8584 | 177.2127 | 0.011613 | 0.033213 | 0 | 0 | 17.9655 | 1 | 0.0031768 | 0 | 1 | 0 | 0 | 423841.4335 | 0 | 0 | 15.9772 | 12.9464 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6398.672
07-06-2016 4:00:00 | 44.8092 | 174.0476 | 0.011307 | 0.032338 | 0 | 0 | 18.0428 | 1 | 0.0030931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 422946.0682 | 0 | 0 | 15.5234 | 13.8107 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6216.95
07-06-2016 5:00:00 | 42.2839 | 170.9387 | 0.010864 | 0.031071 | 0 | 0 | 18.1548 | 1 | 0.0029719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 418641.5074 | 0 | 0 | 14.7632 | 12.9059 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5912.4939
07-06-2016 6:00:00 | 41.1524 | 169.4399 | 0.010667 | 0.030507 | 0 | 0 | 18.2046 | 1 | 0.0029179 | 0 | 1 | 0 | 0 | 420164.1422 | 0 | 0 | 14.548 | 12.7571 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5826.2884
07-06-2016 7:00:00 | 46.5129 | 177.4805 | 0.01151 | 0.032918 | 0 | 0 | 17.9915 | 1 | 0.0031486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 428705.2151 | 0 | 0 | 16.0172 | 12.3139 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6414.6882
07-06-2016 8:00:00 | 43.7736 | 173.9819 | 0.01105 | 0.031603 | 0 | 0 | 18.1078 | 1 | 0.0030227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 425361.3285 | 0 | 0 | 15.257 | 12.2465 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6110.2574
07-06-2016 9:00:00 | 45.1587 | 175.5815 | 0.011296 | 0.032306 | 0 | 0 | 18.0457 | 1 | 0.00309 | 0 | 1 | 0 | 0 | 428247.3006 | 0 | 0 | 15.7022 | 12.9471 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6288.5627
07-06-2016 10:00:00 | 45.2918 | 175.8894 | 0.011309 | 0.032344 | 0 | 0 | 18.0423 | 1 | 0.0030937 | 0 | 1 | 0 | 0 | 428715.7919 | 0 | 0 | 15.7382 | 12.5781 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6302.9462
07-06-2016 11:00:00 | 47.3857 | 181.5631 | 0.011462 | 0.032782 | 0 | 0 | 18.0036 | 1 | 0.0031355 | 0 | 1 | 0 | 0 | 434429.9774 | 0 | 0 | 16.1638 | 12.8315 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6473.4118
07-06-2016 12:00:00 | 51.1292 | 192.904 | 0.011641 | 0.033292 | 0 | 0 | 17.9585 | 1 | 0.0031844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 448080.5258 | 0 | 0 | 16.9312 | 12.9078 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6780.75
07-06-2016 13:00:00 | 52.042 | 200.4574 | 0.011402 | 0.03261 | 0 | 0 | 18.0188 | 1 | 0.0031191 | 0 | 1 | 0 | 0 | 460053.1906 | 0 | 0 | 17.0272 | 13.0948 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6819.2079
07-06-2016 14:00:00 | 47.6611 | 193.8658 | 0.010797 | 0.03088 | 0 | 0 | 18.1716 | 1 | 0.0029536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 455177.8848 | 0 | 0 | 15.9532 | 13.5112 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6389.0695
07-06-2016 15:00:00 | 47.8233 | 193.5095 | 0.010854 | 0.031042 | 0 | 0 | 18.1573 | 1 | 0.0029691 | 0 | 1 | 0 | 0 | 455834.4491 | 0 | 0 | 16.0601 | 13.5589 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6431.879
07-06-2016 16:00:00 | 54.6759 | 204.128 | 0.011764 | 0.033644 | 0 | 0 | 17.9274 | 1 | 0.003218 | 0 | 1 | 0 | 0 | 468217.4076 | 0 | 0 | 17.8791 | 12.9801 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7160.355
07-06-2016 17:00:00 | 52.9794 | 202.2494 | 0.011505 | 0.032903 | 0 | 0 | 17.9929 | 1 | 0.0031471 | 0 | 1 | 0 | 0 | 480355.4742 | 0 | 0 | 17.9385 | 13.0639 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7184.1612
07-06-2016 18:00:00 | 59.6081 | 210.057 | 0.012463 | 0.035644 | 0 | 0 | 17.7507 | 1 | 0.0034093 | 0 | 1 | 0 | 0 | 481399.5002 | 0 | 0 | 19.475 | 13.9793 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7799.5142
07-06-2016 19:00:00 | 63.0366 | 212.9687 | 0.013 | 0.037179 | 0 | 0 | 17.6151 | 1 | 0.0035561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 479004.9615 | 0 | 0 | 20.2126 | 14.0012 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 8094.8903
07-06-2016 20:00:00 | 57.7896 | 203.6908 | 0.01246 | 0.035636 | 0 | 0 | 17.7514 | 1 | 0.0034086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 475245.9687 | 0 | 0 | 19.2221 | 14.8474 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7698.2165
07-06-2016 21:00:00 | 50.3391 | 192.5639 | 0.011481 | 0.032836 | 0 | 0 | 17.9988 | 1 | 0.0031407 | 0 | 1 | 0 | 0 | 467002.9789 | 0 | 0 | 17.4042 | 15.2238 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6970.1789
07-06-2016 22:00:00 | 46.3037 | 185.6444 | 0.010954 | 0.031329 | 0 | 0 | 18.1319 | 1 | 0.0029966 | 0 | 1 | 0 | 0 | 460011.5698 | 0 | 0 | 16.3571 | 14.6941 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6550.8345
07-06-2016 23:00:00 | 43.3007 | 180.5082 | 0.010535 | 0.030131 | 0 | 0 | 18.2378 | 1 | 0.002882 | 0 | 1 | 0 | 0 | 454529.2983 | 0 | 0 | 15.544 | 13.7386 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6225.2042
08-06-2016 0:00:00 | 42.7889 | 179.962 | 0.010442 | 0.029865 | 0 | 0 | 18.2613 | 1 | 0.0028566 | 0 | 1 | 0 | 0 | 451789.8562 | 0 | 0 | 15.3141 | 13.1912 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6133.1042
08-06-2016 1:00:00 | 40.1173 | 176.4783 | 0.0099837 | 0.028553 | 0 | 0 | 18.3772 | 1 | 0.0027311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 444250.2171 | 0 | 0 | 14.397 | 12.7393 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5765.8254
08-06-2016 2:00:00 | 49.8417 | 188.3034 | 0.011625 | 0.033247 | 0 | 0 | 17.9625 | 1 | 0.00318 | 0 | 1 | 0 | 0 | 459452.6179 | 0 | 0 | 17.3372 | 12.6927 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6943.3446
08-06-2016 3:00:00 | 47.8701 | 185.0338 | 0.011362 | 0.032496 | 0 | 0 | 18.0289 | 1 | 0.0031082 | 0 | 1 | 0 | 0 | 457062.8685 | 0 | 0 | 16.8575 | 12.2786 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6751.2314
08-06-2016 4:00:00 | 45.3743 | 181.6718 | 0.010969 | 0.031372 | 0 | 0 | 18.1282 | 1 | 0.0030007 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450714.1915 | 0 | 0 | 16.0482 | 13.6837 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6427.1278
08-06-2016 5:00:00 | 44.2738 | 180.1346 | 0.010794 | 0.030872 | 0 | 0 | 18.1723 | 1 | 0.0029529 | 0 | 1 | 0 | 0 | 447325.5104 | 0 | 0 | 15.6739 | 13.4479 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6277.2115
08-06-2016 6:00:00 | 45.2979 | 182.4271 | 0.010905 | 0.031189 | 0 | 0 | 18.1443 | 1 | 0.0029832 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450078.4054 | 0 | 0 | 15.9324 | 13.0412 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6380.7302
08-06-2016 7:00:00 | 46.7747 | 185.2664 | 0.011088 | 0.031713 | 0 | 0 | 18.0981 | 1 | 0.0030333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 454723.5215 | 0 | 0 | 16.3669 | 12.8469 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6554.748
08-06-2016 8:00:00 | 41.3301 | 177.9345 | 0.010201 | 0.029176 | 0 | 0 | 18.3222 | 1 | 0.0027906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 448856.0314 | 0 | 0 | 14.8634 | 12.9872 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5952.6053
08-06-2016 9:00:00 | 47.2141 | 186.0546 | 0.011145 | 0.031875 | 0 | 0 | 18.0837 | 1 | 0.0030488 | 0 | 1 | 0 | 0 | 457283.3087 | 0 | 0 | 16.5433 | 13.1992 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6625.377
08-06-2016 10:00:00 | 47.7869 | 188.474 | 0.011135 | 0.031847 | 0 | 0 | 18.0862 | 1 | 0.0030461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 455817.991 | 0 | 0 | 16.4761 | 12.4822 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6598.4621
08-06-2016 11:00:00 | 47.2273 | 190.405 | 0.010893 | 0.031155 | 0 | 0 | 18.1473 | 1 | 0.0029799 | 0 | 1 | 0 | 0 | 456870.467 | 0 | 0 | 16.1552 | 13.3287 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6469.9638
08-06-2016 12:00:00 | 47.597 | 197.05 | 0.010608 | 0.03034 | 0 | 0 | 18.2193 | 1 | 0.002902 | 0 | 1 | 0 | 0 | 466915.761 | 0 | 0 | 16.0785 | 13.2651 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6439.2574
08-06-2016 13:00:00 | 45.6283 | 201.6544 | 0.0099375 | 0.028421 | 0 | 0 | 18.3889 | 1 | 0.0027184 | 0 | 1 | 0 | 0 | 479708.3194 | 0 | 0 | 15.4742 | 13.1315 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6197.2218
08-06-2016 14:00:00 | 40.0848 | 196.9093 | 0.0089405 | 0.02557 | 0 | 0 | 18.6408 | 1 | 0.0024457 | 0 | 1 | 0 | 0 | 470929.8231 | 0 | 0 | 13.667 | 13.0653 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5473.4714
08-06-2016 15:00:00 | 40.4593 | 198.0937 | 0.0089701 | 0.025655 | 0 | 0 | 18.6333 | 1 | 0.0024538 | 0 | 1 | 0 | 0 | 470104.2077 | 0 | 0 | 13.6882 | 12.7784 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5481.9572
08-06-2016 16:00:00 | 44.2233 | 202.9073 | 0.009572 | 0.027376 | 0 | 0 | 18.4812 | 1 | 0.0026185 | 0 | 1 | 0 | 0 | 481426.7817 | 0 | 0 | 14.9585 | 11.8031 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5990.6948
08-06-2016 17:00:00 | 45.0538 | 203.1142 | 0.0097419 | 0.027862 | 0 | 0 | 18.4383 | 1 | 0.0026649 | 0 | 1 | 0 | 0 | 489100.9806 | 0 | 0 | 15.4666 | 11.8046 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.1804
08-06-2016 18:00:00 | 55.216 | 216.2793 | 0.011212 | 0.032068 | 0 | 0 | 18.0667 | 1 | 0.0030672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 499040.9402 | 0 | 0 | 18.1631 | 12.4674 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7274.1136
08-06-2016 19:00:00 | 60.7852 | 222.5467 | 0.011996 | 0.034308 | 0 | 0 | 17.8688 | 1 | 0.0032815 | 0 | 1 | 0 | 0 | 497753.0221 | 0 | 0 | 19.3818 | 12.7418 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7762.1863
08-06-2016 20:00:00 | 53.0227 | 209.8446 | 0.011097 | 0.031738 | 0 | 0 | 18.0958 | 1 | 0.0030357 | 0 | 1 | 0 | 0 | 492368.9638 | 0 | 0 | 17.7361 | 14.1407 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7103.1128
08-06-2016 21:00:00 | 45.3251 | 199.0513 | 0.010001 | 0.028602 | 0 | 0 | 18.3729 | 1 | 0.0027357 | 0 | 1 | 0 | 0 | 484199.1868 | 0 | 0 | 15.7181 | 14.787 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6294.9315
08-06-2016 22:00:00 | 43.6253 | 195.3814 | 0.0098063 | 0.028046 | 0 | 0 | 18.422 | 1 | 0.0026826 | 0 | 1 | 0 | 0 | 478325.3994 | 0 | 0 | 15.2259 | 13.8884 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6097.784
08-06-2016 23:00:00 | 38.5943 | 188.8357 | 0.0089761 | 0.025672 | 0 | 0 | 18.6318 | 1 | 0.0024555 | 0 | 1 | 0 | 0 | 468633.8049 | 0 | 0 | 13.6545 | 12.8813 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5468.4714
09-06-2016 0:00:00 | 39.9511 | 190.2889 | 0.0092207 | 0.026371 | 0 | 0 | 18.57 | 1 | 0.0025224 | 0 | 1 | 0 | 0 | 470746.5059 | 0 | 0 | 14.0898 | 12.6312 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5642.8145
09-06-2016 1:00:00 | 39.7361 | 189.4512 | 0.0092117 | 0.026345 | 0 | 0 | 18.5723 | 1 | 0.0025199 | 0 | 1 | 0 | 0 | 466399.0812 | 0 | 0 | 13.946 | 11.8651 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5585.2099
09-06-2016 2:00:00 | 47.1211 | 197.1662 | 0.010496 | 0.030019 | 0 | 0 | 18.2477 | 1 | 0.0028713 | 0 | 1 | 0 | 0 | 476225.8739 | 0 | 0 | 16.2256 | 12.0535 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6498.1498
09-06-2016 3:00:00 | 44.9328 | 193.2007 | 0.010214 | 0.029213 | 0 | 0 | 18.319 | 1 | 0.0027941 | 0 | 1 | 0 | 0 | 472998.158 | 0 | 0 | 15.6826 | 12.0415 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6280.6926
09-06-2016 4:00:00 | 42.1026 | 189.534 | 0.009756 | 0.027902 | 0 | 0 | 18.4347 | 1 | 0.0026688 | 0 | 1 | 0 | 0 | 469128.9389 | 0 | 0 | 14.8566 | 13.1153 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5949.8761
09-06-2016 5:00:00 | 41.1097 | 188.5572 | 0.0095753 | 0.027385 | 0 | 0 | 18.4804 | 1 | 0.0026194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 466879.0112 | 0 | 0 | 14.5114 | 12.8841 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5811.6515
09-06-2016 6:00:00 | 40.8795 | 189.3179 | 0.0094834 | 0.027123 | 0 | 0 | 18.5036 | 1 | 0.0025942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 468988.2331 | 0 | 0 | 14.4371 | 12.4443 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5781.884
09-06-2016 7:00:00 | 44.289 | 194.2577 | 0.010013 | 0.028637 | 0 | 0 | 18.3698 | 1 | 0.0027391 | 0 | 1 | 0 | 0 | 473867.9501 | 0 | 0 | 15.402 | 12.2426 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6168.3373
09-06-2016 8:00:00 | 39.2499 | 188.7937 | 0.0091306 | 0.026114 | 0 | 0 | 18.5928 | 1 | 0.0024977 | 0 | 1 | 0 | 0 | 462514.0014 | 0 | 0 | 13.7082 | 12.2387 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5489.968
09-06-2016 9:00:00 | 44.3698 | 197.2423 | 0.0098796 | 0.028256 | 0 | 0 | 18.4035 | 1 | 0.0027026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 474589.7826 | 0 | 0 | 15.2198 | 12.7251 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6095.3672
09-06-2016 10:00:00 | 44.9285 | 197.5406 | 0.0099889 | 0.028568 | 0 | 0 | 18.3759 | 1 | 0.0027325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 477811.5278 | 0 | 0 | 15.4927 | 11.8845 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6204.6326
09-06-2016 11:00:00 | 43.5725 | 198.6938 | 0.0096312 | 0.027545 | 0 | 0 | 18.4663 | 1 | 0.0026346 | 0 | 1 | 0 | 0 | 480095.5825 | 0 | 0 | 15.0093 | 12.6312 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6011.0447
09-06-2016 12:00:00 | 46.2586 | 202.9772 | 0.010009 | 0.028626 | 0 | 0 | 18.3708 | 1 | 0.002738 | 0 | 1 | 0 | 0 | 483826.7854 | 0 | 0 | 15.7195 | 12.7635 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6295.4794
09-06-2016 13:00:00 | 48.4726 | 207.3555 | 0.010267 | 0.029363 | 0 | 0 | 18.3057 | 1 | 0.0028085 | 0 | 1 | 0 | 0 | 486471.3549 | 0 | 0 | 16.2122 | 12.4881 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6492.7939
09-06-2016 14:00:00 | 44.9289 | 204.2297 | 0.0096618 | 0.027633 | 0 | 0 | 18.4586 | 1 | 0.002643 | 0 | 1 | 0 | 0 | 485363.8329 | 0 | 0 | 15.2222 | 12.9069 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6096.3166
09-06-2016 15:00:00 | 46.1863 | 202.6438 | 0.01001 | 0.028628 | 0 | 0 | 18.3706 | 1 | 0.0027383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 482935.6515 | 0 | 0 | 15.6918 | 13.1273 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6284.3872
09-06-2016 16:00:00 | 51.9913 | 210.0914 | 0.010869 | 0.031084 | 0 | 0 | 18.1536 | 1 | 0.0029731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 493982.3539 | 0 | 0 | 17.4276 | 12.6123 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6979.5493
09-06-2016 17:00:00 | 54.4253 | 213.331 | 0.011205 | 0.032045 | 0 | 0 | 18.0687 | 1 | 0.0030651 | 0 | 1 | 0 | 0 | 488646.2275 | 0 | 0 | 17.7724 | 12.8646 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7117.6254
09-06-2016 18:00:00 | 57.8804 | 218.2217 | 0.011649 | 0.033316 | 0 | 0 | 17.9564 | 1 | 0.0031866 | 0 | 1 | 0 | 0 | 488078.4245 | 0 | 0 | 18.4556 | 13.7803 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7391.2325
09-06-2016 19:00:00 | 59.8578 | 220.9396 | 0.011899 | 0.03403 | 0 | 0 | 17.8933 | 1 | 0.0032549 | 0 | 1 | 0 | 0 | 485411.7363 | 0 | 0 | 18.7483 | 13.9504 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7508.4651
09-06-2016 20:00:00 | 55.3113 | 212.5372 | 0.01143 | 0.032689 | 0 | 0 | 18.0118 | 1 | 0.0031266 | 0 | 1 | 0 | 0 | 483593.5366 | 0 | 0 | 17.9417 | 14.2999 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7185.4392
09-06-2016 21:00:00 | 47.9592 | 199.3421 | 0.010566 | 0.03022 | 0 | 0 | 18.23 | 1 | 0.0028905 | 0 | 1 | 0 | 0 | 463816.6571 | 0 | 0 | 15.9083 | 14.4562 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6371.0778
09-06-2016 22:00:00 | 45.164 | 192.1665 | 0.010322 | 0.029521 | 0 | 0 | 18.2917 | 1 | 0.0028236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 457200.5114 | 0 | 0 | 15.3188 | 14.0073 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6135.0145
09-06-2016 23:00:00 | 46.0094 | 190.1707 | 0.010626 | 0.030389 | 0 | 0 | 18.215 | 1 | 0.0029067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 456267.0498 | 0 | 0 | 15.7371 | 12.9937 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6302.5397
10-06-2016 0:00:00 | 43.4171 | 187.4775 | 0.010171 | 0.029089 | 0 | 0 | 18.3299 | 1 | 0.0027823 | 0 | 1 | 0 | 0 | 453105.8965 | 0 | 0 | 14.9594 | 12.6397 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5991.079
10-06-2016 1:00:00 | 42.1275 | 184.7597 | 0.010014 | 0.02864 | 0 | 0 | 18.3695 | 1 | 0.0027394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450139.0252 | 0 | 0 | 14.6322 | 12.834 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5860.0145
10-06-2016 2:00:00 | 47.834 | 191.4673 | 0.010972 | 0.03138 | 0 | 0 | 18.1274 | 1 | 0.0030015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 453669.4414 | 0 | 0 | 16.1579 | 12.4429 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6471.063
10-06-2016 3:00:00 | 44.4492 | 184.337 | 0.01059 | 0.030288 | 0 | 0 | 18.224 | 1 | 0.002897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 444556.4582 | 0 | 0 | 15.2821 | 12.3134 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6120.298
10-06-2016 4:00:00 | 43.5517 | 180.5272 | 0.010595 | 0.030302 | 0 | 0 | 18.2227 | 1 | 0.0028984 | 0 | 1 | 0 | 0 | 434345.6342 | 0 | 0 | 14.9383 | 13.0822 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5982.6219
10-06-2016 5:00:00 | 43.1091 | 179.6291 | 0.01054 | 0.030145 | 0 | 0 | 18.2366 | 1 | 0.0028833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 432692.4852 | 0 | 0 | 14.8039 | 12.6381 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5928.7786
10-06-2016 6:00:00 | 43.4239 | 180.2193 | 0.010582 | 0.030265 | 0 | 0 | 18.226 | 1 | 0.0028948 | 0 | 1 | 0 | 0 | 434486.9812 | 0 | 0 | 14.9248 | 12.4512 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5977.2076
10-06-2016 7:00:00 | 50.9319 | 191.689 | 0.011669 | 0.033374 | 0 | 0 | 17.9513 | 1 | 0.0031922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 444196.8801 | 0 | 0 | 16.8257 | 12.3984 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6738.4772
10-06-2016 8:00:00 | 41.4562 | 179.4211 | 0.010148 | 0.029022 | 0 | 0 | 18.3358 | 1 | 0.0027759 | 0 | 1 | 0 | 0 | 436046.4326 | 0 | 0 | 14.3632 | 12.4565 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5752.3092
10-06-2016 9:00:00 | 43.2654 | 179.97 | 0.010558 | 0.030197 | 0 | 0 | 18.232 | 1 | 0.0028882 | 0 | 1 | 0 | 0 | 431221.1116 | 0 | 0 | 14.779 | 13.43 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5918.8129
10-06-2016 10:00:00 | 38.992 | 97.93 | 0.017487 | 0.050012 | 0 | 0 | 16.4812 | 1 | 0.0047836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 259085.8701 | 0 | 0 | 14.7064 | 12.1401 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5889.7475
10-06-2016 11:00:00 | 66.5829 | 147.3815 | 0.019841 | 0.056746 | 0 | 0 | 15.8863 | 1 | 0.0054277 | 0 | 1 | 0 | 0 | 231749.7746 | 0 | 0 | 14.926 | 12.3766 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5977.6833
10-06-2016 12:00:00 | 44.0419 | 182.8932 | 0.010576 | 0.030247 | 0 | 0 | 18.2276 | 1 | 0.0028931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 437595.1826 | 0 | 0 | 15.0226 | 12.3461 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6016.3698
10-06-2016 13:00:00 | 42.2329 | 179.1659 | 0.010353 | 0.029608 | 0 | 0 | 18.284 | 1 | 0.002832 | 0 | 1 | 0 | 0 | 432844.0478 | 0 | 0 | 14.5456 | 12.4689 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5825.3289
10-06-2016 14:00:00 | 38.6591 | 172.7647 | 0.0098276 | 0.028107 | 0 | 0 | 18.4167 | 1 | 0.0026884 | 0 | 1 | 0 | 0 | 422778.4947 | 0 | 0 | 13.487 | 12.5655 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5401.3654
10-06-2016 15:00:00 | 40.281 | 174.3376 | 0.010148 | 0.029022 | 0 | 0 | 18.3358 | 1 | 0.0027759 | 0 | 1 | 0 | 0 | 426386.0144 | 0 | 0 | 14.0448 | 12.3412 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5624.7846
10-06-2016 16:00:00 | 39.7577 | 174.4386 | 0.01001 | 0.028628 | 0 | 0 | 18.3706 | 1 | 0.0027382 | 0 | 1 | 0 | 0 | 430550.5111 | 0 | 0 | 13.9897 | 11.8283 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5602.6915
10-06-2016 17:00:00 | 39.3812 | 176.4064 | 0.0098045 | 0.028041 | 0 | 0 | 18.4225 | 1 | 0.0026821 | 0 | 1 | 0 | 0 | 432785.2745 | 0 | 0 | 13.7737 | 12.1566 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5516.2058
10-06-2016 18:00:00 | 43.6531 | 182.239 | 0.01052 | 0.030088 | 0 | 0 | 18.2416 | 1 | 0.0028778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 438972.3823 | 0 | 0 | 14.9905 | 12.1088 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6003.5015
10-06-2016 19:00:00 | 48.4588 | 187.4791 | 0.011352 | 0.032467 | 0 | 0 | 18.0315 | 1 | 0.0031054 | 0 | 1 | 0 | 0 | 439496.541 | 0 | 0 | 16.1949 | 11.9685 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6485.8775
10-06-2016 20:00:00 | 45.4446 | 184.047 | 0.010844 | 0.031015 | 0 | 0 | 18.1597 | 1 | 0.0029665 | 0 | 1 | 0 | 0 | 437604.4868 | 0 | 0 | 15.4042 | 12.6249 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6169.2045
10-06-2016 21:00:00 | 39.0293 | 175.7178 | 0.0097549 | 0.027899 | 0 | 0 | 18.435 | 1 | 0.0026685 | 0 | 1 | 0 | 0 | 426328.1749 | 0 | 0 | 13.4997 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5406.4541
10-06-2016 22:00:00 | 35.4186 | 169.1963 | 0.0091937 | 0.026294 | 0 | 0 | 18.5768 | 1 | 0.002515 | 0 | 1 | 0 | 0 | 402900.2133 | 0 | 0 | 12.0238 | 12.7822 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4815.3951
10-06-2016 23:00:00 | 32.2053 | 165.1761 | 0.0085631 | 0.02449 | 0 | 0 | 18.7362 | 1 | 0.0023425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 395301.4281 | 0 | 0 | 10.9878 | 11.7776 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4400.498
11-06-2016 0:00:00 | 31.4633 | 165.3665 | 0.0083538 | 0.023892 | 0 | 0 | 18.7891 | 1 | 0.0022852 | 0 | 1 | 0 | 0 | 402517.2412 | 0 | 0 | 10.9149 | 11.1326 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4371.3024
11-06-2016 1:00:00 | 32.9187 | 168.0049 | 0.0085473 | 0.024445 | 0 | 0 | 18.7402 | 1 | 0.0023382 | 0 | 1 | 0 | 0 | 411868.4417 | 0 | 0 | 11.4272 | 10.65 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4576.4759
11-06-2016 2:00:00 | 40.0311 | 175.1104 | 0.01004 | 0.028715 | 0 | 0 | 18.363 | 1 | 0.0027465 | 0 | 1 | 0 | 0 | 434522.7871 | 0 | 0 | 14.1613 | 10.6043 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5671.4261
11-06-2016 3:00:00 | 35.2524 | 168.0218 | 0.0092145 | 0.026354 | 0 | 0 | 18.5716 | 1 | 0.0025207 | 0 | 1 | 0 | 0 | 415779.917 | 0 | 0 | 12.4363 | 10.885 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4980.5898
11-06-2016 4:00:00 | 33.6912 | 165.5102 | 0.0089401 | 0.025569 | 0 | 0 | 18.6409 | 1 | 0.0024456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 409326.6217 | 0 | 0 | 11.8786 | 12.2051 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4757.239
11-06-2016 5:00:00 | 32.4838 | 163.6643 | 0.0087169 | 0.02493 | 0 | 0 | 18.6973 | 1 | 0.0023845 | 0 | 1 | 0 | 0 | 402844.6223 | 0 | 0 | 11.3987 | 11.3545 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4565.0297
11-06-2016 6:00:00 | 30.6869 | 161.7526 | 0.008332 | 0.02383 | 0 | 0 | 18.7946 | 1 | 0.0022793 | 0 | 1 | 0 | 0 | 395056.1318 | 0 | 0 | 10.6848 | 11.0973 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4279.1165
11-06-2016 7:00:00 | 31.7742 | 161.2669 | 0.0086532 | 0.024748 | 0 | 0 | 18.7134 | 1 | 0.0023671 | 0 | 1 | 0 | 0 | 398363.0896 | 0 | 0 | 11.1895 | 10.8644 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4481.276
11-06-2016 8:00:00 | 36.5346 | 166.4231 | 0.0096414 | 0.027574 | 0 | 0 | 18.4637 | 1 | 0.0026374 | 0 | 1 | 0 | 0 | 415143.7656 | 0 | 0 | 12.9925 | 10.4681 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5203.343
11-06-2016 9:00:00 | 48.1203 | 183.6522 | 0.011508 | 0.032912 | 0 | 0 | 17.9921 | 1 | 0.0031479 | 0 | 1 | 0 | 0 | 431377.3906 | 0 | 0 | 16.1136 | 10.7138 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6453.3189
11-06-2016 10:00:00 | 47.3801 | 181.7157 | 0.011451 | 0.032751 | 0 | 0 | 18.0064 | 1 | 0.0031325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 433642.1341 | 0 | 0 | 16.119 | 11.6021 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6455.4812
11-06-2016 11:00:00 | 45.1445 | 179.1837 | 0.011065 | 0.031646 | 0 | 0 | 18.1039 | 1 | 0.0030269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 429921.3117 | 0 | 0 | 15.4418 | 13.1799 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6184.271
11-06-2016 12:00:00 | 42.3978 | 176.3559 | 0.010559 | 0.030197 | 0 | 0 | 18.2319 | 1 | 0.0028883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 428172.3355 | 0 | 0 | 14.6749 | 13.2236 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5877.141
11-06-2016 13:00:00 | 43.5609 | 178.1546 | 0.010739 | 0.030713 | 0 | 0 | 18.1864 | 1 | 0.0029376 | 0 | 1 | 0 | 0 | 428932.4017 | 0 | 0 | 14.9518 | 12.8494 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5988.0016
11-06-2016 14:00:00 | 41.6178 | 173.7099 | 0.010522 | 0.030093 | 0 | 0 | 18.2411 | 1 | 0.0028784 | 0 | 1 | 0 | 0 | 420262.1956 | 0 | 0 | 14.3542 | 12.5131 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5748.6853
11-06-2016 15:00:00 | 40.6313 | 172.5617 | 0.010341 | 0.029575 | 0 | 0 | 18.2869 | 1 | 0.0028288 | 0 | 1 | 0 | 0 | 416194.534 | 0 | 0 | 13.9706 | 12.6558 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5595.0775
11-06-2016 16:00:00 | 41.2286 | 174.9675 | 0.010349 | 0.029598 | 0 | 0 | 18.2849 | 1 | 0.002831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 418794.3904 | 0 | 0 | 14.0685 | 12.3519 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5634.2502
11-06-2016 17:00:00 | 40.3949 | 175.2444 | 0.010124 | 0.028953 | 0 | 0 | 18.3419 | 1 | 0.0027693 | 0 | 1 | 0 | 0 | 424272.6485 | 0 | 0 | 13.9422 | 12.1144 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5583.6843
11-06-2016 18:00:00 | 49.6895 | 184.8256 | 0.011807 | 0.033769 | 0 | 0 | 17.9164 | 1 | 0.00323 | 0 | 1 | 0 | 0 | 434628.5252 | 0 | 0 | 16.6581 | 12.1549 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6671.3609
11-06-2016 19:00:00 | 52.0462 | 187.8248 | 0.01217 | 0.034806 | 0 | 0 | 17.8248 | 1 | 0.0033291 | 0 | 1 | 0 | 0 | 437558.9462 | 0 | 0 | 17.2853 | 12.0727 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6922.55
11-06-2016 20:00:00 | 48.8434 | 181.3765 | 0.011827 | 0.033825 | 0 | 0 | 17.9114 | 1 | 0.0032353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 437279.0296 | 0 | 0 | 16.7876 | 13.5396 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6723.2225
11-06-2016 21:00:00 | 44.6273 | 173.5977 | 0.01129 | 0.03229 | 0 | 0 | 18.047 | 1 | 0.0030885 | 0 | 1 | 0 | 0 | 434731.8863 | 0 | 0 | 15.9325 | 13.8368 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6380.7568
11-06-2016 22:00:00 | 41.3238 | 167.5188 | 0.010834 | 0.030985 | 0 | 0 | 18.1624 | 1 | 0.0029637 | 0 | 1 | 0 | 0 | 426017.4684 | 0 | 0 | 14.9819 | 13.6038 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6000.0908
11-06-2016 23:00:00 | 38.4711 | 161.4068 | 0.010468 | 0.029938 | 0 | 0 | 18.2548 | 1 | 0.0028636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 415748.4794 | 0 | 0 | 14.1269 | 13.1183 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5657.6562
12-06-2016 0:00:00 | 40.8923 | 163.4087 | 0.01099 | 0.031433 | 0 | 0 | 18.1228 | 1 | 0.0030065 | 0 | 1 | 0 | 0 | 408846.733 | 0 | 0 | 14.5858 | 12.6363 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5841.4537
12-06-2016 1:00:00 | 46.9561 | 170.918 | 0.012066 | 0.034508 | 0 | 0 | 17.8511 | 1 | 0.0033006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 416758.2192 | 0 | 0 | 16.3227 | 12.1944 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6537.0528
12-06-2016 2:00:00 | 42.8596 | 164.207 | 0.011463 | 0.032785 | 0 | 0 | 18.0033 | 1 | 0.0031358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 414226.7557 | 0 | 0 | 15.4134 | 12.485 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6172.8911
12-06-2016 3:00:00 | 39.5089 | 158.516 | 0.010946 | 0.031307 | 0 | 0 | 18.1339 | 1 | 0.0029944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 406380.2506 | 0 | 0 | 14.4397 | 13.4003 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5782.9297
12-06-2016 4:00:00 | 34.7374 | 150.7792 | 0.010118 | 0.028938 | 0 | 0 | 18.3432 | 1 | 0.0027679 | 0 | 1 | 0 | 0 | 380016.8054 | 0 | 0 | 12.4814 | 12.884 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4998.6458
12-06-2016 5:00:00 | 33.6201 | 149.4971 | 0.0098768 | 0.028248 | 0 | 0 | 18.4042 | 1 | 0.0027018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 370112.9272 | 0 | 0 | 11.866 | 12.3203 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4752.1864
12-06-2016 6:00:00 | 32.0791 | 147.4539 | 0.0095547 | 0.027326 | 0 | 0 | 18.4856 | 1 | 0.0026137 | 0 | 1 | 0 | 0 | 364480.7087 | 0 | 0 | 11.3043 | 11.3816 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4527.2432
12-06-2016 7:00:00 | 32.3377 | 147.1863 | 0.0096492 | 0.027597 | 0 | 0 | 18.4617 | 1 | 0.0026396 | 0 | 1 | 0 | 0 | 363607.3229 | 0 | 0 | 11.3888 | 11.1166 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4561.088
12-06-2016 8:00:00 | 33.9305 | 149.3424 | 0.0099783 | 0.028538 | 0 | 0 | 18.3786 | 1 | 0.0027296 | 0 | 1 | 0 | 0 | 372026.7442 | 0 | 0 | 12.05 | 10.8074 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4825.8669
12-06-2016 9:00:00 | 37.1479 | 153.0194 | 0.010662 | 0.030493 | 0 | 0 | 18.2058 | 1 | 0.0029166 | 0 | 1 | 0 | 0 | 388628.1998 | 0 | 0 | 13.4501 | 10.9095 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5386.613
12-06-2016 10:00:00 | 36.6176 | 151.4513 | 0.010619 | 0.030369 | 0 | 0 | 18.2168 | 1 | 0.0029048 | 0 | 1 | 0 | 0 | 382290.4739 | 0 | 0 | 13.1769 | 11.1881 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5277.2003
12-06-2016 11:00:00 | 40.6237 | 156.9962 | 0.011364 | 0.032502 | 0 | 0 | 18.0284 | 1 | 0.0031087 | 0 | 1 | 0 | 0 | 388262.0765 | 0 | 0 | 14.3225 | 11.8632 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5735.9938
12-06-2016 12:00:00 | 42.0629 | 159.9069 | 0.011553 | 0.033041 | 0 | 0 | 17.9807 | 1 | 0.0031603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 391602.7659 | 0 | 0 | 14.6853 | 11.7348 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5881.2793
12-06-2016 13:00:00 | 44.5876 | 164.0194 | 0.011939 | 0.034146 | 0 | 0 | 17.8831 | 1 | 0.003266 | 0 | 1 | 0 | 0 | 398973.1082 | 0 | 0 | 15.462 | 12.2779 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6192.3579
12-06-2016 14:00:00 | 46.6435 | 167.0344 | 0.012264 | 0.035075 | 0 | 0 | 17.801 | 1 | 0.0033549 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400850.7256 | 0 | 0 | 15.9578 | 12.4532 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6390.8924
12-06-2016 15:00:00 | 44.4585 | 162.7034 | 0.012001 | 0.034322 | 0 | 0 | 17.8675 | 1 | 0.0032829 | 0 | 1 | 0 | 0 | 392335.7255 | 0 | 0 | 15.2834 | 12.8469 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6120.8266
12-06-2016 16:00:00 | 43.5398 | 159.6256 | 0.011979 | 0.034261 | 0 | 0 | 17.8729 | 1 | 0.003277 | 0 | 1 | 0 | 0 | 386051.1326 | 0 | 0 | 15.0118 | 13.1423 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6012.0463
12-06-2016 17:00:00 | 43.7867 | 158.3524 | 0.012144 | 0.034732 | 0 | 0 | 17.8313 | 1 | 0.0033221 | 0 | 1 | 0 | 0 | 384879.4282 | 0 | 0 | 15.1721 | 12.7588 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6076.2478
12-06-2016 18:00:00 | 44.9385 | 158.3142 | 0.012467 | 0.035655 | 0 | 0 | 17.7498 | 1 | 0.0034103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 379522.741 | 0 | 0 | 15.3582 | 12.6392 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6150.7851
12-06-2016 19:00:00 | 47.9563 | 161.0778 | 0.013076 | 0.037396 | 0 | 0 | 17.5959 | 1 | 0.0035769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 381088.016 | 0 | 0 | 16.1748 | 12.752 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6477.8164
12-06-2016 20:00:00 | 48.0325 | 161.1652 | 0.013089 | 0.037435 | 0 | 0 | 17.5925 | 1 | 0.0035806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 376438.5268 | 0 | 0 | 15.9942 | 12.8808 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6405.4752
12-06-2016 21:00:00 | 47.6046 | 159.847 | 0.01308 | 0.037408 | 0 | 0 | 17.5949 | 1 | 0.003578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 381214.3818 | 0 | 0 | 16.1852 | 13.319 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6481.972
12-06-2016 22:00:00 | 42.1486 | 150.3913 | 0.012309 | 0.035203 | 0 | 0 | 17.7897 | 1 | 0.0033671 | 0 | 1 | 0 | 0 | 370370.6101 | 0 | 0 | 14.7979 | 13.2061 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5926.3975
12-06-2016 23:00:00 | 36.6456 | 140.4757 | 0.011457 | 0.032767 | 0 | 0 | 18.0049 | 1 | 0.0031341 | 0 | 1 | 0 | 0 | 358910.9448 | 0 | 0 | 13.3478 | 13.2281 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5345.6504
13-06-2016 0:00:00 | 33.8921 | 136.9785 | 0.010867 | 0.031079 | 0 | 0 | 18.1541 | 1 | 0.0029726 | 0 | 1 | 0 | 0 | 343704.5312 | 0 | 0 | 12.1237 | 12.4723 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4855.4038
13-06-2016 1:00:00 | 34.7773 | 138.9235 | 0.010994 | 0.031444 | 0 | 0 | 18.1218 | 1 | 0.0030076 | 0 | 1 | 0 | 0 | 343583.2098 | 0 | 0 | 12.2618 | 11.7509 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4910.7229
13-06-2016 2:00:00 | 40.5909 | 149.1324 | 0.011954 | 0.034188 | 0 | 0 | 17.8794 | 1 | 0.00327 | 0 | 1 | 0 | 0 | 368457.6275 | 0 | 0 | 14.2971 | 11.1668 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5725.8208
13-06-2016 3:00:00 | 38.3799 | 146.9268 | 0.011472 | 0.032811 | 0 | 0 | 18.001 | 1 | 0.0031383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 363199.7831 | 0 | 0 | 13.5255 | 11.2887 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5416.7967
13-06-2016 4:00:00 | 37.5956 | 144.6177 | 0.011417 | 0.032654 | 0 | 0 | 18.0149 | 1 | 0.0031233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 357890.6377 | 0 | 0 | 13.2639 | 12.2619 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5312.0175
13-06-2016 5:00:00 | 36.6612 | 142.9584 | 0.011263 | 0.032212 | 0 | 0 | 18.054 | 1 | 0.003081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 354911.2167 | 0 | 0 | 12.9754 | 11.8705 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5196.5026
13-06-2016 6:00:00 | 35.8037 | 141.3389 | 0.011125 | 0.031819 | 0 | 0 | 18.0887 | 1 | 0.0030434 | 0 | 1 | 0 | 0 | 352041.7344 | 0 | 0 | 12.7135 | 11.7119 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5091.6035
13-06-2016 7:00:00 | 43.4056 | 154.9873 | 0.0123 | 0.035178 | 0 | 0 | 17.7919 | 1 | 0.0033647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 373990.5043 | 0 | 0 | 14.9319 | 11.5881 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5980.0426
13-06-2016 8:00:00 | 46.4415 | 160.3389 | 0.012721 | 0.036382 | 0 | 0 | 17.6855 | 1 | 0.0034799 | 0 | 1 | 0 | 0 | 383635.2587 | 0 | 0 | 15.8413 | 11.4648 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6344.2367
13-06-2016 9:00:00 | 46.1065 | 159.1862 | 0.012721 | 0.036381 | 0 | 0 | 17.6856 | 1 | 0.0034798 | 0 | 1 | 0 | 0 | 383949.8931 | 0 | 0 | 15.8539 | 12.6338 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6349.2902
13-06-2016 10:00:00 | 44.4248 | 156.0653 | 0.012502 | 0.035755 | 0 | 0 | 17.7409 | 1 | 0.0034199 | 0 | 1 | 0 | 0 | 381954.3089 | 0 | 0 | 15.5001 | 13.0763 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6207.6046
13-06-2016 11:00:00 | 46.6786 | 160.0437 | 0.012809 | 0.036635 | 0 | 0 | 17.6632 | 1 | 0.0035041 | 0 | 1 | 0 | 0 | 388474.0114 | 0 | 0 | 16.1527 | 13.1119 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6468.9587
13-06-2016 12:00:00 | 49.3495 | 164.8671 | 0.013146 | 0.037598 | 0 | 0 | 17.5781 | 1 | 0.0035962 | 0 | 1 | 0 | 0 | 397499.4832 | 0 | 0 | 16.9625 | 12.9187 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6793.2664
13-06-2016 13:00:00 | 48.9238 | 164.2074 | 0.013085 | 0.037423 | 0 | 0 | 17.5935 | 1 | 0.0035795 | 0 | 1 | 0 | 0 | 395191.1583 | 0 | 0 | 16.7857 | 13.2465 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6722.4622
13-06-2016 14:00:00 | 43.0394 | 155.7999 | 0.012132 | 0.034699 | 0 | 0 | 17.8342 | 1 | 0.0033189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 387158.806 | 0 | 0 | 15.2473 | 13.6713 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6106.3463
13-06-2016 15:00:00 | 42.0864 | 156.257 | 0.011829 | 0.033831 | 0 | 0 | 17.9109 | 1 | 0.0032359 | 0 | 1 | 0 | 0 | 386830.8429 | 0 | 0 | 14.8534 | 13.601 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5948.6283
13-06-2016 16:00:00 | 45.5828 | 162.1734 | 0.012344 | 0.035305 | 0 | 0 | 17.7807 | 1 | 0.0033769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 397278.1754 | 0 | 0 | 15.9192 | 12.7632 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6375.4349
13-06-2016 17:00:00 | 45.2214 | 162.0749 | 0.012254 | 0.035046 | 0 | 0 | 17.8035 | 1 | 0.0033521 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400489.5917 | 0 | 0 | 15.9303 | 12.5273 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6379.8944
13-06-2016 18:00:00 | 49.1283 | 167.8382 | 0.012856 | 0.036767 | 0 | 0 | 17.6515 | 1 | 0.0035167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 406793.5919 | 0 | 0 | 16.9754 | 13.1549 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6798.4295
13-06-2016 19:00:00 | 50.41 | 170.5665 | 0.01298 | 0.037123 | 0 | 0 | 17.6201 | 1 | 0.0035507 | 0 | 1 | 0 | 0 | 407532.5743 | 0 | 0 | 17.1708 | 13.1552 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6876.6816
13-06-2016 20:00:00 | 50.472 | 170.2667 | 0.013019 | 0.037234 | 0 | 0 | 17.6103 | 1 | 0.0035613 | 0 | 1 | 0 | 0 | 409961.3053 | 0 | 0 | 17.3248 | 13.6946 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6938.3738
13-06-2016 21:00:00 | 48.0245 | 167.5494 | 0.012588 | 0.036003 | 0 | 0 | 17.719 | 1 | 0.0034436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 407239.6662 | 0 | 0 | 16.6408 | 13.7751 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6664.4332
13-06-2016 22:00:00 | 45.6458 | 163.4647 | 0.012264 | 0.035075 | 0 | 0 | 17.801 | 1 | 0.0033548 | 0 | 1 | 0 | 0 | 404144.8703 | 0 | 0 | 16.0886 | 13.9778 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6443.2843
13-06-2016 23:00:00 | 43.9624 | 161.7332 | 0.011938 | 0.034143 | 0 | 0 | 17.8834 | 1 | 0.0032657 | 0 | 1 | 0 | 0 | 403607.4776 | 0 | 0 | 15.6403 | 13.4933 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6263.7536
14-06-2016 0:00:00 | 40.7933 | 158.2732 | 0.01132 | 0.032374 | 0 | 0 | 18.0396 | 1 | 0.0030965 | 0 | 1 | 0 | 0 | 398614.5381 | 0 | 0 | 14.6467 | 13.288 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5865.8214
14-06-2016 1:00:00 | 42.1295 | 161.3966 | 0.011464 | 0.032787 | 0 | 0 | 18.0031 | 1 | 0.0031361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 403014.0339 | 0 | 0 | 14.9974 | 13.0075 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6006.2785
14-06-2016 2:00:00 | 47.619 | 169.3642 | 0.012348 | 0.035316 | 0 | 0 | 17.7797 | 1 | 0.0033779 | 0 | 1 | 0 | 0 | 414333.3428 | 0 | 0 | 16.6078 | 12.4331 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6651.2344
14-06-2016 3:00:00 | 42.62 | 161.8998 | 0.011562 | 0.033066 | 0 | 0 | 17.9785 | 1 | 0.0031627 | 0 | 1 | 0 | 0 | 407733.74 | 0 | 0 | 15.302 | 12.6261 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6128.271
14-06-2016 4:00:00 | 38.9284 | 156.7908 | 0.010904 | 0.031186 | 0 | 0 | 18.1446 | 1 | 0.0029829 | 0 | 1 | 0 | 0 | 398750.2336 | 0 | 0 | 14.114 | 13.4971 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5652.5
14-06-2016 5:00:00 | 38.7519 | 156.8806 | 0.010849 | 0.031027 | 0 | 0 | 18.1587 | 1 | 0.0029677 | 0 | 1 | 0 | 0 | 397323.1508 | 0 | 0 | 13.9917 | 12.7825 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5603.5225
14-06-2016 6:00:00 | 40.3383 | 160.5137 | 0.011037 | 0.031566 | 0 | 0 | 18.111 | 1 | 0.0030193 | 0 | 1 | 0 | 0 | 408004.4726 | 0 | 0 | 14.6176 | 12.1773 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5854.1608
14-06-2016 7:00:00 | 45.5327 | 169.0118 | 0.011832 | 0.033839 | 0 | 0 | 17.9102 | 1 | 0.0032367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 420426.678 | 0 | 0 | 16.1473 | 12.1113 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6466.8161
14-06-2016 8:00:00 | 39.2524 | 159.9736 | 0.010776 | 0.03082 | 0 | 0 | 18.1769 | 1 | 0.0029479 | 0 | 1 | 0 | 0 | 406476.1604 | 0 | 0 | 14.2186 | 12.491 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5694.3858
14-06-2016 9:00:00 | 44.1582 | 167.5371 | 0.011576 | 0.033107 | 0 | 0 | 17.9749 | 1 | 0.0031666 | 0 | 1 | 0 | 0 | 419347.8957 | 0 | 0 | 15.7572 | 13.283 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6310.5663
14-06-2016 10:00:00 | 44.0447 | 168.5137 | 0.011479 | 0.03283 | 0 | 0 | 17.9993 | 1 | 0.0031402 | 0 | 1 | 0 | 0 | 418186.6935 | 0 | 0 | 15.5823 | 12.3183 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6240.5354
14-06-2016 11:00:00 | 51.6058 | 181.2769 | 0.012503 | 0.035758 | 0 | 0 | 17.7407 | 1 | 0.0034202 | 0 | 1 | 0 | 0 | 426911.8898 | 0 | 0 | 17.326 | 13.1552 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6938.8559
14-06-2016 12:00:00 | 53.8885 | 186.0644 | 0.01272 | 0.036379 | 0 | 0 | 17.6858 | 1 | 0.0034796 | 0 | 1 | 0 | 0 | 432995.6777 | 0 | 0 | 17.8781 | 13.0178 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7159.9525
14-06-2016 13:00:00 | 53.5079 | 186.931 | 0.012571 | 0.035954 | 0 | 0 | 17.7233 | 1 | 0.003439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 435445.1261 | 0 | 0 | 17.7695 | 13.9697 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7116.4534
14-06-2016 14:00:00 | 49.1095 | 180.5969 | 0.011943 | 0.034156 | 0 | 0 | 17.8822 | 1 | 0.003267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 433654.6235 | 0 | 0 | 16.8114 | 14.2102 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6732.7525
14-06-2016 15:00:00 | 44.3518 | 174.9427 | 0.011134 | 0.031844 | 0 | 0 | 18.0864 | 1 | 0.0030458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 429068.555 | 0 | 0 | 15.5076 | 14.1565 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6210.6244
14-06-2016 16:00:00 | 44.8826 | 175.9914 | 0.0112 | 0.032033 | 0 | 0 | 18.0697 | 1 | 0.0030639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 430132.8997 | 0 | 0 | 15.6384 | 13.6736 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6263.0101
14-06-2016 17:00:00 | 48.5518 | 181.2629 | 0.011764 | 0.033644 | 0 | 0 | 17.9274 | 1 | 0.003218 | 0 | 1 | 0 | 0 | 421710.7798 | 0 | 0 | 16.1033 | 12.9298 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6449.1839
14-06-2016 18:00:00 | 52.5423 | 187.6159 | 0.0123 | 0.035177 | 0 | 0 | 17.792 | 1 | 0.0033646 | 0 | 1 | 0 | 0 | 407327.439 | 0 | 0 | 16.2625 | 13.0672 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6512.9407
14-06-2016 19:00:00 | 53.5587 | 187.8018 | 0.012525 | 0.035822 | 0 | 0 | 17.735 | 1 | 0.0034263 | 0 | 1 | 0 | 0 | 443005.0115 | 0 | 0 | 18.0112 | 13.5713 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7213.2808
14-06-2016 20:00:00 | 57.2231 | 191.7429 | 0.013107 | 0.037486 | 0 | 0 | 17.588 | 1 | 0.0035855 | 0 | 1 | 0 | 0 | 439811.9267 | 0 | 0 | 18.7121 | 13.6574 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7493.9852
14-06-2016 21:00:00 | 47.0231 | 176.1981 | 0.011721 | 0.033522 | 0 | 0 | 17.9382 | 1 | 0.0032063 | 0 | 1 | 0 | 0 | 428448.2931 | 0 | 0 | 16.3009 | 14.3176 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6528.3245
14-06-2016 22:00:00 | 44.897 | 172.9411 | 0.011402 | 0.032609 | 0 | 0 | 18.0189 | 1 | 0.003119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 423074.7205 | 0 | 0 | 15.6581 | 14.704 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6270.8937
14-06-2016 23:00:00 | 41.202 | 165.9188 | 0.010906 | 0.031192 | 0 | 0 | 18.1441 | 1 | 0.0029834 | 0 | 1 | 0 | 0 | 416620.4306 | 0 | 0 | 14.7491 | 13.3818 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5906.8576
15-06-2016 0:00:00 | 40.2573 | 162.6004 | 0.010874 | 0.031098 | 0 | 0 | 18.1523 | 1 | 0.0029745 | 0 | 1 | 0 | 0 | 410128.0857 | 0 | 0 | 14.4759 | 13.0703 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5797.4394
15-06-2016 1:00:00 | 47.791 | 172.3251 | 0.01218 | 0.034835 | 0 | 0 | 17.8222 | 1 | 0.0033319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 420228.3749 | 0 | 0 | 16.6145 | 12.5445 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6653.9099
15-06-2016 2:00:00 | 48.2454 | 169.3499 | 0.012512 | 0.035784 | 0 | 0 | 17.7384 | 1 | 0.0034227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 422034.3272 | 0 | 0 | 17.1405 | 12.4195 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6864.5625
15-06-2016 3:00:00 | 46.4718 | 164.9638 | 0.012372 | 0.035385 | 0 | 0 | 17.7736 | 1 | 0.0033845 | 0 | 1 | 0 | 0 | 415385.3843 | 0 | 0 | 16.6823 | 13.5802 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6681.0661
15-06-2016 4:00:00 | 45.5511 | 163.6766 | 0.012223 | 0.034957 | 0 | 0 | 17.8115 | 1 | 0.0033435 | 0 | 1 | 0 | 0 | 399045.319 | 0 | 0 | 15.8321 | 13.8751 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6340.5648
15-06-2016 5:00:00 | 43.0082 | 158.6329 | 0.011907 | 0.034054 | 0 | 0 | 17.8912 | 1 | 0.0032573 | 0 | 1 | 0 | 0 | 393366.1966 | 0 | 0 | 15.2041 | 13.6009 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6089.042
15-06-2016 6:00:00 | 42.426 | 157.6672 | 0.011818 | 0.033799 | 0 | 0 | 17.9137 | 1 | 0.0032328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 393578.846 | 0 | 0 | 15.0982 | 13.1509 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6046.6688
15-06-2016 7:00:00 | 51.6372 | 172.4153 | 0.013153 | 0.037619 | 0 | 0 | 17.5763 | 1 | 0.0035982 | 0 | 1 | 0 | 0 | 408196.8363 | 0 | 0 | 17.4285 | 12.8226 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6979.9143
15-06-2016 8:00:00 | 42.3242 | 159.8235 | 0.01163 | 0.033263 | 0 | 0 | 17.9611 | 1 | 0.0031816 | 0 | 1 | 0 | 0 | 389660.1604 | 0 | 0 | 14.7109 | 12.7681 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5891.524
15-06-2016 9:00:00 | 46.8012 | 167.2931 | 0.012287 | 0.035139 | 0 | 0 | 17.7953 | 1 | 0.003361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 395435.1049 | 0 | 0 | 15.771 | 13.9907 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6316.0851
15-06-2016 10:00:00 | 41.7147 | 160.4199 | 0.01142 | 0.032662 | 0 | 0 | 18.0142 | 1 | 0.0031241 | 0 | 1 | 0 | 0 | 392891.8133 | 0 | 0 | 14.5649 | 12.5613 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5833.0722
15-06-2016 11:00:00 | 41.839 | 160.5192 | 0.011447 | 0.032739 | 0 | 0 | 18.0074 | 1 | 0.0031315 | 0 | 1 | 0 | 0 | 396059.7979 | 0 | 0 | 14.717 | 13.093 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5893.9785
15-06-2016 12:00:00 | 46.5435 | 168.0705 | 0.012162 | 0.034784 | 0 | 0 | 17.8267 | 1 | 0.0033271 | 0 | 1 | 0 | 0 | 406626.8218 | 0 | 0 | 16.0534 | 12.4561 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6429.2096
15-06-2016 13:00:00 | 48.7983 | 172.0326 | 0.012458 | 0.03563 | 0 | 0 | 17.752 | 1 | 0.0034079 | 0 | 1 | 0 | 0 | 409743.7117 | 0 | 0 | 16.5695 | 12.556 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6635.9059
15-06-2016 14:00:00 | 45.5565 | 168.3983 | 0.011881 | 0.03398 | 0 | 0 | 17.8977 | 1 | 0.0032502 | 0 | 1 | 0 | 0 | 407030.9305 | 0 | 0 | 15.698 | 13.2921 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6286.8602
15-06-2016 15:00:00 | 47.5063 | 171.7501 | 0.012148 | 0.034743 | 0 | 0 | 17.8303 | 1 | 0.0033231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 415525.9808 | 0 | 0 | 16.3854 | 13.5423 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6562.1536
15-06-2016 16:00:00 | 50.2332 | 175.5689 | 0.012566 | 0.035938 | 0 | 0 | 17.7247 | 1 | 0.0034375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 419652.8021 | 0 | 0 | 17.1174 | 13.0511 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6855.3052
15-06-2016 17:00:00 | 53.6106 | 179.648 | 0.013106 | 0.037484 | 0 | 0 | 17.5882 | 1 | 0.0035853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 419942.2869 | 0 | 0 | 17.8658 | 13.4808 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7155.0383
15-06-2016 18:00:00 | 56.2204 | 183.0052 | 0.013492 | 0.038587 | 0 | 0 | 17.4907 | 1 | 0.0036908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 424268.7487 | 0 | 0 | 18.5813 | 13.8139 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7441.5821
15-06-2016 19:00:00 | 56.8793 | 183.1279 | 0.013641 | 0.039014 | 0 | 0 | 17.453 | 1 | 0.0037316 | 0 | 1 | 0 | 0 | 423883.1634 | 0 | 0 | 18.7694 | 14.2658 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7516.9148
15-06-2016 20:00:00 | 51.7114 | 174.6259 | 0.013006 | 0.037196 | 0 | 0 | 17.6136 | 1 | 0.0035577 | 0 | 1 | 0 | 0 | 415529.2533 | 0 | 0 | 17.5422 | 14.6441 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7025.4301
15-06-2016 21:00:00 | 45.1817 | 164.6931 | 0.012049 | 0.034459 | 0 | 0 | 17.8554 | 1 | 0.003296 | 0 | 1 | 0 | 0 | 403793.6791 | 0 | 0 | 15.7925 | 14.7263 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6324.7067
15-06-2016 22:00:00 | 42.653 | 161.8414 | 0.011575 | 0.033104 | 0 | 0 | 17.9752 | 1 | 0.0031663 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400248.419 | 0 | 0 | 15.0381 | 14.0318 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6022.5956
15-06-2016 23:00:00 | 41.3194 | 159.6789 | 0.011365 | 0.032503 | 0 | 0 | 18.0282 | 1 | 0.0031089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 398461.302 | 0 | 0 | 14.6993 | 13.1005 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5886.893
16-06-2016 0:00:00 | 42.9215 | 162.6699 | 0.011588 | 0.033142 | 0 | 0 | 17.9717 | 1 | 0.00317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 401213.7178 | 0 | 0 | 15.092 | 12.724 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6044.1774
16-06-2016 1:00:00 | 46.7787 | 170.6041 | 0.012042 | 0.034441 | 0 | 0 | 17.857 | 1 | 0.0032942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 409505.4833 | 0 | 0 | 16.0075 | 12.5569 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6410.7991
16-06-2016 2:00:00 | 50.5202 | 174.5047 | 0.012715 | 0.036364 | 0 | 0 | 17.6871 | 1 | 0.0034782 | 0 | 1 | 0 | 0 | 425400.5528 | 0 | 0 | 17.5574 | 12.7783 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7031.5274
16-06-2016 3:00:00 | 46.8182 | 168.7734 | 0.012183 | 0.034844 | 0 | 0 | 17.8214 | 1 | 0.0033328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 421605.8411 | 0 | 0 | 16.6733 | 13.2687 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6677.4527
16-06-2016 4:00:00 | 43.3423 | 163.0591 | 0.011674 | 0.033387 | 0 | 0 | 17.9501 | 1 | 0.0031934 | 0 | 1 | 0 | 0 | 416139.2669 | 0 | 0 | 15.7692 | 13.9945 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6315.3694
16-06-2016 5:00:00 | 40.4728 | 158.1657 | 0.011238 | 0.032142 | 0 | 0 | 18.0602 | 1 | 0.0030743 | 0 | 1 | 0 | 0 | 408392.8063 | 0 | 0 | 14.8982 | 13.5781 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5966.5361
16-06-2016 6:00:00 | 44.3879 | 165.193 | 0.011801 | 0.033751 | 0 | 0 | 17.918 | 1 | 0.0032282 | 0 | 1 | 0 | 0 | 410461.9775 | 0 | 0 | 15.7235 | 13.0886 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6297.0926
16-06-2016 7:00:00 | 50.008 | 176.4476 | 0.012447 | 0.035599 | 0 | 0 | 17.7547 | 1 | 0.003405 | 0 | 1 | 0 | 0 | 423428.5148 | 0 | 0 | 17.1083 | 12.6371 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6851.6885
16-06-2016 8:00:00 | 44.7811 | 170.7934 | 0.011515 | 0.032934 | 0 | 0 | 17.9902 | 1 | 0.00315 | 0 | 1 | 0 | 0 | 415475.1354 | 0 | 0 | 15.53 | 13.0727 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6219.5955
16-06-2016 9:00:00 | 47.3971 | 176.2227 | 0.011812 | 0.033784 | 0 | 0 | 17.9151 | 1 | 0.0032313 | 0 | 1 | 0 | 0 | 424660.1442 | 0 | 0 | 16.283 | 13.8066 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6521.164
16-06-2016 10:00:00 | 47.3528 | 176.8098 | 0.011762 | 0.03364 | 0 | 0 | 17.9278 | 1 | 0.0032176 | 0 | 1 | 0 | 0 | 435139.0243 | 0 | 0 | 16.6139 | 12.9762 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6653.6676
16-06-2016 11:00:00 | 47.1969 | 176.1757 | 0.011766 | 0.03365 | 0 | 0 | 17.9269 | 1 | 0.0032186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 436048.5898 | 0 | 0 | 16.6536 | 13.3969 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6669.5488
16-06-2016 12:00:00 | 48.3643 | 177.562 | 0.011963 | 0.034213 | 0 | 0 | 17.8772 | 1 | 0.0032724 | 0 | 1 | 0 | 0 | 436212.4885 | 0 | 0 | 16.9386 | 13.618 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6783.6993
16-06-2016 13:00:00 | 49.9975 | 178.9277 | 0.012272 | 0.035098 | 0 | 0 | 17.7989 | 1 | 0.0033571 | 0 | 1 | 0 | 0 | 435118.0996 | 0 | 0 | 17.3333 | 13.6182 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6941.794
16-06-2016 14:00:00 | 41.4029 | 165.5551 | 0.010983 | 0.031413 | 0 | 0 | 18.1246 | 1 | 0.0030046 | 0 | 1 | 0 | 0 | 419553.0775 | 0 | 0 | 14.9582 | 13.7708 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5990.5822
16-06-2016 15:00:00 | 41.4892 | 165.546 | 0.011007 | 0.03148 | 0 | 0 | 18.1186 | 1 | 0.003011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 420438.5917 | 0 | 0 | 15.0218 | 14.0365 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6016.064
16-06-2016 16:00:00 | 48.7051 | 175.9819 | 0.012155 | 0.034763 | 0 | 0 | 17.8285 | 1 | 0.0033251 | 0 | 1 | 0 | 0 | 428905.2572 | 0 | 0 | 16.9228 | 12.7731 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6777.3698
16-06-2016 17:00:00 | 56.5064 | 186.0922 | 0.013336 | 0.03814 | 0 | 0 | 17.5302 | 1 | 0.0036481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 434257.1119 | 0 | 0 | 18.7984 | 12.8412 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7528.5312
16-06-2016 18:00:00 | 56.2633 | 184.357 | 0.013403 | 0.038334 | 0 | 0 | 17.5131 | 1 | 0.0036666 | 0 | 1 | 0 | 0 | 428123.6418 | 0 | 0 | 18.6268 | 13.9303 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7459.8204
16-06-2016 19:00:00 | 55.9042 | 182.9532 | 0.01342 | 0.038381 | 0 | 0 | 17.5089 | 1 | 0.0036711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 425140.832 | 0 | 0 | 18.52 | 14.8793 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7417.0442
16-06-2016 20:00:00 | 52.032 | 177.2919 | 0.012889 | 0.036864 | 0 | 0 | 17.643 | 1 | 0.0035259 | 0 | 1 | 0 | 0 | 418330.4092 | 0 | 0 | 17.5027 | 14.7572 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7009.6166
16-06-2016 21:00:00 | 44.3755 | 164.4565 | 0.011851 | 0.033893 | 0 | 0 | 17.9054 | 1 | 0.0032418 | 0 | 1 | 0 | 0 | 406559.082 | 0 | 0 | 15.6394 | 14.7481 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6263.3907
16-06-2016 22:00:00 | 41.9958 | 159.4852 | 0.011565 | 0.033075 | 0 | 0 | 17.9777 | 1 | 0.0031636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 402884.147 | 0 | 0 | 15.1241 | 14.1052 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6057.0236
16-06-2016 23:00:00 | 40.1282 | 155.7655 | 0.011314 | 0.032359 | 0 | 0 | 18.041 | 1 | 0.0030951 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400602.263 | 0 | 0 | 14.7128 | 13.1319 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5892.3065
17-06-2016 0:00:00 | 38.3051 | 152.823 | 0.011008 | 0.031484 | 0 | 0 | 18.1183 | 1 | 0.0030114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 396063.1504 | 0 | 0 | 14.1526 | 12.9003 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5667.9531
17-06-2016 1:00:00 | 38.9736 | 152.8504 | 0.011198 | 0.032027 | 0 | 0 | 18.0703 | 1 | 0.0030634 | 0 | 1 | 0 | 0 | 392877.8811 | 0 | 0 | 14.2812 | 12.6544 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5719.4611
17-06-2016 2:00:00 | 49.6229 | 168.3508 | 0.012945 | 0.037024 | 0 | 0 | 17.6288 | 1 | 0.0035413 | 0 | 1 | 0 | 0 | 407953.2968 | 0 | 0 | 17.1428 | 12.3431 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6865.4879
17-06-2016 3:00:00 | 48.491 | 166.6217 | 0.012781 | 0.036555 | 0 | 0 | 17.6702 | 1 | 0.0034964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 399669.768 | 0 | 0 | 16.5819 | 12.4784 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6640.859
17-06-2016 4:00:00 | 43.8806 | 159.668 | 0.01207 | 0.03452 | 0 | 0 | 17.85 | 1 | 0.0033018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 396616.3527 | 0 | 0 | 15.5392 | 13.9851 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6223.2767
17-06-2016 5:00:00 | 42.8612 | 161.2771 | 0.011672 | 0.033382 | 0 | 0 | 17.9506 | 1 | 0.0031929 | 0 | 1 | 0 | 0 | 398280.4715 | 0 | 0 | 15.0898 | 13.6566 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6043.3042
17-06-2016 6:00:00 | 42.7797 | 161.6985 | 0.011619 | 0.033231 | 0 | 0 | 17.9639 | 1 | 0.0031785 | 0 | 1 | 0 | 0 | 403286.0349 | 0 | 0 | 15.2107 | 13.0431 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6091.6973
17-06-2016 7:00:00 | 48.8888 | 172.0356 | 0.012481 | 0.035695 | 0 | 0 | 17.7462 | 1 | 0.0034142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 415129.0555 | 0 | 0 | 16.8182 | 12.881 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6735.4741
17-06-2016 8:00:00 | 41.625 | 163.103 | 0.011208 | 0.032056 | 0 | 0 | 18.0677 | 1 | 0.0030661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 408594.2312 | 0 | 0 | 14.8658 | 12.91 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5953.5809
17-06-2016 9:00:00 | 44.3712 | 169.8509 | 0.011473 | 0.032813 | 0 | 0 | 18.0008 | 1 | 0.0031385 | 0 | 1 | 0 | 0 | 416598.5043 | 0 | 0 | 15.5151 | 13.7515 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6213.6138
17-06-2016 10:00:00 | 45.963 | 174.8763 | 0.011543 | 0.033014 | 0 | 0 | 17.9831 | 1 | 0.0031577 | 0 | 1 | 0 | 0 | 421546.908 | 0 | 0 | 15.7953 | 12.7047 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6325.8268
17-06-2016 11:00:00 | 45.8292 | 174.4707 | 0.011536 | 0.032994 | 0 | 0 | 17.9849 | 1 | 0.0031558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 417818.3868 | 0 | 0 | 15.6463 | 13.0722 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6266.1469
17-06-2016 12:00:00 | 50.5535 | 180.9511 | 0.01227 | 0.035092 | 0 | 0 | 17.7995 | 1 | 0.0033565 | 0 | 1 | 0 | 0 | 421745.5957 | 0 | 0 | 16.7975 | 13.1781 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6727.197
17-06-2016 13:00:00 | 48.0363 | 174.9832 | 0.012057 | 0.034482 | 0 | 0 | 17.8534 | 1 | 0.0032981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 421550.0385 | 0 | 0 | 16.4978 | 13.1877 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6607.1789
17-06-2016 14:00:00 | 42.9879 | 167.7932 | 0.011252 | 0.03218 | 0 | 0 | 18.0568 | 1 | 0.003078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 410577.2046 | 0 | 0 | 14.9958 | 13.7937 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6005.6519
17-06-2016 15:00:00 | 46.9159 | 172.5215 | 0.011943 | 0.034158 | 0 | 0 | 17.882 | 1 | 0.0032672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 409726.8646 | 0 | 0 | 15.8846 | 13.6266 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6361.5842
17-06-2016 16:00:00 | 45.4414 | 170.7685 | 0.011687 | 0.033424 | 0 | 0 | 17.9469 | 1 | 0.003197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 409435.7895 | 0 | 0 | 15.5322 | 12.7972 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6220.4716
17-06-2016 17:00:00 | 44.9899 | 168.4919 | 0.011727 | 0.033539 | 0 | 0 | 17.9367 | 1 | 0.003208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 411545.5649 | 0 | 0 | 15.666 | 13.2637 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6274.0461
17-06-2016 18:00:00 | 50.9253 | 177.0597 | 0.012632 | 0.036127 | 0 | 0 | 17.7081 | 1 | 0.0034555 | 0 | 1 | 0 | 0 | 428430.9742 | 0 | 0 | 17.5671 | 13.061 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7035.3992
17-06-2016 19:00:00 | 52.114 | 177.5315 | 0.012892 | 0.036872 | 0 | 0 | 17.6422 | 1 | 0.0035267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 421317.2328 | 0 | 0 | 17.6316 | 13.1674 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7061.2514
17-06-2016 20:00:00 | 48.3931 | 172.276 | 0.012337 | 0.035284 | 0 | 0 | 17.7826 | 1 | 0.0033748 | 0 | 1 | 0 | 0 | 419455.7822 | 0 | 0 | 16.7977 | 14.1796 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6727.2621
17-06-2016 21:00:00 | 43.4742 | 166.1834 | 0.011489 | 0.032859 | 0 | 0 | 17.9967 | 1 | 0.003143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 420683.2049 | 0 | 0 | 15.6893 | 14.2058 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6283.3746
17-06-2016 22:00:00 | 40.4688 | 161.5672 | 0.011001 | 0.031462 | 0 | 0 | 18.1202 | 1 | 0.0030093 | 0 | 1 | 0 | 0 | 415983.2906 | 0 | 0 | 14.8541 | 13.7401 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5948.9077
17-06-2016 23:00:00 | 40.8651 | 162.2334 | 0.011063 | 0.031639 | 0 | 0 | 18.1045 | 1 | 0.0030263 | 0 | 1 | 0 | 0 | 414240.3183 | 0 | 0 | 14.8754 | 13.1767 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5957.419
18-06-2016 0:00:00 | 40.9174 | 163.1777 | 0.011013 | 0.031497 | 0 | 0 | 18.1172 | 1 | 0.0030126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 414258.5195 | 0 | 0 | 14.8089 | 12.7442 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5930.7904
18-06-2016 1:00:00 | 41.4813 | 163.9934 | 0.011109 | 0.031772 | 0 | 0 | 18.0928 | 1 | 0.0030389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 415436.0066 | 0 | 0 | 14.9808 | 12.769 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5999.6212
18-06-2016 2:00:00 | 46.1567 | 171.9629 | 0.011788 | 0.033714 | 0 | 0 | 17.9212 | 1 | 0.0032247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 426015.3609 | 0 | 0 | 16.3016 | 12.7049 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6528.5849
18-06-2016 3:00:00 | 43.2437 | 168.8786 | 0.011246 | 0.032164 | 0 | 0 | 18.0582 | 1 | 0.0030764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 427174.2446 | 0 | 0 | 15.594 | 12.8597 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6245.2036
18-06-2016 4:00:00 | 40.3983 | 167.1435 | 0.010615 | 0.030359 | 0 | 0 | 18.2177 | 1 | 0.0029038 | 0 | 1 | 0 | 0 | 426854.5259 | 0 | 0 | 14.7081 | 13.5469 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5890.429
18-06-2016 5:00:00 | 39.1757 | 166.7214 | 0.01032 | 0.029515 | 0 | 0 | 18.2922 | 1 | 0.0028231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 423562.3872 | 0 | 0 | 14.1888 | 13.1537 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5682.4651
18-06-2016 6:00:00 | 40.1481 | 169.7092 | 0.01039 | 0.029715 | 0 | 0 | 18.2746 | 1 | 0.0028422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 428271.3748 | 0 | 0 | 14.4438 | 12.7197 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5784.5831
18-06-2016 7:00:00 | 38.5561 | 168.8683 | 0.010028 | 0.028679 | 0 | 0 | 18.3661 | 1 | 0.0027431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 427998.6431 | 0 | 0 | 13.9313 | 12.4539 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5579.3238
18-06-2016 8:00:00 | 39.319 | 170.9464 | 0.010102 | 0.028891 | 0 | 0 | 18.3474 | 1 | 0.0027634 | 0 | 1 | 0 | 0 | 433030.2283 | 0 | 0 | 14.1992 | 12.5658 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5686.6279
18-06-2016 9:00:00 | 39.9734 | 171.7369 | 0.010223 | 0.029236 | 0 | 0 | 18.3169 | 1 | 0.0027964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 433983.9851 | 0 | 0 | 14.4008 | 12.3412 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5767.3303
18-06-2016 10:00:00 | 44.8638 | 177.8167 | 0.011081 | 0.031691 | 0 | 0 | 18.1 | 1 | 0.0030312 | 0 | 1 | 0 | 0 | 441072.9947 | 0 | 0 | 15.8649 | 12.4258 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6353.7138
18-06-2016 11:00:00 | 48.1322 | 184.8552 | 0.011435 | 0.032705 | 0 | 0 | 18.0104 | 1 | 0.0031282 | 0 | 1 | 0 | 0 | 447408.1545 | 0 | 0 | 16.6078 | 12.5668 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6651.227
18-06-2016 12:00:00 | 48.5279 | 188.7835 | 0.01129 | 0.032288 | 0 | 0 | 18.0472 | 1 | 0.0030883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 452438.402 | 0 | 0 | 16.5803 | 13.3281 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6640.1961
18-06-2016 13:00:00 | 49.4084 | 191.9137 | 0.011307 | 0.032338 | 0 | 0 | 18.0428 | 1 | 0.0030931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 463145.0551 | 0 | 0 | 16.9987 | 13.7756 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6807.7828
18-06-2016 14:00:00 | 45.8455 | 187.7774 | 0.010723 | 0.030667 | 0 | 0 | 18.1905 | 1 | 0.0029332 | 0 | 1 | 0 | 0 | 461152.8178 | 0 | 0 | 16.051 | 13.7444 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6428.2351
18-06-2016 15:00:00 | 44.9801 | 188.2473 | 0.010494 | 0.030013 | 0 | 0 | 18.2483 | 1 | 0.0028707 | 0 | 1 | 0 | 0 | 457391.0092 | 0 | 0 | 15.5806 | 13.9059 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6239.8286
18-06-2016 16:00:00 | 46.9084 | 190.859 | 0.010794 | 0.030871 | 0 | 0 | 18.1724 | 1 | 0.0029528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 463582.6145 | 0 | 0 | 16.2431 | 13.4196 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6505.1714
18-06-2016 17:00:00 | 47.1663 | 193.6008 | 0.0107 | 0.030601 | 0 | 0 | 18.1963 | 1 | 0.002927 | 0 | 1 | 0 | 0 | 471715.8454 | 0 | 0 | 16.3836 | 13.1628 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6561.4279
18-06-2016 18:00:00 | 47.0135 | 191.5425 | 0.01078 | 0.03083 | 0 | 0 | 18.1761 | 1 | 0.0029488 | 0 | 1 | 0 | 0 | 473105.3155 | 0 | 0 | 16.5546 | 13.5557 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6629.9295
18-06-2016 19:00:00 | 48.1397 | 191.7312 | 0.011027 | 0.031537 | 0 | 0 | 18.1135 | 1 | 0.0030165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 473621.4238 | 0 | 0 | 16.953 | 13.5664 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6789.4684
18-06-2016 20:00:00 | 47.687 | 188.038 | 0.011138 | 0.031854 | 0 | 0 | 18.0855 | 1 | 0.0030468 | 0 | 1 | 0 | 0 | 466204.8776 | 0 | 0 | 16.8552 | 13.7499 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6750.3231
18-06-2016 21:00:00 | 44.9845 | 184.0195 | 0.010736 | 0.030705 | 0 | 0 | 18.1871 | 1 | 0.0029369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 459107.8573 | 0 | 0 | 15.9999 | 13.8548 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6407.779
18-06-2016 22:00:00 | 45.0476 | 183.7565 | 0.010767 | 0.030793 | 0 | 0 | 18.1794 | 1 | 0.0029453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 456472.7608 | 0 | 0 | 15.9532 | 13.9025 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6389.0734
18-06-2016 23:00:00 | 39.9109 | 178.33 | 0.0098292 | 0.028111 | 0 | 0 | 18.4162 | 1 | 0.0026888 | 0 | 1 | 0 | 0 | 454987.8362 | 0 | 0 | 14.5168 | 13.3461 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5813.8096
19-06-2016 0:00:00 | 39.0058 | 177.397 | 0.0096568 | 0.027618 | 0 | 0 | 18.4598 | 1 | 0.0026417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 454631.5622 | 0 | 0 | 14.251 | 13.3404 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5707.3667
19-06-2016 1:00:00 | 41.9781 | 179.7082 | 0.010259 | 0.029341 | 0 | 0 | 18.3076 | 1 | 0.0028064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 459438.1731 | 0 | 0 | 15.2998 | 12.557 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6127.3883
19-06-2016 2:00:00 | 45.46 | 182.6368 | 0.010932 | 0.031265 | 0 | 0 | 18.1376 | 1 | 0.0029904 | 0 | 1 | 0 | 0 | 458820.5662 | 0 | 0 | 16.2813 | 12.4746 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6520.4498
19-06-2016 3:00:00 | 41.6861 | 176.0985 | 0.010396 | 0.029734 | 0 | 0 | 18.2729 | 1 | 0.002844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 453032.3787 | 0 | 0 | 15.2886 | 13.0421 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6122.9167
19-06-2016 4:00:00 | 41.4488 | 172.879 | 0.01053 | 0.030115 | 0 | 0 | 18.2392 | 1 | 0.0028805 | 0 | 1 | 0 | 0 | 451972.0109 | 0 | 0 | 15.4485 | 13.562 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6186.9326
19-06-2016 5:00:00 | 38.7208 | 165.6071 | 0.010269 | 0.029368 | 0 | 0 | 18.3052 | 1 | 0.002809 | 0 | 1 | 0 | 0 | 439668.4426 | 0 | 0 | 14.6553 | 12.9916 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5869.2713
19-06-2016 6:00:00 | 36.9969 | 160.606 | 0.010117 | 0.028935 | 0 | 0 | 18.3435 | 1 | 0.0027676 | 0 | 1 | 0 | 0 | 423735.5788 | 0 | 0 | 13.9156 | 13.0761 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5573.0411
19-06-2016 7:00:00 | 37.4888 | 159.9956 | 0.010291 | 0.029431 | 0 | 0 | 18.2996 | 1 | 0.0028151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 420632.2109 | 0 | 0 | 14.0508 | 12.6681 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5627.1716
19-06-2016 8:00:00 | 37.2046 | 158.4449 | 0.010313 | 0.029494 | 0 | 0 | 18.2941 | 1 | 0.0028211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 417265.2298 | 0 | 0 | 13.968 | 12.2991 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5594.0287
19-06-2016 9:00:00 | 38.0382 | 158.4724 | 0.010542 | 0.03015 | 0 | 0 | 18.2362 | 1 | 0.0028838 | 0 | 1 | 0 | 0 | 416753.1539 | 0 | 0 | 14.261 | 12.3408 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5711.344
19-06-2016 10:00:00 | 36.0424 | 154.962 | 0.010215 | 0.029215 | 0 | 0 | 18.3188 | 1 | 0.0027944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 405314.6991 | 0 | 0 | 13.4395 | 12.3052 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5382.3785
19-06-2016 11:00:00 | 42.74 | 164.8179 | 0.011389 | 0.032572 | 0 | 0 | 18.0221 | 1 | 0.0031155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 416482.066 | 0 | 0 | 15.3968 | 12.4747 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6166.2344
19-06-2016 12:00:00 | 47.7022 | 174.6487 | 0.011996 | 0.034308 | 0 | 0 | 17.8688 | 1 | 0.0032815 | 0 | 1 | 0 | 0 | 426731.1014 | 0 | 0 | 16.6162 | 12.0483 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6654.5903
19-06-2016 13:00:00 | 52.0008 | 183.4654 | 0.012448 | 0.035602 | 0 | 0 | 17.7544 | 1 | 0.0034053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 436584.2906 | 0 | 0 | 17.6412 | 13.0753 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7065.0914
19-06-2016 14:00:00 | 47.8893 | 178.4942 | 0.011783 | 0.0337 | 0 | 0 | 17.9225 | 1 | 0.0032233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 435287.3966 | 0 | 0 | 16.6492 | 13.7202 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6667.817
19-06-2016 15:00:00 | 46.4769 | 178.449 | 0.011439 | 0.032714 | 0 | 0 | 18.0096 | 1 | 0.0031291 | 0 | 1 | 0 | 0 | 437851.6573 | 0 | 0 | 16.2575 | 14.2356 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6510.9412
19-06-2016 16:00:00 | 45.2064 | 176.2602 | 0.011264 | 0.032215 | 0 | 0 | 18.0537 | 1 | 0.0030813 | 0 | 1 | 0 | 0 | 435982.391 | 0 | 0 | 15.9411 | 13.7112 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6384.2229
19-06-2016 17:00:00 | 43.8143 | 172.3165 | 0.011167 | 0.031938 | 0 | 0 | 18.0782 | 1 | 0.0030548 | 0 | 1 | 0 | 0 | 430018.2097 | 0 | 0 | 15.5876 | 13.5037 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6242.6598
19-06-2016 18:00:00 | 42.04 | 167.2417 | 0.01104 | 0.031574 | 0 | 0 | 18.1103 | 1 | 0.00302 | 0 | 1 | 0 | 0 | 420698.6187 | 0 | 0 | 15.0762 | 13.3113 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6037.8578
19-06-2016 19:00:00 | 45.0234 | 167.9452 | 0.011774 | 0.033673 | 0 | 0 | 17.9248 | 1 | 0.0032208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 418560.9999 | 0 | 0 | 15.9968 | 13.1076 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6406.5292
19-06-2016 20:00:00 | 43.4909 | 164.5432 | 0.011608 | 0.0332 | 0 | 0 | 17.9667 | 1 | 0.0031755 | 0 | 1 | 0 | 0 | 410857.3117 | 0 | 0 | 15.4815 | 12.8709 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6200.1601
19-06-2016 21:00:00 | 43.7569 | 164.4454 | 0.011686 | 0.033423 | 0 | 0 | 17.947 | 1 | 0.0031968 | 0 | 1 | 0 | 0 | 407489.5204 | 0 | 0 | 15.4577 | 13.3591 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6190.6273
19-06-2016 22:00:00 | 46.3542 | 169.4287 | 0.012016 | 0.034365 | 0 | 0 | 17.8637 | 1 | 0.003287 | 0 | 1 | 0 | 0 | 414102.9397 | 0 | 0 | 16.1515 | 13.0807 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6468.5004
19-06-2016 23:00:00 | 42.9675 | 164.587 | 0.011466 | 0.032791 | 0 | 0 | 18.0028 | 1 | 0.0031365 | 0 | 1 | 0 | 0 | 414624.9981 | 0 | 0 | 15.4314 | 13.0753 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6180.0803
20-06-2016 0:00:00 | 40.1792 | 160.4829 | 0.010996 | 0.031448 | 0 | 0 | 18.1215 | 1 | 0.0030079 | 0 | 1 | 0 | 0 | 406220.8986 | 0 | 0 | 14.499 | 13.4196 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5806.6897
20-06-2016 1:00:00 | 43.3408 | 166.1761 | 0.011455 | 0.03276 | 0 | 0 | 18.0055 | 1 | 0.0031334 | 0 | 1 | 0 | 0 | 411038.9442 | 0 | 0 | 15.2832 | 13.032 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6120.7566
20-06-2016 2:00:00 | 45.6768 | 170.7474 | 0.011749 | 0.033601 | 0 | 0 | 17.9312 | 1 | 0.0032139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 415173.3564 | 0 | 0 | 15.8334 | 12.5952 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6341.0966
20-06-2016 3:00:00 | 43.5522 | 169.8718 | 0.01126 | 0.032204 | 0 | 0 | 18.0547 | 1 | 0.0030802 | 0 | 1 | 0 | 0 | 417115.0111 | 0 | 0 | 15.2457 | 12.9949 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6105.7346
20-06-2016 4:00:00 | 40.8404 | 167.7801 | 0.010691 | 0.030575 | 0 | 0 | 18.1986 | 1 | 0.0029244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 418019.909 | 0 | 0 | 14.5061 | 13.2489 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5809.5244
20-06-2016 5:00:00 | 38.2335 | 164.7714 | 0.010191 | 0.029146 | 0 | 0 | 18.3248 | 1 | 0.0027878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 418341.0016 | 0 | 0 | 13.8388 | 12.9319 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5542.2587
20-06-2016 6:00:00 | 38.758 | 166.5469 | 0.010221 | 0.029231 | 0 | 0 | 18.3174 | 1 | 0.0027959 | 0 | 1 | 0 | 0 | 428365.7961 | 0 | 0 | 14.2116 | 12.5874 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5691.5818
20-06-2016 7:00:00 | 42.2456 | 172.5904 | 0.01075 | 0.030745 | 0 | 0 | 18.1835 | 1 | 0.0029408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 435558.8929 | 0 | 0 | 15.199 | 12.2377 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6087.0363
20-06-2016 8:00:00 | 35.3055 | 163.3541 | 0.0094921 | 0.027147 | 0 | 0 | 18.5014 | 1 | 0.0025966 | 0 | 1 | 0 | 0 | 419442.9658 | 0 | 0 | 12.9238 | 12.4106 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5175.8188
20-06-2016 9:00:00 | 43.3415 | 173.8648 | 0.010948 | 0.031312 | 0 | 0 | 18.1335 | 1 | 0.0029949 | 0 | 1 | 0 | 0 | 435564.8225 | 0 | 0 | 15.4792 | 12.9256 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6199.2387
20-06-2016 10:00:00 | 43.2801 | 175.2477 | 0.010846 | 0.031021 | 0 | 0 | 18.1592 | 1 | 0.0029671 | 0 | 1 | 0 | 0 | 443834.0819 | 0 | 0 | 15.6264 | 11.805 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6258.2048
20-06-2016 11:00:00 | 42.6683 | 173.4577 | 0.010803 | 0.030898 | 0 | 0 | 18.1701 | 1 | 0.0029553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 442178.6753 | 0 | 0 | 15.5065 | 13.0752 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6210.1721
20-06-2016 12:00:00 | 43.3907 | 174.6369 | 0.010912 | 0.031209 | 0 | 0 | 18.1426 | 1 | 0.0029851 | 0 | 1 | 0 | 0 | 443995.4317 | 0 | 0 | 15.7269 | 13.1384 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6298.4426
20-06-2016 13:00:00 | 44.3797 | 177.1652 | 0.011002 | 0.031465 | 0 | 0 | 18.12 | 1 | 0.0030095 | 0 | 1 | 0 | 0 | 438988.7854 | 0 | 0 | 15.677 | 13.0928 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6278.4522
20-06-2016 14:00:00 | 39.9427 | 171.0575 | 0.010255 | 0.02933 | 0 | 0 | 18.3086 | 1 | 0.0028054 | 0 | 1 | 0 | 0 | 430782.735 | 0 | 0 | 14.3403 | 13.2299 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5743.1179
20-06-2016 15:00:00 | 40.7882 | 171.3733 | 0.010453 | 0.029896 | 0 | 0 | 18.2586 | 1 | 0.0028595 | 0 | 1 | 0 | 0 | 436223.384 | 0 | 0 | 14.8015 | 13.1867 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5927.8049
20-06-2016 16:00:00 | 71.6664 | 145.4457 | 0.02164 | 0.061891 | 0 | 0 | 15.4317 | 1 | 0.0059198 | 0 | 1 | 0 | 0 | 228621.3494 | 0 | 0 | 16.0596 | 12.4841 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6431.6921
20-06-2016 17:00:00 | 46.0072 | 178.2247 | 0.011337 | 0.032425 | 0 | 0 | 18.0352 | 1 | 0.0031014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 446977.3431 | 0 | 0 | 16.4493 | 12.7452 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6587.7531
20-06-2016 18:00:00 | 51.1479 | 185.4727 | 0.012112 | 0.034639 | 0 | 0 | 17.8395 | 1 | 0.0033132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 453626.8034 | 0 | 0 | 17.8341 | 13.4149 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7142.3432
20-06-2016 19:00:00 | 51.9852 | 185.9662 | 0.012277 | 0.035112 | 0 | 0 | 17.7977 | 1 | 0.0033585 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450382.695 | 0 | 0 | 17.9486 | 13.6549 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7188.2128
20-06-2016 20:00:00 | 47.2946 | 177.7037 | 0.011689 | 0.03343 | 0 | 0 | 17.9464 | 1 | 0.0031975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 448368.3098 | 0 | 0 | 17.012 | 14.4107 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6813.0865
20-06-2016 21:00:00 | 42.9719 | 170.663 | 0.011058 | 0.031627 | 0 | 0 | 18.1056 | 1 | 0.0030251 | 0 | 1 | 0 | 0 | 439665.7567 | 0 | 0 | 15.7824 | 14.3579 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6320.6513
20-06-2016 22:00:00 | 41.6664 | 166.9743 | 0.010959 | 0.031344 | 0 | 0 | 18.1307 | 1 | 0.002998 | 0 | 1 | 0 | 0 | 432259.4399 | 0 | 0 | 15.3775 | 13.8965 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6158.4874
20-06-2016 23:00:00 | 42.141 | 169.4289 | 0.010924 | 0.031242 | 0 | 0 | 18.1397 | 1 | 0.0029882 | 0 | 1 | 0 | 0 | 425195.7997 | 0 | 0 | 15.0769 | 13.255 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6038.0997
21-06-2016 0:00:00 | 39.9088 | 167.8116 | 0.010445 | 0.029872 | 0 | 0 | 18.2607 | 1 | 0.0028572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 427869.9834 | 0 | 0 | 14.5065 | 13.0417 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5809.6799
21-06-2016 1:00:00 | 39.7007 | 167.0558 | 0.010437 | 0.029851 | 0 | 0 | 18.2626 | 1 | 0.0028552 | 0 | 1 | 0 | 0 | 431658.3016 | 0 | 0 | 14.6245 | 12.8765 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5856.9338
21-06-2016 2:00:00 | 44.7037 | 171.3715 | 0.011457 | 0.032766 | 0 | 0 | 18.005 | 1 | 0.003134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 432168.89 | 0 | 0 | 16.0717 | 12.5619 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6436.5316
21-06-2016 3:00:00 | 43.841 | 168.3817 | 0.011435 | 0.032704 | 0 | 0 | 18.0105 | 1 | 0.0031281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 426322.2647 | 0 | 0 | 15.8244 | 12.6791 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6337.4869
21-06-2016 4:00:00 | 41.2281 | 164.6558 | 0.010997 | 0.031451 | 0 | 0 | 18.1212 | 1 | 0.0030082 | 0 | 1 | 0 | 0 | 424010.8484 | 0 | 0 | 15.1355 | 13.4018 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6061.5929
21-06-2016 5:00:00 | 39.5512 | 161.304 | 0.010769 | 0.030799 | 0 | 0 | 18.1788 | 1 | 0.0029458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 418417.295 | 0 | 0 | 14.6261 | 13.2556 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5857.578
21-06-2016 6:00:00 | 39.8125 | 161.8414 | 0.010804 | 0.030899 | 0 | 0 | 18.17 | 1 | 0.0029554 | 0 | 1 | 0 | 0 | 419274.6214 | 0 | 0 | 14.7039 | 12.8942 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5888.7353
21-06-2016 7:00:00 | 42.3689 | 165.4986 | 0.011244 | 0.032157 | 0 | 0 | 18.0589 | 1 | 0.0030757 | 0 | 1 | 0 | 0 | 423131.3723 | 0 | 0 | 15.443 | 12.607 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6184.7499
21-06-2016 8:00:00 | 36.1766 | 155.5673 | 0.010213 | 0.02921 | 0 | 0 | 18.3192 | 1 | 0.0027939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 408904.729 | 0 | 0 | 13.5561 | 12.6545 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5429.0756
21-06-2016 9:00:00 | 42.8613 | 163.9383 | 0.011482 | 0.03284 | 0 | 0 | 17.9985 | 1 | 0.0031411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 415889.0071 | 0 | 0 | 15.5012 | 13.0429 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6208.0578
21-06-2016 10:00:00 | 43.1973 | 165.2947 | 0.011478 | 0.032826 | 0 | 0 | 17.9997 | 1 | 0.0031397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 410402.2797 | 0 | 0 | 15.2901 | 12.0647 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6123.5177
21-06-2016 11:00:00 | 42.8563 | 165.9284 | 0.011343 | 0.032442 | 0 | 0 | 18.0336 | 1 | 0.003103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 411007.3101 | 0 | 0 | 15.1338 | 13.071 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6060.9028
21-06-2016 12:00:00 | 43.4985 | 168.7773 | 0.011319 | 0.032372 | 0 | 0 | 18.0398 | 1 | 0.0030964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 411525.9313 | 0 | 0 | 15.1203 | 12.9538 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6055.5132
21-06-2016 13:00:00 | 43.4094 | 169.7455 | 0.011231 | 0.032122 | 0 | 0 | 18.0619 | 1 | 0.0030724 | 0 | 1 | 0 | 0 | 411058.9797 | 0 | 0 | 14.9863 | 12.8627 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6001.8236
21-06-2016 14:00:00 | 38.0642 | 162.5474 | 0.010285 | 0.029414 | 0 | 0 | 18.3012 | 1 | 0.0028134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 395898.3786 | 0 | 0 | 13.2167 | 12.8554 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5293.1439
21-06-2016 15:00:00 | 38.6807 | 161.3493 | 0.010529 | 0.030112 | 0 | 0 | 18.2395 | 1 | 0.0028802 | 0 | 1 | 0 | 0 | 396344.2221 | 0 | 0 | 13.5458 | 12.7609 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5424.923
21-06-2016 16:00:00 | 41.1191 | 166.8312 | 0.010825 | 0.030959 | 0 | 0 | 18.1647 | 1 | 0.0029611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 417265.3827 | 0 | 0 | 14.6616 | 11.8772 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5871.815
21-06-2016 17:00:00 | 43.1065 | 173.0503 | 0.01094 | 0.031289 | 0 | 0 | 18.1355 | 1 | 0.0029927 | 0 | 1 | 0 | 0 | 430765.3562 | 0 | 0 | 15.2973 | 12.0431 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6126.3866
21-06-2016 18:00:00 | 47.5245 | 178.9543 | 0.011663 | 0.033357 | 0 | 0 | 17.9528 | 1 | 0.0031906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 437659.8976 | 0 | 0 | 16.5698 | 12.6189 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6635.992
21-06-2016 19:00:00 | 50.4041 | 184.0978 | 0.012025 | 0.03439 | 0 | 0 | 17.8615 | 1 | 0.0032894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 446447.5155 | 0 | 0 | 17.4258 | 12.9763 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6978.8105
21-06-2016 20:00:00 | 47.6888 | 179.9925 | 0.011636 | 0.03328 | 0 | 0 | 17.9596 | 1 | 0.0031831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 446180.0325 | 0 | 0 | 16.8529 | 13.659 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6749.4016
21-06-2016 21:00:00 | 42.4112 | 172.5859 | 0.010793 | 0.030867 | 0 | 0 | 18.1728 | 1 | 0.0029524 | 0 | 1 | 0 | 0 | 439804.06 | 0 | 0 | 15.4077 | 14.1297 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6170.6075
21-06-2016 22:00:00 | 40.5531 | 169.9794 | 0.010478 | 0.029967 | 0 | 0 | 18.2523 | 1 | 0.0028663 | 0 | 1 | 0 | 0 | 437315.8925 | 0 | 0 | 14.874 | 13.7986 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5956.8431
21-06-2016 23:00:00 | 38.6187 | 166.4222 | 0.010191 | 0.029148 | 0 | 0 | 18.3247 | 1 | 0.0027879 | 0 | 1 | 0 | 0 | 435769.968 | 0 | 0 | 14.4161 | 13.0392 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5773.4786
22-06-2016 0:00:00 | 39.1567 | 164.1583 | 0.010476 | 0.029961 | 0 | 0 | 18.2528 | 1 | 0.0028657 | 0 | 1 | 0 | 0 | 432180.1776 | 0 | 0 | 14.6964 | 12.7577 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5885.746
22-06-2016 1:00:00 | 41.1481 | 165.4903 | 0.01092 | 0.031232 | 0 | 0 | 18.1406 | 1 | 0.0029872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 425840.6663 | 0 | 0 | 15.0949 | 12.5294 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6045.3102
22-06-2016 2:00:00 | 47.5509 | 173.9915 | 0.012003 | 0.034328 | 0 | 0 | 17.867 | 1 | 0.0032834 | 0 | 1 | 0 | 0 | 437597.4485 | 0 | 0 | 17.0494 | 12.7117 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6828.0964
22-06-2016 3:00:00 | 39.5124 | 162.7245 | 0.010664 | 0.0305 | 0 | 0 | 18.2052 | 1 | 0.0029173 | 0 | 1 | 0 | 0 | 421882.5057 | 0 | 0 | 14.6041 | 12.9467 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5848.7868
22-06-2016 4:00:00 | 35.9922 | 156.8735 | 0.010076 | 0.028819 | 0 | 0 | 18.3538 | 1 | 0.0027565 | 0 | 1 | 0 | 0 | 411824.3718 | 0 | 0 | 13.4702 | 13.9195 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5394.6642
22-06-2016 5:00:00 | 35.995 | 157.3924 | 0.010044 | 0.028726 | 0 | 0 | 18.362 | 1 | 0.0027476 | 0 | 1 | 0 | 0 | 410745.6669 | 0 | 0 | 13.3917 | 12.5958 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5363.2205
22-06-2016 6:00:00 | 39.4377 | 160.9909 | 0.010759 | 0.03077 | 0 | 0 | 18.1814 | 1 | 0.0029431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 416566.6528 | 0 | 0 | 14.5479 | 12.0416 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5826.2409
22-06-2016 7:00:00 | 42.608 | 165.1846 | 0.011328 | 0.032399 | 0 | 0 | 18.0374 | 1 | 0.003099 | 0 | 1 | 0 | 0 | 420511.6168 | 0 | 0 | 15.4633 | 11.9756 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6192.8848
22-06-2016 8:00:00 | 38.3467 | 157.9672 | 0.010661 | 0.030491 | 0 | 0 | 18.206 | 1 | 0.0029165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 412986.4609 | 0 | 0 | 14.2923 | 12.6042 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5723.8852
22-06-2016 9:00:00 | 43.4109 | 163.4106 | 0.011667 | 0.033368 | 0 | 0 | 17.9518 | 1 | 0.0031916 | 0 | 1 | 0 | 0 | 418524.1489 | 0 | 0 | 15.8505 | 13.0696 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6347.9377
22-06-2016 10:00:00 | 44.2226 | 163.6117 | 0.011871 | 0.033951 | 0 | 0 | 17.9003 | 1 | 0.0032473 | 0 | 1 | 0 | 0 | 416516.9231 | 0 | 0 | 16.0497 | 12.4579 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6427.7171
22-06-2016 11:00:00 | 44.2778 | 162.4728 | 0.011969 | 0.034231 | 0 | 0 | 17.8756 | 1 | 0.0032742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 415022.825 | 0 | 0 | 16.1243 | 13.2338 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6457.5999
22-06-2016 12:00:00 | 47.0303 | 166.1965 | 0.012428 | 0.035544 | 0 | 0 | 17.7595 | 1 | 0.0033998 | 0 | 1 | 0 | 0 | 421998.7925 | 0 | 0 | 17.0244 | 13.4088 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6818.0587
22-06-2016 13:00:00 | 46.7103 | 164.976 | 0.012435 | 0.035564 | 0 | 0 | 17.7578 | 1 | 0.0034016 | 0 | 1 | 0 | 0 | 418225.1967 | 0 | 0 | 16.8813 | 13.3885 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6760.7698
22-06-2016 14:00:00 | 42.631 | 157.8172 | 0.011864 | 0.03393 | 0 | 0 | 17.9021 | 1 | 0.0032454 | 0 | 1 | 0 | 0 | 407157.8759 | 0 | 0 | 15.6797 | 13.9014 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6279.5422
22-06-2016 15:00:00 | 44.6927 | 159.9467 | 0.012272 | 0.035098 | 0 | 0 | 17.799 | 1 | 0.003357 | 0 | 1 | 0 | 0 | 409540.4127 | 0 | 0 | 16.3141 | 13.8062 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6533.5932
22-06-2016 16:00:00 | 52.6213 | 96.3005 | 0.023998 | 0.068636 | 0 | 0 | 14.8358 | 1 | 0.0065649 | 0 | 1 | 0 | 0 | 223056.9669 | 0 | 0 | 17.3761 | 13.2091 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6958.9346
22-06-2016 17:00:00 | 59.2546 | 169.8812 | 0.015319 | 0.043812 | 0 | 0 | 17.0291 | 1 | 0.0041905 | 0 | 1 | 0 | 0 | 362129.995 | 0 | 0 | 18.0072 | 13.5505 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7211.652
22-06-2016 18:00:00 | 53.4514 | 172.6676 | 0.013596 | 0.038883 | 0 | 0 | 17.4645 | 1 | 0.0037191 | 0 | 1 | 0 | 0 | 417603.1513 | 0 | 0 | 18.4296 | 14.0889 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7380.8326
22-06-2016 19:00:00 | 53.174 | 170.574 | 0.013691 | 0.039156 | 0 | 0 | 17.4404 | 1 | 0.0037452 | 0 | 1 | 0 | 0 | 413844.7192 | 0 | 0 | 18.392 | 14.3932 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7365.7636
22-06-2016 20:00:00 | 46.9174 | 159.4206 | 0.012925 | 0.036966 | 0 | 0 | 17.6339 | 1 | 0.0035358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 402907.5077 | 0 | 0 | 16.9044 | 14.6189 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6769.9998
22-06-2016 21:00:00 | 37.1107 | 142.9945 | 0.011398 | 0.032598 | 0 | 0 | 18.0198 | 1 | 0.003118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 379771.7822 | 0 | 0 | 14.051 | 14.6424 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5627.2517
22-06-2016 22:00:00 | 35.4605 | 139.182 | 0.01119 | 0.032002 | 0 | 0 | 18.0725 | 1 | 0.0030609 | 0 | 1 | 0 | 0 | 369888.702 | 0 | 0 | 13.435 | 13.7583 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5380.543
22-06-2016 23:00:00 | 37.4977 | 141.6609 | 0.011625 | 0.033248 | 0 | 0 | 17.9624 | 1 | 0.0031802 | 0 | 1 | 0 | 0 | 373181.1665 | 0 | 0 | 14.0825 | 12.2809 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5639.861
23-06-2016 0:00:00 | 36.3815 | 138.9789 | 0.011497 | 0.032881 | 0 | 0 | 17.9948 | 1 | 0.003145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 368014.9531 | 0 | 0 | 13.7341 | 11.9683 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5500.3557
23-06-2016 1:00:00 | 35.1147 | 135.4557 | 0.011385 | 0.032562 | 0 | 0 | 18.023 | 1 | 0.0031145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 359398.4556 | 0 | 0 | 13.2823 | 12.3219 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5319.3916
23-06-2016 2:00:00 | 48.9872 | 155.8567 | 0.013804 | 0.03948 | 0 | 0 | 17.4118 | 1 | 0.0037762 | 0 | 1 | 0 | 0 | 384885.3478 | 0 | 0 | 17.2462 | 12.1073 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6906.8814
23-06-2016 3:00:00 | 44.117 | 147.8947 | 0.013101 | 0.037469 | 0 | 0 | 17.5895 | 1 | 0.0035838 | 0 | 1 | 0 | 0 | 379581.5569 | 0 | 0 | 16.1422 | 11.9129 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6464.7489
23-06-2016 4:00:00 | 37.497 | 137.0686 | 0.012015 | 0.034362 | 0 | 0 | 17.864 | 1 | 0.0032866 | 0 | 1 | 0 | 0 | 363683.8264 | 0 | 0 | 14.1836 | 14.0127 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5680.3632
23-06-2016 5:00:00 | 36.955 | 136.2325 | 0.011914 | 0.034073 | 0 | 0 | 17.8895 | 1 | 0.003259 | 0 | 1 | 0 | 0 | 361573.7855 | 0 | 0 | 13.9828 | 13.3896 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5599.9405
23-06-2016 6:00:00 | 38.9551 | 139.3958 | 0.012273 | 0.035102 | 0 | 0 | 17.7986 | 1 | 0.0033574 | 0 | 1 | 0 | 0 | 366841.3994 | 0 | 0 | 14.6149 | 12.3204 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5853.1119
23-06-2016 7:00:00 | 45.0313 | 149.2702 | 0.013249 | 0.037893 | 0 | 0 | 17.552 | 1 | 0.0036244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 378973.5071 | 0 | 0 | 16.2988 | 12.255 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6527.4577
23-06-2016 8:00:00 | 42.6278 | 146.3973 | 0.012788 | 0.036574 | 0 | 0 | 17.6685 | 1 | 0.0034983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 373688.8859 | 0 | 0 | 15.5122 | 12.5944 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6212.4586
23-06-2016 9:00:00 | 43.0251 | 148.7679 | 0.012702 | 0.036327 | 0 | 0 | 17.6904 | 1 | 0.0034746 | 0 | 1 | 0 | 0 | 373862.0873 | 0 | 0 | 15.4144 | 13.4741 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6173.3012
23-06-2016 10:00:00 | 41.3925 | 147.8836 | 0.012293 | 0.035157 | 0 | 0 | 17.7937 | 1 | 0.0033628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 377937.8447 | 0 | 0 | 15.0808 | 13.0302 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6039.6998
23-06-2016 11:00:00 | 42.6355 | 151.0209 | 0.012399 | 0.035461 | 0 | 0 | 17.7669 | 1 | 0.0033918 | 0 | 1 | 0 | 0 | 385669.5528 | 0 | 0 | 15.5222 | 13.0132 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6216.4585
23-06-2016 12:00:00 | 45.2519 | 156.8165 | 0.012673 | 0.036246 | 0 | 0 | 17.6975 | 1 | 0.0034669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 392730.893 | 0 | 0 | 16.1564 | 12.7969 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6470.4381
23-06-2016 13:00:00 | 44.6544 | 156.9101 | 0.012499 | 0.035746 | 0 | 0 | 17.7417 | 1 | 0.0034191 | 0 | 1 | 0 | 0 | 398825.9626 | 0 | 0 | 16.1808 | 13.0441 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6480.2252
23-06-2016 14:00:00 | 42.8848 | 154.8596 | 0.012162 | 0.034784 | 0 | 0 | 17.8267 | 1 | 0.003327 | 0 | 1 | 0 | 0 | 391380.9908 | 0 | 0 | 15.4514 | 13.3964 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6188.1127
23-06-2016 15:00:00 | 38.739 | 151.7848 | 0.011209 | 0.032058 | 0 | 0 | 18.0676 | 1 | 0.0030663 | 0 | 1 | 0 | 0 | 382930.6118 | 0 | 0 | 13.933 | 13.405 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5579.9991
23-06-2016 16:00:00 | 42.1202 | 159.3549 | 0.011608 | 0.0332 | 0 | 0 | 17.9666 | 1 | 0.0031755 | 0 | 1 | 0 | 0 | 398066.442 | 0 | 0 | 14.9998 | 13.0117 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6007.2345
23-06-2016 17:00:00 | 45.5671 | 166.1042 | 0.012048 | 0.034458 | 0 | 0 | 17.8555 | 1 | 0.0032958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 409716.8856 | 0 | 0 | 16.0235 | 12.2019 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6417.2403
23-06-2016 18:00:00 | 56.5107 | 183.5941 | 0.013518 | 0.038662 | 0 | 0 | 17.484 | 1 | 0.003698 | 0 | 1 | 0 | 0 | 424847.6004 | 0 | 0 | 18.6427 | 12.7724 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7466.1894
23-06-2016 19:00:00 | 56.6992 | 184.4202 | 0.013503 | 0.038617 | 0 | 0 | 17.488 | 1 | 0.0036937 | 0 | 1 | 0 | 0 | 428427.4967 | 0 | 0 | 18.778 | 13.3283 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7520.3682
23-06-2016 20:00:00 | 50.9312 | 176.4773 | 0.012675 | 0.03625 | 0 | 0 | 17.6972 | 1 | 0.0034673 | 0 | 1 | 0 | 0 | 431826.4588 | 0 | 0 | 17.7668 | 14.7866 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7115.3791
23-06-2016 21:00:00 | 44.2997 | 166.2805 | 0.011701 | 0.033464 | 0 | 0 | 17.9433 | 1 | 0.0032008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 415851.2953 | 0 | 0 | 15.7944 | 14.7687 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6325.4501
23-06-2016 22:00:00 | 38.7392 | 157.8836 | 0.010776 | 0.03082 | 0 | 0 | 18.177 | 1 | 0.0029479 | 0 | 1 | 0 | 0 | 406226.2463 | 0 | 0 | 14.2097 | 14.2631 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5690.8219
23-06-2016 23:00:00 | 38.4139 | 158.0532 | 0.010674 | 0.030528 | 0 | 0 | 18.2027 | 1 | 0.00292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 407063.3919 | 0 | 0 | 14.1043 | 13.1682 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5648.5946
24-06-2016 0:00:00 | 38.8912 | 160.4715 | 0.010644 | 0.030442 | 0 | 0 | 18.2104 | 1 | 0.0029117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 410777.2458 | 0 | 0 | 14.1927 | 12.3688 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5683.9913
24-06-2016 1:00:00 | 40.6245 | 163.2453 | 0.010929 | 0.031258 | 0 | 0 | 18.1382 | 1 | 0.0029898 | 0 | 1 | 0 | 0 | 419728.2311 | 0 | 0 | 14.8909 | 12.3486 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5963.615
24-06-2016 2:00:00 | 45.7485 | 168.576 | 0.011919 | 0.034088 | 0 | 0 | 17.8882 | 1 | 0.0032604 | 0 | 1 | 0 | 0 | 425341.5424 | 0 | 0 | 16.456 | 12.396 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6590.4184
24-06-2016 3:00:00 | 42.2636 | 162.4135 | 0.011429 | 0.032686 | 0 | 0 | 18.0121 | 1 | 0.0031264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 422315.5774 | 0 | 0 | 15.667 | 12.7989 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6274.4486
24-06-2016 4:00:00 | 37.6318 | 153.676 | 0.010755 | 0.030758 | 0 | 0 | 18.1824 | 1 | 0.002942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 410521.5069 | 0 | 0 | 14.3314 | 13.6229 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5739.5599
24-06-2016 5:00:00 | 35.6404 | 148.366 | 0.01055 | 0.030173 | 0 | 0 | 18.2341 | 1 | 0.002886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400786.98 | 0 | 0 | 13.7254 | 13.1882 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5496.8741
24-06-2016 6:00:00 | 35.9439 | 146.6845 | 0.010762 | 0.030779 | 0 | 0 | 18.1805 | 1 | 0.002944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 394600.123 | 0 | 0 | 13.7849 | 12.4883 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5520.6714
24-06-2016 7:00:00 | 42.1466 | 155.1351 | 0.011932 | 0.034125 | 0 | 0 | 17.885 | 1 | 0.003264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 401826.6607 | 0 | 0 | 15.5631 | 12.1796 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6232.8315
24-06-2016 8:00:00 | 35.6987 | 143.3208 | 0.010939 | 0.031287 | 0 | 0 | 18.1357 | 1 | 0.0029925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 380087.7475 | 0 | 0 | 13.4968 | 12.222 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5405.3186
24-06-2016 9:00:00 | 42.775 | 153.3157 | 0.012253 | 0.035044 | 0 | 0 | 17.8037 | 1 | 0.0033519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 393254.457 | 0 | 0 | 15.6416 | 13.1205 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6264.2668
24-06-2016 10:00:00 | 44.9471 | 157.0715 | 0.012568 | 0.035944 | 0 | 0 | 17.7243 | 1 | 0.0034379 | 0 | 1 | 0 | 0 | 395508.4188 | 0 | 0 | 16.1348 | 12.0706 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6461.8075
24-06-2016 11:00:00 | 51.1806 | 165.8797 | 0.013551 | 0.038755 | 0 | 0 | 17.4759 | 1 | 0.0037069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 401188.1177 | 0 | 0 | 17.6467 | 13.1694 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7067.3006
24-06-2016 12:00:00 | 57.1763 | 174.8812 | 0.014359 | 0.041067 | 0 | 0 | 17.2716 | 1 | 0.003928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 407308.3158 | 0 | 0 | 18.9845 | 13.4366 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7603.0785
24-06-2016 13:00:00 | 55.9702 | 173.796 | 0.014144 | 0.040451 | 0 | 0 | 17.326 | 1 | 0.0038691 | 0 | 1 | 0 | 0 | 406385.928 | 0 | 0 | 18.6578 | 14.2323 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7472.2221
24-06-2016 14:00:00 | 49.4402 | 164.3879 | 0.013209 | 0.037777 | 0 | 0 | 17.5623 | 1 | 0.0036133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 398110.0103 | 0 | 0 | 17.0694 | 14.941 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6836.0758
24-06-2016 15:00:00 | 53.8886 | 172.0291 | 0.013758 | 0.039347 | 0 | 0 | 17.4236 | 1 | 0.0037635 | 0 | 1 | 0 | 0 | 403074.5452 | 0 | 0 | 18.0005 | 14.7734 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7208.9853
24-06-2016 16:00:00 | 74.0088 | 142.5914 | 0.022795 | 0.065194 | 0 | 0 | 15.1399 | 1 | 0.0062357 | 0 | 1 | 0 | 0 | 246312.7976 | 0 | 0 | 18.2256 | 13.9185 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7299.1201
24-06-2016 17:00:00 | 52.354 | 171.8604 | 0.013379 | 0.038264 | 0 | 0 | 17.5192 | 1 | 0.0036599 | 0 | 1 | 0 | 0 | 407382.8773 | 0 | 0 | 17.6922 | 14.3921 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7085.4996
24-06-2016 18:00:00 | 56.8524 | 178.6074 | 0.01398 | 0.039982 | 0 | 0 | 17.3674 | 1 | 0.0038242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 416422.9154 | 0 | 0 | 18.8968 | 14.508 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7567.9381
24-06-2016 19:00:00 | 58.3411 | 180.7866 | 0.014173 | 0.040534 | 0 | 0 | 17.3186 | 1 | 0.0038771 | 0 | 1 | 0 | 0 | 417531.3549 | 0 | 0 | 19.2089 | 14.2284 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7692.9203
24-06-2016 20:00:00 | 55.4733 | 177.7204 | 0.013709 | 0.039207 | 0 | 0 | 17.4359 | 1 | 0.0037501 | 0 | 1 | 0 | 0 | 410589.8957 | 0 | 0 | 18.2709 | 14.8971 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7317.2603
24-06-2016 21:00:00 | 46.9886 | 165.6705 | 0.012457 | 0.035626 | 0 | 0 | 17.7523 | 1 | 0.0034075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 403224.0005 | 0 | 0 | 16.3041 | 15.0897 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6529.61
24-06-2016 22:00:00 | 42.4476 | 159.094 | 0.011718 | 0.033513 | 0 | 0 | 17.939 | 1 | 0.0032055 | 0 | 1 | 0 | 0 | 396201.0486 | 0 | 0 | 15.0702 | 14.5627 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6035.4393
24-06-2016 23:00:00 | 46.4292 | 165.3635 | 0.012331 | 0.035267 | 0 | 0 | 17.784 | 1 | 0.0033732 | 0 | 1 | 0 | 0 | 404069.3608 | 0 | 0 | 16.1738 | 13.4437 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6477.4039
25-06-2016 0:00:00 | 47.0963 | 167.0728 | 0.01238 | 0.035408 | 0 | 0 | 17.7716 | 1 | 0.0033867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 407113.6635 | 0 | 0 | 16.3607 | 12.8027 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6552.253
25-06-2016 1:00:00 | 47.8307 | 168.4889 | 0.012468 | 0.035658 | 0 | 0 | 17.7495 | 1 | 0.0034106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 409154.9105 | 0 | 0 | 16.5587 | 13.3871 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6631.5783
25-06-2016 2:00:00 | 48.1918 | 168.5405 | 0.012558 | 0.035916 | 0 | 0 | 17.7267 | 1 | 0.0034353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 413298.1036 | 0 | 0 | 16.8475 | 13.4985 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6747.2432
25-06-2016 3:00:00 | 46.2583 | 165.1017 | 0.012305 | 0.035193 | 0 | 0 | 17.7906 | 1 | 0.0033661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 407886.5739 | 0 | 0 | 16.2923 | 13.6389 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6524.8595
25-06-2016 4:00:00 | 42.6846 | 160.8502 | 0.011655 | 0.033332 | 0 | 0 | 17.955 | 1 | 0.0031882 | 0 | 1 | 0 | 0 | 403159.2254 | 0 | 0 | 15.2521 | 13.8134 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6108.2989
25-06-2016 5:00:00 | 39.2857 | 156.6178 | 0.011016 | 0.031507 | 0 | 0 | 18.1162 | 1 | 0.0030136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 403063.1886 | 0 | 0 | 14.4135 | 13.5127 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5772.4525
25-06-2016 6:00:00 | 38.4027 | 155.3206 | 0.010859 | 0.031056 | 0 | 0 | 18.1561 | 1 | 0.0029705 | 0 | 1 | 0 | 0 | 402133.5785 | 0 | 0 | 14.1745 | 12.946 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5676.7076
25-06-2016 7:00:00 | 39.0832 | 157.0197 | 0.010932 | 0.031265 | 0 | 0 | 18.1377 | 1 | 0.0029904 | 0 | 1 | 0 | 0 | 405436.3771 | 0 | 0 | 14.3868 | 12.5256 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5761.7267
25-06-2016 8:00:00 | 43.0244 | 163.2904 | 0.011572 | 0.033096 | 0 | 0 | 17.9759 | 1 | 0.0031655 | 0 | 1 | 0 | 0 | 411706.3716 | 0 | 0 | 15.4648 | 12.3913 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6193.4881
25-06-2016 9:00:00 | 48.8232 | 171.9254 | 0.012472 | 0.03567 | 0 | 0 | 17.7484 | 1 | 0.0034118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 417205.7147 | 0 | 0 | 16.8904 | 12.5349 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6764.4074
25-06-2016 10:00:00 | 48.4854 | 171.2305 | 0.012436 | 0.035567 | 0 | 0 | 17.7575 | 1 | 0.0034019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 417618.0096 | 0 | 0 | 16.8583 | 13.0897 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6751.5345
25-06-2016 11:00:00 | 43.3646 | 163.4868 | 0.011649 | 0.033317 | 0 | 0 | 17.9563 | 1 | 0.0031867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 407692.162 | 0 | 0 | 15.4166 | 13.7967 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6174.1727
25-06-2016 12:00:00 | 45.9664 | 166.923 | 0.012094 | 0.034589 | 0 | 0 | 17.8439 | 1 | 0.0033084 | 0 | 1 | 0 | 0 | 407799.9999 | 0 | 0 | 16.0094 | 13.8065 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6411.5783
25-06-2016 13:00:00 | 48.8871 | 170.963 | 0.012559 | 0.035918 | 0 | 0 | 17.7265 | 1 | 0.0034355 | 0 | 1 | 0 | 0 | 405981.5632 | 0 | 0 | 16.5502 | 13.0246 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6628.1472
25-06-2016 14:00:00 | 41.9848 | 160.4296 | 0.011494 | 0.032872 | 0 | 0 | 17.9957 | 1 | 0.0031441 | 0 | 1 | 0 | 0 | 393670.4331 | 0 | 0 | 14.6874 | 13.3341 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5882.1285
25-06-2016 15:00:00 | 40.5981 | 158.1943 | 0.011271 | 0.032235 | 0 | 0 | 18.0519 | 1 | 0.0030832 | 0 | 1 | 0 | 0 | 391882.9582 | 0 | 0 | 14.3376 | 13.5705 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5742.0241
25-06-2016 16:00:00 | 46.7748 | 167.646 | 0.012254 | 0.035046 | 0 | 0 | 17.8036 | 1 | 0.0033521 | 0 | 1 | 0 | 0 | 403114.2078 | 0 | 0 | 16.0343 | 12.6324 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6421.5596
25-06-2016 17:00:00 | 43.434 | 163.1782 | 0.01169 | 0.033434 | 0 | 0 | 17.946 | 1 | 0.0031979 | 0 | 1 | 0 | 0 | 402601.1804 | 0 | 0 | 15.2773 | 12.4733 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6118.3757
25-06-2016 18:00:00 | 45.5392 | 165.7671 | 0.012065 | 0.034507 | 0 | 0 | 17.8512 | 1 | 0.0033005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 413958.7639 | 0 | 0 | 16.2124 | 13.3428 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6492.8832
25-06-2016 19:00:00 | 50.0481 | 172.4449 | 0.012746 | 0.036455 | 0 | 0 | 17.6791 | 1 | 0.0034868 | 0 | 1 | 0 | 0 | 411660.4651 | 0 | 0 | 17.0326 | 12.9652 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6821.3476
25-06-2016 20:00:00 | 49.1012 | 171.0288 | 0.012609 | 0.036061 | 0 | 0 | 17.7139 | 1 | 0.0034492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 409049.733 | 0 | 0 | 16.7418 | 13.4206 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6704.9027
25-06-2016 21:00:00 | 46.3432 | 166.5189 | 0.012223 | 0.034957 | 0 | 0 | 17.8114 | 1 | 0.0033436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 405593.2659 | 0 | 0 | 16.0923 | 13.9323 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6444.7576
25-06-2016 22:00:00 | 43.2604 | 161.5155 | 0.011763 | 0.033643 | 0 | 0 | 17.9275 | 1 | 0.0032179 | 0 | 1 | 0 | 0 | 396812.3591 | 0 | 0 | 15.1518 | 13.7263 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6068.1291
25-06-2016 23:00:00 | 42.6723 | 159.7391 | 0.011732 | 0.033554 | 0 | 0 | 17.9353 | 1 | 0.0032094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 398421.0583 | 0 | 0 | 15.1733 | 13.4033 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6076.7367
26-06-2016 0:00:00 | 41.681 | 157.8457 | 0.011597 | 0.033168 | 0 | 0 | 17.9695 | 1 | 0.0031725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 397562.6672 | 0 | 0 | 14.9663 | 12.8529 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5993.8324
26-06-2016 1:00:00 | 44.0671 | 161.6609 | 0.011972 | 0.034239 | 0 | 0 | 17.8748 | 1 | 0.0032749 | 0 | 1 | 0 | 0 | 399112.1914 | 0 | 0 | 15.5099 | 12.8269 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6211.5255
26-06-2016 2:00:00 | 42.0145 | 158.9827 | 0.011606 | 0.033194 | 0 | 0 | 17.9671 | 1 | 3.3679e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 401406.3891 | 0 | 0 | 15.123 | 12.7412 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6056.5774
26-06-2016 3:00:00 | 37.4661 | 154.0747 | 0.01068 | 0.030544 | 0 | 0 | 18.2013 | 1 | 3.099e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 397583.3297 | 0 | 0 | 13.7829 | 13.0951 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5519.8753
26-06-2016 4:00:00 | 39.0639 | 157.3586 | 0.010903 | 0.031182 | 0 | 0 | 18.145 | 1 | 3.1637e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 399072.3185 | 0 | 0 | 14.1234 | 12.8559 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5656.2695
26-06-2016 5:00:00 | 38.6982 | 160.1671 | 0.010601 | 0.030319 | 0 | 0 | 18.2212 | 1 | 3.0762e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 403290.7606 | 0 | 0 | 13.878 | 12.1569 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5557.9831
26-06-2016 6:00:00 | 36.6312 | 157.6159 | 0.010207 | 0.029192 | 0 | 0 | 18.3208 | 1 | 2.9619e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 397385.7659 | 0 | 0 | 13.1664 | 12.3671 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5272.987
26-06-2016 7:00:00 | 35.0728 | 155.8286 | 0.0098849 | 0.028271 | 0 | 0 | 18.4022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 398440.2381 | 0 | 0 | 12.7847 | 12.2133 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5120.1221
26-06-2016 8:00:00 | 35.6155 | 156.1962 | 0.010014 | 0.028641 | 0 | 0 | 18.3695 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 406952.8629 | 0 | 0 | 13.2287 | 11.8657 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5297.9378
26-06-2016 9:00:00 | 37.5468 | 158.7931 | 0.010385 | 0.0297 | 0 | 0 | 18.2759 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 419102.0044 | 0 | 0 | 14.1275 | 11.6577 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5657.8879
26-06-2016 10:00:00 | 38.267 | 159.7697 | 0.010519 | 0.030085 | 0 | 0 | 18.2419 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 421150.6894 | 0 | 0 | 14.3804 | 11.8886 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5759.1818
26-06-2016 11:00:00 | 40.697 | 161.8088 | 0.011046 | 0.031592 | 0 | 0 | 18.1087 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 420278.0175 | 0 | 0 | 15.0696 | 12.3785 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6035.1821
26-06-2016 12:00:00 | 43.9628 | 167.081 | 0.011556 | 0.03305 | 0 | 0 | 17.9799 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 418435.603 | 0 | 0 | 15.6961 | 12.491 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6286.0884
26-06-2016 13:00:00 | 44.1485 | 166.1017 | 0.011673 | 0.033386 | 0 | 0 | 17.9503 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 420466.5532 | 0 | 0 | 15.9323 | 12.8189 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6380.683
26-06-2016 14:00:00 | 47.3432 | 170.1056 | 0.012223 | 0.034959 | 0 | 0 | 17.8113 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 424676.862 | 0 | 0 | 16.8501 | 13.1754 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6748.248
26-06-2016 15:00:00 | 48.1114 | 170.0237 | 0.012428 | 0.035543 | 0 | 0 | 17.7596 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 422151.6759 | 0 | 0 | 17.0299 | 13.297 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6820.2613
26-06-2016 16:00:00 | 46.4304 | 166.0937 | 0.012277 | 0.035113 | 0 | 0 | 17.7977 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 415968.7423 | 0 | 0 | 16.5773 | 13.7729 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6639.0089
26-06-2016 17:00:00 | 44.9619 | 163.8822 | 0.012049 | 0.034461 | 0 | 0 | 17.8552 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 412887.6139 | 0 | 0 | 16.1491 | 13.8659 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6467.5384
26-06-2016 18:00:00 | 43.063 | 160.6497 | 0.011773 | 0.03367 | 0 | 0 | 17.9251 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 410088.5227 | 0 | 0 | 15.6713 | 13.5787 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6276.1866
26-06-2016 19:00:00 | 46.5014 | 165.129 | 0.012368 | 0.035372 | 0 | 0 | 17.7748 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 410381.1387 | 0 | 0 | 16.4753 | 13.3143 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6598.1773
26-06-2016 20:00:00 | 46.9443 | 166.4656 | 0.012385 | 0.035422 | 0 | 0 | 17.7703 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 401248.1946 | 0 | 0 | 16.1315 | 13.1005 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6460.4893
26-06-2016 21:00:00 | 38.4733 | 154.2631 | 0.010953 | 0.031327 | 0 | 0 | 18.1322 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 387928.8002 | 0 | 0 | 13.7928 | 13.5213 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5523.8663
26-06-2016 22:00:00 | 38.0231 | 153.8802 | 0.010852 | 0.031037 | 0 | 0 | 18.1578 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 388428.048 | 0 | 0 | 13.6829 | 13.3163 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5479.8496
26-06-2016 23:00:00 | 46.3529 | 165.8573 | 0.012274 | 0.035104 | 0 | 0 | 17.7984 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 392443.0508 | 0 | 0 | 15.6359 | 12.0653 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6262.0003
27-06-2016 0:00:00 | 51.1018 | 172.1235 | 0.013039 | 0.037292 | 0 | 0 | 17.6051 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 401866.8048 | 0 | 0 | 17.0091 | 11.9915 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6811.9527
27-06-2016 1:00:00 | 56.0221 | 179.0859 | 0.013739 | 0.039293 | 0 | 0 | 17.4283 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 409038.0443 | 0 | 0 | 18.2417 | 13.0331 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7305.5963
27-06-2016 2:00:00 | 48.2144 | 166.812 | 0.012694 | 0.036305 | 0 | 0 | 17.6923 | 1 | 3.6835e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 401295.2558 | 0 | 0 | 16.5355 | 13.7917 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6622.2697
27-06-2016 3:00:00 | 42.7116 | 159.411 | 0.011767 | 0.033655 | 0 | 0 | 17.9265 | 1 | 3.4146e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 395832.6237 | 0 | 0 | 15.1197 | 14.4303 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6055.2608
27-06-2016 4:00:00 | 39.6321 | 155.2854 | 0.011209 | 0.032058 | 0 | 0 | 18.0676 | 1 | 3.2526e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 387538.4583 | 0 | 0 | 14.1005 | 13.5496 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5647.0956
27-06-2016 5:00:00 | 36.6135 | 150.7056 | 0.01067 | 0.030516 | 0 | 0 | 18.2038 | 1 | 3.0962e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 379565.0877 | 0 | 0 | 13.1463 | 12.7787 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5264.9249
27-06-2016 6:00:00 | 35.0847 | 150.9427 | 0.010208 | 0.029196 | 0 | 0 | 18.3204 | 1 | 2.9622e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 386027.6077 | 0 | 0 | 12.7917 | 12.2668 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5122.926
27-06-2016 7:00:00 | 36.1592 | 157.3131 | 0.010095 | 0.028872 | 0 | 0 | 18.3491 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 390887.3817 | 0 | 0 | 12.8088 | 11.7555 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5129.7847
27-06-2016 8:00:00 | 38.2181 | 162.2435 | 0.010346 | 0.029588 | 0 | 0 | 18.2858 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 397786.4464 | 0 | 0 | 13.3584 | 11.5309 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5349.8958
27-06-2016 9:00:00 | 41.118 | 167.0427 | 0.010811 | 0.030919 | 0 | 0 | 18.1682 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 408381.8195 | 0 | 0 | 14.331 | 11.5799 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5739.3796
27-06-2016 10:00:00 | 40.6973 | 167.8261 | 0.01065 | 0.030459 | 0 | 0 | 18.2088 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 415214.0113 | 0 | 0 | 14.3543 | 11.914 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5748.7323
27-06-2016 11:00:00 | 41.7857 | 171.0398 | 0.01073 | 0.030686 | 0 | 0 | 18.1887 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 418935.0239 | 0 | 0 | 14.5909 | 12.3955 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5843.4702
27-06-2016 12:00:00 | 43.9486 | 175.1533 | 0.01102 | 0.031517 | 0 | 0 | 18.1154 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 421607.2259 | 0 | 0 | 15.0813 | 12.4031 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6039.8758
27-06-2016 13:00:00 | 50.3422 | 183.8129 | 0.012028 | 0.034401 | 0 | 0 | 17.8605 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 427884.8838 | 0 | 0 | 16.7066 | 12.5844 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6690.7832
27-06-2016 14:00:00 | 54.237 | 188.7073 | 0.012623 | 0.036101 | 0 | 0 | 17.7103 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 432457.1008 | 0 | 0 | 17.7196 | 12.8299 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7096.4919
27-06-2016 15:00:00 | 54.0165 | 187.6848 | 0.01264 | 0.03615 | 0 | 0 | 17.706 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 431899.5351 | 0 | 0 | 17.7208 | 13.6329 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7096.9813
27-06-2016 16:00:00 | 52.5942 | 185.8146 | 0.012431 | 0.035553 | 0 | 0 | 17.7588 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 435004.6924 | 0 | 0 | 17.5532 | 14.1578 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7029.8437
27-06-2016 17:00:00 | 43.0794 | 171.3076 | 0.011044 | 0.031587 | 0 | 0 | 18.1092 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 424109.3527 | 0 | 0 | 15.2046 | 14.222 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6089.2674
27-06-2016 18:00:00 | 51.0317 | 183.1106 | 0.01224 | 0.035006 | 0 | 0 | 17.8071 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 433932.0268 | 0 | 0 | 17.2406 | 14.0507 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6904.651
27-06-2016 19:00:00 | 54.2216 | 188.7009 | 0.01262 | 0.036092 | 0 | 0 | 17.7111 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 440319.4599 | 0 | 0 | 18.0373 | 12.8335 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7223.7077
27-06-2016 20:00:00 | 51.4331 | 182.7251 | 0.012362 | 0.035356 | 0 | 0 | 17.7762 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 442229.0086 | 0 | 0 | 17.7458 | 13.9497 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7106.9795
27-06-2016 21:00:00 | 48.3393 | 175.8004 | 0.012076 | 0.034538 | 0 | 0 | 17.8484 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 436172.2859 | 0 | 0 | 17.0979 | 14.3207 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6847.5025
27-06-2016 22:00:00 | 45.9556 | 170.1256 | 0.011864 | 0.03393 | 0 | 0 | 17.9022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 428762.3143 | 0 | 0 | 16.5116 | 14.1556 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6612.7057
27-06-2016 23:00:00 | 43.6009 | 164.7081 | 0.011626 | 0.03325 | 0 | 0 | 17.9622 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 420613.0293 | 0 | 0 | 15.8733 | 13.8298 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6357.0649
28-06-2016 0:00:00 | 40.9111 | 159.1658 | 0.011289 | 0.032285 | 0 | 0 | 18.0475 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 412220.1331 | 0 | 0 | 15.1051 | 13.5511 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6049.4222
28-06-2016 1:00:00 | 43.5247 | 161.3524 | 0.011847 | 0.033883 | 0 | 0 | 17.9064 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 412004.2768 | 0 | 0 | 15.844 | 13.1693 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6345.3503
28-06-2016 2:00:00 | 42.8212 | 158.4169 | 0.011872 | 0.033953 | 0 | 0 | 17.9002 | 1 | 3.4449e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 406755.0389 | 0 | 0 | 15.6745 | 12.7774 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6277.4596
28-06-2016 3:00:00 | 41.0875 | 154.7112 | 0.011664 | 0.033358 | 0 | 0 | 17.9527 | 1 | 3.3846e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400967.7655 | 0 | 0 | 15.181 | 13.165 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6079.8172
28-06-2016 4:00:00 | 38.226 | 149.2893 | 0.011246 | 0.032162 | 0 | 0 | 18.0583 | 1 | 3.2632e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 392113.0885 | 0 | 0 | 14.3135 | 13.0869 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5732.3889
28-06-2016 5:00:00 | 37.2645 | 147.9739 | 0.01106 | 0.031632 | 0 | 0 | 18.1052 | 1 | 3.2094e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 384337.3917 | 0 | 0 | 13.7983 | 12.7734 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5526.073
28-06-2016 6:00:00 | 37.4307 | 145.2704 | 0.011316 | 0.032364 | 0 | 0 | 18.0405 | 1 | 3.2837e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 379887.1109 | 0 | 0 | 13.9544 | 12.3437 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5588.5548
28-06-2016 7:00:00 | 44.2929 | 153.5545 | 0.012668 | 0.036232 | 0 | 0 | 17.6988 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 389334.5173 | 0 | 0 | 16.0103 | 12.0969 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6411.9243
28-06-2016 8:00:00 | 37.2553 | 140.209 | 0.01167 | 0.033376 | 0 | 0 | 17.9511 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 368703.3154 | 0 | 0 | 13.9667 | 12.1609 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5593.4967
28-06-2016 9:00:00 | 43.1345 | 147.9504 | 0.012804 | 0.03662 | 0 | 0 | 17.6644 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 377104.8267 | 0 | 0 | 15.6738 | 13.2119 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6277.1721
28-06-2016 10:00:00 | 47.3673 | 153.9737 | 0.013511 | 0.038641 | 0 | 0 | 17.4859 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 383466.6334 | 0 | 0 | 16.8176 | 12.1391 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6735.2375
28-06-2016 11:00:00 | 45.8639 | 151.0941 | 0.013331 | 0.038128 | 0 | 0 | 17.5313 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 378925.1116 | 0 | 0 | 16.3976 | 13.0458 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6567.0552
28-06-2016 12:00:00 | 50.7797 | 158.4446 | 0.014075 | 0.040256 | 0 | 0 | 17.3433 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 386181.9068 | 0 | 0 | 17.6445 | 13.5955 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7066.3973
28-06-2016 13:00:00 | 47.3889 | 153.4549 | 0.013563 | 0.038789 | 0 | 0 | 17.4728 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 380810.9853 | 0 | 0 | 16.7652 | 13.4181 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6714.2768
28-06-2016 14:00:00 | 39.5013 | 142.5192 | 0.012173 | 0.034814 | 0 | 0 | 17.8241 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 367950.7827 | 0 | 0 | 14.5389 | 14.032 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5822.6597
28-06-2016 15:00:00 | 40.1146 | 144.628 | 0.012181 | 0.034839 | 0 | 0 | 17.8218 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 367928.1549 | 0 | 0 | 14.5485 | 13.5621 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5826.4837
28-06-2016 16:00:00 | 44.6933 | 152.5032 | 0.012871 | 0.036811 | 0 | 0 | 17.6476 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 380236.1361 | 0 | 0 | 15.8862 | 12.4055 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6362.249
28-06-2016 17:00:00 | 46.4349 | 156.4493 | 0.013035 | 0.037281 | 0 | 0 | 17.6061 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 381754.6465 | 0 | 0 | 16.1532 | 12.4525 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6469.1723
28-06-2016 18:00:00 | 58.117 | 174.6864 | 0.014611 | 0.041789 | 0 | 0 | 17.2078 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 399482.2917 | 0 | 0 | 18.9472 | 13.1194 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7588.1376
28-06-2016 19:00:00 | 59.3674 | 175.7307 | 0.014837 | 0.042434 | 0 | 0 | 17.1508 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 402123.1297 | 0 | 0 | 19.367 | 13.3086 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7756.2726
28-06-2016 20:00:00 | 51.943 | 163.0155 | 0.013994 | 0.040023 | 0 | 0 | 17.3638 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 390039.8728 | 0 | 0 | 17.7179 | 14.8392 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7095.7927
28-06-2016 21:00:00 | 45.3778 | 153.0064 | 0.013025 | 0.037252 | 0 | 0 | 17.6086 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 375688.6582 | 0 | 0 | 15.8842 | 14.9837 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6361.4471
28-06-2016 22:00:00 | 39.4313 | 144.8111 | 0.011959 | 0.034202 | 0 | 0 | 17.8781 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 363338.1952 | 0 | 0 | 14.1044 | 14.1425 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5648.6342
28-06-2016 23:00:00 | 35.3785 | 139.3668 | 0.011149 | 0.031886 | 0 | 0 | 18.0828 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 356933.5873 | 0 | 0 | 12.9173 | 13.1156 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5173.216
29-06-2016 0:00:00 | 33.7993 | 137.0416 | 0.010832 | 0.030979 | 0 | 0 | 18.1629 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 346994.7577 | 0 | 0 | 12.2006 | 12.1658 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4886.2038
29-06-2016 1:00:00 | 33.6866 | 136.9271 | 0.010805 | 0.030902 | 0 | 0 | 18.1697 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 347308.571 | 0 | 0 | 12.1811 | 11.5978 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4878.3949
29-06-2016 2:00:00 | 43.386 | 150.6913 | 0.012645 | 0.036164 | 0 | 0 | 17.7048 | 1 | 3.6692e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 382569.6993 | 0 | 0 | 15.7028 | 11.2693 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6288.772
29-06-2016 3:00:00 | 43.6834 | 150.5685 | 0.012742 | 0.036442 | 0 | 0 | 17.6802 | 1 | 3.6974e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 379557.3598 | 0 | 0 | 15.6987 | 11.3383 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6287.1483
29-06-2016 4:00:00 | 41.1518 | 145.6075 | 0.012412 | 0.035499 | 0 | 0 | 17.7635 | 1 | 3.6018e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 376289.3756 | 0 | 0 | 15.1611 | 13.0741 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6071.8391
29-06-2016 5:00:00 | 39.973 | 142.2066 | 0.012345 | 0.035307 | 0 | 0 | 17.7805 | 1 | 3.5823e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 369652.0906 | 0 | 0 | 14.813 | 13.1186 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5932.4415
29-06-2016 6:00:00 | 40.9856 | 142.3564 | 0.012645 | 0.036164 | 0 | 0 | 17.7048 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 365540.6658 | 0 | 0 | 15.0036 | 12.8485 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6008.7487
29-06-2016 7:00:00 | 48.7731 | 153.2963 | 0.013973 | 0.039964 | 0 | 0 | 17.3691 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 377339.1761 | 0 | 0 | 17.1153 | 12.6194 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6854.4762
29-06-2016 8:00:00 | 50.6645 | 156.0938 | 0.014255 | 0.040769 | 0 | 0 | 17.2979 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 379953.7613 | 0 | 0 | 17.5814 | 12.7162 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7041.1276
29-06-2016 9:00:00 | 48.1778 | 151.9763 | 0.013923 | 0.039819 | 0 | 0 | 17.3819 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 374790.5312 | 0 | 0 | 16.9381 | 13.8817 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6783.5006
29-06-2016 10:00:00 | 43.2013 | 143.4419 | 0.013227 | 0.03783 | 0 | 0 | 17.5576 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 363381.2184 | 0 | 0 | 15.6023 | 14.0973 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6248.5196
29-06-2016 11:00:00 | 42.0691 | 141.7911 | 0.013031 | 0.037268 | 0 | 0 | 17.6073 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 361169.0502 | 0 | 0 | 15.2767 | 13.7895 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6118.1346
29-06-2016 12:00:00 | 43.6772 | 144.5401 | 0.013271 | 0.037956 | 0 | 0 | 17.5464 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 365483.7154 | 0 | 0 | 15.7448 | 13.0428 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6305.6249
29-06-2016 13:00:00 | 42.9339 | 144.154 | 0.01308 | 0.03741 | 0 | 0 | 17.5947 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 363022.3571 | 0 | 0 | 15.4138 | 12.8733 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6173.061
29-06-2016 14:00:00 | 37.3409 | 135.8871 | 0.012069 | 0.034516 | 0 | 0 | 17.8504 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 354525.849 | 0 | 0 | 13.8886 | 13.1318 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5562.2246
29-06-2016 15:00:00 | 33.5349 | 81.7075 | 0.018025 | 0.051553 | 0 | 0 | 16.3451 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 231094.6729 | 0 | 0 | 13.5216 | 12.9226 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5415.2512
29-06-2016 16:00:00 | 59.1304 | 203.6825 | 0.01275 | 0.036465 | 0 | 0 | 17.6782 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 355958.3388 | 0 | 0 | 14.732 | 12.1462 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5899.9747
29-06-2016 17:00:00 | 43.6637 | 143.3658 | 0.013376 | 0.038255 | 0 | 0 | 17.52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360337.049 | 0 | 0 | 15.6454 | 11.9549 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6265.8115
29-06-2016 18:00:00 | 51.0197 | 153.5808 | 0.01459 | 0.041727 | 0 | 0 | 17.2133 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 372122.0342 | 0 | 0 | 17.6234 | 12.5622 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7057.9781
29-06-2016 19:00:00 | 52.7006 | 154.5956 | 0.014972 | 0.042819 | 0 | 0 | 17.1168 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 373063.2102 | 0 | 0 | 18.1303 | 13.0835 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7260.9627
29-06-2016 20:00:00 | 51.2968 | 153.1521 | 0.01471 | 0.042071 | 0 | 0 | 17.1829 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 370098.9031 | 0 | 0 | 17.6721 | 14.0871 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7077.477
29-06-2016 21:00:00 | 43.4741 | 143.1549 | 0.013338 | 0.038145 | 0 | 0 | 17.5297 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360962.8264 | 0 | 0 | 15.6276 | 14.3392 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6258.6511
29-06-2016 22:00:00 | 38.5814 | 137.3065 | 0.012341 | 0.035294 | 0 | 0 | 17.7816 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 353551.7741 | 0 | 0 | 14.1626 | 14.0827 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5671.9618
29-06-2016 23:00:00 | 34.2035 | 133.187 | 0.011279 | 0.032257 | 0 | 0 | 18.05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 342618.2412 | 0 | 0 | 12.5436 | 13.0164 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5023.5788
30-06-2016 0:00:00 | 34.5838 | 137.104 | 0.011078 | 0.031684 | 0 | 0 | 18.1006 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 348252.0636 | 0 | 0 | 12.5234 | 12.2519 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5015.4573
30-06-2016 1:00:00 | 30.7004 | 133.7971 | 0.010052 | 0.028749 | 0 | 0 | 18.3599 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 332931.5958 | 0 | 0 | 10.8634 | 11.4995 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4350.664
30-06-2016 2:00:00 | 39.888 | 148.205 | 0.01182 | 0.033806 | 0 | 0 | 17.9131 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 374144.3077 | 0 | 0 | 14.3556 | 11.498 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5749.263
30-06-2016 3:00:00 | 42.2253 | 151.4732 | 0.012243 | 0.035015 | 0 | 0 | 17.8063 | 1 | 3.5526e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 381760.6717 | 0 | 0 | 15.1716 | 10.7097 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6076.0558
30-06-2016 4:00:00 | 35.3566 | 142.2783 | 0.010914 | 0.031214 | 0 | 0 | 18.1421 | 1 | 3.167e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 367887.0274 | 0 | 0 | 13.0332 | 12.4072 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5219.635
30-06-2016 5:00:00 | 33.8987 | 141.8166 | 0.010498 | 0.030024 | 0 | 0 | 18.2473 | 1 | 3.0463e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 364819.2177 | 0 | 0 | 12.4319 | 12.8707 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4978.8252
30-06-2016 6:00:00 | 34.9832 | 144.8079 | 0.01061 | 0.030345 | 0 | 0 | 18.2189 | 1 | 3.0788e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 372814.3513 | 0 | 0 | 12.84 | 11.7158 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5142.2587
30-06-2016 7:00:00 | 43.9749 | 157.5582 | 0.012258 | 0.035057 | 0 | 0 | 17.8025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 393231.9423 | 0 | 0 | 15.6465 | 11.4338 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6266.235
30-06-2016 8:00:00 | 47.6527 | 162.153 | 0.012907 | 0.036913 | 0 | 0 | 17.6386 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 399427.6604 | 0 | 0 | 16.7342 | 11.6805 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6701.8491
30-06-2016 9:00:00 | 48.4583 | 163.1983 | 0.013041 | 0.037297 | 0 | 0 | 17.6047 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 399839.5673 | 0 | 0 | 16.9255 | 13.1583 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6778.4706
30-06-2016 10:00:00 | 44.4845 | 157.0741 | 0.012438 | 0.035573 | 0 | 0 | 17.757 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 395711.1325 | 0 | 0 | 15.9767 | 13.7309 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6398.4774
30-06-2016 11:00:00 | 43.0735 | 154.861 | 0.012216 | 0.034937 | 0 | 0 | 17.8132 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 389442.2301 | 0 | 0 | 15.4424 | 13.7807 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6184.4969
30-06-2016 12:00:00 | 47.0986 | 162.7661 | 0.012708 | 0.036346 | 0 | 0 | 17.6887 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 398374.6622 | 0 | 0 | 16.4339 | 13.2835 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6581.5664
30-06-2016 13:00:00 | 46.4749 | 164.8302 | 0.012383 | 0.035416 | 0 | 0 | 17.7709 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 401540.3335 | 0 | 0 | 16.1404 | 13.0066 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6464.0475
30-06-2016 14:00:00 | 41.4433 | 160.1045 | 0.011368 | 0.032514 | 0 | 0 | 18.0273 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 399156.0798 | 0 | 0 | 14.7298 | 13.5706 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5899.1125
30-06-2016 15:00:00 | 41.4093 | 162.4128 | 0.011198 | 0.032025 | 0 | 0 | 18.0704 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 405033.8004 | 0 | 0 | 14.7222 | 13.3591 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5896.0762
30-06-2016 16:00:00 | 45.0526 | 167.8526 | 0.011788 | 0.033714 | 0 | 0 | 17.9213 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 413187.687 | 0 | 0 | 15.8104 | 12.5831 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6331.8781
30-06-2016 17:00:00 | 42.2336 | 162.8025 | 0.011393 | 0.032585 | 0 | 0 | 18.021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 409036.602 | 0 | 0 | 15.1274 | 12.6566 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6058.3328
30-06-2016 18:00:00 | 58.9048 | 92.0867 | 0.028093 | 0.080347 | 0 | 0 | 13.801 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 184643.3797 | 0 | 0 | 16.838 | 13.2064 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6743.4353
30-06-2016 19:00:00 | 51.4919 | 173.1983 | 0.013057 | 0.037343 | 0 | 0 | 17.6006 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 416855.5897 | 0 | 0 | 17.6679 | 12.8653 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7075.7876
30-06-2016 20:00:00 | 49.8042 | 168.3498 | 0.012993 | 0.037159 | 0 | 0 | 17.6168 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 409592.0536 | 0 | 0 | 17.2746 | 13.7781 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6918.2879
30-06-2016 21:00:00 | 42.8327 | 155.9366 | 0.012064 | 0.034502 | 0 | 0 | 17.8516 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 394322.0951 | 0 | 0 | 15.4413 | 14.2088 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6184.046
30-06-2016 22:00:00 | 40.0825 | 150.8602 | 0.011669 | 0.033373 | 0 | 0 | 17.9514 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 386833.4405 | 0 | 0 | 14.6524 | 13.9668 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5868.1115
30-06-2016 23:00:00 | 43.3076 | 156.5993 | 0.012146 | 0.034737 | 0 | 0 | 17.8309 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 396172.3236 | 0 | 0 | 15.6193 | 12.9938 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6255.3608
01-07-2016 0:00:00 | 39.9615 | 152.4723 | 0.011511 | 0.032921 | 0 | 0 | 17.9913 | 1 | 0.0031488 | 0 | 1 | 0 | 0 | 395253.861 | 0 | 0 | 14.7683 | 12.6268 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5914.542
01-07-2016 1:00:00 | 40.2443 | 153.7805 | 0.011494 | 0.032871 | 0 | 0 | 17.9957 | 1 | 0.0031441 | 0 | 1 | 0 | 0 | 396042.0399 | 0 | 0 | 14.7757 | 13.1232 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5917.5025
01-07-2016 2:00:00 | 49.7116 | 168.6585 | 0.012945 | 0.037022 | 0 | 0 | 17.6289 | 1 | 0.0035411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 412666.7888 | 0 | 0 | 17.3402 | 12.6821 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6944.5271
01-07-2016 3:00:00 | 45.519 | 163.8818 | 0.012199 | 0.034888 | 0 | 0 | 17.8175 | 1 | 0.003337 | 0 | 1 | 0 | 0 | 410436.2294 | 0 | 0 | 16.2522 | 12.708 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6508.8099
01-07-2016 4:00:00 | 42.6581 | 160.6189 | 0.011664 | 0.03336 | 0 | 0 | 17.9526 | 1 | 0.0031908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 408242.2978 | 0 | 0 | 15.4571 | 14.0941 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6190.3746
01-07-2016 5:00:00 | 41.5287 | 158.7905 | 0.011486 | 0.03285 | 0 | 0 | 17.9976 | 1 | 0.0031421 | 0 | 1 | 0 | 0 | 405729.2607 | 0 | 0 | 15.1274 | 13.4565 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6058.3371
01-07-2016 6:00:00 | 42.0517 | 160.0637 | 0.011538 | 0.032999 | 0 | 0 | 17.9844 | 1 | 0.0031563 | 0 | 1 | 0 | 0 | 408822.4185 | 0 | 0 | 15.3119 | 13.0785 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6132.2364
01-07-2016 7:00:00 | 46.8024 | 168.5648 | 0.012194 | 0.034875 | 0 | 0 | 17.8186 | 1 | 0.0033358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 419594.7572 | 0 | 0 | 16.6087 | 12.9028 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6651.5855
01-07-2016 8:00:00 | 37.8979 | 155.5618 | 0.010699 | 0.0306 | 0 | 0 | 18.1963 | 1 | 0.0029269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 402763.8832 | 0 | 0 | 13.9884 | 13.0054 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5602.1739
01-07-2016 9:00:00 | 43.9788 | 165.0624 | 0.011702 | 0.033467 | 0 | 0 | 17.9431 | 1 | 0.003201 | 0 | 1 | 0 | 0 | 414879.1687 | 0 | 0 | 15.7587 | 13.6503 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6311.1834
01-07-2016 10:00:00 | 47.2339 | 171.3297 | 0.012108 | 0.034629 | 0 | 0 | 17.8404 | 1 | 0.0033122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 420495.7254 | 0 | 0 | 16.5267 | 12.3173 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6618.7613
01-07-2016 11:00:00 | 47.2946 | 173.6665 | 0.01196 | 0.034207 | 0 | 0 | 17.8777 | 1 | 0.0032718 | 0 | 1 | 0 | 0 | 424800.8157 | 0 | 0 | 16.4924 | 13.2109 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6605.027
01-07-2016 12:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6696 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-07-2016 13:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6696 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-07-2016 14:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6696 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-07-2016 15:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6696 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-07-2016 16:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6696 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-07-2016 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6696 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-07-2016 18:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6696 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-07-2016 19:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6696 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-07-2016 20:00:00 | 200 | 376.2 | 0.08271 | 0.23655 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.022626 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 225786.9995 | 0 | 0 | 17.1125 | 13.6696 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6853.3644
01-07-2016 21:00:00 | 44.1892 | 176.4797 | 0.010997 | 0.031451 | 0 | 0 | 18.1212 | 1 | 0.0030083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 447077.3746 | 0 | 0 | 15.9591 | 13.6696 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6391.4259
01-07-2016 22:00:00 | 40.5848 | 169.6826 | 0.010505 | 0.030043 | 0 | 0 | 18.2456 | 1 | 0.0028736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 441599.0638 | 0 | 0 | 15.0577 | 14.1527 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6030.4289
01-07-2016 23:00:00 | 41.396 | 170.9587 | 0.010634 | 0.030415 | 0 | 0 | 18.2128 | 1 | 0.0029091 | 0 | 1 | 0 | 0 | 439367.7788 | 0 | 0 | 15.167 | 13.3142 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6074.1987
02-07-2016 0:00:00 | 40.3772 | 169.5 | 0.010462 | 0.029921 | 0 | 0 | 18.2563 | 1 | 0.0028619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 436202.2294 | 0 | 0 | 14.8135 | 12.9048 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5932.6459
02-07-2016 1:00:00 | 43.5659 | 173.7754 | 0.011011 | 0.03149 | 0 | 0 | 18.1177 | 1 | 0.003012 | 0 | 1 | 0 | 0 | 440432.1697 | 0 | 0 | 15.7413 | 12.9462 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6304.2128
02-07-2016 2:00:00 | 47.4739 | 178.9912 | 0.011649 | 0.033315 | 0 | 0 | 17.9565 | 1 | 0.0031865 | 0 | 1 | 0 | 0 | 445386.36 | 0 | 0 | 16.8409 | 12.7781 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6744.5711
02-07-2016 3:00:00 | 43.5723 | 172.227 | 0.011111 | 0.031778 | 0 | 0 | 18.0923 | 1 | 0.0030395 | 0 | 1 | 0 | 0 | 438916.8913 | 0 | 0 | 15.8305 | 13.307 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6339.9407
02-07-2016 4:00:00 | 42.403 | 168.8513 | 0.011029 | 0.031543 | 0 | 0 | 18.113 | 1 | 0.0030171 | 0 | 1 | 0 | 0 | 435784.7293 | 0 | 0 | 15.6016 | 13.7918 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6248.2437
02-07-2016 5:00:00 | 40.3142 | 164.0475 | 0.010793 | 0.030868 | 0 | 0 | 18.1727 | 1 | 0.0029524 | 0 | 1 | 0 | 0 | 428116.1748 | 0 | 0 | 14.9987 | 13.2918 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6006.8004
02-07-2016 6:00:00 | 38.7563 | 160.1367 | 0.010629 | 0.0304 | 0 | 0 | 18.2141 | 1 | 0.0029077 | 0 | 1 | 0 | 0 | 420405.0755 | 0 | 0 | 14.5052 | 13.2166 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5809.1527
02-07-2016 7:00:00 | 41.2817 | 162.8483 | 0.011133 | 0.031841 | 0 | 0 | 18.0867 | 1 | 0.0030456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 423575.4179 | 0 | 0 | 15.3077 | 12.8264 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6130.5485
02-07-2016 8:00:00 | 44.8131 | 167.3637 | 0.01176 | 0.033633 | 0 | 0 | 17.9284 | 1 | 0.0032169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 427861.7598 | 0 | 0 | 16.3325 | 12.5853 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6540.9521
02-07-2016 9:00:00 | 50.214 | 174.8126 | 0.012615 | 0.03608 | 0 | 0 | 17.7122 | 1 | 0.003451 | 0 | 1 | 0 | 0 | 431276.6954 | 0 | 0 | 17.6609 | 12.9271 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7072.9747
02-07-2016 10:00:00 | 56.2307 | 183.8735 | 0.013431 | 0.038412 | 0 | 0 | 17.5061 | 1 | 0.0036741 | 0 | 1 | 0 | 0 | 437357.8892 | 0 | 0 | 19.0676 | 13.5058 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7636.3341
02-07-2016 11:00:00 | 55.5179 | 182.0339 | 0.013395 | 0.038309 | 0 | 0 | 17.5153 | 1 | 0.0036642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 434110.2737 | 0 | 0 | 18.8749 | 14.1779 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7559.175
02-07-2016 12:00:00 | 53.7777 | 181.0589 | 0.013045 | 0.037308 | 0 | 0 | 17.6037 | 1 | 0.0035684 | 0 | 1 | 0 | 0 | 433524.3837 | 0 | 0 | 18.3569 | 14.947 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7351.7309
02-07-2016 13:00:00 | 49.502 | 173.8918 | 0.012502 | 0.035757 | 0 | 0 | 17.7407 | 1 | 0.0034201 | 0 | 1 | 0 | 0 | 426802.9434 | 0 | 0 | 17.3211 | 14.8489 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6936.8942
02-07-2016 14:00:00 | 46.3293 | 170.1937 | 0.011955 | 0.034192 | 0 | 0 | 17.879 | 1 | 0.0032704 | 0 | 1 | 0 | 0 | 424184.5116 | 0 | 0 | 16.4616 | 14.541 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6592.661
02-07-2016 15:00:00 | 40.3705 | 161.6079 | 0.010971 | 0.031377 | 0 | 0 | 18.1277 | 1 | 0.0030012 | 0 | 1 | 0 | 0 | 412584.4766 | 0 | 0 | 14.6933 | 14.0137 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5884.4832
02-07-2016 16:00:00 | 40.662 | 162.4224 | 0.010995 | 0.031446 | 0 | 0 | 18.1217 | 1 | 0.0030077 | 0 | 1 | 0 | 0 | 413103.1014 | 0 | 0 | 14.7437 | 13.5435 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5904.6607
02-07-2016 17:00:00 | 43.1234 | 165.7281 | 0.011428 | 0.032684 | 0 | 0 | 18.0123 | 1 | 0.0031262 | 0 | 1 | 0 | 0 | 417245.805 | 0 | 0 | 15.4779 | 12.6247 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6198.7204
02-07-2016 18:00:00 | 46.0082 | 167.6514 | 0.012053 | 0.03447 | 0 | 0 | 17.8544 | 1 | 0.003297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 419693.1443 | 0 | 0 | 16.4197 | 12.6798 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6575.8751
02-07-2016 19:00:00 | 44.4814 | 163.1312 | 0.011975 | 0.03425 | 0 | 0 | 17.8739 | 1 | 0.0032759 | 0 | 1 | 0 | 0 | 409457.4313 | 0 | 0 | 15.9167 | 13.0301 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6374.4638
02-07-2016 20:00:00 | 43.1656 | 159.3709 | 0.011895 | 0.034021 | 0 | 0 | 17.8941 | 1 | 0.003254 | 0 | 1 | 0 | 0 | 404120.1829 | 0 | 0 | 15.6043 | 13.5491 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6249.3264
02-07-2016 21:00:00 | 44.4202 | 158.7599 | 0.012288 | 0.035144 | 0 | 0 | 17.7949 | 1 | 0.0033615 | 0 | 1 | 0 | 0 | 395703.1458 | 0 | 0 | 15.7839 | 13.2767 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6321.254
02-07-2016 22:00:00 | 42.2854 | 154.4448 | 0.012024 | 0.03439 | 0 | 0 | 17.8615 | 1 | 0.0032894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 386277.7223 | 0 | 0 | 15.0772 | 13.0526 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6038.2376
02-07-2016 23:00:00 | 42.1673 | 153.6486 | 0.012053 | 0.034472 | 0 | 0 | 17.8543 | 1 | 0.0032972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 383051.5561 | 0 | 0 | 14.9868 | 13.2339 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6002.0343
03-07-2016 0:00:00 | 38.2478 | 147.3324 | 0.011401 | 0.032608 | 0 | 0 | 18.019 | 1 | 0.0031189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 370306.3713 | 0 | 0 | 13.7048 | 12.7892 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5488.6151
03-07-2016 1:00:00 | 42.6733 | 152.694 | 0.012274 | 0.035103 | 0 | 0 | 17.7985 | 1 | 0.0033576 | 0 | 1 | 0 | 0 | 382318.8286 | 0 | 0 | 15.2322 | 12.709 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6100.3325
03-07-2016 2:00:00 | 38.7135 | 143.8008 | 0.011824 | 0.033816 | 0 | 0 | 17.9123 | 1 | 0.0032344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 367937.2613 | 0 | 0 | 14.1214 | 12.0655 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5655.4702
03-07-2016 3:00:00 | 37.1349 | 139.5573 | 0.011686 | 0.033423 | 0 | 0 | 17.947 | 1 | 0.0031969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 359257.961 | 0 | 0 | 13.6282 | 12.8391 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5457.9461
03-07-2016 4:00:00 | 34.0293 | 133.3999 | 0.011203 | 0.032042 | 0 | 0 | 18.069 | 1 | 0.0030647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 343378.7032 | 0 | 0 | 12.4875 | 12.1936 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5001.095
03-07-2016 5:00:00 | 33.6381 | 132.8114 | 0.011124 | 0.031814 | 0 | 0 | 18.0892 | 1 | 0.0030429 | 0 | 1 | 0 | 0 | 339131.4653 | 0 | 0 | 12.2453 | 11.9578 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4904.081
03-07-2016 6:00:00 | 35.2531 | 135.3588 | 0.011438 | 0.032713 | 0 | 0 | 18.0096 | 1 | 0.003129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 350986.2231 | 0 | 0 | 13.0318 | 11.4107 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5219.0864
03-07-2016 7:00:00 | 35.2652 | 135.8238 | 0.011403 | 0.032613 | 0 | 0 | 18.0185 | 1 | 0.0031193 | 0 | 1 | 0 | 0 | 351388.6451 | 0 | 0 | 13.0066 | 11.3547 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5208.9696
03-07-2016 8:00:00 | 35.8961 | 136.4985 | 0.01155 | 0.033032 | 0 | 0 | 17.9815 | 1 | 0.0031595 | 0 | 1 | 0 | 0 | 354082.702 | 0 | 0 | 13.2748 | 11.7086 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5316.4006
03-07-2016 9:00:00 | 37.583 | 138.8684 | 0.011886 | 0.033994 | 0 | 0 | 17.8965 | 1 | 0.0032515 | 0 | 1 | 0 | 0 | 357534.3761 | 0 | 0 | 13.7946 | 11.6957 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5524.5853
03-07-2016 10:00:00 | 37.4107 | 137.7594 | 0.011927 | 0.034111 | 0 | 0 | 17.8862 | 1 | 0.0032626 | 0 | 1 | 0 | 0 | 356874.6287 | 0 | 0 | 13.8164 | 11.8452 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5533.3053
03-07-2016 11:00:00 | 37.6843 | 138.0153 | 0.011992 | 0.034296 | 0 | 0 | 17.8698 | 1 | 0.0032804 | 0 | 1 | 0 | 0 | 357146.0969 | 0 | 0 | 13.9022 | 12.0622 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5567.6574
03-07-2016 12:00:00 | 43.5631 | 147.7578 | 0.012948 | 0.037033 | 0 | 0 | 17.628 | 1 | 0.0035421 | 0 | 1 | 0 | 0 | 369357.8754 | 0 | 0 | 15.5246 | 12.1293 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6217.4038
03-07-2016 13:00:00 | 47.6826 | 154.8992 | 0.013519 | 0.038666 | 0 | 0 | 17.4837 | 1 | 0.0036983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 375811.3907 | 0 | 0 | 16.4924 | 12.1475 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6605.0215
03-07-2016 14:00:00 | 45.3235 | 151.9789 | 0.013098 | 0.037459 | 0 | 0 | 17.5904 | 1 | 0.0035829 | 0 | 1 | 0 | 0 | 372675.148 | 0 | 0 | 15.8444 | 13.0078 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6345.4742
03-07-2016 15:00:00 | 45.1696 | 151.4669 | 0.013097 | 0.037458 | 0 | 0 | 17.5904 | 1 | 0.0035828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 374054.8585 | 0 | 0 | 15.9026 | 13.4994 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6368.8016
03-07-2016 16:00:00 | 44.7489 | 149.8909 | 0.013112 | 0.037499 | 0 | 0 | 17.5868 | 1 | 0.0035867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 368190.3512 | 0 | 0 | 15.6705 | 13.0931 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6275.8546
03-07-2016 17:00:00 | 46.3618 | 151.6935 | 0.013423 | 0.038389 | 0 | 0 | 17.5082 | 1 | 0.0036719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 367439.7254 | 0 | 0 | 16.0097 | 13.125 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6411.6999
03-07-2016 18:00:00 | 43.3581 | 145.2175 | 0.013113 | 0.037503 | 0 | 0 | 17.5865 | 1 | 0.0035871 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360863.7073 | 0 | 0 | 15.3602 | 13.0771 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6151.5959
03-07-2016 19:00:00 | 46.3379 | 149.2267 | 0.013638 | 0.039004 | 0 | 0 | 17.4539 | 1 | 0.0037306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 366184.4314 | 0 | 0 | 16.2104 | 13.2049 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6492.0727
03-07-2016 20:00:00 | 46.4441 | 150.2431 | 0.013576 | 0.038829 | 0 | 0 | 17.4693 | 1 | 0.0037139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 366901.721 | 0 | 0 | 16.1692 | 12.865 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6475.5863
03-07-2016 21:00:00 | 45.1643 | 148.5615 | 0.013352 | 0.038186 | 0 | 0 | 17.5261 | 1 | 0.0036524 | 0 | 1 | 0 | 0 | 368743.1735 | 0 | 0 | 15.9815 | 13.3527 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6400.3906
03-07-2016 22:00:00 | 42.8551 | 146.235 | 0.012871 | 0.03681 | 0 | 0 | 17.6477 | 1 | 0.0035208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 365376.0527 | 0 | 0 | 15.265 | 13.3168 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6113.435
03-07-2016 23:00:00 | 38.8654 | 140.9384 | 0.012111 | 0.034638 | 0 | 0 | 17.8396 | 1 | 0.003313 | 0 | 1 | 0 | 0 | 357535.64 | 0 | 0 | 14.0559 | 13.1786 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5629.2041
04-07-2016 0:00:00 | 38.8182 | 141.4667 | 0.012051 | 0.034466 | 0 | 0 | 17.8548 | 1 | 0.0032967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 358543.9206 | 0 | 0 | 14.0258 | 12.7465 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5617.162
04-07-2016 1:00:00 | 51.4295 | 162.4087 | 0.013908 | 0.039776 | 0 | 0 | 17.3857 | 1 | 0.0038045 | 0 | 1 | 0 | 0 | 391707.4203 | 0 | 0 | 17.6835 | 12.1043 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7082.0385
04-07-2016 2:00:00 | 42.7293 | 149.9854 | 0.012512 | 0.035784 | 0 | 0 | 17.7383 | 1 | 0.0034227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 376060.4036 | 0 | 0 | 15.2735 | 12.2401 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6116.8555
04-07-2016 3:00:00 | 37.5568 | 143.4484 | 0.011499 | 0.032886 | 0 | 0 | 17.9944 | 1 | 0.0031455 | 0 | 1 | 0 | 0 | 366061.2931 | 0 | 0 | 13.6632 | 14.1404 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5471.9342
04-07-2016 4:00:00 | 36.1127 | 142.8939 | 0.011099 | 0.031744 | 0 | 0 | 18.0953 | 1 | 0.0030363 | 0 | 1 | 0 | 0 | 365050.1736 | 0 | 0 | 13.1523 | 12.8499 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5267.3467
04-07-2016 5:00:00 | 36.4801 | 145.089 | 0.011043 | 0.031582 | 0 | 0 | 18.1096 | 1 | 0.0030207 | 0 | 1 | 0 | 0 | 367210.61 | 0 | 0 | 13.1626 | 12.0417 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5271.4492
04-07-2016 6:00:00 | 37.4272 | 147.3246 | 0.011157 | 0.03191 | 0 | 0 | 18.0806 | 1 | 0.0030521 | 0 | 1 | 0 | 0 | 373675.1844 | 0 | 0 | 13.5335 | 11.7967 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5420.0109
04-07-2016 7:00:00 | 45.0705 | 158.3772 | 0.012498 | 0.035745 | 0 | 0 | 17.7418 | 1 | 0.003419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 392730.5918 | 0 | 0 | 15.933 | 11.7529 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6380.9883
04-07-2016 8:00:00 | 44.5738 | 158.2352 | 0.012372 | 0.035383 | 0 | 0 | 17.7738 | 1 | 0.0033843 | 0 | 1 | 0 | 0 | 394451.5526 | 0 | 0 | 15.8407 | 11.9652 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6344.0044
04-07-2016 9:00:00 | 38.5143 | 148.9958 | 0.011353 | 0.032469 | 0 | 0 | 18.0313 | 1 | 0.0031056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 380732.4536 | 0 | 0 | 14.0305 | 13.2337 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5619.0345
04-07-2016 10:00:00 | 42.6563 | 156.4021 | 0.011978 | 0.034258 | 0 | 0 | 17.8732 | 1 | 0.0032767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 388929.5814 | 0 | 0 | 15.1222 | 13.1848 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6056.2689
04-07-2016 11:00:00 | 43.0294 | 157.009 | 0.012036 | 0.034424 | 0 | 0 | 17.8585 | 1 | 0.0032926 | 0 | 1 | 0 | 0 | 390953.7525 | 0 | 0 | 15.2746 | 12.1862 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6117.3019
04-07-2016 12:00:00 | 47.887 | 164.9101 | 0.012753 | 0.036474 | 0 | 0 | 17.6774 | 1 | 0.0034887 | 0 | 1 | 0 | 0 | 395800.2797 | 0 | 0 | 16.3852 | 12.7602 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6562.0665
04-07-2016 13:00:00 | 46.1638 | 162.5265 | 0.012475 | 0.035677 | 0 | 0 | 17.7478 | 1 | 0.0034125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 397046.6629 | 0 | 0 | 16.0777 | 12.8848 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6438.9128
04-07-2016 14:00:00 | 40.6849 | 153.9979 | 0.011603 | 0.033184 | 0 | 0 | 17.968 | 1 | 0.003174 | 0 | 1 | 0 | 0 | 386271.4642 | 0 | 0 | 14.5484 | 13.4624 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5826.4658
04-07-2016 15:00:00 | 41.6091 | 155.4502 | 0.011756 | 0.033621 | 0 | 0 | 17.9294 | 1 | 0.0032158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 386310.6314 | 0 | 0 | 14.7414 | 13.284 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5903.7414
04-07-2016 16:00:00 | 45.5739 | 161.6731 | 0.01238 | 0.035407 | 0 | 0 | 17.7716 | 1 | 0.0033867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 396270.1408 | 0 | 0 | 15.9248 | 12.4873 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6377.6847
04-07-2016 17:00:00 | 48.7228 | 166.8162 | 0.012828 | 0.036687 | 0 | 0 | 17.6586 | 1 | 0.003509 | 0 | 1 | 0 | 0 | 403549.2427 | 0 | 0 | 16.8033 | 12.5203 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6729.5151
04-07-2016 18:00:00 | 57.3864 | 180.3932 | 0.013971 | 0.039958 | 0 | 0 | 17.3696 | 1 | 0.0038219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 415314.8845 | 0 | 0 | 18.8352 | 13.1792 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7543.2718
04-07-2016 19:00:00 | 57.8892 | 180.4326 | 0.014091 | 0.040299 | 0 | 0 | 17.3394 | 1 | 0.0038546 | 0 | 1 | 0 | 0 | 416002.2331 | 0 | 0 | 19.0275 | 13.6694 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7620.2979
04-07-2016 20:00:00 | 51.9533 | 170.7022 | 0.013367 | 0.038229 | 0 | 0 | 17.5224 | 1 | 0.0036565 | 0 | 1 | 0 | 0 | 409701.7089 | 0 | 0 | 17.7765 | 14.7471 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7119.2641
04-07-2016 21:00:00 | 43.2003 | 156.9216 | 0.012091 | 0.03458 | 0 | 0 | 17.8448 | 1 | 0.0033075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 393411.118 | 0 | 0 | 15.4403 | 14.8268 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6183.6414
04-07-2016 22:00:00 | 39.5381 | 151.5537 | 0.011458 | 0.032769 | 0 | 0 | 18.0047 | 1 | 0.0031343 | 0 | 1 | 0 | 0 | 386118.7439 | 0 | 0 | 14.3607 | 14.1582 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5751.2703
04-07-2016 23:00:00 | 40.4482 | 153.1758 | 0.011597 | 0.033168 | 0 | 0 | 17.9694 | 1 | 0.0031725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 388916.4779 | 0 | 0 | 14.641 | 12.9003 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5863.5284
05-07-2016 0:00:00 | 35.9341 | 146.3056 | 0.010787 | 0.030851 | 0 | 0 | 18.1742 | 1 | 0.0029508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 375203.8476 | 0 | 0 | 13.1377 | 12.2925 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5261.4727
05-07-2016 1:00:00 | 43.6632 | 159.9884 | 0.011986 | 0.03428 | 0 | 0 | 17.8712 | 1 | 0.0032788 | 0 | 1 | 0 | 0 | 388074.1352 | 0 | 0 | 15.0989 | 12.519 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6046.9321
05-07-2016 2:00:00 | 48.7326 | 166.8306 | 0.012829 | 0.036691 | 0 | 0 | 17.6582 | 1 | 0.0035094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 407849.2411 | 0 | 0 | 16.9843 | 11.7559 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6802.0067
05-07-2016 3:00:00 | 41.0671 | 154.411 | 0.011681 | 0.033407 | 0 | 0 | 17.9484 | 1 | 0.0031953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 394517.1082 | 0 | 0 | 14.9584 | 12.768 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5990.6653
05-07-2016 4:00:00 | 42.6404 | 156.3 | 0.011982 | 0.034267 | 0 | 0 | 17.8724 | 1 | 0.0032776 | 0 | 1 | 0 | 0 | 398693.2886 | 0 | 0 | 15.5062 | 13.7005 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6210.0489
05-07-2016 5:00:00 | 41.501 | 154.5316 | 0.011795 | 0.033733 | 0 | 0 | 17.9195 | 1 | 0.0032265 | 0 | 1 | 0 | 0 | 394128.6061 | 0 | 0 | 15.0898 | 12.6782 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6043.2841
05-07-2016 6:00:00 | 43.0405 | 157.5275 | 0.012 | 0.034319 | 0 | 0 | 17.8678 | 1 | 0.0032826 | 0 | 1 | 0 | 0 | 393323.4172 | 0 | 0 | 15.3206 | 12.9849 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6135.7115
05-07-2016 7:00:00 | 47.6158 | 165.0709 | 0.012669 | 0.036232 | 0 | 0 | 17.6987 | 1 | 0.0034656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 404892.3279 | 0 | 0 | 16.6504 | 12.7736 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6668.2804
05-07-2016 8:00:00 | 45.0528 | 163.3164 | 0.012116 | 0.03465 | 0 | 0 | 17.8385 | 1 | 0.0033142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 403159.9255 | 0 | 0 | 15.8553 | 12.8997 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6349.8403
05-07-2016 9:00:00 | 43.5957 | 160.8657 | 0.011902 | 0.034041 | 0 | 0 | 17.8924 | 1 | 0.0032559 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400032.243 | 0 | 0 | 15.4554 | 13.6428 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6189.6956
05-07-2016 10:00:00 | 43.4698 | 159.9976 | 0.011932 | 0.034126 | 0 | 0 | 17.8848 | 1 | 0.0032641 | 0 | 1 | 0 | 0 | 398587.3334 | 0 | 0 | 15.4384 | 13.186 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6182.8871
05-07-2016 11:00:00 | 43.1296 | 159.2537 | 0.011894 | 0.034017 | 0 | 0 | 17.8944 | 1 | 0.0032537 | 0 | 1 | 0 | 0 | 396782.9304 | 0 | 0 | 15.3194 | 12.9243 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6135.2557
05-07-2016 12:00:00 | 45.0289 | 163.4066 | 0.012102 | 0.034613 | 0 | 0 | 17.8418 | 1 | 0.0033107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 402086.0392 | 0 | 0 | 15.7959 | 12.9636 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6326.0833
05-07-2016 13:00:00 | 41.8396 | 160.7117 | 0.011434 | 0.032701 | 0 | 0 | 18.0108 | 1 | 0.0031278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 399939.1453 | 0 | 0 | 14.8436 | 12.8988 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5944.6721
05-07-2016 14:00:00 | 38.8784 | 160.4699 | 0.010641 | 0.030432 | 0 | 0 | 18.2112 | 1 | 0.0029108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 394492.4987 | 0 | 0 | 13.6257 | 13.1684 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5456.9192
05-07-2016 15:00:00 | 40.6076 | 166.1397 | 0.010735 | 0.030701 | 0 | 0 | 18.1875 | 1 | 0.0029365 | 0 | 1 | 0 | 0 | 406248.0514 | 0 | 0 | 14.1556 | 12.6212 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5669.1629
05-07-2016 16:00:00 | 45.3616 | 171.8927 | 0.01159 | 0.033147 | 0 | 0 | 17.9713 | 1 | 0.0031705 | 0 | 1 | 0 | 0 | 416611.3027 | 0 | 0 | 15.6735 | 12.0511 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6277.051
05-07-2016 17:00:00 | 39.5232 | 162.5784 | 0.010677 | 0.030536 | 0 | 0 | 18.2021 | 1 | 0.0029207 | 0 | 1 | 0 | 0 | 405856.4026 | 0 | 0 | 14.0658 | 12.3095 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5633.2008
05-07-2016 18:00:00 | 38.3756 | 160.1789 | 0.010522 | 0.030093 | 0 | 0 | 18.2412 | 1 | 0.0028783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 401842.7617 | 0 | 0 | 13.7249 | 13.0527 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5496.6659
05-07-2016 19:00:00 | 44.1988 | 167.2936 | 0.011603 | 0.033185 | 0 | 0 | 17.9679 | 1 | 0.0031741 | 0 | 1 | 0 | 0 | 407372.774 | 0 | 0 | 15.3436 | 12.1863 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6144.9345
05-07-2016 20:00:00 | 43.4723 | 164.3175 | 0.011619 | 0.033231 | 0 | 0 | 17.9639 | 1 | 0.0031785 | 0 | 1 | 0 | 0 | 405552.7974 | 0 | 0 | 15.2961 | 12.0226 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6125.8921
05-07-2016 21:00:00 | 37.4424 | 153.5448 | 0.01071 | 0.03063 | 0 | 0 | 18.1937 | 1 | 0.0029297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 389347.7316 | 0 | 0 | 13.5354 | 12.8202 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5420.756
05-07-2016 22:00:00 | 37.4673 | 151.8127 | 0.010839 | 0.031 | 0 | 0 | 18.161 | 1 | 0.0029651 | 0 | 1 | 0 | 0 | 387469.2584 | 0 | 0 | 13.6328 | 12.7534 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5459.7762
05-07-2016 23:00:00 | 37.1326 | 150.0546 | 0.010868 | 0.031083 | 0 | 0 | 18.1537 | 1 | 0.002973 | 0 | 1 | 0 | 0 | 385678.6276 | 0 | 0 | 13.6062 | 11.8094 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5449.1129
06-07-2016 0:00:00 | 36.9415 | 148.0032 | 0.010962 | 0.031352 | 0 | 0 | 18.13 | 1 | 0.0029987 | 0 | 1 | 0 | 0 | 386126.4938 | 0 | 0 | 13.7397 | 11.8925 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5502.5889
06-07-2016 1:00:00 | 37.5354 | 148.5438 | 0.011098 | 0.03174 | 0 | 0 | 18.0957 | 1 | 0.0030358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 388662.9305 | 0 | 0 | 14.0012 | 11.8908 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5607.2951
06-07-2016 2:00:00 | 39.0452 | 151.3156 | 0.011333 | 0.032412 | 0 | 0 | 18.0363 | 1 | 0.0031001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 393133.9618 | 0 | 0 | 14.462 | 12.0109 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5791.8617
06-07-2016 3:00:00 | 33.8926 | 143.7069 | 0.010358 | 0.029624 | 0 | 0 | 18.2826 | 1 | 0.0028335 | 0 | 1 | 0 | 0 | 375901.7004 | 0 | 0 | 12.6388 | 12.1986 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5061.6828
06-07-2016 4:00:00 | 32.5899 | 142.2888 | 0.010059 | 0.028769 | 0 | 0 | 18.3581 | 1 | 0.0027517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360621.8661 | 0 | 0 | 11.7752 | 12.3779 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4715.8288
06-07-2016 5:00:00 | 31.5189 | 141.6651 | 0.0097714 | 0.027946 | 0 | 0 | 18.4308 | 1 | 0.002673 | 0 | 1 | 0 | 0 | 351989.1074 | 0 | 0 | 11.1645 | 11.4561 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4471.265
06-07-2016 6:00:00 | 31.8825 | 142.2449 | 0.0098439 | 0.028153 | 0 | 0 | 18.4125 | 1 | 0.0026928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 353248.5378 | 0 | 0 | 11.2876 | 11.0372 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4520.5401
06-07-2016 7:00:00 | 37.2366 | 150.2466 | 0.010885 | 0.03113 | 0 | 0 | 18.1495 | 1 | 0.0029776 | 0 | 1 | 0 | 0 | 378709.6633 | 0 | 0 | 13.3806 | 10.7651 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5358.7781
06-07-2016 8:00:00 | 38.3826 | 153.271 | 0.010998 | 0.031455 | 0 | 0 | 18.1208 | 1 | 0.0030086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 389215.4761 | 0 | 0 | 13.8953 | 10.8128 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5564.9135
06-07-2016 9:00:00 | 36.4183 | 148.8176 | 0.010748 | 0.030738 | 0 | 0 | 18.1841 | 1 | 0.0029401 | 0 | 1 | 0 | 0 | 378418.0683 | 0 | 0 | 13.202 | 11.8968 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5287.2626
06-07-2016 10:00:00 | 46.4445 | 153.7592 | 0.013266 | 0.037941 | 0 | 0 | 17.5478 | 1 | 0.003629 | 0 | 1 | 0 | 0 | 287231.6359 | 0 | 0 | 12.3689 | 12.0896 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4953.5776
06-07-2016 11:00:00 | 37.2324 | 150.7568 | 0.010847 | 0.031021 | 0 | 0 | 18.1591 | 1 | 0.0029671 | 0 | 1 | 0 | 0 | 380404.129 | 0 | 0 | 13.3935 | 11.7336 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5363.9343
06-07-2016 12:00:00 | 40.4757 | 155.8372 | 0.011407 | 0.032624 | 0 | 0 | 18.0175 | 1 | 0.0031204 | 0 | 1 | 0 | 0 | 388888.9394 | 0 | 0 | 14.3997 | 11.305 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5766.8945
06-07-2016 13:00:00 | 38.8523 | 154.7543 | 0.011026 | 0.031535 | 0 | 0 | 18.1138 | 1 | 0.0030162 | 0 | 1 | 0 | 0 | 385830.008 | 0 | 0 | 13.8094 | 11.8361 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5530.4882
06-07-2016 14:00:00 | 35.6391 | 153.0421 | 0.010227 | 0.02925 | 0 | 0 | 18.3156 | 1 | 0.0027978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 381182.7121 | 0 | 0 | 12.6547 | 12.2966 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5068.0725
06-07-2016 15:00:00 | 36.6476 | 156.4288 | 0.010289 | 0.029427 | 0 | 0 | 18.3 | 1 | 0.0028146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 386587.8533 | 0 | 0 | 12.9116 | 11.9542 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5170.9517
06-07-2016 16:00:00 | 40.3511 | 162.7194 | 0.010891 | 0.031148 | 0 | 0 | 18.1479 | 1 | 0.0029793 | 0 | 1 | 0 | 0 | 399698.6059 | 0 | 0 | 14.1304 | 11.3765 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5659.0372
06-07-2016 17:00:00 | 39.1219 | 161.4505 | 0.010642 | 0.030437 | 0 | 0 | 18.2108 | 1 | 0.0029112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 401626.8446 | 0 | 0 | 13.8742 | 11.5049 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5556.438
06-07-2016 18:00:00 | 47.5902 | 176.3414 | 0.011853 | 0.033898 | 0 | 0 | 17.905 | 1 | 0.0032423 | 0 | 1 | 0 | 0 | 418759.5949 | 0 | 0 | 16.1113 | 12.1294 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6452.4039
06-07-2016 19:00:00 | 56.5595 | 189.7613 | 0.01309 | 0.037438 | 0 | 0 | 17.5922 | 1 | 0.0035809 | 0 | 1 | 0 | 0 | 430678.1192 | 0 | 0 | 18.3002 | 12.0005 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7328.9929
06-07-2016 20:00:00 | 42.2671 | 167.6729 | 0.011071 | 0.031663 | 0 | 0 | 18.1024 | 1 | 0.0030285 | 0 | 1 | 0 | 0 | 410140.2131 | 0 | 0 | 14.7393 | 13.2271 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5902.9064
06-07-2016 21:00:00 | 45.3898 | 170.4807 | 0.011693 | 0.033443 | 0 | 0 | 17.9452 | 1 | 0.0031987 | 0 | 1 | 0 | 0 | 412034.9171 | 0 | 0 | 15.6395 | 14.2793 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6263.4169
06-07-2016 22:00:00 | 40.9541 | 162.3949 | 0.011076 | 0.031677 | 0 | 0 | 18.1012 | 1 | 0.0030298 | 0 | 1 | 0 | 0 | 399061.33 | 0 | 0 | 14.3473 | 12.4875 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5745.9078
06-07-2016 23:00:00 | 40.3404 | 160.2065 | 0.011059 | 0.031628 | 0 | 0 | 18.1055 | 1 | 0.0030252 | 0 | 1 | 0 | 0 | 393647.4503 | 0 | 0 | 14.131 | 12.9044 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5659.2774
07-07-2016 0:00:00 | 38.6989 | 156.8228 | 0.010838 | 0.030996 | 0 | 0 | 18.1614 | 1 | 0.0029647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 387470.2361 | 0 | 0 | 13.6311 | 12.2477 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5459.1084
07-07-2016 1:00:00 | 42.9873 | 161.8935 | 0.011662 | 0.033352 | 0 | 0 | 17.9532 | 1 | 0.0031901 | 0 | 1 | 0 | 0 | 394825.015 | 0 | 0 | 14.9458 | 12.1314 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5985.6158
07-07-2016 2:00:00 | 47.5156 | 168.2404 | 0.012404 | 0.035475 | 0 | 0 | 17.7657 | 1 | 0.0033931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 404966.7421 | 0 | 0 | 16.3053 | 11.9209 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6530.0833
07-07-2016 3:00:00 | 43.856 | 162.5047 | 0.011853 | 0.033898 | 0 | 0 | 17.905 | 1 | 0.0032423 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400904.0765 | 0 | 0 | 15.4244 | 12.6416 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6177.2767
07-07-2016 4:00:00 | 43.3068 | 161.722 | 0.011761 | 0.033636 | 0 | 0 | 17.9281 | 1 | 0.0032172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 401849.9753 | 0 | 0 | 15.341 | 13.312 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6143.9038
07-07-2016 5:00:00 | 43.5493 | 162.2367 | 0.011789 | 0.033717 | 0 | 0 | 17.921 | 1 | 0.003225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 404820.3368 | 0 | 0 | 15.4917 | 12.8291 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6204.2299
07-07-2016 6:00:00 | 42.4736 | 160.1116 | 0.011651 | 0.033321 | 0 | 0 | 17.956 | 1 | 0.0031871 | 0 | 1 | 0 | 0 | 404776.8992 | 0 | 0 | 15.3079 | 12.8097 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6130.6393
07-07-2016 7:00:00 | 44.9774 | 164.1653 | 0.012033 | 0.034413 | 0 | 0 | 17.8594 | 1 | 0.0032916 | 0 | 1 | 0 | 0 | 404748.6919 | 0 | 0 | 15.8089 | 12.9178 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6331.283
07-07-2016 8:00:00 | 39.7099 | 155.4214 | 0.011221 | 0.032093 | 0 | 0 | 18.0645 | 1 | 0.0030696 | 0 | 1 | 0 | 0 | 396444.697 | 0 | 0 | 14.4402 | 12.8335 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5783.1451
07-07-2016 9:00:00 | 44.6322 | 163.5973 | 0.011982 | 0.034268 | 0 | 0 | 17.8723 | 1 | 0.0032777 | 0 | 1 | 0 | 0 | 402504.9165 | 0 | 0 | 15.6548 | 13.0624 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6269.5638
07-07-2016 10:00:00 | 46.0833 | 166.5224 | 0.012154 | 0.034761 | 0 | 0 | 17.8288 | 1 | 0.0033248 | 0 | 1 | 0 | 0 | 409284.6062 | 0 | 0 | 16.1473 | 12.3564 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6466.8112
07-07-2016 11:00:00 | 43.0757 | 162.444 | 0.011646 | 0.033308 | 0 | 0 | 17.9571 | 1 | 0.0031858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 408456.9666 | 0 | 0 | 15.4411 | 12.9919 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6183.9873
07-07-2016 12:00:00 | 48.7922 | 171.5946 | 0.012488 | 0.035716 | 0 | 0 | 17.7444 | 1 | 0.0034162 | 0 | 1 | 0 | 0 | 416064.1772 | 0 | 0 | 16.866 | 13.23 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6754.613
07-07-2016 13:00:00 | 50.4867 | 174.6662 | 0.012695 | 0.036306 | 0 | 0 | 17.6922 | 1 | 0.0034727 | 0 | 1 | 0 | 0 | 417160.9854 | 0 | 0 | 17.19 | 12.8884 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6884.3936
07-07-2016 14:00:00 | 44.0614 | 164.7066 | 0.011749 | 0.033602 | 0 | 0 | 17.9312 | 1 | 0.003214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 411396.9205 | 0 | 0 | 15.6896 | 13.6244 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6283.5015
07-07-2016 15:00:00 | 41.5359 | 161.4314 | 0.0113 | 0.032319 | 0 | 0 | 18.0445 | 1 | 0.0030912 | 0 | 1 | 0 | 0 | 408691.7761 | 0 | 0 | 14.9912 | 13.81 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6003.7905
07-07-2016 16:00:00 | 50.5422 | 172.4114 | 0.012875 | 0.036822 | 0 | 0 | 17.6467 | 1 | 0.0035219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 420902.0082 | 0 | 0 | 17.5903 | 12.9724 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7044.7036
07-07-2016 17:00:00 | 52.8989 | 175.7094 | 0.013222 | 0.037815 | 0 | 0 | 17.5589 | 1 | 0.003617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 422971.537 | 0 | 0 | 18.1538 | 12.6679 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7270.3761
07-07-2016 18:00:00 | 54.2136 | 177.2163 | 0.013436 | 0.038426 | 0 | 0 | 17.505 | 1 | 0.0036753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 424092.8809 | 0 | 0 | 18.4956 | 13.978 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7407.2863
07-07-2016 19:00:00 | 52.7835 | 174.6964 | 0.01327 | 0.037952 | 0 | 0 | 17.5468 | 1 | 0.00363 | 0 | 1 | 0 | 0 | 421936.5504 | 0 | 0 | 18.1746 | 14.2907 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7278.714
07-07-2016 20:00:00 | 46.514 | 165.8591 | 0.012317 | 0.035226 | 0 | 0 | 17.7877 | 1 | 0.0033693 | 0 | 1 | 0 | 0 | 413060.4308 | 0 | 0 | 16.5144 | 14.4404 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6613.8148
07-07-2016 21:00:00 | 35.244 | 147.7933 | 0.010473 | 0.029953 | 0 | 0 | 18.2535 | 1 | 0.002865 | 0 | 1 | 0 | 0 | 384881.9208 | 0 | 0 | 13.0847 | 14.3034 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5240.2526
07-07-2016 22:00:00 | 40.8979 | 155.1215 | 0.011579 | 0.033117 | 0 | 0 | 17.974 | 1 | 0.0031675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 399966.3569 | 0 | 0 | 15.0334 | 13.3232 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6020.6968
07-07-2016 23:00:00 | 39.7401 | 152.6097 | 0.011437 | 0.032709 | 0 | 0 | 18.0101 | 1 | 0.0031285 | 0 | 1 | 0 | 0 | 397141.633 | 0 | 0 | 14.7433 | 11.6812 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5904.5347
08-07-2016 0:00:00 | 37.3497 | 148.0722 | 0.011078 | 0.031683 | 0 | 0 | 18.1007 | 1 | 0.0030305 | 0 | 1 | 0 | 0 | 388618.4756 | 0 | 0 | 13.9747 | 12.6396 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5596.689
08-07-2016 1:00:00 | 35.1151 | 143.7579 | 0.010728 | 0.030682 | 0 | 0 | 18.1892 | 1 | 0.0029346 | 0 | 1 | 0 | 0 | 376637.6281 | 0 | 0 | 13.1156 | 12.5394 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5252.6573
08-07-2016 2:00:00 | 37.5992 | 145.9317 | 0.011316 | 0.032363 | 0 | 0 | 18.0406 | 1 | 0.0030954 | 0 | 1 | 0 | 0 | 381021.6498 | 0 | 0 | 13.9953 | 12.1294 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5604.9595
08-07-2016 3:00:00 | 33.5058 | 138.0656 | 0.010658 | 0.030483 | 0 | 0 | 18.2068 | 1 | 0.0029156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 359954.9673 | 0 | 0 | 12.4534 | 11.6703 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4987.4309
08-07-2016 4:00:00 | 30.6473 | 132.77 | 0.010138 | 0.028994 | 0 | 0 | 18.3383 | 1 | 0.0027732 | 0 | 1 | 0 | 0 | 339997.0263 | 0 | 0 | 11.1885 | 12.128 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4480.8531
08-07-2016 5:00:00 | 29.3176 | 129.2901 | 0.0099589 | 0.028483 | 0 | 0 | 18.3835 | 1 | 0.0027243 | 0 | 1 | 0 | 0 | 329172.7859 | 0 | 0 | 10.6412 | 11.349 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4261.683
08-07-2016 6:00:00 | 29.3427 | 127.9094 | 0.010075 | 0.028815 | 0 | 0 | 18.3541 | 1 | 0.0027561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 325967.3078 | 0 | 0 | 10.6605 | 10.7262 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4269.3926
08-07-2016 7:00:00 | 32.0376 | 130.4688 | 0.010785 | 0.030844 | 0 | 0 | 18.1748 | 1 | 0.0029502 | 0 | 1 | 0 | 0 | 337343.827 | 0 | 0 | 11.8095 | 10.4775 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4729.5518
08-07-2016 8:00:00 | 43.4523 | 147.0784 | 0.012975 | 0.037109 | 0 | 0 | 17.6213 | 1 | 0.0035494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 371474.8431 | 0 | 0 | 15.6458 | 10.5137 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6265.9515
08-07-2016 9:00:00 | 43.8846 | 148.0494 | 0.013018 | 0.037232 | 0 | 0 | 17.6104 | 1 | 0.0035612 | 0 | 1 | 0 | 0 | 371973.4309 | 0 | 0 | 15.7189 | 11.0733 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6295.2178
08-07-2016 10:00:00 | 43.316 | 146.7069 | 0.012967 | 0.037086 | 0 | 0 | 17.6233 | 1 | 0.0035472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 370668.4082 | 0 | 0 | 15.6023 | 12.9962 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6248.5202
08-07-2016 11:00:00 | 39.4907 | 141.3792 | 0.012268 | 0.035085 | 0 | 0 | 17.8001 | 1 | 0.0033559 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360000.6726 | 0 | 0 | 14.3356 | 12.9915 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5741.2476
08-07-2016 12:00:00 | 41.744 | 145.6848 | 0.012584 | 0.035991 | 0 | 0 | 17.72 | 1 | 0.0034425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 361098.6686 | 0 | 0 | 14.7506 | 12.9483 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5907.4412
08-07-2016 13:00:00 | 49.3762 | 156.753 | 0.013834 | 0.039566 | 0 | 0 | 17.4042 | 1 | 0.0037844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 382939.432 | 0 | 0 | 17.1964 | 12.2434 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6886.9368
08-07-2016 14:00:00 | 44.2823 | 149.4495 | 0.013013 | 0.037218 | 0 | 0 | 17.6117 | 1 | 0.0035598 | 0 | 1 | 0 | 0 | 375727.0617 | 0 | 0 | 15.8713 | 12.5784 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6356.2641
08-07-2016 15:00:00 | 45.5902 | 152.112 | 0.013163 | 0.037646 | 0 | 0 | 17.5738 | 1 | 0.0036008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 379292.3372 | 0 | 0 | 16.2064 | 13.7121 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6490.4613
08-07-2016 16:00:00 | 51.5467 | 162.5016 | 0.013931 | 0.039844 | 0 | 0 | 17.3797 | 1 | 0.003811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 391090.947 | 0 | 0 | 17.6858 | 13.0522 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7082.9521
08-07-2016 17:00:00 | 39.0678 | 144.6763 | 0.01186 | 0.033919 | 0 | 0 | 17.9032 | 1 | 0.0032443 | 0 | 1 | 0 | 0 | 374326.1137 | 0 | 0 | 14.4104 | 13.2422 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5771.1886
08-07-2016 18:00:00 | 43.6444 | 152.0361 | 0.012608 | 0.036058 | 0 | 0 | 17.7142 | 1 | 0.0034489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 382256.629 | 0 | 0 | 15.6437 | 13.9974 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6265.1353
08-07-2016 19:00:00 | 51.812 | 164.2978 | 0.01385 | 0.039611 | 0 | 0 | 17.4002 | 1 | 0.0037887 | 0 | 1 | 0 | 0 | 396414.0726 | 0 | 0 | 17.8218 | 12.2803 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7137.4233
08-07-2016 20:00:00 | 46.7143 | 156.1451 | 0.013139 | 0.037578 | 0 | 0 | 17.5798 | 1 | 0.0035943 | 0 | 1 | 0 | 0 | 390014.0314 | 0 | 0 | 16.6344 | 12.9812 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6661.8617
08-07-2016 21:00:00 | 41.9053 | 148.3243 | 0.012408 | 0.035487 | 0 | 0 | 17.7646 | 1 | 0.0033943 | 0 | 1 | 0 | 0 | 380430.7848 | 0 | 0 | 15.3227 | 14.0676 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6136.5717
08-07-2016 22:00:00 | 38.8907 | 144.1208 | 0.011851 | 0.033895 | 0 | 0 | 17.9053 | 1 | 0.003242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 374937.0702 | 0 | 0 | 14.4239 | 13.4423 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5776.5804
08-07-2016 23:00:00 | 38.006 | 142.7588 | 0.011692 | 0.03344 | 0 | 0 | 17.9455 | 1 | 0.0031985 | 0 | 1 | 0 | 0 | 372709.2432 | 0 | 0 | 14.1457 | 12.7444 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5665.177
09-07-2016 0:00:00 | 35.2655 | 138.2402 | 0.011204 | 0.032043 | 0 | 0 | 18.0689 | 1 | 0.0030649 | 0 | 1 | 0 | 0 | 363572.8417 | 0 | 0 | 13.2224 | 12.3069 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5295.4305
09-07-2016 1:00:00 | 36.0082 | 139.5732 | 0.011331 | 0.032405 | 0 | 0 | 18.0369 | 1 | 0.0030995 | 0 | 1 | 0 | 0 | 366171.695 | 0 | 0 | 13.4676 | 12.165 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5393.5938
09-07-2016 2:00:00 | 46.0489 | 154.4771 | 0.013092 | 0.037443 | 0 | 0 | 17.5918 | 1 | 0.0035814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 387417.7118 | 0 | 0 | 16.4641 | 11.6964 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6593.6855
09-07-2016 3:00:00 | 45.8041 | 152.7433 | 0.01317 | 0.037667 | 0 | 0 | 17.572 | 1 | 0.0036028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 385809.8189 | 0 | 0 | 16.4937 | 11.8414 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6605.5471
09-07-2016 4:00:00 | 45.1914 | 151.9631 | 0.013061 | 0.037354 | 0 | 0 | 17.5997 | 1 | 0.0035728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 386436.0798 | 0 | 0 | 16.3832 | 13.3815 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6561.2885
09-07-2016 5:00:00 | 41.9938 | 146.5999 | 0.012581 | 0.035981 | 0 | 0 | 17.721 | 1 | 0.0034415 | 0 | 1 | 0 | 0 | 379503.4983 | 0 | 0 | 15.4978 | 13.4554 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6206.7
09-07-2016 6:00:00 | 38.6793 | 141.2704 | 0.012025 | 0.034391 | 0 | 0 | 17.8614 | 1 | 0.0032894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 373857.1936 | 0 | 0 | 14.5927 | 13.4008 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5844.2177
09-07-2016 7:00:00 | 41.2621 | 145.7187 | 0.012436 | 0.035567 | 0 | 0 | 17.7575 | 1 | 0.003402 | 0 | 1 | 0 | 0 | 379244.5113 | 0 | 0 | 15.3094 | 12.9517 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6131.2482
09-07-2016 8:00:00 | 48.1182 | 156.1304 | 0.013535 | 0.038711 | 0 | 0 | 17.4797 | 1 | 0.0037027 | 0 | 1 | 0 | 0 | 390957.316 | 0 | 0 | 17.1773 | 12.5146 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6879.3064
09-07-2016 9:00:00 | 53.6166 | 165.1864 | 0.014255 | 0.04077 | 0 | 0 | 17.2978 | 1 | 0.0038996 | 0 | 1 | 0 | 0 | 398457.5193 | 0 | 0 | 18.4379 | 12.9412 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7384.1559
09-07-2016 10:00:00 | 44.1835 | 153.4562 | 0.012645 | 0.036165 | 0 | 0 | 17.7047 | 1 | 0.0034591 | 0 | 1 | 0 | 0 | 382608.191 | 0 | 0 | 15.7048 | 13.9174 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6289.6035
09-07-2016 11:00:00 | 44.8758 | 152.9604 | 0.012885 | 0.036851 | 0 | 0 | 17.6441 | 1 | 0.0035247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 382816.972 | 0 | 0 | 16.0114 | 14.5902 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6412.3575
09-07-2016 12:00:00 | 41.8255 | 146.7013 | 0.012522 | 0.035812 | 0 | 0 | 17.7359 | 1 | 0.0034253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 381558.2193 | 0 | 0 | 15.5086 | 13.1286 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6211.006
09-07-2016 13:00:00 | 47.4022 | 155.7757 | 0.013364 | 0.038222 | 0 | 0 | 17.5229 | 1 | 0.0036559 | 0 | 1 | 0 | 0 | 391706.5266 | 0 | 0 | 16.9928 | 13.2992 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6805.398
09-07-2016 14:00:00 | 44.0988 | 150.9512 | 0.01283 | 0.036695 | 0 | 0 | 17.6579 | 1 | 0.0035098 | 0 | 1 | 0 | 0 | 385832.4524 | 0 | 0 | 16.0692 | 13.0684 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6435.509
09-07-2016 15:00:00 | 42.2997 | 149.9407 | 0.01239 | 0.035435 | 0 | 0 | 17.7692 | 1 | 0.0033893 | 0 | 1 | 0 | 0 | 386148.2372 | 0 | 0 | 15.5301 | 13.8403 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6219.6399
09-07-2016 16:00:00 | 40.0583 | 148.596 | 0.01184 | 0.033861 | 0 | 0 | 17.9082 | 1 | 0.0032388 | 0 | 1 | 0 | 0 | 386324.6455 | 0 | 0 | 14.8471 | 13.3486 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5946.0934
09-07-2016 17:00:00 | 34.1232 | 140.6861 | 0.010652 | 0.030466 | 0 | 0 | 18.2082 | 1 | 0.002914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 374905.3628 | 0 | 0 | 12.9636 | 13.0602 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5191.7565
09-07-2016 18:00:00 | 40.361 | 149.6579 | 0.011844 | 0.033875 | 0 | 0 | 17.907 | 1 | 0.0032401 | 0 | 1 | 0 | 0 | 392085.2974 | 0 | 0 | 15.0747 | 12.6614 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6037.2186
09-07-2016 19:00:00 | 41.4394 | 150.9049 | 0.01206 | 0.034493 | 0 | 0 | 17.8525 | 1 | 0.0032992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 393973.8186 | 0 | 0 | 15.4234 | 11.7578 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6176.9063
09-07-2016 20:00:00 | 40.6091 | 148.9246 | 0.011976 | 0.034251 | 0 | 0 | 17.8738 | 1 | 0.003276 | 0 | 1 | 0 | 0 | 388346.4241 | 0 | 0 | 15.0966 | 12.7791 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6046.0216
09-07-2016 21:00:00 | 39.9238 | 146.5188 | 0.011967 | 0.034226 | 0 | 0 | 17.876 | 1 | 0.0032736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 387273.5294 | 0 | 0 | 15.0439 | 12.9506 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6024.9046
09-07-2016 22:00:00 | 41.4489 | 147.5882 | 0.012334 | 0.035276 | 0 | 0 | 17.7832 | 1 | 0.0033741 | 0 | 1 | 0 | 0 | 380930.1348 | 0 | 0 | 15.2514 | 12.8204 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6108.0185
09-07-2016 23:00:00 | 40.0846 | 145.9575 | 0.012061 | 0.034496 | 0 | 0 | 17.8522 | 1 | 0.0032995 | 0 | 1 | 0 | 0 | 374459.9686 | 0 | 0 | 14.6609 | 12.8246 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5871.513
10-07-2016 0:00:00 | 38.4057 | 144.7816 | 0.01165 | 0.03332 | 0 | 0 | 17.9561 | 1 | 0.003187 | 0 | 1 | 0 | 0 | 367693.439 | 0 | 0 | 13.9051 | 12.914 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5568.8073
10-07-2016 1:00:00 | 44.2281 | 155.4652 | 0.012494 | 0.035734 | 0 | 0 | 17.7428 | 1 | 0.0034179 | 0 | 1 | 0 | 0 | 382134.2049 | 0 | 0 | 15.4983 | 12.5787 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6206.9034
10-07-2016 2:00:00 | 44.7472 | 156.3472 | 0.01257 | 0.035949 | 0 | 0 | 17.7237 | 1 | 0.0034385 | 0 | 1 | 0 | 0 | 389300.9959 | 0 | 0 | 15.8842 | 12.1656 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6361.4332
10-07-2016 3:00:00 | 36.5409 | 144.6096 | 0.011098 | 0.031739 | 0 | 0 | 18.0957 | 1 | 0.0030358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 375992.155 | 0 | 0 | 13.5446 | 13.0794 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5424.4397
10-07-2016 4:00:00 | 32.8134 | 138.5586 | 0.010401 | 0.029746 | 0 | 0 | 18.2718 | 1 | 0.0028452 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360266.3626 | 0 | 0 | 12.1631 | 13.2702 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4871.1935
10-07-2016 5:00:00 | 31.3175 | 135.8952 | 0.010121 | 0.028947 | 0 | 0 | 18.3425 | 1 | 0.0027687 | 0 | 1 | 0 | 0 | 345597.2063 | 0 | 0 | 11.3542 | 11.9874 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4547.2265
10-07-2016 6:00:00 | 29.9885 | 133.8096 | 0.0098428 | 0.02815 | 0 | 0 | 18.4128 | 1 | 0.0026925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 341102.3376 | 0 | 0 | 10.8982 | 11.3623 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4364.6168
10-07-2016 7:00:00 | 29.5804 | 132.6177 | 0.0097961 | 0.028017 | 0 | 0 | 18.4246 | 1 | 0.0026798 | 0 | 1 | 0 | 0 | 336828.3166 | 0 | 0 | 10.7106 | 10.9916 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4289.4873
10-07-2016 8:00:00 | 30.8965 | 133.5813 | 0.010158 | 0.029052 | 0 | 0 | 18.3331 | 1 | 0.0027788 | 0 | 1 | 0 | 0 | 342251.8097 | 0 | 0 | 11.2853 | 10.7651 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4519.6392
10-07-2016 9:00:00 | 33.0699 | 136.1072 | 0.010671 | 0.030519 | 0 | 0 | 18.2036 | 1 | 0.0029191 | 0 | 1 | 0 | 0 | 352576.2893 | 0 | 0 | 12.2126 | 10.6492 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4891.0077
10-07-2016 10:00:00 | 33.1236 | 136.2254 | 0.010679 | 0.030542 | 0 | 0 | 18.2015 | 1 | 0.0029213 | 0 | 1 | 0 | 0 | 352224.1753 | 0 | 0 | 12.2097 | 10.9542 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4889.8214
10-07-2016 11:00:00 | 33.0468 | 136.1333 | 0.010661 | 0.030492 | 0 | 0 | 18.2059 | 1 | 0.0029165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 351881.2289 | 0 | 0 | 12.1777 | 11.3345 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4877.026
10-07-2016 12:00:00 | 33.1064 | 136.1875 | 0.010676 | 0.030534 | 0 | 0 | 18.2022 | 1 | 0.0029206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 354468.1086 | 0 | 0 | 12.2844 | 11.3591 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4919.7755
10-07-2016 13:00:00 | 37.6889 | 143.7796 | 0.011512 | 0.032925 | 0 | 0 | 17.9909 | 1 | 0.0031493 | 0 | 1 | 0 | 0 | 371219.1434 | 0 | 0 | 13.8724 | 11.3728 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5555.7153
10-07-2016 14:00:00 | 40.8802 | 149.7541 | 0.011989 | 0.034289 | 0 | 0 | 17.8705 | 1 | 0.0032797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 377369.8046 | 0 | 0 | 14.6861 | 11.4216 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5881.6014
10-07-2016 15:00:00 | 41.7329 | 156.5404 | 0.011709 | 0.033486 | 0 | 0 | 17.9414 | 1 | 0.0032029 | 0 | 1 | 0 | 0 | 386412.4615 | 0 | 0 | 14.6861 | 12.1875 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5881.6147
10-07-2016 16:00:00 | 41.1321 | 157.7967 | 0.011448 | 0.032742 | 0 | 0 | 18.0072 | 1 | 0.0031317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 393151.4366 | 0 | 0 | 14.6099 | 12.643 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5851.0921
10-07-2016 17:00:00 | 40.1737 | 156.4408 | 0.011278 | 0.032256 | 0 | 0 | 18.0501 | 1 | 0.0030852 | 0 | 1 | 0 | 0 | 397436.6784 | 0 | 0 | 14.55 | 12.6093 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5827.1086
10-07-2016 18:00:00 | 41.2248 | 156.6945 | 0.011555 | 0.033046 | 0 | 0 | 17.9803 | 1 | 0.0031608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 403472.7678 | 0 | 0 | 15.1329 | 12.5496 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6060.5599
10-07-2016 19:00:00 | 45.7388 | 162.6037 | 0.012354 | 0.035332 | 0 | 0 | 17.7783 | 1 | 0.0033795 | 0 | 1 | 0 | 0 | 406746.1484 | 0 | 0 | 16.311 | 12.5772 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6532.3805
10-07-2016 20:00:00 | 45.8216 | 161.5012 | 0.012461 | 0.035638 | 0 | 0 | 17.7513 | 1 | 0.0034087 | 0 | 1 | 0 | 0 | 403433.902 | 0 | 0 | 16.3181 | 12.8842 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6535.221
10-07-2016 21:00:00 | 45.3804 | 159.7198 | 0.012478 | 0.035688 | 0 | 0 | 17.7468 | 1 | 0.0034135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400357.0389 | 0 | 0 | 16.2166 | 13.4856 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6494.5722
10-07-2016 22:00:00 | 43.7243 | 156.0936 | 0.012302 | 0.035185 | 0 | 0 | 17.7913 | 1 | 0.0033654 | 0 | 1 | 0 | 0 | 401685.0973 | 0 | 0 | 16.0409 | 13.5074 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6424.178
10-07-2016 23:00:00 | 39.1938 | 147.7173 | 0.011653 | 0.033327 | 0 | 0 | 17.9554 | 1 | 0.0031877 | 0 | 1 | 0 | 0 | 389658.6326 | 0 | 0 | 14.7392 | 13.4528 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5902.8825
11-07-2016 0:00:00 | 41.8321 | 150.4959 | 0.012208 | 0.034914 | 0 | 0 | 17.8152 | 1 | 0.0033395 | 0 | 1 | 0 | 0 | 389057.475 | 0 | 0 | 15.4171 | 13.2942 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6174.3707
11-07-2016 1:00:00 | 37.7271 | 143.9502 | 0.01151 | 0.03292 | 0 | 0 | 17.9914 | 1 | 0.0031487 | 0 | 1 | 0 | 0 | 381034.2396 | 0 | 0 | 14.2367 | 12.6619 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5701.6238
11-07-2016 2:00:00 | 37.2326 | 143.6297 | 0.011385 | 0.032561 | 0 | 0 | 18.0231 | 1 | 0.0031144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 379499.5483 | 0 | 0 | 14.0247 | 12.9806 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5616.7313
11-07-2016 3:00:00 | 33.4433 | 137.4101 | 0.010689 | 0.030571 | 0 | 0 | 18.199 | 1 | 0.002924 | 0 | 1 | 0 | 0 | 364756.5529 | 0 | 0 | 12.656 | 12.4053 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5068.5855
11-07-2016 4:00:00 | 31.3877 | 133.7062 | 0.01031 | 0.029487 | 0 | 0 | 18.2948 | 1 | 0.0028203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 349634.9344 | 0 | 0 | 11.7011 | 12.2983 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4686.1533
11-07-2016 5:00:00 | 30.0473 | 131.9771 | 0.009999 | 0.028597 | 0 | 0 | 18.3733 | 1 | 0.0027353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 343242.9044 | 0 | 0 | 11.1407 | 11.6302 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4461.7225
11-07-2016 6:00:00 | 29.203 | 131.1025 | 0.0097829 | 0.027979 | 0 | 0 | 18.4279 | 1 | 0.0026762 | 0 | 1 | 0 | 0 | 342361.767 | 0 | 0 | 10.8719 | 11.2038 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4354.0779
11-07-2016 7:00:00 | 32.5624 | 136.1606 | 0.010503 | 0.030039 | 0 | 0 | 18.246 | 1 | 0.0028732 | 0 | 1 | 0 | 0 | 363512.2052 | 0 | 0 | 12.3933 | 10.8917 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4963.3822
11-07-2016 8:00:00 | 38.2495 | 144.7585 | 0.011605 | 0.033189 | 0 | 0 | 17.9676 | 1 | 0.0031745 | 0 | 1 | 0 | 0 | 387364.4084 | 0 | 0 | 14.5917 | 10.7759 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5843.8017
11-07-2016 9:00:00 | 47.1117 | 158.2591 | 0.013074 | 0.037392 | 0 | 0 | 17.5963 | 1 | 0.0035765 | 0 | 1 | 0 | 0 | 403112.4087 | 0 | 0 | 17.1076 | 11.586 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6851.407
11-07-2016 10:00:00 | 41.8079 | 150.6252 | 0.01219 | 0.034864 | 0 | 0 | 17.8196 | 1 | 0.0033347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 394409.5841 | 0 | 0 | 15.6068 | 12.6582 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6250.3207
11-07-2016 11:00:00 | 42.47 | 151.8857 | 0.01228 | 0.035122 | 0 | 0 | 17.7968 | 1 | 0.0033594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 397648.6269 | 0 | 0 | 15.8514 | 13.9598 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6348.3145
11-07-2016 12:00:00 | 46.8364 | 159.6528 | 0.012884 | 0.036849 | 0 | 0 | 17.6443 | 1 | 0.0035245 | 0 | 1 | 0 | 0 | 408814.3781 | 0 | 0 | 17.0977 | 13.1915 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6847.4153
11-07-2016 13:00:00 | 47.5431 | 160.3258 | 0.013024 | 0.037248 | 0 | 0 | 17.609 | 1 | 0.0035627 | 0 | 1 | 0 | 0 | 408820.5738 | 0 | 0 | 17.2831 | 13.3254 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6921.6647
11-07-2016 14:00:00 | 43.6451 | 153.6047 | 0.012479 | 0.03569 | 0 | 0 | 17.7467 | 1 | 0.0034137 | 0 | 1 | 0 | 0 | 401381.4037 | 0 | 0 | 16.2589 | 13.9742 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6511.5159
11-07-2016 15:00:00 | 46.0083 | 156.5471 | 0.012907 | 0.036915 | 0 | 0 | 17.6384 | 1 | 0.0035309 | 0 | 1 | 0 | 0 | 402232.2249 | 0 | 0 | 16.8528 | 14.0639 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6749.3443
11-07-2016 16:00:00 | 52.9732 | 168.0222 | 0.013846 | 0.039601 | 0 | 0 | 17.4011 | 1 | 0.0037878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 411475.5073 | 0 | 0 | 18.4943 | 13.5092 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7406.7398
11-07-2016 17:00:00 | 53.9836 | 170.798 | 0.013881 | 0.0397 | 0 | 0 | 17.3923 | 1 | 0.0037973 | 0 | 1 | 0 | 0 | 414836.5262 | 0 | 0 | 18.6922 | 13.7969 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7486.0013
11-07-2016 18:00:00 | 54.4199 | 172.2651 | 0.013874 | 0.03968 | 0 | 0 | 17.3941 | 1 | 0.0037954 | 0 | 1 | 0 | 0 | 417130.0926 | 0 | 0 | 18.7861 | 14.6902 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7523.5922
11-07-2016 19:00:00 | 54.5056 | 172.7378 | 0.013858 | 0.039634 | 0 | 0 | 17.3982 | 1 | 0.0037909 | 0 | 1 | 0 | 0 | 418588.8622 | 0 | 0 | 18.8298 | 14.7654 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7541.1148
11-07-2016 20:00:00 | 49.6081 | 166.8116 | 0.013061 | 0.037354 | 0 | 0 | 17.5996 | 1 | 0.0035729 | 0 | 1 | 0 | 0 | 414527.8363 | 0 | 0 | 17.5746 | 14.8775 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7038.4028
11-07-2016 21:00:00 | 44.7835 | 160.079 | 0.012287 | 0.03514 | 0 | 0 | 17.7953 | 1 | 0.0033611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 413120.9924 | 0 | 0 | 16.4765 | 14.9119 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6598.6408
11-07-2016 22:00:00 | 41.2535 | 155.8418 | 0.011626 | 0.03325 | 0 | 0 | 17.9622 | 1 | 0.0031803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 405008.156 | 0 | 0 | 15.2843 | 14.1886 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6121.1693
11-07-2016 23:00:00 | 39.7435 | 154.5459 | 0.011294 | 0.032302 | 0 | 0 | 18.046 | 1 | 0.0030896 | 0 | 1 | 0 | 0 | 406865.5036 | 0 | 0 | 14.9164 | 13.6006 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5973.8307
12-07-2016 0:00:00 | 42.4267 | 158.4324 | 0.011761 | 0.033637 | 0 | 0 | 17.9281 | 1 | 0.0032173 | 0 | 1 | 0 | 0 | 413016.3864 | 0 | 0 | 15.7677 | 12.9229 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6314.7589
12-07-2016 1:00:00 | 41.0606 | 155.2165 | 0.011618 | 0.033228 | 0 | 0 | 17.9642 | 1 | 0.0031782 | 0 | 1 | 0 | 0 | 408246.8447 | 0 | 0 | 15.3962 | 12.7855 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6166.0094
12-07-2016 2:00:00 | 50.1797 | 169.497 | 0.013002 | 0.037186 | 0 | 0 | 17.6145 | 1 | 0.0035568 | 0 | 1 | 0 | 0 | 422438.6282 | 0 | 0 | 17.8293 | 13.2651 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7140.4066
12-07-2016 3:00:00 | 45.2023 | 161.8794 | 0.012264 | 0.035074 | 0 | 0 | 17.8011 | 1 | 0.0033548 | 0 | 1 | 0 | 0 | 421035.2267 | 0 | 0 | 16.7607 | 13.0936 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6712.4545
12-07-2016 4:00:00 | 42.9416 | 158.4898 | 0.011899 | 0.034032 | 0 | 0 | 17.8931 | 1 | 0.0032551 | 0 | 1 | 0 | 0 | 416276.0079 | 0 | 0 | 16.0791 | 14.3477 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6439.493
12-07-2016 5:00:00 | 40.9233 | 155.4685 | 0.011561 | 0.033063 | 0 | 0 | 17.9787 | 1 | 0.0031624 | 0 | 1 | 0 | 0 | 411727.2553 | 0 | 0 | 15.4505 | 13.777 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6187.7419
12-07-2016 6:00:00 | 40.9331 | 155.1989 | 0.011583 | 0.033128 | 0 | 0 | 17.973 | 1 | 0.0031687 | 0 | 1 | 0 | 0 | 410930.9666 | 0 | 0 | 15.4511 | 13.4193 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6187.9692
12-07-2016 7:00:00 | 45.287 | 161.5723 | 0.01231 | 0.035206 | 0 | 0 | 17.7894 | 1 | 0.0033674 | 0 | 1 | 0 | 0 | 417070.0986 | 0 | 0 | 16.6655 | 13.0586 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6674.3512
12-07-2016 8:00:00 | 42.0005 | 158.4664 | 0.01164 | 0.033291 | 0 | 0 | 17.9586 | 1 | 0.0031843 | 0 | 1 | 0 | 0 | 407540.0954 | 0 | 0 | 15.399 | 13.1152 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6167.098
12-07-2016 9:00:00 | 37.6714 | 151.452 | 0.010924 | 0.031243 | 0 | 0 | 18.1396 | 1 | 0.0029883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 394265.5806 | 0 | 0 | 13.9807 | 13.7193 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5599.117
12-07-2016 10:00:00 | 38.0064 | 152.6895 | 0.010932 | 0.031265 | 0 | 0 | 18.1376 | 1 | 0.0029905 | 0 | 1 | 0 | 0 | 397968.9805 | 0 | 0 | 14.1221 | 13.0334 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5655.7511
12-07-2016 11:00:00 | 41.1614 | 159.7787 | 0.011314 | 0.032358 | 0 | 0 | 18.041 | 1 | 0.003095 | 0 | 1 | 0 | 0 | 405425.7788 | 0 | 0 | 14.8897 | 12.3431 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5963.1594
12-07-2016 12:00:00 | 44.2743 | 169.0503 | 0.011502 | 0.032897 | 0 | 0 | 17.9935 | 1 | 0.0031465 | 0 | 1 | 0 | 0 | 417952.1082 | 0 | 0 | 15.6051 | 12.3154 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6249.6559
12-07-2016 13:00:00 | 43.5438 | 172.0885 | 0.011113 | 0.031783 | 0 | 0 | 18.0919 | 1 | 0.00304 | 0 | 1 | 0 | 0 | 427687.2408 | 0 | 0 | 15.4278 | 12.8242 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6178.6581
12-07-2016 14:00:00 | 38.702 | 164.7461 | 0.010317 | 0.029508 | 0 | 0 | 18.2929 | 1 | 0.0028224 | 0 | 1 | 0 | 0 | 415625.1953 | 0 | 0 | 13.9195 | 13.154 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5574.5946
12-07-2016 15:00:00 | 40.1537 | 167.5912 | 0.010523 | 0.030095 | 0 | 0 | 18.241 | 1 | 0.0028785 | 0 | 1 | 0 | 0 | 419915.1246 | 0 | 0 | 14.343 | 13.0609 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5744.1945
12-07-2016 16:00:00 | 42.3346 | 172.8621 | 0.010756 | 0.030762 | 0 | 0 | 18.1821 | 1 | 0.0029423 | 0 | 1 | 0 | 0 | 431265.9838 | 0 | 0 | 15.0572 | 12.2682 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6030.2422
12-07-2016 17:00:00 | 41.3291 | 171.9896 | 0.010554 | 0.030183 | 0 | 0 | 18.2332 | 1 | 0.002887 | 0 | 1 | 0 | 0 | 439959.1275 | 0 | 0 | 15.072 | 12.545 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6036.1401
12-07-2016 18:00:00 | 42.103 | 173.5554 | 0.010654 | 0.030471 | 0 | 0 | 18.2077 | 1 | 0.0029145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 439332.8938 | 0 | 0 | 15.194 | 12.8852 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6085.0205
12-07-2016 19:00:00 | 43.4103 | 174.6429 | 0.010917 | 0.031222 | 0 | 0 | 18.1414 | 1 | 0.0029863 | 0 | 1 | 0 | 0 | 442356.975 | 0 | 0 | 15.6754 | 12.8882 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6277.8086
12-07-2016 20:00:00 | 41.5815 | 170.2743 | 0.010725 | 0.030674 | 0 | 0 | 18.1899 | 1 | 0.0029339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 438465.1859 | 0 | 0 | 15.2648 | 12.9146 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6113.3611
12-07-2016 21:00:00 | 39.4817 | 167.2134 | 0.01037 | 0.029658 | 0 | 0 | 18.2796 | 1 | 0.0028367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 433709.0533 | 0 | 0 | 14.5991 | 13.2178 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5846.7844
12-07-2016 22:00:00 | 38.0195 | 163.9111 | 0.010187 | 0.029135 | 0 | 0 | 18.3258 | 1 | 0.0027867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 427441.4052 | 0 | 0 | 14.1344 | 13.0378 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5660.6789
12-07-2016 23:00:00 | 40.4079 | 166.1816 | 0.010679 | 0.030542 | 0 | 0 | 18.2015 | 1 | 0.0029213 | 0 | 1 | 0 | 0 | 430315.4719 | 0 | 0 | 14.9168 | 12.661 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5973.9852
13-07-2016 0:00:00 | 36.3596 | 160.5081 | 0.0099488 | 0.028454 | 0 | 0 | 18.386 | 1 | 0.0027215 | 0 | 1 | 0 | 0 | 419046.423 | 0 | 0 | 13.5328 | 12.4261 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5419.7385
13-07-2016 1:00:00 | 39.406 | 164.1913 | 0.010541 | 0.030146 | 0 | 0 | 18.2365 | 1 | 0.0028834 | 0 | 1 | 0 | 0 | 420197.6449 | 0 | 0 | 14.377 | 12.8194 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5757.8356
13-07-2016 2:00:00 | 39.17 | 163.242 | 0.010538 | 0.03014 | 0 | 0 | 18.2371 | 1 | 0.0028828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 427075.2507 | 0 | 0 | 14.6093 | 12.0978 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5850.8599
13-07-2016 3:00:00 | 33.895 | 155.8784 | 0.0095499 | 0.027313 | 0 | 0 | 18.4868 | 1 | 0.0026124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 411310.789 | 0 | 0 | 12.7504 | 12.5965 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5106.3894
13-07-2016 4:00:00 | 31.1056 | 152.198 | 0.0089759 | 0.025671 | 0 | 0 | 18.6319 | 1 | 0.0024554 | 0 | 1 | 0 | 0 | 392173.6964 | 0 | 0 | 11.4265 | 12.6521 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4576.1659
13-07-2016 5:00:00 | 30.345 | 151.2471 | 0.0088115 | 0.025201 | 0 | 0 | 18.6734 | 1 | 0.0024104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 386451.2996 | 0 | 0 | 11.0535 | 11.7651 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4426.7849
13-07-2016 6:00:00 | 30.7157 | 151.5811 | 0.0088995 | 0.025453 | 0 | 0 | 18.6512 | 1 | 0.0024345 | 0 | 1 | 0 | 0 | 389820.1226 | 0 | 0 | 11.2612 | 11.1283 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4509.9707
13-07-2016 7:00:00 | 34.2382 | 156.3602 | 0.0096169 | 0.027504 | 0 | 0 | 18.4699 | 1 | 0.0026307 | 0 | 1 | 0 | 0 | 411367.0505 | 0 | 0 | 12.8416 | 10.9345 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5142.8979
13-07-2016 8:00:00 | 45.0294 | 172.088 | 0.011492 | 0.032867 | 0 | 0 | 17.9961 | 1 | 0.0031437 | 0 | 1 | 0 | 0 | 440407.0792 | 0 | 0 | 16.4287 | 11.0574 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6579.506
13-07-2016 9:00:00 | 52.1599 | 183.8118 | 0.012463 | 0.035643 | 0 | 0 | 17.7508 | 1 | 0.0034092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 447633.2811 | 0 | 0 | 18.1088 | 11.809 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7252.3541
13-07-2016 10:00:00 | 40.8468 | 166.2355 | 0.010792 | 0.030864 | 0 | 0 | 18.1731 | 1 | 0.0029521 | 0 | 1 | 0 | 0 | 434527.4449 | 0 | 0 | 15.2215 | 13.6538 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6096.0106
13-07-2016 11:00:00 | 37.3679 | 163.1283 | 0.01006 | 0.028773 | 0 | 0 | 18.3578 | 1 | 0.0027521 | 0 | 1 | 0 | 0 | 428740.9933 | 0 | 0 | 14.0013 | 14.5194 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5607.3515
13-07-2016 12:00:00 | 41.6506 | 173.6937 | 0.010531 | 0.03012 | 0 | 0 | 18.2388 | 1 | 0.0028809 | 0 | 1 | 0 | 0 | 440998.5135 | 0 | 0 | 15.0757 | 12.9793 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6037.654
13-07-2016 13:00:00 | 43.4941 | 182.7757 | 0.010451 | 0.02989 | 0 | 0 | 18.2591 | 1 | 0.0028589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 459884.6888 | 0 | 0 | 15.6015 | 12.3616 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6248.1975
13-07-2016 14:00:00 | 38.803 | 180.2002 | 0.0094571 | 0.027047 | 0 | 0 | 18.5103 | 1 | 0.002587 | 0 | 1 | 0 | 0 | 465932.4848 | 0 | 0 | 14.3033 | 12.9644 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5728.3075
13-07-2016 15:00:00 | 37.3715 | 177.7866 | 0.0092319 | 0.026403 | 0 | 0 | 18.5672 | 1 | 0.0025254 | 0 | 1 | 0 | 0 | 462532.9779 | 0 | 0 | 13.8608 | 13.1946 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5551.0842
13-07-2016 16:00:00 | 42.1065 | 185.7765 | 0.0099543 | 0.028469 | 0 | 0 | 18.3846 | 1 | 0.002723 | 0 | 1 | 0 | 0 | 477139.9201 | 0 | 0 | 15.4173 | 12.5537 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6174.447
13-07-2016 17:00:00 | 40.873 | 184.6107 | 0.0097237 | 0.02781 | 0 | 0 | 18.4429 | 1 | 0.0026599 | 0 | 1 | 0 | 0 | 478089.0879 | 0 | 0 | 15.0901 | 12.3068 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6043.4154
13-07-2016 18:00:00 | 39.2696 | 180.9763 | 0.0095298 | 0.027255 | 0 | 0 | 18.4919 | 1 | 0.0026069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 476849.5423 | 0 | 0 | 14.7509 | 13.1503 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5907.5743
13-07-2016 19:00:00 | 38.554 | 177.3464 | 0.0095477 | 0.027306 | 0 | 0 | 18.4874 | 1 | 0.0026118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 470134.9797 | 0 | 0 | 14.5705 | 12.9492 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5835.3027
13-07-2016 20:00:00 | 38.4944 | 174.3541 | 0.0096965 | 0.027732 | 0 | 0 | 18.4498 | 1 | 0.0026525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 460371.3654 | 0 | 0 | 14.4903 | 12.7697 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5803.1971
13-07-2016 21:00:00 | 36.8433 | 171.3083 | 0.0094456 | 0.027014 | 0 | 0 | 18.5132 | 1 | 0.0025839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 454822.6311 | 0 | 0 | 13.9453 | 12.6833 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5584.9151
13-07-2016 22:00:00 | 37.445 | 172.7614 | 0.0095191 | 0.027225 | 0 | 0 | 18.4946 | 1 | 0.002604 | 0 | 1 | 0 | 0 | 449215.0298 | 0 | 0 | 13.8805 | 12.6625 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5558.98
13-07-2016 23:00:00 | 42.7282 | 179.9305 | 0.010429 | 0.029828 | 0 | 0 | 18.2646 | 1 | 0.002853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 465026.3631 | 0 | 0 | 15.7431 | 12.3481 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6304.9442
14-07-2016 0:00:00 | 39.3381 | 176.3919 | 0.0097945 | 0.028012 | 0 | 0 | 18.425 | 1 | 0.0026793 | 0 | 1 | 0 | 0 | 462435.3553 | 0 | 0 | 14.7024 | 12.353 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5888.1523
14-07-2016 1:00:00 | 38.8059 | 175.4987 | 0.0097112 | 0.027774 | 0 | 0 | 18.4461 | 1 | 0.0026565 | 0 | 1 | 0 | 0 | 458701.8536 | 0 | 0 | 14.4597 | 13.269 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5790.9282
14-07-2016 2:00:00 | 40.9467 | 176.5779 | 0.010184 | 0.029127 | 0 | 0 | 18.3265 | 1 | 0.002786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 465659.4457 | 0 | 0 | 15.3941 | 12.7193 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6165.1678
14-07-2016 3:00:00 | 35.5454 | 168.9581 | 0.0092396 | 0.026425 | 0 | 0 | 18.5652 | 1 | 0.0025275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 456176.2313 | 0 | 0 | 13.6817 | 12.6103 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5479.3741
14-07-2016 4:00:00 | 32.7231 | 163.8994 | 0.0087685 | 0.025078 | 0 | 0 | 18.6843 | 1 | 0.0023987 | 0 | 1 | 0 | 0 | 438020.0411 | 0 | 0 | 12.4674 | 13.1023 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4993.0315
14-07-2016 5:00:00 | 31.1365 | 161.3667 | 0.0084743 | 0.024237 | 0 | 0 | 18.7586 | 1 | 0.0023182 | 0 | 1 | 0 | 0 | 425200.5753 | 0 | 0 | 11.6964 | 12.2097 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4684.2827
14-07-2016 6:00:00 | 31.2599 | 161.1403 | 0.0085199 | 0.024367 | 0 | 0 | 18.7471 | 1 | 0.0023306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 419874.5175 | 0 | 0 | 11.612 | 11.5981 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4650.4626
14-07-2016 7:00:00 | 34.6467 | 165.3019 | 0.0092052 | 0.026327 | 0 | 0 | 18.5739 | 1 | 0.0025181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 435786.2124 | 0 | 0 | 13.0215 | 11.2929 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5214.9554
14-07-2016 8:00:00 | 42.9912 | 178.3726 | 0.010585 | 0.030274 | 0 | 0 | 18.2252 | 1 | 0.0028956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 460176.3293 | 0 | 0 | 15.8117 | 11.2642 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6332.4166
14-07-2016 9:00:00 | 53.5296 | 196.2084 | 0.011982 | 0.034268 | 0 | 0 | 17.8723 | 1 | 0.0032777 | 0 | 1 | 0 | 0 | 472344.8016 | 0 | 0 | 18.3713 | 11.9285 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7357.4804
14-07-2016 10:00:00 | 43.061 | 156.742 | 0.012066 | 0.034508 | 0 | 0 | 17.8511 | 1 | 0.0033006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 410840.7256 | 0 | 0 | 16.0907 | 13.347 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6444.1499
14-07-2016 11:00:00 | 60.984 | 268.3103 | 0.0099823 | 0.028549 | 0 | 0 | 18.3776 | 1 | 0.0027307 | 0 | 1 | 0 | 0 | 482074.2807 | 0 | 0 | 15.6206 | 14.624 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6255.8489
14-07-2016 12:00:00 | 42.2398 | 183.5961 | 0.010104 | 0.028898 | 0 | 0 | 18.3467 | 1 | 0.0027641 | 0 | 1 | 0 | 0 | 478392.2174 | 0 | 0 | 15.6909 | 13.4616 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6283.9988
14-07-2016 13:00:00 | 41.8434 | 185.2754 | 0.0099188 | 0.028368 | 0 | 0 | 18.3936 | 1 | 0.0027133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 483334.1712 | 0 | 0 | 15.5618 | 13.1971 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6232.3256
14-07-2016 14:00:00 | 37.1938 | 181.1784 | 0.009016 | 0.025786 | 0 | 0 | 18.6217 | 1 | 0.0024664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 485724.3728 | 0 | 0 | 14.2154 | 13.2675 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5693.0907
14-07-2016 15:00:00 | 38.3456 | 180.7008 | 0.0093198 | 0.026655 | 0 | 0 | 18.545 | 1 | 0.0025495 | 0 | 1 | 0 | 0 | 486113.1464 | 0 | 0 | 14.7061 | 13.152 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5889.6078
14-07-2016 16:00:00 | 35.8929 | 177.9755 | 0.0088249 | 0.025239 | 0 | 0 | 18.67 | 1 | 0.0024141 | 0 | 1 | 0 | 0 | 464031.4513 | 0 | 0 | 13.2926 | 12.4641 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5323.538
14-07-2016 17:00:00 | 10.7133 | 96.3408 | 0.0011058 | 0.0031626 | 0 | 0 | 20.6206 | 1 | 0.0003025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 717904.664 | 0 | 0 | 2.5769 | 12.7153 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 1032.0156
14-07-2016 18:00:00 | 0.11136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6253 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9602 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-07-2016 19:00:00 | 0.076229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6078 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0476 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-07-2016 20:00:00 | 0.055008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5943 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-07-2016 21:00:00 | 0.043372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5641 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-07-2016 22:00:00 | 0.036552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5411 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-07-2016 23:00:00 | 0.037878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5291 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-07-2016 0:00:00 | 0.0302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5353 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-07-2016 1:00:00 | 0.03008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5353 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-07-2016 2:00:00 | 0.031643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5268 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-07-2016 3:00:00 | 0.48495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5185 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-07-2016 4:00:00 | 0.83004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5035 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-07-2016 5:00:00 | 0.81053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4744 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-07-2016 6:00:00 | 0.8455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4453 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-07-2016 7:00:00 | 0.71151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4418 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-07-2016 8:00:00 | 0.66507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4569 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-07-2016 9:00:00 | 0.59988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4728 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-07-2016 10:00:00 | 0.52837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4901 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-07-2016 11:00:00 | 0.51586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5103 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-07-2016 12:00:00 | 0.50131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5144 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-07-2016 13:00:00 | 0.47068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.511 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-07-2016 14:00:00 | 0.49999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5168 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-07-2016 15:00:00 | 0.53058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5357 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-07-2016 16:00:00 | 0.48799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5237 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-07-2016 17:00:00 | 0.47907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5217 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-07-2016 18:00:00 | 0.46356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5293 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-07-2016 19:00:00 | 0.48552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5148 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-07-2016 20:00:00 | 0.43237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4637 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-07-2016 21:00:00 | 0.30762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4285 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-07-2016 22:00:00 | 0.26972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4317 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-07-2016 23:00:00 | 0.25876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4086 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-07-2016 0:00:00 | 0.22547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3898 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-07-2016 1:00:00 | 0.17402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3836 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-07-2016 2:00:00 | 0.16291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-07-2016 3:00:00 | 0.15015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-07-2016 4:00:00 | 0.13593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3894 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-07-2016 5:00:00 | 0.12239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3767 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-07-2016 6:00:00 | 0.11335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3667 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-07-2016 7:00:00 | 0.11779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.366 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-07-2016 8:00:00 | 0.11767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3557 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-07-2016 9:00:00 | 0.10569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3464 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-07-2016 10:00:00 | 0.096581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.336 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-07-2016 11:00:00 | 0.091298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3212 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-07-2016 12:00:00 | 0.084916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2886 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-07-2016 13:00:00 | 0.077264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.251 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-07-2016 14:00:00 | 0.070191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2129 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-07-2016 15:00:00 | 0.068316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1842 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-07-2016 16:00:00 | 0.069766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1867 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-07-2016 17:00:00 | 0.066612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1882 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-07-2016 18:00:00 | 0.0618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1849 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-07-2016 19:00:00 | 0.058728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1732 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-07-2016 20:00:00 | 0.057195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1716 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-07-2016 21:00:00 | 0.054871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1574 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-07-2016 22:00:00 | 0.054834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1402 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-07-2016 23:00:00 | 0.053427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1221 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-07-2016 0:00:00 | 0.048024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0995 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-07-2016 1:00:00 | 0.043964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0797 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-07-2016 2:00:00 | 0.03747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0565 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-07-2016 3:00:00 | 0.03015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0213 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-07-2016 4:00:00 | 0.027961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0058 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-07-2016 5:00:00 | 0.022894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9647 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-07-2016 6:00:00 | 0.019612 | 0.013118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9293 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-07-2016 7:00:00 | 0.018374 | 1.0658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9104 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-07-2016 8:00:00 | 0.017339 | 2.2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-07-2016 9:00:00 | 0.015799 | 2.2887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-07-2016 10:00:00 | 0.015562 | 2.5889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8976 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-07-2016 11:00:00 | 0.01621 | 2.7822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8983 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-07-2016 12:00:00 | 0.015903 | 2.1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-07-2016 13:00:00 | 0.017296 | 1.0409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9105 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-07-2016 14:00:00 | 0.018137 | 1.1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9099 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-07-2016 15:00:00 | 0.019196 | 0.67431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9132 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-07-2016 16:00:00 | 0.019459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9249 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-07-2016 17:00:00 | 0.02189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9489 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-07-2016 18:00:00 | 0.023499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9675 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-07-2016 19:00:00 | 0.024378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9819 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-07-2016 20:00:00 | 0.024579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9828 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-07-2016 21:00:00 | 0.024921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9846 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-07-2016 22:00:00 | 0.024183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9807 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-07-2016 23:00:00 | 0.023452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9806 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-07-2016 0:00:00 | 0.022592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9764 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-07-2016 1:00:00 | 0.022308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9732 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-07-2016 2:00:00 | 0.022533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9743 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-07-2016 3:00:00 | 0.022871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9779 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-07-2016 4:00:00 | 0.023505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9885 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-07-2016 5:00:00 | 0.022711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-07-2016 6:00:00 | 0.022857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0262 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-07-2016 7:00:00 | 0.02357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0553 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-07-2016 8:00:00 | 0.023187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0737 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-07-2016 9:00:00 | 0.024462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0869 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-07-2016 10:00:00 | 0.027996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0985 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-07-2016 11:00:00 | 0.02811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1204 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-07-2016 12:00:00 | 0.040504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1596 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-07-2016 13:00:00 | 0.038199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2422 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-07-2016 14:00:00 | 0.043169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3133 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-07-2016 15:00:00 | 0.0489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3364 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-07-2016 16:00:00 | 0.05789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-07-2016 17:00:00 | 0.051322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3443 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-07-2016 18:00:00 | 0.042495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3295 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-07-2016 19:00:00 | 0.049252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2854 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-07-2016 20:00:00 | 0.059649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2252 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-07-2016 21:00:00 | 0.054493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1766 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-07-2016 22:00:00 | 0.096136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1358 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-07-2016 23:00:00 | 0.058892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1083 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-07-2016 0:00:00 | 0.12098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0862 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-07-2016 1:00:00 | 0.089804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0874 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-07-2016 2:00:00 | 0.021493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0966 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-07-2016 3:00:00 | 0.017541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0911 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-07-2016 4:00:00 | 0.017433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0734 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-07-2016 5:00:00 | 0.017209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0683 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-07-2016 6:00:00 | 0.018198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0653 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-07-2016 7:00:00 | 0.019332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0655 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-07-2016 8:00:00 | 0.015409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0703 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-07-2016 9:00:00 | 0.023893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0769 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-07-2016 10:00:00 | 0.027158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0788 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-07-2016 11:00:00 | 0.026104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0836 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-07-2016 12:00:00 | 0.04751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1098 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-07-2016 13:00:00 | 0.028831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1256 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-07-2016 14:00:00 | 0.024207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1046 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-07-2016 15:00:00 | 0.030354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.118 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-07-2016 16:00:00 | 0.027929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1222 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-07-2016 17:00:00 | 0.024824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1226 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-07-2016 18:00:00 | 0.029104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1417 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-07-2016 19:00:00 | 0.040425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1569 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-07-2016 20:00:00 | 0.044732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1361 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-07-2016 21:00:00 | 0.035271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1265 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-07-2016 22:00:00 | 0.030702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1152 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-07-2016 23:00:00 | 0.02801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-07-2016 0:00:00 | 0.025899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0792 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-07-2016 1:00:00 | 0.024229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0361 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-07-2016 2:00:00 | 0.020195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9874 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-07-2016 3:00:00 | 0.018673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9587 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-07-2016 4:00:00 | 0.016975 | 0.012545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9311 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-07-2016 5:00:00 | 0.015621 | 2.2327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8995 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-07-2016 6:00:00 | 0.016226 | 5.2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8612 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-07-2016 7:00:00 | 0.01965 | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.837 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-07-2016 8:00:00 | 0.024874 | 3.7643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.823 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-07-2016 9:00:00 | 0.032038 | 4.7303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8218 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-07-2016 10:00:00 | 0.017528 | 2.7998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8266 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-07-2016 11:00:00 | 0.018518 | 2.6912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8202 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-07-2016 12:00:00 | 0.027107 | 3.4752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8108 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-07-2016 13:00:00 | 0.020866 | 2.5288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8055 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-07-2016 14:00:00 | 0.020488 | 2.7365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8131 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-07-2016 15:00:00 | 0.020827 | 3.8414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.836 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-07-2016 16:00:00 | 0.024261 | 4.2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8331 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-07-2016 17:00:00 | 0.02454 | 3.9284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8269 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-07-2016 18:00:00 | 0.019848 | 2.8023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8184 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-07-2016 19:00:00 | 0.018554 | 2.2382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8054 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-07-2016 20:00:00 | 0.063331 | 6.9297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.801 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-07-2016 21:00:00 | 0.072051 | 8.2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7998 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-07-2016 22:00:00 | 0.030586 | 2.5787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7615 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-07-2016 23:00:00 | 0.020556 | 1.3393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7262 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-07-2016 0:00:00 | 0.0099451 | 0.84063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7651 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-07-2016 1:00:00 | 0.0089031 | 1.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8257 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-07-2016 2:00:00 | 0.0095064 | 2.6214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8529 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-07-2016 3:00:00 | 0.0089119 | 3.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8694 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-07-2016 4:00:00 | 0.0076427 | 2.9096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8672 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-07-2016 5:00:00 | 0.0071034 | 1.9545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.852 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-07-2016 6:00:00 | 0.0059135 | 1.0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8359 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-07-2016 7:00:00 | 0.0057622 | 0.90247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8268 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-07-2016 8:00:00 | 0.0057451 | 0.88383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8252 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-07-2016 9:00:00 | 0.030522 | 4.7993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8277 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-07-2016 10:00:00 | 0.10756 | 12.6447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8032 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-07-2016 11:00:00 | 0.087285 | 8.8808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.791 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-07-2016 12:00:00 | 0.077844 | 11.7291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8211 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-07-2016 13:00:00 | 0.077644 | 26.3601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8711 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-07-2016 14:00:00 | 0.042204 | 15.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8748 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-07-2016 15:00:00 | 0.014429 | 4.9545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8757 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-07-2016 16:00:00 | 0.0090935 | 2.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8786 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-07-2016 17:00:00 | 0.0097299 | 3.4377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8712 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-07-2016 18:00:00 | 0.012631 | 3.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8569 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-07-2016 19:00:00 | 0.012779 | 2.7929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8442 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-07-2016 20:00:00 | 0.015247 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8388 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-07-2016 21:00:00 | 0.012932 | 3.7553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8581 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-07-2016 22:00:00 | 0.013807 | 3.5804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8841 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-07-2016 23:00:00 | 0.012155 | 0.64008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9109 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-07-2016 0:00:00 | 0.018148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9295 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-07-2016 1:00:00 | 0.0074726 | 0.50519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9078 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-07-2016 2:00:00 | 0.0056739 | 1.7837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8749 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-07-2016 3:00:00 | 0.0045798 | 1.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8516 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-07-2016 4:00:00 | 0.0047544 | 0.86346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8383 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-07-2016 5:00:00 | 0.005122 | 1.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8403 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-07-2016 6:00:00 | 0.0049135 | 1.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8593 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-07-2016 7:00:00 | 0.0060996 | 1.8158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8782 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-07-2016 8:00:00 | 0.0071454 | 0.92608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-07-2016 9:00:00 | 0.0059373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9228 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-07-2016 10:00:00 | 0.012234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9379 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-07-2016 11:00:00 | 0.0079892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9639 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-07-2016 12:00:00 | 0.008035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0077 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-07-2016 13:00:00 | 0.0091467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0565 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-07-2016 14:00:00 | 0.01067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1065 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-07-2016 15:00:00 | 0.010848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.128 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-07-2016 16:00:00 | 0.010557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1257 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-07-2016 17:00:00 | 0.010503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1192 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-07-2016 18:00:00 | 0.0097811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1115 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-07-2016 19:00:00 | 0.0096673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1112 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-07-2016 20:00:00 | 0.0095653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1166 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-07-2016 21:00:00 | 0.0098888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1109 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-07-2016 22:00:00 | 0.009092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0967 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-07-2016 23:00:00 | 0.0072525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0903 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-07-2016 0:00:00 | 0.0074261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.077 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-07-2016 1:00:00 | 0.0064777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0809 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-07-2016 2:00:00 | 0.0061556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0747 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-07-2016 3:00:00 | 0.0059994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0646 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-07-2016 4:00:00 | 0.0055773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0503 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-07-2016 5:00:00 | 0.0053363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0415 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-07-2016 6:00:00 | 0.0046247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0199 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-07-2016 7:00:00 | 0.0042971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0225 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-07-2016 8:00:00 | 0.0040236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0387 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-07-2016 9:00:00 | 0.0034054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0622 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-07-2016 10:00:00 | 0.003828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0824 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-07-2016 11:00:00 | 0.003822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1094 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-07-2016 12:00:00 | 0.0051051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1682 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-07-2016 13:00:00 | 0.0072045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2435 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-07-2016 14:00:00 | 0.0086203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3165 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-07-2016 15:00:00 | 0.010144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3626 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-07-2016 16:00:00 | 0.010466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3606 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-07-2016 17:00:00 | 0.010789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3575 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-07-2016 18:00:00 | 0.010134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3309 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-07-2016 19:00:00 | 0.0094884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.313 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-07-2016 20:00:00 | 0.0085694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3057 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-07-2016 21:00:00 | 0.0075923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2887 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-07-2016 22:00:00 | 0.0066177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2752 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-07-2016 23:00:00 | 0.0063471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.282 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-07-2016 0:00:00 | 0.0065297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2782 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-07-2016 1:00:00 | 0.011425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2831 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-07-2016 2:00:00 | 0.010638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2977 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-07-2016 3:00:00 | 0.007355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3104 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-07-2016 4:00:00 | 0.0072901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3104 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-07-2016 5:00:00 | 0.0087971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3121 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-07-2016 6:00:00 | 0.0083679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3071 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-07-2016 7:00:00 | 0.0065168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2983 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-07-2016 8:00:00 | 0.0055774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2987 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-07-2016 9:00:00 | 0.0064977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3097 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-07-2016 10:00:00 | 0.0064845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3107 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-07-2016 11:00:00 | 0.0076698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3286 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-07-2016 12:00:00 | 0.0087228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-07-2016 13:00:00 | 0.0085742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.479 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-07-2016 14:00:00 | 0.010966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.534 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-07-2016 15:00:00 | 0.012672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5725 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-07-2016 16:00:00 | 0.013193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.573 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-07-2016 17:00:00 | 0.013841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5626 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-07-2016 18:00:00 | 0.012957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5295 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-07-2016 19:00:00 | 0.019743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5046 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-07-2016 20:00:00 | 0.014113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4914 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-07-2016 21:00:00 | 0.010129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4658 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-07-2016 22:00:00 | 0.0090239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4425 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-07-2016 23:00:00 | 0.0088791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4334 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-07-2016 0:00:00 | 0.007963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4196 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-07-2016 1:00:00 | 0.0072978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4164 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-07-2016 2:00:00 | 0.0072152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4044 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-07-2016 3:00:00 | 0.006586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3837 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-07-2016 4:00:00 | 0.0063012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.356 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-07-2016 5:00:00 | 0.0053567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.322 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-07-2016 6:00:00 | 0.0047317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-07-2016 7:00:00 | 0.0044761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2932 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-07-2016 8:00:00 | 0.004031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2936 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-07-2016 9:00:00 | 0.0040489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2835 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-07-2016 10:00:00 | 0.0043845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2919 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-07-2016 11:00:00 | 0.0051448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3315 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-07-2016 12:00:00 | 0.0063789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4224 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-07-2016 13:00:00 | 0.0085825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5161 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-07-2016 14:00:00 | 0.010536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5906 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-07-2016 15:00:00 | 0.013449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.632 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-07-2016 16:00:00 | 0.015174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6252 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-07-2016 17:00:00 | 0.014702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6008 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-07-2016 18:00:00 | 0.013083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5627 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-07-2016 19:00:00 | 0.012138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5306 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-07-2016 20:00:00 | 0.010332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4964 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-07-2016 21:00:00 | 0.0083735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4756 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-07-2016 22:00:00 | 0.0073118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4548 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-07-2016 23:00:00 | 0.0064862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.438 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-07-2016 0:00:00 | 0.0064402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4232 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-07-2016 1:00:00 | 0.0055968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4117 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-07-2016 2:00:00 | 0.0052695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3975 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-07-2016 3:00:00 | 0.0043804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3859 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-07-2016 4:00:00 | 0.0043847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3731 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-07-2016 5:00:00 | 0.0041825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3621 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-07-2016 6:00:00 | 0.0036543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3595 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-07-2016 7:00:00 | 0.0032659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3537 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-07-2016 8:00:00 | 0.0041884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3607 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-07-2016 9:00:00 | 0.0038407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3607 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-07-2016 10:00:00 | 0.0057441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3736 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-07-2016 11:00:00 | 0.0081031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4295 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-07-2016 12:00:00 | 0.011516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5431 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-07-2016 13:00:00 | 0.021598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6665 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-07-2016 14:00:00 | 0.021889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.692 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-07-2016 15:00:00 | 0.021102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6897 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-07-2016 16:00:00 | 0.034645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7116 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-07-2016 17:00:00 | 0.033629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-07-2016 18:00:00 | 0.026114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7103 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-07-2016 19:00:00 | 0.028116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-07-2016 20:00:00 | 0.027199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6602 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-07-2016 21:00:00 | 0.017213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6369 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-07-2016 22:00:00 | 0.014155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6147 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-07-2016 23:00:00 | 0.01438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6052 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-07-2016 0:00:00 | 0.010787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-07-2016 1:00:00 | 0.010765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5836 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-07-2016 2:00:00 | 0.010996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5479 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-07-2016 3:00:00 | 0.00961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5226 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-07-2016 4:00:00 | 0.0093483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4985 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-07-2016 5:00:00 | 0.0088581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-07-2016 6:00:00 | 0.0089111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4378 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-07-2016 7:00:00 | 0.0063466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4075 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-07-2016 8:00:00 | 0.0059315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3789 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-07-2016 9:00:00 | 0.0077403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3635 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-07-2016 10:00:00 | 0.0094126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3534 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-07-2016 11:00:00 | 0.0076534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3677 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-07-2016 12:00:00 | 0.0070978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3978 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-07-2016 13:00:00 | 0.0075026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4194 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-07-2016 14:00:00 | 0.0072495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4174 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-07-2016 15:00:00 | 0.0061435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4101 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-07-2016 16:00:00 | 0.0076869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3925 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-07-2016 17:00:00 | 0.0075749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3824 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-07-2016 18:00:00 | 0.007938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3633 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-07-2016 19:00:00 | 0.0076359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3566 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-07-2016 20:00:00 | 0.0063188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3416 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-07-2016 21:00:00 | 0.0055795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3204 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-07-2016 22:00:00 | 0.0051537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2987 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-07-2016 23:00:00 | 0.0045852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2768 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-07-2016 0:00:00 | 0.0052062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.256 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-07-2016 1:00:00 | 0.0044274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2484 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-07-2016 2:00:00 | 0.0042557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2234 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-07-2016 3:00:00 | 0.004832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1929 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-07-2016 4:00:00 | 0.0051076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1883 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-07-2016 5:00:00 | 0.0044358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1618 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-07-2016 6:00:00 | 0.0053355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1427 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-07-2016 7:00:00 | 0.0060483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1293 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-07-2016 8:00:00 | 0.0060517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1239 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-07-2016 9:00:00 | 0.007647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1189 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-07-2016 10:00:00 | 0.0066038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1297 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-07-2016 11:00:00 | 0.0069225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1307 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-07-2016 12:00:00 | 0.0069226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1306 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-07-2016 13:00:00 | 0.0072538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.127 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-07-2016 14:00:00 | 0.0081171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1108 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-07-2016 15:00:00 | 0.0098138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-07-2016 16:00:00 | 0.0093702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-07-2016 17:00:00 | 0.01052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0951 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-07-2016 18:00:00 | 0.0098837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0949 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-07-2016 19:00:00 | 0.0095951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-07-2016 20:00:00 | 0.010191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0861 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-07-2016 21:00:00 | 0.0092327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0767 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-07-2016 22:00:00 | 0.009742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0625 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-07-2016 23:00:00 | 0.0080789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0655 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-07-2016 0:00:00 | 0.0083736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0571 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-07-2016 1:00:00 | 0.0092257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0641 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-07-2016 2:00:00 | 0.0083889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0609 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-07-2016 3:00:00 | 0.0082869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0514 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-07-2016 4:00:00 | 0.0085198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0455 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-07-2016 5:00:00 | 0.0087132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0462 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-07-2016 6:00:00 | 0.0082691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0499 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-07-2016 7:00:00 | 0.0094363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0614 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-07-2016 8:00:00 | 0.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.068 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-07-2016 9:00:00 | 0.012259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0715 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-07-2016 10:00:00 | 0.015039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0818 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-07-2016 11:00:00 | 0.020424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.098 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-07-2016 12:00:00 | 0.017473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1194 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-07-2016 13:00:00 | 0.018562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1435 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-07-2016 14:00:00 | 0.021144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1451 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-07-2016 15:00:00 | 0.025339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1223 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-07-2016 16:00:00 | 0.031991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1301 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-07-2016 17:00:00 | 0.029269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1538 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-07-2016 18:00:00 | 0.013782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1443 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-07-2016 19:00:00 | 0.011951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1534 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-07-2016 20:00:00 | 0.012043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1616 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-07-2016 21:00:00 | 0.010644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1639 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-07-2016 22:00:00 | 0.0096685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1732 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-07-2016 23:00:00 | 0.0090711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1717 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-07-2016 0:00:00 | 0.0087359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1683 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-07-2016 1:00:00 | 0.0091003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1714 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-07-2016 2:00:00 | 0.0080344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1597 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-07-2016 3:00:00 | 0.0069611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1458 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-07-2016 4:00:00 | 0.0070465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1208 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-07-2016 5:00:00 | 0.0092716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0957 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-07-2016 6:00:00 | 0.012901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1041 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-07-2016 7:00:00 | 0.006995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1165 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-07-2016 8:00:00 | 0.0066603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1226 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-07-2016 9:00:00 | 0.0062015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1258 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-07-2016 10:00:00 | 0.006738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1376 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-07-2016 11:00:00 | 0.011294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1838 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-07-2016 12:00:00 | 0.032108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2722 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-07-2016 13:00:00 | 0.040638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2954 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-07-2016 14:00:00 | 0.017674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2889 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-07-2016 15:00:00 | 0.020709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2888 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-07-2016 16:00:00 | 0.019202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3212 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-07-2016 17:00:00 | 0.018361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3504 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-07-2016 18:00:00 | 0.014483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3852 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-07-2016 19:00:00 | 0.021879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4115 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-07-2016 20:00:00 | 0.021074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4156 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-07-2016 21:00:00 | 0.023523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4151 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-07-2016 22:00:00 | 0.015629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4191 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-07-2016 23:00:00 | 0.015085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4236 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-07-2016 0:00:00 | 0.01221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4313 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-07-2016 1:00:00 | 0.011075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.438 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-07-2016 2:00:00 | 0.0096693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4316 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-07-2016 3:00:00 | 0.0090465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4288 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-07-2016 4:00:00 | 0.0088447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4224 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-07-2016 5:00:00 | 0.0086519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4194 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-07-2016 6:00:00 | 0.007261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4155 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-07-2016 7:00:00 | 0.0066217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4146 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-07-2016 8:00:00 | 0.0070066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4072 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-07-2016 9:00:00 | 0.0067147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4029 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-07-2016 10:00:00 | 0.006823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4156 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-07-2016 11:00:00 | 0.0084211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4413 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-07-2016 12:00:00 | 0.012183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4815 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-07-2016 13:00:00 | 0.025469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5235 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-07-2016 14:00:00 | 0.015028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5655 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-07-2016 15:00:00 | 0.014934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5873 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-07-2016 16:00:00 | 0.012282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6069 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-07-2016 17:00:00 | 0.012277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6186 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-07-2016 18:00:00 | 0.013398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6282 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-07-2016 19:00:00 | 0.02525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6366 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-07-2016 20:00:00 | 0.031898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6432 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-07-2016 21:00:00 | 0.018907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6498 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-07-2016 22:00:00 | 0.026757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6467 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-07-2016 23:00:00 | 0.018464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6276 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-08-2016 0:00:00 | 0.0095721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6064 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-08-2016 1:00:00 | 0.0093295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5794 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-08-2016 2:00:00 | 0.0082315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.538 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-08-2016 3:00:00 | 0.0096626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4885 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-08-2016 4:00:00 | 0.0067096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4311 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-08-2016 5:00:00 | 0.0059035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3908 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-08-2016 6:00:00 | 0.0055263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3685 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-08-2016 7:00:00 | 0.0059499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3479 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-08-2016 8:00:00 | 0.0066255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3382 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-08-2016 9:00:00 | 0.0051828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3514 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-08-2016 10:00:00 | 0.0090528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3599 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-08-2016 11:00:00 | 0.013041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3796 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-08-2016 12:00:00 | 0.011756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4053 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-08-2016 13:00:00 | 0.015248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4147 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-08-2016 14:00:00 | 0.016961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4238 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-08-2016 15:00:00 | 0.021078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4373 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-08-2016 16:00:00 | 0.028283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4513 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-08-2016 17:00:00 | 0.02635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4589 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-08-2016 18:00:00 | 0.029219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4653 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-08-2016 19:00:00 | 0.040228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.466 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-08-2016 20:00:00 | 0.027958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4586 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-08-2016 21:00:00 | 0.032294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4556 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-08-2016 22:00:00 | 0.015147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4359 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-08-2016 23:00:00 | 0.011739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.408 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-08-2016 0:00:00 | 0.0097776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.393 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-08-2016 1:00:00 | 0.0083551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3746 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-08-2016 2:00:00 | 0.0071194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3585 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-08-2016 3:00:00 | 0.0051612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3341 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-08-2016 4:00:00 | 0.0044291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3065 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-08-2016 5:00:00 | 0.0044112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2866 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-08-2016 6:00:00 | 0.0056079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2701 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-08-2016 7:00:00 | 0.0050697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2606 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-08-2016 8:00:00 | 0.0043191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2547 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-08-2016 9:00:00 | 0.0051857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2535 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-08-2016 10:00:00 | 0.0052214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2606 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-08-2016 11:00:00 | 0.0095632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3151 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-08-2016 12:00:00 | 0.016489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4082 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-08-2016 13:00:00 | 0.017494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4969 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-08-2016 14:00:00 | 0.014788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4813 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-08-2016 15:00:00 | 0.023795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4684 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-08-2016 16:00:00 | 0.01584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.468 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-08-2016 17:00:00 | 0.01127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4923 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-08-2016 18:00:00 | 0.013246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4711 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-08-2016 19:00:00 | 0.013071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4478 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-08-2016 20:00:00 | 0.022075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4328 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-08-2016 21:00:00 | 0.01602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4138 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-08-2016 22:00:00 | 0.012475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3924 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-08-2016 23:00:00 | 0.010526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3656 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-08-2016 0:00:00 | 0.0083225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3115 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-08-2016 1:00:00 | 0.0094885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.262 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-08-2016 2:00:00 | 0.0074254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2314 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-08-2016 3:00:00 | 0.0072601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2095 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-08-2016 4:00:00 | 0.0069792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1746 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-08-2016 5:00:00 | 0.0066798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1534 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-08-2016 6:00:00 | 0.0063911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1479 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-08-2016 7:00:00 | 0.0074207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1402 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-08-2016 8:00:00 | 0.0088881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1353 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-08-2016 9:00:00 | 0.0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1313 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-08-2016 10:00:00 | 0.0259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1327 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-08-2016 11:00:00 | 0.022465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1451 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-08-2016 12:00:00 | 0.011004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1694 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-08-2016 13:00:00 | 0.010059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1769 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-08-2016 14:00:00 | 0.0093133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1626 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-08-2016 15:00:00 | 0.010357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1496 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-08-2016 16:00:00 | 0.012257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1415 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-08-2016 17:00:00 | 0.012283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1296 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-08-2016 18:00:00 | 0.011587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1202 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-08-2016 19:00:00 | 0.011118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1138 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-08-2016 20:00:00 | 0.0091534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.103 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-08-2016 21:00:00 | 0.0094775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.088 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-08-2016 22:00:00 | 0.009418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0744 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-08-2016 23:00:00 | 0.0088897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0618 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-08-2016 0:00:00 | 0.010342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0543 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-08-2016 1:00:00 | 0.0097563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0441 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-08-2016 2:00:00 | 0.010035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0338 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-08-2016 3:00:00 | 0.01002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0303 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-08-2016 4:00:00 | 0.0088238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0325 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-08-2016 5:00:00 | 0.0092973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0364 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-08-2016 6:00:00 | 0.0090785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0294 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-08-2016 7:00:00 | 0.0075958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0219 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-08-2016 8:00:00 | 0.0072076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0075 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-08-2016 9:00:00 | 0.0082412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9918 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-08-2016 10:00:00 | 0.009068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9894 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-08-2016 11:00:00 | 0.01456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0078 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-08-2016 12:00:00 | 0.0076701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-08-2016 13:00:00 | 0.0094659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0555 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-08-2016 14:00:00 | 0.0075208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0988 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-08-2016 15:00:00 | 0.0083482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1233 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-08-2016 16:00:00 | 0.011479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.133 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-08-2016 17:00:00 | 0.0077658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.141 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-08-2016 18:00:00 | 0.0075284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1518 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-08-2016 19:00:00 | 0.0071303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1415 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-08-2016 20:00:00 | 0.012741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1153 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-08-2016 21:00:00 | 0.0095828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0988 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-08-2016 22:00:00 | 0.006349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0882 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-08-2016 23:00:00 | 0.0088692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0704 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-08-2016 0:00:00 | 0.013482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0679 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-08-2016 1:00:00 | 0.0070398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0713 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-08-2016 2:00:00 | 0.0059328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0615 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-08-2016 3:00:00 | 0.0056943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0327 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-08-2016 4:00:00 | 0.0062556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0151 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-08-2016 5:00:00 | 0.0045597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9893 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-08-2016 6:00:00 | 0.0046086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9763 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-08-2016 7:00:00 | 0.005034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.972 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-08-2016 8:00:00 | 0.0046638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9568 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-08-2016 9:00:00 | 0.0057654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9473 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-08-2016 10:00:00 | 0.013913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9487 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-08-2016 11:00:00 | 0.032111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9792 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-08-2016 12:00:00 | 0.020795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0372 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-08-2016 13:00:00 | 0.013064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0923 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-08-2016 14:00:00 | 0.012496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1453 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-08-2016 15:00:00 | 0.012909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1391 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-08-2016 16:00:00 | 0.011176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1362 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-08-2016 17:00:00 | 0.014508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1243 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-08-2016 18:00:00 | 0.015923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-08-2016 19:00:00 | 0.017754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0823 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-08-2016 20:00:00 | 0.016644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0574 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-08-2016 21:00:00 | 0.016284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.038 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-08-2016 22:00:00 | 0.014049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0094 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-08-2016 23:00:00 | 0.0084793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9832 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-08-2016 0:00:00 | 0.0064527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9425 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-08-2016 1:00:00 | 0.0060071 | 0.73916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-08-2016 2:00:00 | 0.0063112 | 2.2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8745 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-08-2016 3:00:00 | 0.006918 | 1.8707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8524 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-08-2016 4:00:00 | 0.0055314 | 0.9444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8319 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-08-2016 5:00:00 | 0.0049555 | 0.8369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8329 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-08-2016 6:00:00 | 0.0045085 | 0.96071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8437 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-08-2016 7:00:00 | 0.0048536 | 0.96173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8417 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-08-2016 8:00:00 | 0.0055203 | 1.4944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8519 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-08-2016 9:00:00 | 0.0056521 | 1.9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8641 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-08-2016 10:00:00 | 0.0095025 | 2.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.894 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-08-2016 11:00:00 | 0.0069185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9432 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-08-2016 12:00:00 | 0.0065681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0221 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-08-2016 13:00:00 | 0.0058572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0645 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-08-2016 14:00:00 | 0.0062288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0696 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-08-2016 15:00:00 | 0.0064575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0494 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-08-2016 16:00:00 | 0.0079878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0449 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-08-2016 17:00:00 | 0.012806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0358 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-08-2016 18:00:00 | 0.008417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0114 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-08-2016 19:00:00 | 0.0074048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.974 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-08-2016 20:00:00 | 0.0082771 | 0.1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9294 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-08-2016 21:00:00 | 0.015577 | 3.7213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8823 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-08-2016 22:00:00 | 0.0062779 | 0.93637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8202 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-08-2016 23:00:00 | 0.0058336 | 0.4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7847 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-08-2016 0:00:00 | 0.0061788 | 0.13089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7417 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-08-2016 1:00:00 | 0.0083219 | 0.27732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7095 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-08-2016 2:00:00 | 0.0058299 | 0.008201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6945 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-08-2016 3:00:00 | 0.0073734 | 0.060461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6915 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-08-2016 4:00:00 | 0.0079215 | 0.10143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6772 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-08-2016 5:00:00 | 0.0070787 | 0.015527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6653 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-08-2016 6:00:00 | 0.0063934 | 0.00079431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6526 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-08-2016 7:00:00 | 0.015146 | 0.45924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6431 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-08-2016 8:00:00 | 0.0071896 | 0.06248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6519 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-08-2016 9:00:00 | 0.0081401 | 0.063288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6658 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-08-2016 10:00:00 | 0.0067017 | 0.018865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6845 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-08-2016 11:00:00 | 0.0056525 | 0.057341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7311 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-08-2016 12:00:00 | 0.0056749 | 0.48882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7925 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-08-2016 13:00:00 | 0.0061354 | 1.6582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8611 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-08-2016 14:00:00 | 0.006282 | 0.43332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-08-2016 15:00:00 | 0.0066381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9543 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-08-2016 16:00:00 | 0.006941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9887 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-08-2016 17:00:00 | 0.007195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0155 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-08-2016 18:00:00 | 0.84206 | 7.4993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7588 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-08-2016 19:00:00 | 0.017994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9761 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-08-2016 20:00:00 | 0.011486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9842 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12499 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-08-2016 21:00:00 | 0.0097999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.989 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-08-2016 22:00:00 | 0.0088154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9809 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-08-2016 23:00:00 | 0.017849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9843 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-08-2016 0:00:00 | 0.013086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9934 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-08-2016 1:00:00 | 0.010791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9859 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-08-2016 2:00:00 | 0.0086413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9596 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-08-2016 3:00:00 | 0.0083469 | 0.053233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9268 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-08-2016 4:00:00 | 0.0067045 | 1.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8955 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-08-2016 5:00:00 | 0.006396 | 2.1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8712 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-08-2016 6:00:00 | 0.0068489 | 1.5428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8466 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-08-2016 7:00:00 | 0.017775 | 2.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8215 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-08-2016 8:00:00 | 0.009007 | 1.2265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8183 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-08-2016 9:00:00 | 0.012303 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8204 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-08-2016 10:00:00 | 0.013988 | 1.6827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7983 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-08-2016 11:00:00 | 0.020316 | 2.5285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8069 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-08-2016 12:00:00 | 0.017968 | 3.2991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8374 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-08-2016 13:00:00 | 0.28591 | 50.2251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8324 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-08-2016 14:00:00 | 7.0009 | 51.1651 | 0.0040713 | 0.011644 | 0 | 0 | 19.8712 | 1 | 0.0011137 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78706.5063 | 0 | 0 | 1.0401 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 416.5665
08-08-2016 15:00:00 | 34.0508 | 126.1205 | 0.011803 | 0.033757 | 0 | 0 | 17.9175 | 1 | 0.0032288 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280897.698 | 0 | 0 | 10.7621 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4310.0879
08-08-2016 16:00:00 | 56.6849 | 92.3875 | 0.026947 | 0.077067 | 0 | 0 | 14.0908 | 1 | 0.0073714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 162542.2861 | 0 | 0 | 14.2175 | 2.6709 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5693.9514
08-08-2016 17:00:00 | 46.2439 | 146.2412 | 0.013888 | 0.039719 | 0 | 0 | 17.3907 | 1 | 0.0037991 | 0 | 1 | 0 | 0 | 332331.9703 | 0 | 0 | 14.9817 | 10.8346 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5999.9873
08-08-2016 18:00:00 | 53.6692 | 156.5219 | 0.015059 | 0.043069 | 0 | 0 | 17.0947 | 1 | 0.0041195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 349276.236 | 0 | 0 | 17.0735 | 12.4601 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6837.7411
08-08-2016 19:00:00 | 59.6747 | 165.2757 | 0.015857 | 0.045352 | 0 | 0 | 16.893 | 1 | 0.0043379 | 0 | 1 | 0 | 0 | 358855.933 | 0 | 0 | 18.4716 | 12.8149 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7397.6708
08-08-2016 20:00:00 | 56.2824 | 159.7201 | 0.015476 | 0.044262 | 0 | 0 | 16.9893 | 1 | 0.0042336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 365039.8398 | 0 | 0 | 18.3382 | 13.8788 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7344.2401
08-08-2016 21:00:00 | 48.2064 | 148.5688 | 0.01425 | 0.040756 | 0 | 0 | 17.299 | 1 | 0.0038983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 362998.3428 | 0 | 0 | 16.7914 | 14.6321 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6724.7451
08-08-2016 22:00:00 | 46.7507 | 146.1356 | 0.01405 | 0.040183 | 0 | 0 | 17.3496 | 1 | 0.0038435 | 0 | 1 | 0 | 0 | 355547.9763 | 0 | 0 | 16.2156 | 14.5401 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6494.1695
08-08-2016 23:00:00 | 48.3982 | 150.4285 | 0.01413 | 0.040412 | 0 | 0 | 17.3294 | 1 | 0.0038654 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360333.8973 | 0 | 0 | 16.5275 | 13.6534 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6619.0851
09-08-2016 0:00:00 | 37.4871 | 132.3128 | 0.012443 | 0.035587 | 0 | 0 | 17.7557 | 1 | 0.0034039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 335242.7869 | 0 | 0 | 13.5408 | 13.4165 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5422.9175
09-08-2016 1:00:00 | 42.6807 | 140.2789 | 0.013363 | 0.038217 | 0 | 0 | 17.5234 | 1 | 0.0036554 | 0 | 1 | 0 | 0 | 348891.2603 | 0 | 0 | 15.1333 | 13.5374 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6060.6988
09-08-2016 2:00:00 | 45.0351 | 143.1378 | 0.013818 | 0.03952 | 0 | 0 | 17.4083 | 1 | 0.00378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 358110.439 | 0 | 0 | 16.0627 | 11.9388 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6432.9118
09-08-2016 3:00:00 | 38.4388 | 130.4482 | 0.012941 | 0.037012 | 0 | 0 | 17.6298 | 1 | 0.0035402 | 0 | 1 | 0 | 0 | 338428.492 | 0 | 0 | 14.2168 | 12.883 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5693.6718
09-08-2016 4:00:00 | 36.4236 | 126.0482 | 0.012691 | 0.036296 | 0 | 0 | 17.6931 | 1 | 0.0034717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 326659.0043 | 0 | 0 | 13.4569 | 13.305 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5389.3235
09-08-2016 5:00:00 | 35.3937 | 124.5137 | 0.012484 | 0.035705 | 0 | 0 | 17.7454 | 1 | 0.0034151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 320407.8505 | 0 | 0 | 12.9842 | 12.363 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5200.034
09-08-2016 6:00:00 | 34.7452 | 123.4772 | 0.012358 | 0.035345 | 0 | 0 | 17.7772 | 1 | 0.0033807 | 0 | 1 | 0 | 0 | 315872.7885 | 0 | 0 | 12.6714 | 11.9795 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5074.7374
09-08-2016 7:00:00 | 44.1033 | 139.7472 | 0.01386 | 0.039641 | 0 | 0 | 17.3976 | 1 | 0.0037916 | 0 | 1 | 0 | 0 | 342978.8025 | 0 | 0 | 15.4312 | 11.7319 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6180.0088
09-08-2016 8:00:00 | 38.7317 | 131.7855 | 0.012908 | 0.036916 | 0 | 0 | 17.6383 | 1 | 0.003531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 328339.4025 | 0 | 0 | 13.7571 | 11.5357 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5509.5491
09-08-2016 9:00:00 | 39.7363 | 133.8042 | 0.013043 | 0.037302 | 0 | 0 | 17.6042 | 1 | 0.0035679 | 0 | 1 | 0 | 0 | 332264.8248 | 0 | 0 | 14.0672 | 12.9873 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5633.7279
09-08-2016 10:00:00 | 42.2124 | 137.6282 | 0.01347 | 0.038526 | 0 | 0 | 17.4961 | 1 | 0.0036849 | 0 | 1 | 0 | 0 | 338095.6235 | 0 | 0 | 14.7835 | 12.1121 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5920.599
09-08-2016 11:00:00 | 44.6685 | 141.6053 | 0.013854 | 0.039622 | 0 | 0 | 17.3992 | 1 | 0.0037898 | 0 | 1 | 0 | 0 | 342084.066 | 0 | 0 | 15.3836 | 12.2876 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6160.9623
09-08-2016 12:00:00 | 54.8979 | 160.1783 | 0.015052 | 0.04305 | 0 | 0 | 17.0964 | 1 | 0.0041176 | 0 | 1 | 0 | 0 | 366280.15 | 0 | 0 | 17.8966 | 12.607 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7167.3603
09-08-2016 13:00:00 | 52.3426 | 159.5859 | 0.014405 | 0.041198 | 0 | 0 | 17.26 | 1 | 0.0039405 | 0 | 1 | 0 | 0 | 370263.7697 | 0 | 0 | 17.3132 | 12.9676 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6933.7134
09-08-2016 14:00:00 | 47.4224 | 155.6138 | 0.013384 | 0.038278 | 0 | 0 | 17.518 | 1 | 0.0036612 | 0 | 1 | 0 | 0 | 369390.1125 | 0 | 0 | 16.0482 | 14.2941 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6427.0952
09-08-2016 15:00:00 | 45.3252 | 157.6441 | 0.012627 | 0.036114 | 0 | 0 | 17.7092 | 1 | 0.0034543 | 0 | 1 | 0 | 0 | 376719.8506 | 0 | 0 | 15.4413 | 13.9414 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6184.0679
09-08-2016 16:00:00 | 49.7008 | 167.5849 | 0.013025 | 0.037252 | 0 | 0 | 17.6087 | 1 | 0.0035631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 395038.6392 | 0 | 0 | 16.7021 | 13.2985 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6689.0117
09-08-2016 17:00:00 | 47.2146 | 165.7453 | 0.012511 | 0.035781 | 0 | 0 | 17.7386 | 1 | 0.0034224 | 0 | 1 | 0 | 0 | 397849.4667 | 0 | 0 | 16.1569 | 12.9584 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6470.6426
09-08-2016 18:00:00 | 52.2601 | 97.7904 | 0.023471 | 0.067126 | 0 | 0 | 14.9692 | 1 | 0.0064205 | 0 | 1 | 0 | 0 | 188013.6803 | 0 | 0 | 14.3241 | 13.6828 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5736.6392
09-08-2016 19:00:00 | 52.3553 | 172.1415 | 0.013358 | 0.038202 | 0 | 0 | 17.5247 | 1 | 0.003654 | 0 | 1 | 0 | 0 | 410656.4978 | 0 | 0 | 17.8057 | 13.3559 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7130.9564
09-08-2016 20:00:00 | 51.9611 | 171.3867 | 0.013315 | 0.038082 | 0 | 0 | 17.5353 | 1 | 0.0036425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 409684.2481 | 0 | 0 | 17.7074 | 12.4823 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7091.5962
09-08-2016 21:00:00 | 46.2453 | 161.8874 | 0.012546 | 0.035882 | 0 | 0 | 17.7297 | 1 | 0.003432 | 0 | 1 | 0 | 0 | 399234.7654 | 0 | 0 | 16.2587 | 14.3202 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6511.4356
09-08-2016 22:00:00 | 44.2244 | 158.226 | 0.012275 | 0.035108 | 0 | 0 | 17.7981 | 1 | 0.003358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 394460.6537 | 0 | 0 | 15.7178 | 14.2188 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6294.7929
09-08-2016 23:00:00 | 39.1632 | 150.0202 | 0.011465 | 0.03279 | 0 | 0 | 18.0029 | 1 | 0.0031363 | 0 | 1 | 0 | 0 | 385251.7738 | 0 | 0 | 14.3376 | 13.4566 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5742.0503
10-08-2016 0:00:00 | 38.4124 | 149.1255 | 0.011313 | 0.032355 | 0 | 0 | 18.0414 | 1 | 0.0030947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 380472.9023 | 0 | 0 | 13.9716 | 13.2358 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5595.4762
10-08-2016 1:00:00 | 40.1026 | 152.8526 | 0.011523 | 0.032955 | 0 | 0 | 17.9883 | 1 | 0.0031521 | 0 | 1 | 0 | 0 | 382566.4071 | 0 | 0 | 14.3091 | 12.4799 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5730.605
10-08-2016 2:00:00 | 46.8481 | 162.5619 | 0.012657 | 0.036198 | 0 | 0 | 17.7017 | 1 | 0.0034623 | 0 | 1 | 0 | 0 | 403138.9174 | 0 | 0 | 16.5628 | 12.2783 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6633.185
10-08-2016 3:00:00 | 40.6704 | 151.914 | 0.011758 | 0.033628 | 0 | 0 | 17.9289 | 1 | 0.0032164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 390993.0453 | 0 | 0 | 14.9229 | 12.5906 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5976.4488
10-08-2016 4:00:00 | 37.9478 | 147.2317 | 0.01132 | 0.032374 | 0 | 0 | 18.0396 | 1 | 0.0030966 | 0 | 1 | 0 | 0 | 381251.1565 | 0 | 0 | 14.0088 | 13.673 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5610.3555
10-08-2016 5:00:00 | 36.1516 | 144.2813 | 0.011004 | 0.031473 | 0 | 0 | 18.1193 | 1 | 0.0030103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 372819.3854 | 0 | 0 | 13.3174 | 12.8104 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5333.4671
10-08-2016 6:00:00 | 35.2267 | 142.3212 | 0.010871 | 0.03109 | 0 | 0 | 18.1531 | 1 | 0.0029737 | 0 | 1 | 0 | 0 | 369260.027 | 0 | 0 | 13.0298 | 12.3535 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5218.2871
10-08-2016 7:00:00 | 42.7951 | 155.0846 | 0.012119 | 0.034661 | 0 | 0 | 17.8376 | 1 | 0.0033153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 389738.7407 | 0 | 0 | 15.3321 | 11.9823 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6140.3395
10-08-2016 8:00:00 | 41.427 | 151.9731 | 0.011972 | 0.03424 | 0 | 0 | 17.8748 | 1 | 0.003275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 385645.1968 | 0 | 0 | 14.9868 | 11.852 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6002.0357
10-08-2016 9:00:00 | 40.0823 | 149.2541 | 0.011794 | 0.033732 | 0 | 0 | 17.9197 | 1 | 0.0032264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 382828.8119 | 0 | 0 | 14.6567 | 13.061 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5869.819
10-08-2016 10:00:00 | 44.8075 | 156.5491 | 0.01257 | 0.035951 | 0 | 0 | 17.7236 | 1 | 0.0034387 | 0 | 1 | 0 | 0 | 394032.1175 | 0 | 0 | 16.0782 | 12.8603 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6439.1098
10-08-2016 11:00:00 | 49.5138 | 163.0102 | 0.01334 | 0.038153 | 0 | 0 | 17.529 | 1 | 0.0036493 | 0 | 1 | 0 | 0 | 402520.8536 | 0 | 0 | 17.4303 | 12.6767 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6980.6201
10-08-2016 12:00:00 | 50.2007 | 163.9944 | 0.013444 | 0.03845 | 0 | 0 | 17.5028 | 1 | 0.0036777 | 0 | 1 | 0 | 0 | 404023.9287 | 0 | 0 | 17.6316 | 13.4321 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7061.2483
10-08-2016 13:00:00 | 50.349 | 163.2231 | 0.013548 | 0.038746 | 0 | 0 | 17.4767 | 1 | 0.003706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 401630.8052 | 0 | 0 | 17.662 | 14.1333 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7073.432
10-08-2016 14:00:00 | 46.8403 | 156.6116 | 0.013135 | 0.037567 | 0 | 0 | 17.5808 | 1 | 0.0035933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 393827.2643 | 0 | 0 | 16.7921 | 14.3105 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6725.0475
10-08-2016 15:00:00 | 45.6353 | 153.0671 | 0.013094 | 0.037449 | 0 | 0 | 17.5913 | 1 | 0.0035819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 387967.749 | 0 | 0 | 16.4899 | 14.2166 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6604.018
10-08-2016 16:00:00 | 52.4003 | 161.7972 | 0.014224 | 0.04068 | 0 | 0 | 17.3058 | 1 | 0.003891 | 0 | 1 | 0 | 0 | 395965.2187 | 0 | 0 | 18.282 | 13.7573 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7321.7264
10-08-2016 17:00:00 | 52.7887 | 161.1654 | 0.014385 | 0.041142 | 0 | 0 | 17.265 | 1 | 0.0039352 | 0 | 1 | 0 | 0 | 394924.9788 | 0 | 0 | 18.4411 | 13.6295 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7385.4546
10-08-2016 18:00:00 | 52.0649 | 159.3022 | 0.014354 | 0.041052 | 0 | 0 | 17.2729 | 1 | 0.0039266 | 0 | 1 | 0 | 0 | 393430.2883 | 0 | 0 | 18.3314 | 14.5701 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7341.4942
10-08-2016 19:00:00 | 55.0703 | 162.9296 | 0.014845 | 0.042455 | 0 | 0 | 17.1489 | 1 | 0.0040608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 394784.4057 | 0 | 0 | 19.0231 | 14.64 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7618.5331
10-08-2016 20:00:00 | 50.6792 | 155.5432 | 0.01431 | 0.040926 | 0 | 0 | 17.2841 | 1 | 0.0039145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 387302.4461 | 0 | 0 | 17.9901 | 14.6337 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7204.8049
10-08-2016 21:00:00 | 45.9029 | 147.5078 | 0.013667 | 0.039088 | 0 | 0 | 17.4464 | 1 | 0.0037387 | 0 | 1 | 0 | 0 | 376996.8087 | 0 | 0 | 16.725 | 14.9588 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6698.1738
10-08-2016 22:00:00 | 43.6197 | 142.4385 | 0.013449 | 0.038466 | 0 | 0 | 17.5014 | 1 | 0.0036792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 368334.9045 | 0 | 0 | 16.0806 | 14.3926 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6440.0957
10-08-2016 23:00:00 | 39.6472 | 135.0633 | 0.012892 | 0.036872 | 0 | 0 | 17.6423 | 1 | 0.0035267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 357066.2175 | 0 | 0 | 14.9427 | 13.726 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5984.3642
11-08-2016 0:00:00 | 35.5625 | 128.0803 | 0.012194 | 0.034876 | 0 | 0 | 17.8186 | 1 | 0.0033358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 342998.3554 | 0 | 0 | 13.5771 | 13.3406 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5437.4555
11-08-2016 1:00:00 | 41.1377 | 137.6973 | 0.013121 | 0.037526 | 0 | 0 | 17.5845 | 1 | 0.0035893 | 0 | 1 | 0 | 0 | 352721.0642 | 0 | 0 | 15.0228 | 12.775 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6016.438
11-08-2016 2:00:00 | 45.1021 | 142.8697 | 0.013865 | 0.039653 | 0 | 0 | 17.3965 | 1 | 0.0037927 | 0 | 1 | 0 | 0 | 368471.9389 | 0 | 0 | 16.5831 | 12.0712 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6641.3194
11-08-2016 3:00:00 | 38.5602 | 130.3726 | 0.01299 | 0.037151 | 0 | 0 | 17.6176 | 1 | 0.0035534 | 0 | 1 | 0 | 0 | 347982.5852 | 0 | 0 | 14.6729 | 12.9225 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5876.3024
11-08-2016 4:00:00 | 38.3408 | 129.1755 | 0.013036 | 0.037282 | 0 | 0 | 17.606 | 1 | 0.0035659 | 0 | 1 | 0 | 0 | 343543.4004 | 0 | 0 | 14.5367 | 13.6158 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5821.7911
11-08-2016 5:00:00 | 36.0406 | 125.1729 | 0.012645 | 0.036166 | 0 | 0 | 17.7046 | 1 | 0.0034592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 334500.561 | 0 | 0 | 13.7304 | 12.6178 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5498.8505
11-08-2016 6:00:00 | 36.3983 | 125.9776 | 0.012689 | 0.036291 | 0 | 0 | 17.6935 | 1 | 0.0034712 | 0 | 1 | 0 | 0 | 336687.3731 | 0 | 0 | 13.8682 | 12.5629 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5554.0333
11-08-2016 7:00:00 | 42.8187 | 137.3996 | 0.013687 | 0.039144 | 0 | 0 | 17.4415 | 1 | 0.0037441 | 0 | 1 | 0 | 0 | 358680.4608 | 0 | 0 | 15.9353 | 12.1734 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6381.8959
11-08-2016 8:00:00 | 38.5734 | 129.7002 | 0.013062 | 0.037356 | 0 | 0 | 17.5994 | 1 | 0.0035731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 346281.2635 | 0 | 0 | 14.6818 | 12.2114 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5879.8942
11-08-2016 9:00:00 | 40.6924 | 132.5053 | 0.013487 | 0.038574 | 0 | 0 | 17.4918 | 1 | 0.0036895 | 0 | 1 | 0 | 0 | 349729.5835 | 0 | 0 | 15.3114 | 13.2777 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6132.0489
11-08-2016 10:00:00 | 45.6329 | 140.2151 | 0.014293 | 0.040879 | 0 | 0 | 17.2882 | 1 | 0.00391 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360558.1824 | 0 | 0 | 16.7287 | 12.6009 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6699.6529
11-08-2016 11:00:00 | 49.9199 | 147.086 | 0.014906 | 0.04263 | 0 | 0 | 17.1335 | 1 | 0.0040775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 366643.1721 | 0 | 0 | 17.7398 | 12.9923 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7104.5981
11-08-2016 12:00:00 | 54.1956 | 154.4509 | 0.015411 | 0.044075 | 0 | 0 | 17.0058 | 1 | 0.0042157 | 0 | 1 | 0 | 0 | 372134.7897 | 0 | 0 | 18.6156 | 13.7229 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7455.341
11-08-2016 13:00:00 | 54.7939 | 156.7078 | 0.015356 | 0.04392 | 0 | 0 | 17.0195 | 1 | 0.0042008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 373104.0972 | 0 | 0 | 18.5984 | 14.2744 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7448.438
11-08-2016 14:00:00 | 46.4802 | 145.3596 | 0.014043 | 0.040164 | 0 | 0 | 17.3513 | 1 | 0.0038417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 362857.0081 | 0 | 0 | 16.5411 | 14.7149 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6624.5086
11-08-2016 15:00:00 | 45.5355 | 145.0615 | 0.013786 | 0.039429 | 0 | 0 | 17.4163 | 1 | 0.0037713 | 0 | 1 | 0 | 0 | 362429.9245 | 0 | 0 | 16.2191 | 14.6949 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6495.5461
11-08-2016 16:00:00 | 48.9844 | 151.9989 | 0.014154 | 0.040479 | 0 | 0 | 17.3235 | 1 | 0.0038718 | 0 | 1 | 0 | 0 | 369764.9553 | 0 | 0 | 16.9882 | 13.5768 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6803.5638
11-08-2016 17:00:00 | 39.1984 | 137.7077 | 0.012501 | 0.035754 | 0 | 0 | 17.741 | 1 | 0.0034198 | 0 | 1 | 0 | 0 | 350912.8832 | 0 | 0 | 14.2401 | 13.38 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5702.993
11-08-2016 18:00:00 | 36.6804 | 133.5474 | 0.012063 | 0.0345 | 0 | 0 | 17.8518 | 1 | 0.0032998 | 0 | 1 | 0 | 0 | 338630.9611 | 0 | 0 | 13.2596 | 13.8158 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5310.3011
11-08-2016 19:00:00 | 44.4046 | 146.7956 | 0.013285 | 0.037995 | 0 | 0 | 17.543 | 1 | 0.0036342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 367998.2754 | 0 | 0 | 15.8696 | 12.3653 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6355.5768
11-08-2016 20:00:00 | 41.8545 | 142.9625 | 0.012858 | 0.036774 | 0 | 0 | 17.6509 | 1 | 0.0035173 | 0 | 1 | 0 | 0 | 363157.7703 | 0 | 0 | 15.1572 | 11.9458 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6070.2831
11-08-2016 21:00:00 | 37.6859 | 135.4335 | 0.012221 | 0.034952 | 0 | 0 | 17.8119 | 1 | 0.0033431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 350264.4261 | 0 | 0 | 13.8948 | 13.2661 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5564.7124
11-08-2016 22:00:00 | 35.4792 | 130.4441 | 0.011945 | 0.034164 | 0 | 0 | 17.8815 | 1 | 0.0032677 | 0 | 1 | 0 | 0 | 339155.5534 | 0 | 0 | 13.1508 | 12.8817 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5266.735
11-08-2016 23:00:00 | 35.6879 | 130.1385 | 0.012044 | 0.034445 | 0 | 0 | 17.8566 | 1 | 0.0032946 | 0 | 1 | 0 | 0 | 338692.9857 | 0 | 0 | 13.2411 | 12.2148 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5302.9196
12-08-2016 0:00:00 | 36.5804 | 131.5909 | 0.012209 | 0.034917 | 0 | 0 | 17.8149 | 1 | 0.0033398 | 0 | 1 | 0 | 0 | 341034.4083 | 0 | 0 | 13.5153 | 11.8224 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5412.705
12-08-2016 1:00:00 | 38.5225 | 135.0552 | 0.012527 | 0.035828 | 0 | 0 | 17.7345 | 1 | 0.0034269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 353469.2464 | 0 | 0 | 14.3734 | 11.8627 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5756.3639
12-08-2016 2:00:00 | 35.3572 | 130.1514 | 0.011931 | 0.034123 | 0 | 0 | 17.8851 | 1 | 0.0032638 | 0 | 1 | 0 | 0 | 341470.4537 | 0 | 0 | 13.2247 | 12.0374 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5296.3427
12-08-2016 3:00:00 | 30.1184 | 122.0095 | 0.010841 | 0.031007 | 0 | 0 | 18.1605 | 1 | 0.0029657 | 0 | 1 | 0 | 0 | 310981.0081 | 0 | 0 | 10.944 | 12.488 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4382.9403
12-08-2016 4:00:00 | 28.4399 | 119.5697 | 0.010437 | 0.02985 | 0 | 0 | 18.2626 | 1 | 0.0028551 | 0 | 1 | 0 | 0 | 302082.6556 | 0 | 0 | 10.2344 | 11.9013 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4098.7528
12-08-2016 5:00:00 | 28.4197 | 120.1707 | 0.010379 | 0.029685 | 0 | 0 | 18.2772 | 1 | 0.0028393 | 0 | 1 | 0 | 0 | 301354.0256 | 0 | 0 | 10.1531 | 10.7743 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4066.2101
12-08-2016 6:00:00 | 28.2191 | 120.3105 | 0.010293 | 0.029438 | 0 | 0 | 18.2991 | 1 | 0.0028157 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300947.4159 | 0 | 0 | 10.055 | 10.4052 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4026.9159
12-08-2016 7:00:00 | 34.7403 | 131.4005 | 0.011611 | 0.033209 | 0 | 0 | 17.9659 | 1 | 0.0031764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 334186.1116 | 0 | 0 | 12.5959 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5044.5025
12-08-2016 8:00:00 | 34.9061 | 131.6341 | 0.011646 | 0.033308 | 0 | 0 | 17.9571 | 1 | 0.0031859 | 0 | 1 | 0 | 0 | 338357.3679 | 0 | 0 | 12.7913 | 10.3335 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5122.7437
12-08-2016 9:00:00 | 41.2618 | 142.9292 | 0.012679 | 0.036261 | 0 | 0 | 17.6962 | 1 | 0.0034683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 364864.7497 | 0 | 0 | 15.0163 | 11.6328 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6013.8616
12-08-2016 10:00:00 | 42.9717 | 146.5152 | 0.012881 | 0.03684 | 0 | 0 | 17.6451 | 1 | 0.0035237 | 0 | 1 | 0 | 0 | 371007.4064 | 0 | 0 | 15.5127 | 11.7294 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6212.6329
12-08-2016 11:00:00 | 44.0654 | 149.4693 | 0.012948 | 0.037031 | 0 | 0 | 17.6282 | 1 | 0.0035419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 374886.9128 | 0 | 0 | 15.7561 | 12.8265 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6310.1483
12-08-2016 12:00:00 | 42.9828 | 149.0357 | 0.012666 | 0.036226 | 0 | 0 | 17.6993 | 1 | 0.003465 | 0 | 1 | 0 | 0 | 373693.324 | 0 | 0 | 15.3647 | 13.0768 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6153.3755
12-08-2016 13:00:00 | 39.4377 | 144.0261 | 0.012026 | 0.034394 | 0 | 0 | 17.8611 | 1 | 0.0032898 | 0 | 1 | 0 | 0 | 366829.4472 | 0 | 0 | 14.3199 | 13.1944 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5734.9381
12-08-2016 14:00:00 | 34.1952 | 136.2643 | 0.011021 | 0.031521 | 0 | 0 | 18.115 | 1 | 0.0030149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 342424.9614 | 0 | 0 | 12.2505 | 12.9702 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4906.1647
12-08-2016 15:00:00 | 28.5648 | 136.1611 | 0.0090981 | 0.026021 | 0 | 0 | 18.601 | 1 | 0.0024888 | 0 | 1 | 0 | 0 | 619336.5706 | 0 | 0 | 18.2908 | 12.4174 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7325.2314
12-08-2016 16:00:00 | 0.24546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0769 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4392 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-08-2016 17:00:00 | 0.1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1088 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5095 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-08-2016 18:00:00 | 0.10857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1238 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-08-2016 19:00:00 | 0.084937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1196 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-08-2016 20:00:00 | 0.066824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0944 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-08-2016 21:00:00 | 0.057708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0696 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-08-2016 22:00:00 | 0.047725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0542 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-08-2016 23:00:00 | 0.046678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0454 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-08-2016 0:00:00 | 0.12783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0549 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-08-2016 1:00:00 | 0.58284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0629 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-08-2016 2:00:00 | 0.22723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.035 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-08-2016 3:00:00 | 0.19687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0234 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-08-2016 4:00:00 | 0.27486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9968 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-08-2016 5:00:00 | 0.38219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9985 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-08-2016 6:00:00 | 0.4671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9963 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-08-2016 7:00:00 | 0.56003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-08-2016 8:00:00 | 0.45959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0064 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-08-2016 9:00:00 | 0.22043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0194 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-08-2016 10:00:00 | 0.15248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0285 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-08-2016 11:00:00 | 0.12926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0609 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-08-2016 12:00:00 | 0.12653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1053 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-08-2016 13:00:00 | 0.13547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1809 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-08-2016 14:00:00 | 0.13765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2393 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-08-2016 15:00:00 | 0.12796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2694 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-08-2016 16:00:00 | 0.11241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.277 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-08-2016 17:00:00 | 0.092576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2591 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-08-2016 18:00:00 | 0.079005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2312 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-08-2016 19:00:00 | 0.062026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1895 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-08-2016 20:00:00 | 0.049858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1478 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-08-2016 21:00:00 | 0.0437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1265 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-08-2016 22:00:00 | 0.040534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1048 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-08-2016 23:00:00 | 0.041731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0808 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-08-2016 0:00:00 | 0.03414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0338 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-08-2016 1:00:00 | 0.028049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9893 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-08-2016 2:00:00 | 0.023436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.948 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-08-2016 3:00:00 | 0.019273 | 0.87779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9113 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-08-2016 4:00:00 | 0.018376 | 4.6343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8917 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-08-2016 5:00:00 | 0.018006 | 4.4091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8919 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-08-2016 6:00:00 | 0.017446 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9041 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-08-2016 7:00:00 | 0.017891 | 0.046102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9233 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-08-2016 8:00:00 | 0.019375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9417 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-08-2016 9:00:00 | 0.020029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-08-2016 10:00:00 | 0.021913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9656 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-08-2016 11:00:00 | 0.023634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9866 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-08-2016 12:00:00 | 0.025464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0361 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-08-2016 13:00:00 | 0.033763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1181 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-08-2016 14:00:00 | 0.046296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2109 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-08-2016 15:00:00 | 0.055454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2619 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-08-2016 16:00:00 | 0.050578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2488 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-08-2016 17:00:00 | 0.044139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2242 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-08-2016 18:00:00 | 0.036637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1856 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-08-2016 19:00:00 | 0.030169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1291 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-08-2016 20:00:00 | 0.023728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0871 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-08-2016 21:00:00 | 0.021153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0548 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-08-2016 22:00:00 | 0.019526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0308 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-08-2016 23:00:00 | 0.017247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0131 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-08-2016 0:00:00 | 0.016111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9956 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-08-2016 1:00:00 | 0.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9818 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-08-2016 2:00:00 | 0.014116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.973 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-08-2016 3:00:00 | 0.012649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9644 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-08-2016 4:00:00 | 0.014292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.947 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-08-2016 5:00:00 | 0.012754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9388 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-08-2016 6:00:00 | 0.01422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9366 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-08-2016 7:00:00 | 0.014496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9315 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-08-2016 8:00:00 | 0.014734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9247 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-08-2016 9:00:00 | 0.013275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9286 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-08-2016 10:00:00 | 0.013537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.946 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-08-2016 11:00:00 | 0.018105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0132 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-08-2016 12:00:00 | 0.020814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1138 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-08-2016 13:00:00 | 0.028959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2234 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-08-2016 14:00:00 | 0.036722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2357 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-08-2016 15:00:00 | 0.036214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2302 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-08-2016 16:00:00 | 0.039087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-08-2016 17:00:00 | 0.03755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2482 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-08-2016 18:00:00 | 0.033668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2072 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-08-2016 19:00:00 | 0.024299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1505 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-08-2016 20:00:00 | 0.022048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0842 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-08-2016 21:00:00 | 0.01743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0386 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-08-2016 22:00:00 | 0.014884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9992 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-08-2016 23:00:00 | 0.013241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.964 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-08-2016 0:00:00 | 0.011813 | 0.02883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9304 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-08-2016 1:00:00 | 0.010769 | 0.8275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9084 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-08-2016 2:00:00 | 0.0099232 | 1.8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8938 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-08-2016 3:00:00 | 0.0091329 | 3.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8779 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-08-2016 4:00:00 | 0.0082094 | 3.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8632 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-08-2016 5:00:00 | 0.0089904 | 2.5457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8529 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-08-2016 6:00:00 | 0.0080682 | 1.7215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8417 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-08-2016 7:00:00 | 0.0080266 | 1.4832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8359 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-08-2016 8:00:00 | 0.010006 | 2.1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8425 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-08-2016 9:00:00 | 0.011307 | 3.4632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8615 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-08-2016 10:00:00 | 0.0098784 | 2.5083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.888 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-08-2016 11:00:00 | 0.013351 | 0.62153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9145 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-08-2016 12:00:00 | 0.012671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9449 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-08-2016 13:00:00 | 0.011156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9801 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-08-2016 14:00:00 | 0.011132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0366 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-08-2016 15:00:00 | 0.014029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0755 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-08-2016 16:00:00 | 0.015644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1142 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-08-2016 17:00:00 | 0.017746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1423 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-08-2016 18:00:00 | 0.019206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1528 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-08-2016 19:00:00 | 0.020748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1502 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-08-2016 20:00:00 | 0.023415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1507 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-08-2016 21:00:00 | 0.021285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.147 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-08-2016 22:00:00 | 0.015922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1317 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-08-2016 23:00:00 | 0.013332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1055 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-08-2016 0:00:00 | 0.011327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0925 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-08-2016 1:00:00 | 0.015317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0954 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-08-2016 2:00:00 | 0.017298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0973 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-08-2016 3:00:00 | 0.010553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0862 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-08-2016 4:00:00 | 0.0090142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0744 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-08-2016 5:00:00 | 0.0095126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0667 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-08-2016 6:00:00 | 0.0098367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0647 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-08-2016 7:00:00 | 0.010513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0606 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-08-2016 8:00:00 | 0.0098624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0733 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-08-2016 9:00:00 | 0.009516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0797 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-08-2016 10:00:00 | 0.0097187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0821 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-08-2016 11:00:00 | 0.011089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0952 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-08-2016 12:00:00 | 0.01162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1277 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-08-2016 13:00:00 | 0.017349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1721 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-08-2016 14:00:00 | 0.021865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2861 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-08-2016 15:00:00 | 0.031266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3592 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-08-2016 16:00:00 | 0.031094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3948 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-08-2016 17:00:00 | 0.028286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4161 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-08-2016 18:00:00 | 0.026723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4177 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-08-2016 19:00:00 | 0.021646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.407 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-08-2016 20:00:00 | 0.02036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3782 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-08-2016 21:00:00 | 0.021911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.362 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-08-2016 22:00:00 | 0.017966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3646 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-08-2016 23:00:00 | 0.016607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3542 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-08-2016 0:00:00 | 0.016241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-08-2016 1:00:00 | 0.013904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3297 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-08-2016 2:00:00 | 0.012175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.317 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-08-2016 3:00:00 | 0.011235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2944 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-08-2016 4:00:00 | 0.011164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2621 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-08-2016 5:00:00 | 0.0097395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2215 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-08-2016 6:00:00 | 0.0085863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.189 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-08-2016 7:00:00 | 0.0083188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1547 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-08-2016 8:00:00 | 0.0074177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1308 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-08-2016 9:00:00 | 0.007567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.112 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-08-2016 10:00:00 | 0.0069275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1226 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-08-2016 11:00:00 | 0.007801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1751 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-08-2016 12:00:00 | 0.010427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2507 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-08-2016 13:00:00 | 0.022226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3273 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-08-2016 14:00:00 | 0.023262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.403 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-08-2016 15:00:00 | 0.017932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4654 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-08-2016 16:00:00 | 0.021565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4622 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-08-2016 17:00:00 | 0.021007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-08-2016 18:00:00 | 0.018819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4271 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-08-2016 19:00:00 | 0.020458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3917 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-08-2016 20:00:00 | 0.019124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3494 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-08-2016 21:00:00 | 0.014649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2941 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-08-2016 22:00:00 | 0.01103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-08-2016 23:00:00 | 0.0093117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2259 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-08-2016 0:00:00 | 0.0088903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2055 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-08-2016 1:00:00 | 0.0086308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.209 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-08-2016 2:00:00 | 0.0079331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2229 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-08-2016 3:00:00 | 0.006926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.232 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-08-2016 4:00:00 | 0.0063265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-08-2016 5:00:00 | 0.0066183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2327 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-08-2016 6:00:00 | 0.0064852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2273 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-08-2016 7:00:00 | 0.0060399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2243 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-08-2016 8:00:00 | 0.0065948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2215 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-08-2016 9:00:00 | 0.0059247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2208 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-08-2016 10:00:00 | 0.0064157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2391 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-08-2016 11:00:00 | 0.006165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2942 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-08-2016 12:00:00 | 0.0078516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3809 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-08-2016 13:00:00 | 0.009642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4811 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-08-2016 14:00:00 | 0.010939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5584 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-08-2016 15:00:00 | 0.014681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6044 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-08-2016 16:00:00 | 0.015619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6176 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-08-2016 17:00:00 | 0.015781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6282 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-08-2016 18:00:00 | 0.01496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6163 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-08-2016 19:00:00 | 0.013854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5967 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-08-2016 20:00:00 | 0.011961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5749 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-08-2016 21:00:00 | 0.012662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5653 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-08-2016 22:00:00 | 0.013566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5676 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-08-2016 23:00:00 | 0.014135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5707 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-08-2016 0:00:00 | 0.012001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.556 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-08-2016 1:00:00 | 0.012355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5475 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-08-2016 2:00:00 | 0.010195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5403 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-08-2016 3:00:00 | 0.0091743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5277 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-08-2016 4:00:00 | 0.008842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5171 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-08-2016 5:00:00 | 0.0095684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5092 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-08-2016 6:00:00 | 0.0089777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5138 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-08-2016 7:00:00 | 0.010099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-08-2016 8:00:00 | 0.011043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4854 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-08-2016 9:00:00 | 0.012671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.449 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-08-2016 10:00:00 | 0.01454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4176 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-08-2016 11:00:00 | 0.013542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3887 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-08-2016 12:00:00 | 0.013651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3597 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-08-2016 13:00:00 | 0.012967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3301 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-08-2016 14:00:00 | 0.011039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3297 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-08-2016 15:00:00 | 0.013973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3237 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-08-2016 16:00:00 | 0.011204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2715 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-08-2016 17:00:00 | 0.014252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2203 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-08-2016 18:00:00 | 0.013681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1584 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-08-2016 19:00:00 | 0.0071761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0872 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-08-2016 20:00:00 | 0.0067028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0152 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-08-2016 21:00:00 | 0.0065182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9555 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-08-2016 22:00:00 | 0.0065431 | 1.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9029 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-08-2016 23:00:00 | 0.0063598 | 1.4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8447 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-08-2016 0:00:00 | 0.0057602 | 0.59576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-08-2016 1:00:00 | 0.0070807 | 0.49477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7684 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-08-2016 2:00:00 | 0.0063674 | 0.28437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7594 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-08-2016 3:00:00 | 0.0077464 | 0.50311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7574 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-08-2016 4:00:00 | 0.0072191 | 0.44863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7584 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-08-2016 5:00:00 | 0.006818 | 0.30634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7519 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-08-2016 6:00:00 | 0.0063492 | 0.1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7354 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-08-2016 7:00:00 | 0.0065653 | 0.08822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7279 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-08-2016 8:00:00 | 0.0062042 | 0.20837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7462 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-08-2016 9:00:00 | 0.014876 | 1.0991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7525 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-08-2016 10:00:00 | 0.015716 | 1.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7595 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-08-2016 11:00:00 | 0.0077182 | 0.63376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7696 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-08-2016 12:00:00 | 0.0078474 | 0.90037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7998 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-08-2016 13:00:00 | 0.0090577 | 1.7214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.833 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-08-2016 14:00:00 | 0.0091941 | 2.4658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8802 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-08-2016 15:00:00 | 0.010591 | 0.051926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9392 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-08-2016 16:00:00 | 0.010524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9946 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-08-2016 17:00:00 | 0.010037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0283 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-08-2016 18:00:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0268 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-08-2016 19:00:00 | 0.012643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-08-2016 20:00:00 | 0.036442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9782 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-08-2016 21:00:00 | 0.050372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.967 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-08-2016 22:00:00 | 0.060959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9543 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-08-2016 23:00:00 | 0.01037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9537 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-08-2016 0:00:00 | 0.0094871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9526 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-08-2016 1:00:00 | 0.0087201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9431 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-08-2016 2:00:00 | 0.0082964 | 0.022401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9328 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-08-2016 3:00:00 | 0.0078156 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9153 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-08-2016 4:00:00 | 0.0077281 | 1.0623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8991 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-08-2016 5:00:00 | 0.0072495 | 1.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8889 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-08-2016 6:00:00 | 0.0069402 | 2.1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8596 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-08-2016 7:00:00 | 0.023078 | 6.0409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8532 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-08-2016 8:00:00 | 0.030274 | 10.6579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8652 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-08-2016 9:00:00 | 0.047666 | 11.7439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8904 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-08-2016 10:00:00 | 0.03466 | 1.3531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9185 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-08-2016 11:00:00 | 0.014274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9674 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-08-2016 12:00:00 | 0.0095684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0341 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-08-2016 13:00:00 | 0.010644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0909 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-08-2016 14:00:00 | 0.017844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0984 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-08-2016 15:00:00 | 0.022253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1097 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-08-2016 16:00:00 | 0.022181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.124 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-08-2016 17:00:00 | 0.019704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1533 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-08-2016 18:00:00 | 0.021646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1656 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-08-2016 19:00:00 | 0.017165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1831 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-08-2016 20:00:00 | 0.032946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1704 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-08-2016 21:00:00 | 0.018616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1681 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-08-2016 22:00:00 | 0.026813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1662 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-08-2016 23:00:00 | 0.016537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.153 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-08-2016 0:00:00 | 0.018967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1253 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-08-2016 1:00:00 | 0.010907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1192 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-08-2016 2:00:00 | 0.0099082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1055 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-08-2016 3:00:00 | 0.008926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0672 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-08-2016 4:00:00 | 0.0081496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0224 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-08-2016 5:00:00 | 0.0078966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9976 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-08-2016 6:00:00 | 0.012378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9886 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-08-2016 7:00:00 | 0.014648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9987 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-08-2016 8:00:00 | 0.018054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0201 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-08-2016 9:00:00 | 0.022805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0432 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-08-2016 10:00:00 | 0.016605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0619 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-08-2016 11:00:00 | 0.032476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0716 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-08-2016 12:00:00 | 0.012846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1058 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-08-2016 13:00:00 | 0.01422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1516 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-08-2016 14:00:00 | 0.013456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1854 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-08-2016 15:00:00 | 0.013034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.178 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-08-2016 16:00:00 | 0.011934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1773 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-08-2016 17:00:00 | 0.014933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-08-2016 18:00:00 | 0.01249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2124 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-08-2016 19:00:00 | 0.012339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2284 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-08-2016 20:00:00 | 0.01119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2092 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-08-2016 21:00:00 | 0.010114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1989 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-08-2016 22:00:00 | 0.0097216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1981 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-08-2016 23:00:00 | 0.010296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2064 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-08-2016 0:00:00 | 0.010533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2159 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-08-2016 1:00:00 | 0.011138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.223 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-08-2016 2:00:00 | 0.010812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2092 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-08-2016 3:00:00 | 0.010866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1914 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-08-2016 4:00:00 | 0.011725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1734 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-08-2016 5:00:00 | 0.010513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1547 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-08-2016 6:00:00 | 0.010502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1367 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-08-2016 7:00:00 | 0.011826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.129 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-08-2016 8:00:00 | 0.015481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1205 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-08-2016 9:00:00 | 0.014283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1155 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-08-2016 10:00:00 | 0.019123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0995 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-08-2016 11:00:00 | 0.02258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1135 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-08-2016 12:00:00 | 0.031648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1295 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-08-2016 13:00:00 | 0.027915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1612 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-08-2016 14:00:00 | 0.014543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1898 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-08-2016 15:00:00 | 0.015959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1873 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-08-2016 16:00:00 | 0.016385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1866 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-08-2016 17:00:00 | 0.014618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2038 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-08-2016 18:00:00 | 0.023347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-08-2016 19:00:00 | 0.032182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2219 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-08-2016 20:00:00 | 0.012693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2199 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-08-2016 21:00:00 | 0.013723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2524 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-08-2016 22:00:00 | 0.013644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2461 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-08-2016 23:00:00 | 0.013525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2669 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-08-2016 0:00:00 | 0.010714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2634 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-08-2016 1:00:00 | 0.010204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-08-2016 2:00:00 | 0.0093894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2091 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-08-2016 3:00:00 | 0.0087546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1851 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-08-2016 4:00:00 | 0.0085266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1683 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-08-2016 5:00:00 | 0.0087926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1564 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-08-2016 6:00:00 | 0.008332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1346 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-08-2016 7:00:00 | 0.0057699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.128 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-08-2016 8:00:00 | 0.0084824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1354 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-08-2016 9:00:00 | 0.01018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1643 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-08-2016 10:00:00 | 0.011292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2275 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-08-2016 11:00:00 | 0.012266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3061 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-08-2016 12:00:00 | 0.010452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.301 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-08-2016 13:00:00 | 0.011304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2927 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-08-2016 14:00:00 | 0.011823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2789 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-08-2016 15:00:00 | 0.012334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2916 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-08-2016 16:00:00 | 0.012136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3151 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-08-2016 17:00:00 | 0.014271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3385 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-08-2016 18:00:00 | 0.02034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3487 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-08-2016 19:00:00 | 0.013536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3829 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-08-2016 20:00:00 | 0.021724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3964 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-08-2016 21:00:00 | 0.018492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3909 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-08-2016 22:00:00 | 0.012773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3793 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-08-2016 23:00:00 | 0.010633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3658 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-08-2016 0:00:00 | 0.0098464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3457 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-08-2016 1:00:00 | 0.0091899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3186 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-08-2016 2:00:00 | 0.0078367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2983 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-08-2016 3:00:00 | 0.0071131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2815 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-08-2016 4:00:00 | 0.0062286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2595 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-08-2016 5:00:00 | 0.0056206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2476 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-08-2016 6:00:00 | 0.005626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2428 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-08-2016 7:00:00 | 0.0054088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2391 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-08-2016 8:00:00 | 0.0047042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2271 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-08-2016 9:00:00 | 0.0087189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2222 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-08-2016 10:00:00 | 0.011731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2546 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-08-2016 11:00:00 | 0.019651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3364 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-08-2016 12:00:00 | 0.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3985 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-08-2016 13:00:00 | 0.014688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4057 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-08-2016 14:00:00 | 0.012505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4034 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-08-2016 15:00:00 | 0.015041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3901 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-08-2016 16:00:00 | 0.019123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4114 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-08-2016 17:00:00 | 0.022083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4091 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-08-2016 18:00:00 | 0.027976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-08-2016 19:00:00 | 0.019891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4222 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-08-2016 20:00:00 | 0.010045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4235 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-08-2016 21:00:00 | 0.008613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-08-2016 22:00:00 | 0.0075383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4328 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-08-2016 23:00:00 | 0.0070508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4171 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-08-2016 0:00:00 | 0.00634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.384 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-08-2016 1:00:00 | 0.0058378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.353 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-08-2016 2:00:00 | 0.0063134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3348 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-08-2016 3:00:00 | 0.0060033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3166 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-08-2016 4:00:00 | 0.0065361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3078 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-08-2016 5:00:00 | 0.007013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3161 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-08-2016 6:00:00 | 0.0066545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3089 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-08-2016 7:00:00 | 0.009306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3155 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-08-2016 8:00:00 | 0.013984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3065 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-08-2016 9:00:00 | 0.012914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2922 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-08-2016 10:00:00 | 0.010292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2943 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-08-2016 11:00:00 | 0.0068122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3198 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-08-2016 12:00:00 | 0.0094471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3807 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-08-2016 13:00:00 | 0.011183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4532 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-08-2016 14:00:00 | 0.014583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4528 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-08-2016 15:00:00 | 0.012751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4324 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-08-2016 16:00:00 | 0.010779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4366 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-08-2016 17:00:00 | 0.013754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4184 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-08-2016 18:00:00 | 0.013337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4179 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-08-2016 19:00:00 | 0.014406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4192 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-08-2016 20:00:00 | 0.012406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.432 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-08-2016 21:00:00 | 0.010598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4244 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-08-2016 22:00:00 | 0.0091862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4102 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-08-2016 23:00:00 | 0.011552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3827 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-08-2016 0:00:00 | 0.0093499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3544 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-08-2016 1:00:00 | 0.0099383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.321 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-08-2016 2:00:00 | 0.0080603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-08-2016 3:00:00 | 0.0061812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2727 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-08-2016 4:00:00 | 0.0059941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2409 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-08-2016 5:00:00 | 0.0079128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-08-2016 6:00:00 | 0.0073064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1929 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-08-2016 7:00:00 | 0.0091261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1756 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-08-2016 8:00:00 | 0.0098683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1545 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-08-2016 9:00:00 | 0.0080547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1473 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-08-2016 10:00:00 | 0.0070982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1545 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-08-2016 11:00:00 | 0.0056144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1377 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-08-2016 12:00:00 | 0.0056637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1245 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-08-2016 13:00:00 | 0.0092296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.119 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-08-2016 14:00:00 | 0.0052038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1203 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-08-2016 15:00:00 | 0.0069513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1277 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-08-2016 16:00:00 | 0.0098559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1291 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-08-2016 17:00:00 | 0.0060456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.127 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-08-2016 18:00:00 | 0.0074553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1343 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-08-2016 19:00:00 | 0.0069997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1324 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-08-2016 20:00:00 | 0.0070801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1043 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-08-2016 21:00:00 | 0.010732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0801 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-08-2016 22:00:00 | 0.0095219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0715 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-08-2016 23:00:00 | 0.0091676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0586 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-08-2016 0:00:00 | 0.011113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0431 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-08-2016 1:00:00 | 0.0087402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.028 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-08-2016 2:00:00 | 0.007708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9975 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-08-2016 3:00:00 | 0.0082522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9625 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-08-2016 4:00:00 | 0.0095642 | 0.24419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9203 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-08-2016 5:00:00 | 0.008343 | 2.1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8823 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-08-2016 6:00:00 | 0.007223 | 1.7273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8459 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-08-2016 7:00:00 | 0.0094004 | 1.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7927 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-08-2016 8:00:00 | 0.016466 | 1.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7572 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-08-2016 9:00:00 | 0.030191 | 1.8929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7205 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-08-2016 10:00:00 | 0.017117 | 0.80772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6736 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-08-2016 11:00:00 | 0.062236 | 2.5212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6416 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-08-2016 12:00:00 | 0.1578 | 6.5796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6365 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-08-2016 13:00:00 | 0.32546 | 11.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5807 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-08-2016 14:00:00 | 0.30812 | 9.6849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5474 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-08-2016 15:00:00 | 0.54229 | 16.8101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5413 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-08-2016 16:00:00 | 0.4245 | 13.6592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5544 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-08-2016 17:00:00 | 0.2367 | 9.1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6108 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-08-2016 18:00:00 | 14.111 | 69.4701 | 0.0076411 | 0.021853 | 0 | 0 | 18.9692 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 105935.1253 | 0 | 0 | 2.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 1052.2936
29-08-2016 19:00:00 | 29.2074 | 112.2188 | 0.011341 | 0.032436 | 0 | 0 | 18.0342 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 257918.5284 | 0 | 0 | 9.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 3802.6446
29-08-2016 20:00:00 | 35.8161 | 123.171 | 0.012771 | 0.036525 | 0 | 0 | 17.6729 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 308741.9688 | 0 | 0 | 12.7988 | 5.3556 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5125.7724
29-08-2016 21:00:00 | 40.6685 | 131.5769 | 0.013575 | 0.038824 | 0 | 0 | 17.4698 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 325525.6477 | 0 | 0 | 14.3439 | 10.014 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5744.5736
29-08-2016 22:00:00 | 42.8953 | 134.8104 | 0.013974 | 0.039967 | 0 | 0 | 17.3688 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 333795.0347 | 0 | 0 | 15.1415 | 11.4594 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6064.009
29-08-2016 23:00:00 | 39.3574 | 128.5176 | 0.01345 | 0.038466 | 0 | 0 | 17.5014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 325924.8684 | 0 | 0 | 14.2293 | 12.2512 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5698.6848
30-08-2016 0:00:00 | 37.5044 | 125.4027 | 0.013135 | 0.037566 | 0 | 0 | 17.5809 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 322443.559 | 0 | 0 | 13.7478 | 12.6265 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5505.8281
30-08-2016 1:00:00 | 35.7698 | 121.9714 | 0.01288 | 0.036836 | 0 | 0 | 17.6454 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 316927.4928 | 0 | 0 | 13.2502 | 12.2312 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5306.5485
30-08-2016 2:00:00 | 32.6369 | 116.4144 | 0.012313 | 0.035214 | 0 | 0 | 17.7887 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 301667.7656 | 0 | 0 | 12.0569 | 11.9605 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4828.6316
30-08-2016 3:00:00 | 30.4218 | 112.6779 | 0.011858 | 0.033913 | 0 | 0 | 17.9037 | 1 | 3.4408e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 285012.0678 | 0 | 0 | 10.9702 | 11.7111 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4393.4242
30-08-2016 4:00:00 | 29.6354 | 110.4312 | 0.011786 | 0.033708 | 0 | 0 | 17.9218 | 1 | 3.4201e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279075.1407 | 0 | 0 | 10.6769 | 11.1211 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4275.9681
30-08-2016 5:00:00 | 29.4486 | 108.6679 | 0.011902 | 0.034039 | 0 | 0 | 17.8925 | 1 | 3.4537e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 277774.903 | 0 | 0 | 10.7315 | 10.6619 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4297.8367
30-08-2016 6:00:00 | 33.9045 | 115.5357 | 0.012888 | 0.03686 | 0 | 0 | 17.6433 | 1 | 3.7399e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 303921.3856 | 0 | 0 | 12.7147 | 10.5104 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5092.091
30-08-2016 7:00:00 | 45.5665 | 134.3608 | 0.014894 | 0.042598 | 0 | 0 | 17.1363 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 337523.1767 | 0 | 0 | 16.3185 | 10.5768 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6535.379
30-08-2016 8:00:00 | 46.3735 | 135.6333 | 0.015016 | 0.042946 | 0 | 0 | 17.1056 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 337221.8383 | 0 | 0 | 16.437 | 11.4882 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6582.8299
30-08-2016 9:00:00 | 61.0654 | 157.5083 | 0.017027 | 0.048698 | 0 | 0 | 16.5974 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 361935.6376 | 0 | 0 | 20.0045 | 13.3108 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 8011.548
30-08-2016 10:00:00 | 57.8876 | 153.699 | 0.016541 | 0.047308 | 0 | 0 | 16.7202 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 354856.8216 | 0 | 0 | 19.0534 | 13.386 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7630.6535
30-08-2016 11:00:00 | 47.9611 | 139.2434 | 0.015127 | 0.043264 | 0 | 0 | 17.0774 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 341663.6787 | 0 | 0 | 16.7771 | 15.2977 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6719.0291
30-08-2016 12:00:00 | 50.2203 | 145.3772 | 0.015172 | 0.043391 | 0 | 0 | 17.0663 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 349808.3233 | 0 | 0 | 17.2273 | 14.7316 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6899.328
30-08-2016 13:00:00 | 44.8743 | 139.6498 | 0.014113 | 0.040362 | 0 | 0 | 17.3339 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 345235.4007 | 0 | 0 | 15.8153 | 13.5554 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6333.8316
30-08-2016 14:00:00 | 43.9433 | 140.4737 | 0.013739 | 0.039293 | 0 | 0 | 17.4283 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 348607.3462 | 0 | 0 | 15.5467 | 13.7486 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6226.2686
30-08-2016 15:00:00 | 48.2977 | 149.6963 | 0.01417 | 0.040526 | 0 | 0 | 17.3194 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 362220.9372 | 0 | 0 | 16.6607 | 13.0308 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6672.4113
30-08-2016 16:00:00 | 44.0842 | 142.6944 | 0.013568 | 0.038805 | 0 | 0 | 17.4714 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 356791.08 | 0 | 0 | 15.7143 | 12.8732 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6293.3802
30-08-2016 17:00:00 | 37.7953 | 131.0682 | 0.012665 | 0.036221 | 0 | 0 | 17.6998 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 339118.921 | 0 | 0 | 13.9411 | 13.4647 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5583.2335
30-08-2016 18:00:00 | 43.9854 | 139.823 | 0.013816 | 0.039514 | 0 | 0 | 17.4088 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 352004.6494 | 0 | 0 | 15.7864 | 12.9659 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6322.2548
30-08-2016 19:00:00 | 47.9189 | 144.6993 | 0.014544 | 0.041596 | 0 | 0 | 17.2248 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 359441.966 | 0 | 0 | 16.9697 | 12.0543 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6796.1481
30-08-2016 20:00:00 | 47.5964 | 143.7734 | 0.014539 | 0.041583 | 0 | 0 | 17.226 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 357761.0066 | 0 | 0 | 16.8847 | 13.018 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6762.1074
30-08-2016 21:00:00 | 43.499 | 137.1214 | 0.013932 | 0.039847 | 0 | 0 | 17.3794 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 348374.2494 | 0 | 0 | 15.7552 | 13.6657 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6309.7781
30-08-2016 22:00:00 | 38.3895 | 129.6538 | 0.013004 | 0.037191 | 0 | 0 | 17.614 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 337177.8128 | 0 | 0 | 14.2328 | 13.5713 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5700.0612
30-08-2016 23:00:00 | 43.1053 | 138.3925 | 0.013679 | 0.039123 | 0 | 0 | 17.4433 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 352617.4317 | 0 | 0 | 15.6576 | 12.9984 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6270.7015
31-08-2016 0:00:00 | 46.9561 | 145.8046 | 0.014144 | 0.040452 | 0 | 0 | 17.3259 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 364413.3881 | 0 | 0 | 16.7309 | 12.2171 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6700.5191
31-08-2016 1:00:00 | 43.4012 | 140.7678 | 0.013541 | 0.038727 | 0 | 0 | 17.4783 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 358515.8507 | 0 | 0 | 15.7583 | 12.991 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6311.0271
31-08-2016 2:00:00 | 39.2234 | 134.8157 | 0.012778 | 0.036544 | 0 | 0 | 17.6712 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 351737.5063 | 0 | 0 | 14.5891 | 13.5572 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5842.7443
31-08-2016 3:00:00 | 36.2305 | 131.0397 | 0.012143 | 0.034729 | 0 | 0 | 17.8316 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 342387.8872 | 0 | 0 | 13.4956 | 13.0538 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5404.8445
31-08-2016 4:00:00 | 37.8691 | 134.5722 | 0.012359 | 0.035346 | 0 | 0 | 17.777 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 345556.8111 | 0 | 0 | 13.8629 | 12.4877 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5551.9207
31-08-2016 5:00:00 | 38.4806 | 136.8666 | 0.012348 | 0.035315 | 0 | 0 | 17.7798 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 350996.6665 | 0 | 0 | 14.0686 | 11.893 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5634.3201
31-08-2016 6:00:00 | 40.0759 | 139.5174 | 0.012616 | 0.03608 | 0 | 0 | 17.7122 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 357718.2247 | 0 | 0 | 14.6487 | 12.1072 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5866.6406
31-08-2016 7:00:00 | 43.1876 | 144.432 | 0.013132 | 0.037559 | 0 | 0 | 17.5815 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 364969.1339 | 0 | 0 | 15.5581 | 12.2058 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6230.8246
31-08-2016 8:00:00 | 40.687 | 139.1837 | 0.012839 | 0.036718 | 0 | 0 | 17.6558 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 356928.5376 | 0 | 0 | 14.8748 | 12.5233 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5957.198
31-08-2016 9:00:00 | 48.8688 | 153.3755 | 0.013993 | 0.040021 | 0 | 0 | 17.364 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 375089.5136 | 0 | 0 | 17.0378 | 13.0047 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6823.455
31-08-2016 10:00:00 | 47.9519 | 154.6759 | 0.013615 | 0.03894 | 0 | 0 | 17.4595 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 378070.7541 | 0 | 0 | 16.7094 | 12.6262 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6691.9097
31-08-2016 11:00:00 | 50.1161 | 162.3958 | 0.013554 | 0.038763 | 0 | 0 | 17.4751 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 386889.4713 | 0 | 0 | 17.0213 | 13.7949 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6816.8472
31-08-2016 12:00:00 | 41.094 | 152.3617 | 0.011845 | 0.033878 | 0 | 0 | 17.9067 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 373582.9038 | 0 | 0 | 14.3646 | 13.6036 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5752.86
31-08-2016 13:00:00 | 44.2776 | 161.099 | 0.012071 | 0.034523 | 0 | 0 | 17.8498 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 396707.685 | 0 | 0 | 15.5441 | 13.6985 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6225.2312
31-08-2016 14:00:00 | 44.1167 | 160.6549 | 0.01206 | 0.034493 | 0 | 0 | 17.8525 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 389366.9616 | 0 | 0 | 15.2431 | 12.3111 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6104.6695
31-08-2016 15:00:00 | 45.638 | 162.9049 | 0.012304 | 0.035189 | 0 | 0 | 17.7909 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 391438.5555 | 0 | 0 | 15.6336 | 12.9427 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6261.0873
31-08-2016 16:00:00 | 41.211 | 155.7453 | 0.011621 | 0.033236 | 0 | 0 | 17.9634 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 386823.514 | 0 | 0 | 14.592 | 12.7798 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5843.9223
31-08-2016 17:00:00 | 43.4937 | 158.5626 | 0.012047 | 0.034454 | 0 | 0 | 17.8558 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 391453.7772 | 0 | 0 | 15.3077 | 13.0372 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6130.551
31-08-2016 18:00:00 | 43.9244 | 158.5991 | 0.012163 | 0.034787 | 0 | 0 | 17.8264 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 395683.615 | 0 | 0 | 15.6227 | 12.4438 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6256.7164
31-08-2016 19:00:00 | 44.9879 | 160.0084 | 0.012348 | 0.035316 | 0 | 0 | 17.7797 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 398750.0309 | 0 | 0 | 15.983 | 12.8288 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6400.9904
31-08-2016 20:00:00 | 48.0653 | 163.823 | 0.012886 | 0.036853 | 0 | 0 | 17.6439 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 402136.4471 | 0 | 0 | 16.8203 | 13.0149 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6736.3467
31-08-2016 21:00:00 | 44.9544 | 157.5471 | 0.012532 | 0.035841 | 0 | 0 | 17.7333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 394475.5666 | 0 | 0 | 16.0467 | 13.1947 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6426.52
31-08-2016 22:00:00 | 40.2879 | 150.1634 | 0.011783 | 0.0337 | 0 | 0 | 17.9225 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 385169.3618 | 0 | 0 | 14.7322 | 13.6526 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5900.0512
31-08-2016 23:00:00 | 44.7516 | 84.1778 | 0.08271 | 0.23655 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 210248.2031 | 0 | 0 | 15.9348 | 13.2442 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6381.7118
01-09-2016 0:00:00 | 45.1629 | 161.5616 | 0.012277 | 0.035112 | 0 | 0 | 17.7977 | 1 | 0.0033584 | 0 | 1 | 0 | 0 | 401598.3598 | 0 | 0 | 16.0044 | 12.5595 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6409.5704
01-09-2016 1:00:00 | 38.9906 | 153.675 | 0.011143 | 0.031869 | 0 | 0 | 18.0842 | 1 | 0.0030482 | 0 | 1 | 0 | 0 | 391129.7455 | 0 | 0 | 14.1476 | 13.2498 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5665.9322
01-09-2016 2:00:00 | 35.8667 | 149.0776 | 0.010566 | 0.03022 | 0 | 0 | 18.2299 | 1 | 0.0028905 | 0 | 1 | 0 | 0 | 380288.0345 | 0 | 0 | 13.0435 | 13.2155 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5223.7841
01-09-2016 3:00:00 | 34.35 | 147.7509 | 0.01021 | 0.029202 | 0 | 0 | 18.3199 | 1 | 0.0027931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 372036.2086 | 0 | 0 | 12.3307 | 12.2637 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4938.2795
01-09-2016 4:00:00 | 33.4169 | 147.5574 | 0.0099462 | 0.028446 | 0 | 0 | 18.3867 | 1 | 0.0027208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 364809.6896 | 0 | 0 | 11.7781 | 11.7042 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4716.9938
01-09-2016 5:00:00 | 33.8444 | 148.5578 | 0.010006 | 0.028616 | 0 | 0 | 18.3717 | 1 | 0.0027371 | 0 | 1 | 0 | 0 | 367139.2736 | 0 | 0 | 11.9241 | 11.3489 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4775.4639
01-09-2016 6:00:00 | 35.8814 | 151.8605 | 0.010377 | 0.029678 | 0 | 0 | 18.2778 | 1 | 0.0028387 | 0 | 1 | 0 | 0 | 378778.2155 | 0 | 0 | 12.7589 | 11.1554 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5109.7882
01-09-2016 7:00:00 | 40.457 | 160.3838 | 0.011079 | 0.031685 | 0 | 0 | 18.1005 | 1 | 0.0030306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 399830.7762 | 0 | 0 | 14.3785 | 11.2087 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5758.4202
01-09-2016 8:00:00 | 38.6466 | 158.7349 | 0.010693 | 0.030581 | 0 | 0 | 18.198 | 1 | 0.002925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 397483.4347 | 0 | 0 | 13.7963 | 11.577 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5525.2402
01-09-2016 9:00:00 | 40.7761 | 164.5243 | 0.010885 | 0.031131 | 0 | 0 | 18.1495 | 1 | 0.0029776 | 0 | 1 | 0 | 0 | 408986.6794 | 0 | 0 | 14.4507 | 12.3737 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5787.3412
01-09-2016 10:00:00 | 45.3957 | 173.9697 | 0.01146 | 0.032776 | 0 | 0 | 18.0041 | 1 | 0.003135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 422271.7063 | 0 | 0 | 15.7086 | 12.0973 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6291.1105
01-09-2016 11:00:00 | 45.5023 | 176.9382 | 0.011294 | 0.032302 | 0 | 0 | 18.046 | 1 | 0.0030896 | 0 | 1 | 0 | 0 | 427791.127 | 0 | 0 | 15.6837 | 12.4651 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6281.1156
01-09-2016 12:00:00 | 46.3511 | 181.8931 | 0.011192 | 0.032008 | 0 | 0 | 18.072 | 1 | 0.0030615 | 0 | 1 | 0 | 0 | 436838.7484 | 0 | 0 | 15.8697 | 13.0866 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6355.6283
01-09-2016 13:00:00 | 47.9352 | 184.2488 | 0.011426 | 0.032679 | 0 | 0 | 18.0127 | 1 | 0.0031257 | 0 | 1 | 0 | 0 | 438230.723 | 0 | 0 | 16.2539 | 13.0518 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6509.4861
01-09-2016 14:00:00 | 47.8406 | 185.5583 | 0.011323 | 0.032384 | 0 | 0 | 18.0387 | 1 | 0.0030975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 443686.3492 | 0 | 0 | 16.3078 | 13.1892 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6531.0971
01-09-2016 15:00:00 | 41.8332 | 178.242 | 0.010308 | 0.02948 | 0 | 0 | 18.2953 | 1 | 0.0028197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 436927.9175 | 0 | 0 | 14.6192 | 13.4022 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5854.832
01-09-2016 16:00:00 | 39.5548 | 175.5921 | 0.0098934 | 0.028295 | 0 | 0 | 18.4 | 1 | 0.0027064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 435616.3114 | 0 | 0 | 13.9895 | 13.434 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5602.6349
01-09-2016 17:00:00 | 34.5295 | 169.524 | 0.0089456 | 0.025584 | 0 | 0 | 18.6395 | 1 | 0.0024471 | 0 | 1 | 0 | 0 | 419787.5756 | 0 | 0 | 12.1897 | 12.5349 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4881.8194
01-09-2016 18:00:00 | 27.7938 | 168.7987 | 0.007233 | 0.020686 | 0 | 0 | 19.0723 | 1 | 0.0019786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 397582.0087 | 0 | 0 | 9.3346 | 12.1996 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 3738.4107
01-09-2016 19:00:00 | 29.1745 | 168.9143 | 0.0075709 | 0.021653 | 0 | 0 | 18.9869 | 1 | 0.0020711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 410825.1496 | 0 | 0 | 10.0963 | 11.3431 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4043.4324
01-09-2016 20:00:00 | 41.2609 | 184.9563 | 0.0097976 | 0.028021 | 0 | 0 | 18.4242 | 1 | 0.0026802 | 0 | 1 | 0 | 0 | 451623.3548 | 0 | 0 | 14.3632 | 9.94 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5752.2776
01-09-2016 21:00:00 | 45.6136 | 189.9191 | 0.010548 | 0.030168 | 0 | 0 | 18.2346 | 1 | 0.0028855 | 0 | 1 | 0 | 0 | 472121.7844 | 0 | 0 | 16.1653 | 10.3613 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6474.0086
01-09-2016 22:00:00 | 43.7576 | 189.4333 | 0.010145 | 0.029014 | 0 | 0 | 18.3365 | 1 | 0.0027752 | 0 | 1 | 0 | 0 | 473289.0952 | 0 | 0 | 15.5858 | 12.5266 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6241.9093
01-09-2016 23:00:00 | 42.5449 | 189.0036 | 0.0098862 | 0.028274 | 0 | 0 | 18.4018 | 1 | 0.0027044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 473372.7941 | 0 | 0 | 15.191 | 13.3532 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6083.7983
02-09-2016 0:00:00 | 42.2112 | 188.1938 | 0.0098508 | 0.028173 | 0 | 0 | 18.4108 | 1 | 0.0026947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 474308.375 | 0 | 0 | 15.1666 | 13.0595 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6074.0293
02-09-2016 1:00:00 | 39.229 | 184.8589 | 0.00932 | 0.026655 | 0 | 0 | 18.5449 | 1 | 0.0025495 | 0 | 1 | 0 | 0 | 474079.0015 | 0 | 0 | 14.3424 | 12.8723 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5743.955
02-09-2016 2:00:00 | 36.0563 | 180.4467 | 0.0087757 | 0.025099 | 0 | 0 | 18.6825 | 1 | 0.0024006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 461911.5081 | 0 | 0 | 13.1582 | 12.8674 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5269.6834
02-09-2016 3:00:00 | 34.9948 | 179.6718 | 0.0085541 | 0.024465 | 0 | 0 | 18.7385 | 1 | 0.00234 | 0 | 1 | 0 | 0 | 454036.2905 | 0 | 0 | 12.6072 | 12.4713 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5049.033
02-09-2016 4:00:00 | 33.5698 | 178.9769 | 0.0082376 | 0.02356 | 0 | 0 | 18.8184 | 1 | 0.0022534 | 0 | 1 | 0 | 0 | 446745.2126 | 0 | 0 | 11.9458 | 11.8902 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4784.1619
02-09-2016 5:00:00 | 34.0939 | 179.372 | 0.0083478 | 0.023875 | 0 | 0 | 18.7906 | 1 | 0.0022836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450922.8828 | 0 | 0 | 12.2188 | 11.6114 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4893.479
02-09-2016 6:00:00 | 36.2136 | 181.1746 | 0.0087786 | 0.025107 | 0 | 0 | 18.6817 | 1 | 0.0024014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 461197.828 | 0 | 0 | 13.1421 | 11.3086 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5263.2719
02-09-2016 7:00:00 | 42.8465 | 190.4179 | 0.0098823 | 0.028263 | 0 | 0 | 18.4028 | 1 | 0.0027033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 474605.1 | 0 | 0 | 15.2246 | 11.4318 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6097.2525
02-09-2016 8:00:00 | 38.9068 | 185.3212 | 0.0092204 | 0.02637 | 0 | 0 | 18.5701 | 1 | 0.0025223 | 0 | 1 | 0 | 0 | 472365.4713 | 0 | 0 | 14.1378 | 11.8914 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5662.0309
02-09-2016 9:00:00 | 40.4726 | 190.7084 | 0.0093205 | 0.026657 | 0 | 0 | 18.5448 | 1 | 0.0025497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 476179.3843 | 0 | 0 | 14.4067 | 12.9621 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5769.7291
02-09-2016 10:00:00 | 45.9436 | 204.2945 | 0.0098769 | 0.028248 | 0 | 0 | 18.4042 | 1 | 0.0027019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 503880.0916 | 0 | 0 | 16.1547 | 12.3636 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6469.7807
02-09-2016 11:00:00 | 48.7069 | 210.6801 | 0.010154 | 0.029039 | 0 | 0 | 18.3343 | 1 | 0.0027775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 504159.8827 | 0 | 0 | 16.6165 | 12.5153 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6654.7037
02-09-2016 12:00:00 | 49.8361 | 211.1484 | 0.010366 | 0.029646 | 0 | 0 | 18.2806 | 1 | 0.0028356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 503708.9569 | 0 | 0 | 16.9488 | 13.4386 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6787.8052
02-09-2016 13:00:00 | 42.21 | 201.9503 | 0.0091795 | 0.026254 | 0 | 0 | 18.5804 | 1 | 0.0025111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 491000.2884 | 0 | 0 | 14.6304 | 13.6509 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5859.3145
02-09-2016 14:00:00 | 38.7393 | 194.8269 | 0.0087328 | 0.024976 | 0 | 0 | 18.6933 | 1 | 0.0023889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 483229.2771 | 0 | 0 | 13.6981 | 13.811 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5485.9223
02-09-2016 15:00:00 | 31.5311 | 190.3288 | 0.0072759 | 0.020809 | 0 | 0 | 19.0615 | 1 | 0.0019903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 460630.6533 | 0 | 0 | 10.8791 | 12.578 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4356.9354
02-09-2016 16:00:00 | 29.4014 | 194.3092 | 0.006645 | 0.019005 | 0 | 0 | 19.2209 | 1 | 0.0018178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 463385.8011 | 0 | 0 | 9.9952 | 12.1625 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4002.9406
02-09-2016 17:00:00 | 36.295 | 197.8452 | 0.0080361 | 0.022983 | 0 | 0 | 18.8694 | 1 | 0.0021983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 496789.9963 | 0 | 0 | 12.959 | 10.8042 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5189.911
02-09-2016 18:00:00 | 37.5601 | 197.8472 | 0.0083377 | 0.023846 | 0 | 0 | 18.7931 | 1 | 0.0022808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 506114.6951 | 0 | 0 | 13.6978 | 10.3381 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5485.7981
02-09-2016 19:00:00 | 40.7622 | 199.1122 | 0.008991 | 0.025714 | 0 | 0 | 18.628 | 1 | 0.0024595 | 0 | 1 | 0 | 0 | 509340.6191 | 0 | 0 | 14.8653 | 11.7965 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5953.3569
02-09-2016 20:00:00 | 44.6078 | 204.6165 | 0.0095746 | 0.027383 | 0 | 0 | 18.4806 | 1 | 0.0026192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 518487.5787 | 0 | 0 | 16.1143 | 12.1844 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6453.5949
02-09-2016 21:00:00 | 43.1146 | 202.1829 | 0.0093655 | 0.026785 | 0 | 0 | 18.5334 | 1 | 0.002562 | 0 | 1 | 0 | 0 | 519045.8094 | 0 | 0 | 15.7794 | 12.7507 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6319.454
02-09-2016 22:00:00 | 41.6834 | 199.4369 | 0.0091793 | 0.026253 | 0 | 0 | 18.5805 | 1 | 0.002511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 513487.2848 | 0 | 0 | 15.3 | 13.3854 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6127.4648
02-09-2016 23:00:00 | 39.2125 | 194.8388 | 0.0088389 | 0.025279 | 0 | 0 | 18.6665 | 1 | 0.0024179 | 0 | 1 | 0 | 0 | 509724.6024 | 0 | 0 | 14.6248 | 13.1976 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5857.0473
03-09-2016 0:00:00 | 43.0613 | 198.5301 | 0.009526 | 0.027244 | 0 | 0 | 18.4929 | 1 | 0.0026059 | 0 | 1 | 0 | 0 | 513095.4134 | 0 | 0 | 15.8658 | 12.9819 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6354.0721
03-09-2016 1:00:00 | 38.0695 | 189.123 | 0.0088406 | 0.025284 | 0 | 0 | 18.666 | 1 | 0.0024184 | 0 | 1 | 0 | 0 | 506631.1152 | 0 | 0 | 14.5388 | 12.6579 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5822.6221
03-09-2016 2:00:00 | 35.9941 | 184.4302 | 0.0085713 | 0.024514 | 0 | 0 | 18.7341 | 1 | 0.0023447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 489724.2649 | 0 | 0 | 13.6256 | 13.2582 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5456.875
03-09-2016 3:00:00 | 35.0553 | 180.1078 | 0.0085481 | 0.024448 | 0 | 0 | 18.74 | 1 | 0.0023384 | 0 | 1 | 0 | 0 | 472880.7764 | 0 | 0 | 13.1213 | 12.6065 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5254.9215
03-09-2016 4:00:00 | 34.9792 | 176.6748 | 0.0086953 | 0.024869 | 0 | 0 | 18.7028 | 1 | 0.0023786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 467998.6854 | 0 | 0 | 13.2094 | 12.0741 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5290.2161
03-09-2016 5:00:00 | 34.4411 | 172.657 | 0.0087608 | 0.025056 | 0 | 0 | 18.6862 | 1 | 0.0023966 | 0 | 1 | 0 | 0 | 458290.4319 | 0 | 0 | 13.0328 | 11.8486 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5219.484
03-09-2016 6:00:00 | 35.5327 | 172.2915 | 0.0090576 | 0.025905 | 0 | 0 | 18.6112 | 1 | 0.0024778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 451727.6173 | 0 | 0 | 13.2814 | 11.9267 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5319.0572
03-09-2016 7:00:00 | 39.3366 | 173.3297 | 0.0099672 | 0.028506 | 0 | 0 | 18.3814 | 1 | 0.0027266 | 0 | 1 | 0 | 0 | 457727.9141 | 0 | 0 | 14.8093 | 11.8031 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5930.9588
03-09-2016 8:00:00 | 41.408 | 176.1607 | 0.010323 | 0.029525 | 0 | 0 | 18.2913 | 1 | 0.002824 | 0 | 1 | 0 | 0 | 457443.9353 | 0 | 0 | 15.3291 | 11.9703 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6139.1318
03-09-2016 9:00:00 | 45.0361 | 182.9959 | 0.010809 | 0.030913 | 0 | 0 | 18.1688 | 1 | 0.0029567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 467151.5858 | 0 | 0 | 16.3901 | 12.7291 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6564.0409
03-09-2016 10:00:00 | 42.4652 | 181.4477 | 0.010279 | 0.029397 | 0 | 0 | 18.3027 | 1 | 0.0028117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 469671.0345 | 0 | 0 | 15.6704 | 12.9975 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6275.8012
03-09-2016 11:00:00 | 41.7943 | 182.2678 | 0.010071 | 0.028802 | 0 | 0 | 18.3552 | 1 | 0.0027549 | 0 | 1 | 0 | 0 | 474500.1524 | 0 | 0 | 15.5113 | 13.5108 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6212.0826
03-09-2016 12:00:00 | 40.5107 | 184.0266 | 0.009668 | 0.027651 | 0 | 0 | 18.457 | 1 | 0.0026447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 475054.0426 | 0 | 0 | 14.9086 | 13.1306 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5970.7013
03-09-2016 13:00:00 | 38.2265 | 185.3392 | 0.0090583 | 0.025907 | 0 | 0 | 18.611 | 1 | 0.0024779 | 0 | 1 | 0 | 0 | 472467.1293 | 0 | 0 | 13.8923 | 13.0795 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5563.6854
03-09-2016 14:00:00 | 37.6375 | 187.6408 | 0.0088094 | 0.025195 | 0 | 0 | 18.674 | 1 | 0.0024098 | 0 | 1 | 0 | 0 | 478664.9785 | 0 | 0 | 13.6877 | 12.7366 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5481.7515
03-09-2016 15:00:00 | 36.6793 | 184.0541 | 0.0087524 | 0.025032 | 0 | 0 | 18.6884 | 1 | 0.0023942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 470065.6327 | 0 | 0 | 13.3548 | 12.2402 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5348.4458
03-09-2016 16:00:00 | 36.78 | 185.2699 | 0.0087188 | 0.024936 | 0 | 0 | 18.6968 | 1 | 0.0023851 | 0 | 1 | 0 | 0 | 474737.9292 | 0 | 0 | 13.4358 | 12.1377 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5380.8888
03-09-2016 17:00:00 | 37.066 | 185.5761 | 0.0087721 | 0.025088 | 0 | 0 | 18.6834 | 1 | 0.0023996 | 0 | 1 | 0 | 0 | 462518.1325 | 0 | 0 | 13.17 | 11.9396 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5274.434
03-09-2016 18:00:00 | 38.3626 | 190.8571 | 0.0088277 | 0.025247 | 0 | 0 | 18.6693 | 1 | 0.0024149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 462274.2809 | 0 | 0 | 13.2466 | 11.9919 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5305.0935
03-09-2016 19:00:00 | 46.4095 | 200.3254 | 0.010175 | 0.0291 | 0 | 0 | 18.3289 | 1 | 0.0027833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 483987.4061 | 0 | 0 | 15.9849 | 11.8629 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6401.7519
03-09-2016 20:00:00 | 50.376 | 206.041 | 0.010738 | 0.03071 | 0 | 0 | 18.1866 | 1 | 0.0029374 | 0 | 1 | 0 | 0 | 494843.8555 | 0 | 0 | 17.2481 | 11.9507 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6907.6706
03-09-2016 21:00:00 | 48.8954 | 202.452 | 0.010607 | 0.030336 | 0 | 0 | 18.2197 | 1 | 0.0029016 | 0 | 1 | 0 | 0 | 493070.3751 | 0 | 0 | 16.9769 | 13.3282 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6799.0476
03-09-2016 22:00:00 | 43.9923 | 196.2186 | 0.0098466 | 0.028161 | 0 | 0 | 18.4118 | 1 | 0.0026936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 487554.1788 | 0 | 0 | 15.5834 | 13.9459 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6240.981
03-09-2016 23:00:00 | 47.2074 | 198.5631 | 0.010441 | 0.029863 | 0 | 0 | 18.2615 | 1 | 0.0028563 | 0 | 1 | 0 | 0 | 481368.4253 | 0 | 0 | 16.3152 | 13.8173 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6534.0543
04-09-2016 0:00:00 | 45.9042 | 195.435 | 0.010316 | 0.029503 | 0 | 0 | 18.2933 | 1 | 0.0028219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 479783.6914 | 0 | 0 | 16.0657 | 13.0475 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6434.1157
04-09-2016 1:00:00 | 39.8393 | 186.1378 | 0.0094 | 0.026884 | 0 | 0 | 18.5247 | 1 | 0.0025714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 469922.1272 | 0 | 0 | 14.3386 | 13.4499 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5742.4427
04-09-2016 2:00:00 | 36.0542 | 179.1583 | 0.0088383 | 0.025278 | 0 | 0 | 18.6666 | 1 | 0.0024178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 451640.3162 | 0 | 0 | 12.9573 | 13.2989 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5189.2577
04-09-2016 3:00:00 | 35.1868 | 175.0309 | 0.0088291 | 0.025251 | 0 | 0 | 18.669 | 1 | 0.0024152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 437961.5294 | 0 | 0 | 12.5518 | 12.3927 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5026.8317
04-09-2016 4:00:00 | 33.7168 | 171.3818 | 0.0086403 | 0.024711 | 0 | 0 | 18.7167 | 1 | 0.0023636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 421544.8745 | 0 | 0 | 11.823 | 11.7115 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4734.9861
04-09-2016 5:00:00 | 32.5081 | 168.6471 | 0.0084657 | 0.024212 | 0 | 0 | 18.7608 | 1 | 0.0023158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 414980.3894 | 0 | 0 | 11.4037 | 11.526 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4567.0298
04-09-2016 6:00:00 | 32.3507 | 165.2437 | 0.0085982 | 0.024591 | 0 | 0 | 18.7273 | 1 | 0.0023521 | 0 | 1 | 0 | 0 | 414180.3759 | 0 | 0 | 11.5599 | 11.189 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4629.5895
04-09-2016 7:00:00 | 35.7167 | 166.2168 | 0.0094373 | 0.026991 | 0 | 0 | 18.5153 | 1 | 0.0025816 | 0 | 1 | 0 | 0 | 422837.6776 | 0 | 0 | 12.9531 | 10.9825 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5187.572
04-09-2016 8:00:00 | 34.8548 | 163.2863 | 0.0093748 | 0.026812 | 0 | 0 | 18.5311 | 1 | 0.0025645 | 0 | 1 | 0 | 0 | 414466.5878 | 0 | 0 | 12.6127 | 11.1017 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5051.2212
04-09-2016 9:00:00 | 37.2574 | 165.9378 | 0.0098609 | 0.028202 | 0 | 0 | 18.4082 | 1 | 0.0026975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 421500.5167 | 0 | 0 | 13.4918 | 11.7267 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5403.2994
04-09-2016 10:00:00 | 38.1214 | 167.1923 | 0.010014 | 0.02864 | 0 | 0 | 18.3696 | 1 | 0.0027393 | 0 | 1 | 0 | 0 | 425171.9446 | 0 | 0 | 13.8204 | 11.5696 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5534.911
04-09-2016 11:00:00 | 44.1507 | 179.4057 | 0.010808 | 0.030911 | 0 | 0 | 18.1689 | 1 | 0.0029566 | 0 | 1 | 0 | 0 | 431757.9929 | 0 | 0 | 15.1477 | 11.993 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6066.4667
04-09-2016 12:00:00 | 48.3889 | 188.9882 | 0.011245 | 0.032161 | 0 | 0 | 18.0585 | 1 | 0.0030761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 436941.0586 | 0 | 0 | 15.9492 | 12.1686 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6387.4492
04-09-2016 13:00:00 | 49.0445 | 191.5849 | 0.011243 | 0.032155 | 0 | 0 | 18.059 | 1 | 0.0030755 | 0 | 1 | 0 | 0 | 444362.1763 | 0 | 0 | 16.217 | 12.8271 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6494.7114
04-09-2016 14:00:00 | 49.7398 | 191.1777 | 0.011427 | 0.03268 | 0 | 0 | 18.0126 | 1 | 0.0031258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 438791.3928 | 0 | 0 | 16.2753 | 13.2986 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6518.0571
04-09-2016 15:00:00 | 50.257 | 190.884 | 0.011563 | 0.033071 | 0 | 0 | 17.9781 | 1 | 0.0031632 | 0 | 1 | 0 | 0 | 441917.3877 | 0 | 0 | 16.5872 | 13.3835 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6642.9626
04-09-2016 16:00:00 | 49.9462 | 189.7316 | 0.011561 | 0.033066 | 0 | 0 | 17.9785 | 1 | 0.0031627 | 0 | 1 | 0 | 0 | 441012.1709 | 0 | 0 | 16.5507 | 13.4273 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6628.3707
04-09-2016 17:00:00 | 47.6781 | 184.9233 | 0.011323 | 0.032385 | 0 | 0 | 18.0387 | 1 | 0.0030976 | 0 | 1 | 0 | 0 | 439356.1034 | 0 | 0 | 16.1491 | 13.5959 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6467.5133
04-09-2016 18:00:00 | 45.969 | 182.8191 | 0.011043 | 0.031583 | 0 | 0 | 18.1095 | 1 | 0.0030209 | 0 | 1 | 0 | 0 | 440798.5294 | 0 | 0 | 15.8011 | 13.5584 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6328.1563
04-09-2016 19:00:00 | 42.2643 | 175.6328 | 0.010569 | 0.030226 | 0 | 0 | 18.2294 | 1 | 0.0028911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 431642.2666 | 0 | 0 | 14.808 | 13.3292 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5930.4244
04-09-2016 20:00:00 | 47.6859 | 183.869 | 0.01139 | 0.032576 | 0 | 0 | 18.0218 | 1 | 0.0031158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 446015.8625 | 0 | 0 | 16.4906 | 13.1831 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6604.2776
04-09-2016 21:00:00 | 46.9502 | 182.3997 | 0.011305 | 0.032332 | 0 | 0 | 18.0434 | 1 | 0.0030925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 442376.2358 | 0 | 0 | 16.2334 | 12.6872 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6501.2779
04-09-2016 22:00:00 | 43.6528 | 177.646 | 0.010792 | 0.030865 | 0 | 0 | 18.1729 | 1 | 0.0029522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 438506.3808 | 0 | 0 | 15.3616 | 13.5076 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6152.1324
04-09-2016 23:00:00 | 41.9415 | 174.3128 | 0.010567 | 0.030223 | 0 | 0 | 18.2297 | 1 | 0.0028907 | 0 | 1 | 0 | 0 | 437295.8321 | 0 | 0 | 15.0001 | 13.3959 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6007.3604
05-09-2016 0:00:00 | 37.5215 | 166.5026 | 0.0098971 | 0.028306 | 0 | 0 | 18.3991 | 1 | 0.0027074 | 0 | 1 | 0 | 0 | 423283.9835 | 0 | 0 | 13.5986 | 12.9251 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5446.0836
05-09-2016 1:00:00 | 38.196 | 164.8707 | 0.010175 | 0.0291 | 0 | 0 | 18.3289 | 1 | 0.0027834 | 0 | 1 | 0 | 0 | 418327.0737 | 0 | 0 | 13.8164 | 12.7596 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5533.3014
05-09-2016 2:00:00 | 35.6331 | 158.3867 | 0.0098806 | 0.028259 | 0 | 0 | 18.4032 | 1 | 0.0027029 | 0 | 1 | 0 | 0 | 404606.9436 | 0 | 0 | 12.9769 | 12.026 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5197.1112
05-09-2016 3:00:00 | 36.4149 | 158.7173 | 0.010076 | 0.028818 | 0 | 0 | 18.3538 | 1 | 0.0027564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 404500.2947 | 0 | 0 | 13.2305 | 12.118 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5298.6741
05-09-2016 4:00:00 | 36.0288 | 158.2303 | 0.01 | 0.028601 | 0 | 0 | 18.373 | 1 | 0.0027356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 391703.6128 | 0 | 0 | 12.7152 | 11.6666 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5092.2748
05-09-2016 5:00:00 | 36.2395 | 159.1338 | 0.010002 | 0.028605 | 0 | 0 | 18.3727 | 1 | 0.002736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 392879.0909 | 0 | 0 | 12.7551 | 11.7952 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5108.2508
05-09-2016 6:00:00 | 41.4056 | 167.5262 | 0.010855 | 0.031045 | 0 | 0 | 18.1571 | 1 | 0.0029694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 412528.0325 | 0 | 0 | 14.5356 | 11.5425 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5821.3444
05-09-2016 7:00:00 | 45.0146 | 174.1842 | 0.01135 | 0.032461 | 0 | 0 | 18.032 | 1 | 0.0031048 | 0 | 1 | 0 | 0 | 427710.2878 | 0 | 0 | 15.7579 | 11.5562 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6310.8556
05-09-2016 8:00:00 | 44.0843 | 174.0006 | 0.011127 | 0.031824 | 0 | 0 | 18.0883 | 1 | 0.0030439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 431001.2722 | 0 | 0 | 15.5674 | 12.4433 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6234.5535
05-09-2016 9:00:00 | 41.3564 | 170.5243 | 0.010651 | 0.030463 | 0 | 0 | 18.2085 | 1 | 0.0029137 | 0 | 1 | 0 | 0 | 420451.0144 | 0 | 0 | 14.537 | 13.1174 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5821.9105
05-09-2016 10:00:00 | 40.5553 | 169.6131 | 0.010501 | 0.030033 | 0 | 0 | 18.2464 | 1 | 0.0028726 | 0 | 1 | 0 | 0 | 416582.6928 | 0 | 0 | 14.2002 | 13.0233 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5686.9953
05-09-2016 11:00:00 | 41.8135 | 170.6264 | 0.010763 | 0.030781 | 0 | 0 | 18.1804 | 1 | 0.0029442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 411817.7996 | 0 | 0 | 14.3873 | 12.468 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5761.9483
05-09-2016 12:00:00 | 41.6908 | 170.9966 | 0.010708 | 0.030624 | 0 | 0 | 18.1942 | 1 | 0.0029292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 417732.7909 | 0 | 0 | 14.5196 | 12.3142 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5814.932
05-09-2016 13:00:00 | 37.243 | 163.5693 | 0.0099998 | 0.028599 | 0 | 0 | 18.3731 | 1 | 0.0027355 | 0 | 1 | 0 | 0 | 401089.7755 | 0 | 0 | 13.0193 | 12.4243 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5214.0803
05-09-2016 14:00:00 | 39.2541 | 166.6639 | 0.010344 | 0.029584 | 0 | 0 | 18.2861 | 1 | 0.0028297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 407999.0634 | 0 | 0 | 13.6996 | 12.4861 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5486.5096
05-09-2016 15:00:00 | 35.7489 | 160.6981 | 0.0097702 | 0.027943 | 0 | 0 | 18.4312 | 1 | 0.0026727 | 0 | 1 | 0 | 0 | 387294.444 | 0 | 0 | 12.2828 | 11.7078 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4919.1176
05-09-2016 16:00:00 | 35.9891 | 161.386 | 0.0097939 | 0.02801 | 0 | 0 | 18.4252 | 1 | 0.0026792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 383901.6835 | 0 | 0 | 12.2047 | 12.054 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4887.8539
05-09-2016 17:00:00 | 34.437 | 158.8859 | 0.009519 | 0.027224 | 0 | 0 | 18.4946 | 1 | 0.002604 | 0 | 1 | 0 | 0 | 376591.9348 | 0 | 0 | 11.6363 | 11.3165 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4660.2068
05-09-2016 18:00:00 | 41.1614 | 168.5315 | 0.010727 | 0.030678 | 0 | 0 | 18.1895 | 1 | 0.0029343 | 0 | 1 | 0 | 0 | 410108.0485 | 0 | 0 | 14.2795 | 11.2663 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5718.7534
05-09-2016 19:00:00 | 43.942 | 172.912 | 0.011161 | 0.031921 | 0 | 0 | 18.0797 | 1 | 0.0030532 | 0 | 1 | 0 | 0 | 417768.4271 | 0 | 0 | 15.1354 | 11.0739 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6061.558
05-09-2016 20:00:00 | 50.0809 | 182.2635 | 0.012068 | 0.034513 | 0 | 0 | 17.8506 | 1 | 0.0033012 | 0 | 1 | 0 | 0 | 428806.631 | 0 | 0 | 16.7972 | 12.3497 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6727.0899
05-09-2016 21:00:00 | 51.0238 | 182.8222 | 0.012257 | 0.035056 | 0 | 0 | 17.8027 | 1 | 0.003353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 434272.4636 | 0 | 0 | 17.2787 | 12.8263 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6919.8976
05-09-2016 22:00:00 | 49.4939 | 181.0298 | 0.012007 | 0.034341 | 0 | 0 | 17.8658 | 1 | 0.0032847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 441200.3391 | 0 | 0 | 17.1966 | 13.707 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6887.0163
05-09-2016 23:00:00 | 45.5603 | 172.6667 | 0.011589 | 0.033143 | 0 | 0 | 17.9717 | 1 | 0.0031701 | 0 | 1 | 0 | 0 | 435594.3064 | 0 | 0 | 16.3857 | 13.9756 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6562.2613
06-09-2016 0:00:00 | 45.39 | 170.1966 | 0.011713 | 0.033498 | 0 | 0 | 17.9403 | 1 | 0.0032041 | 0 | 1 | 0 | 0 | 430164.0443 | 0 | 0 | 16.3549 | 13.9084 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6549.9339
06-09-2016 1:00:00 | 41.1114 | 161.6304 | 0.011171 | 0.031949 | 0 | 0 | 18.0772 | 1 | 0.0030559 | 0 | 1 | 0 | 0 | 416526.4974 | 0 | 0 | 15.1038 | 13.5038 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6048.8909
06-09-2016 2:00:00 | 39.948 | 158.9174 | 0.01104 | 0.031575 | 0 | 0 | 18.1103 | 1 | 0.0030201 | 0 | 1 | 0 | 0 | 409601.7002 | 0 | 0 | 14.6788 | 13.4474 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5878.6716
06-09-2016 3:00:00 | 38.7776 | 155.4428 | 0.010956 | 0.031335 | 0 | 0 | 18.1315 | 1 | 0.0029971 | 0 | 1 | 0 | 0 | 399852.2056 | 0 | 0 | 14.2205 | 12.768 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5695.1312
06-09-2016 4:00:00 | 37.4789 | 152.6581 | 0.010782 | 0.030838 | 0 | 0 | 18.1754 | 1 | 0.0029496 | 0 | 1 | 0 | 0 | 389125.5774 | 0 | 0 | 13.6195 | 12.5619 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5454.4424
06-09-2016 5:00:00 | 38.2808 | 153.2576 | 0.01097 | 0.031374 | 0 | 0 | 18.128 | 1 | 0.0030009 | 0 | 1 | 0 | 0 | 387684.2895 | 0 | 0 | 13.8051 | 12.3479 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5528.7979
06-09-2016 6:00:00 | 43.1237 | 162.1392 | 0.011681 | 0.033408 | 0 | 0 | 17.9483 | 1 | 0.0031954 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400832.7972 | 0 | 0 | 15.1983 | 12.0132 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6086.7432
06-09-2016 7:00:00 | 50.1596 | 176.8731 | 0.012455 | 0.035621 | 0 | 0 | 17.7527 | 1 | 0.0034071 | 0 | 1 | 0 | 0 | 419972.7239 | 0 | 0 | 16.9792 | 12.1481 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6799.9744
06-09-2016 8:00:00 | 42.6496 | 165.1341 | 0.011343 | 0.032441 | 0 | 0 | 18.0337 | 1 | 0.0031029 | 0 | 1 | 0 | 0 | 412931.1149 | 0 | 0 | 15.2041 | 12.8797 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6089.0442
06-09-2016 9:00:00 | 45.7157 | 169.3739 | 0.011854 | 0.033903 | 0 | 0 | 17.9046 | 1 | 0.0032427 | 0 | 1 | 0 | 0 | 421120.1973 | 0 | 0 | 16.2042 | 13.741 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6489.6024
06-09-2016 10:00:00 | 44.25 | 163.6925 | 0.011872 | 0.033955 | 0 | 0 | 17.9 | 1 | 0.0032477 | 0 | 1 | 0 | 0 | 419533.1454 | 0 | 0 | 16.168 | 12.8465 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6475.0723
06-09-2016 11:00:00 | 46.7464 | 167.623 | 0.012248 | 0.035029 | 0 | 0 | 17.805 | 1 | 0.0033505 | 0 | 1 | 0 | 0 | 422114.3987 | 0 | 0 | 16.7822 | 13.3645 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6721.0658
06-09-2016 12:00:00 | 46.3931 | 166.9437 | 0.012205 | 0.034906 | 0 | 0 | 17.8159 | 1 | 0.0033387 | 0 | 1 | 0 | 0 | 409480.4356 | 0 | 0 | 16.2226 | 13.3525 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6496.9641
06-09-2016 13:00:00 | 43.236 | 160.5312 | 0.011829 | 0.03383 | 0 | 0 | 17.911 | 1 | 0.0032358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 399332.3399 | 0 | 0 | 15.3329 | 13.6621 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6140.6472
06-09-2016 14:00:00 | 37.9175 | 150.356 | 0.011076 | 0.031676 | 0 | 0 | 18.1013 | 1 | 0.0030298 | 0 | 1 | 0 | 0 | 388736.0417 | 0 | 0 | 13.9758 | 13.3386 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5597.1615
06-09-2016 15:00:00 | 39.7643 | 152.6032 | 0.011444 | 0.03273 | 0 | 0 | 18.0082 | 1 | 0.0031306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 390279.8395 | 0 | 0 | 14.4981 | 12.882 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5806.3013
06-09-2016 16:00:00 | 42.828 | 157.8194 | 0.011918 | 0.034087 | 0 | 0 | 17.8883 | 1 | 0.0032603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 397207.7401 | 0 | 0 | 15.367 | 12.1861 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6154.2996
06-09-2016 17:00:00 | 35.1667 | 144.7671 | 0.010669 | 0.030512 | 0 | 0 | 18.2041 | 1 | 0.0029185 | 0 | 1 | 0 | 0 | 358902.7415 | 0 | 0 | 12.4292 | 12.4699 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4977.7323
06-09-2016 18:00:00 | 41.58 | 156.3906 | 0.011677 | 0.033396 | 0 | 0 | 17.9494 | 1 | 0.0031942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 376369.6789 | 0 | 0 | 14.2657 | 12.8783 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5713.2396
06-09-2016 19:00:00 | 44.3507 | 161.5902 | 0.012054 | 0.034475 | 0 | 0 | 17.854 | 1 | 0.0032975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 386437.2573 | 0 | 0 | 15.1206 | 11.4154 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6055.6168
06-09-2016 20:00:00 | 45.3244 | 161.8455 | 0.012299 | 0.035176 | 0 | 0 | 17.7921 | 1 | 0.0033645 | 0 | 1 | 0 | 0 | 399885.1176 | 0 | 0 | 15.9651 | 12.2623 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6393.8175
06-09-2016 21:00:00 | 43.3923 | 158.1054 | 0.012054 | 0.034473 | 0 | 0 | 17.8542 | 1 | 0.0032973 | 0 | 1 | 0 | 0 | 396999.3182 | 0 | 0 | 15.5332 | 12.7307 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6220.8431
06-09-2016 22:00:00 | 39.5373 | 151.4353 | 0.011466 | 0.032794 | 0 | 0 | 18.0025 | 1 | 0.0031367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 386651.3918 | 0 | 0 | 14.3914 | 13.176 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5763.5886
06-09-2016 23:00:00 | 38.972 | 148.9138 | 0.011494 | 0.032873 | 0 | 0 | 17.9956 | 1 | 0.0031442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 386193.5782 | 0 | 0 | 14.4088 | 12.9832 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5770.5464
07-09-2016 0:00:00 | 39.679 | 148.2687 | 0.011753 | 0.033615 | 0 | 0 | 17.93 | 1 | 0.0032152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 385500.5634 | 0 | 0 | 14.7076 | 12.3728 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5890.2052
07-09-2016 1:00:00 | 39.6499 | 149.2841 | 0.011665 | 0.033361 | 0 | 0 | 17.9524 | 1 | 0.003191 | 0 | 1 | 0 | 0 | 377115.7674 | 0 | 0 | 14.2793 | 12.3648 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5718.6964
07-09-2016 2:00:00 | 37.4837 | 144.5453 | 0.011389 | 0.032573 | 0 | 0 | 18.0221 | 1 | 0.0031155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 361190.7516 | 0 | 0 | 13.353 | 12.5301 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5347.7247
07-09-2016 3:00:00 | 38.2212 | 144.8093 | 0.011592 | 0.033153 | 0 | 0 | 17.9708 | 1 | 0.003171 | 0 | 1 | 0 | 0 | 358218.3699 | 0 | 0 | 13.4791 | 12.3146 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5398.2076
07-09-2016 4:00:00 | 33.7487 | 136.9443 | 0.010823 | 0.030955 | 0 | 0 | 18.165 | 1 | 0.0029608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 335139.5754 | 0 | 0 | 11.7745 | 11.8335 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4715.5527
07-09-2016 5:00:00 | 31.6655 | 132.3821 | 0.010505 | 0.030045 | 0 | 0 | 18.2454 | 1 | 0.0028738 | 0 | 1 | 0 | 0 | 323754.8919 | 0 | 0 | 11.0402 | 11.867 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4421.4729
07-09-2016 6:00:00 | 35.1018 | 136.8508 | 0.011265 | 0.032218 | 0 | 0 | 18.0534 | 1 | 0.0030816 | 0 | 1 | 0 | 0 | 335528.4236 | 0 | 0 | 12.2692 | 11.0545 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4913.6628
07-09-2016 7:00:00 | 42.1966 | 150.097 | 0.012347 | 0.035312 | 0 | 0 | 17.7801 | 1 | 0.0033775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 367535.4162 | 0 | 0 | 14.7302 | 10.7165 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5899.2739
07-09-2016 8:00:00 | 30.9754 | 129.8038 | 0.010463 | 0.029924 | 0 | 0 | 18.2561 | 1 | 0.0028622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 316836.7582 | 0 | 0 | 10.7607 | 11.2822 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4309.5489
07-09-2016 9:00:00 | 38.4128 | 140.4564 | 0.011745 | 0.03359 | 0 | 0 | 17.9322 | 1 | 0.0032129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 344347.6738 | 0 | 0 | 13.1281 | 12.5122 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5257.6313
07-09-2016 10:00:00 | 45.399 | 152.3948 | 0.013084 | 0.037419 | 0 | 0 | 17.5939 | 1 | 0.0035791 | 0 | 1 | 0 | 0 | 372010.4773 | 0 | 0 | 15.7992 | 10.5091 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6327.3907
07-09-2016 11:00:00 | 52.2135 | 162.6181 | 0.014101 | 0.04033 | 0 | 0 | 17.3367 | 1 | 0.0038575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 377671.3623 | 0 | 0 | 17.2875 | 11.7567 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6923.429
07-09-2016 12:00:00 | 53.2543 | 163.4347 | 0.014311 | 0.040929 | 0 | 0 | 17.2838 | 1 | 0.0039147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 376509.8454 | 0 | 0 | 17.49 | 13.085 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7004.5532
07-09-2016 13:00:00 | 45.0585 | 149.9372 | 0.013198 | 0.037747 | 0 | 0 | 17.5649 | 1 | 0.0036104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 361184.4835 | 0 | 0 | 15.4739 | 13.8995 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6197.1227
07-09-2016 14:00:00 | 42.2325 | 144.5653 | 0.01283 | 0.036694 | 0 | 0 | 17.6579 | 1 | 0.0035097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 358179.2982 | 0 | 0 | 14.9172 | 13.9498 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5974.1564
07-09-2016 15:00:00 | 44.3411 | 148.0856 | 0.013151 | 0.037611 | 0 | 0 | 17.577 | 1 | 0.0035974 | 0 | 1 | 0 | 0 | 363026.5951 | 0 | 0 | 15.4966 | 12.8843 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6206.2068
07-09-2016 16:00:00 | 44.8273 | 149.4627 | 0.013172 | 0.037673 | 0 | 0 | 17.5715 | 1 | 0.0036033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 363971.2663 | 0 | 0 | 15.5626 | 12.5883 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6232.6186
07-09-2016 17:00:00 | 37.524 | 137.4386 | 0.011991 | 0.034294 | 0 | 0 | 17.87 | 1 | 0.0032802 | 0 | 1 | 0 | 0 | 346266.5789 | 0 | 0 | 13.4777 | 12.9024 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5397.6495
07-09-2016 18:00:00 | 36.6939 | 136.975 | 0.011765 | 0.033649 | 0 | 0 | 17.927 | 1 | 0.0032184 | 0 | 1 | 0 | 0 | 346091.1063 | 0 | 0 | 13.2174 | 12.8963 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5293.4183
07-09-2016 19:00:00 | 40.5416 | 143.2874 | 0.012426 | 0.035539 | 0 | 0 | 17.76 | 1 | 0.0033993 | 0 | 1 | 0 | 0 | 359069.2016 | 0 | 0 | 14.4835 | 11.833 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5800.4894
07-09-2016 20:00:00 | 48.7292 | 154.5705 | 0.013846 | 0.039598 | 0 | 0 | 17.4013 | 1 | 0.0037875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 372355.3099 | 0 | 0 | 16.7349 | 11.7063 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6702.1408
07-09-2016 21:00:00 | 45.9689 | 148.1604 | 0.013626 | 0.038972 | 0 | 0 | 17.4567 | 1 | 0.0037276 | 0 | 1 | 0 | 0 | 365243.9819 | 0 | 0 | 16.1555 | 12.405 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6470.0709
07-09-2016 22:00:00 | 40.4807 | 137.2012 | 0.012958 | 0.03706 | 0 | 0 | 17.6256 | 1 | 0.0035447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 350124.9576 | 0 | 0 | 14.7271 | 13.5644 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5898.0248
07-09-2016 23:00:00 | 38.7585 | 133.415 | 0.012759 | 0.03649 | 0 | 0 | 17.6759 | 1 | 0.0034902 | 0 | 1 | 0 | 0 | 342600.4779 | 0 | 0 | 14.1891 | 13.1981 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5682.5656
08-09-2016 0:00:00 | 38.6906 | 132.7257 | 0.012803 | 0.036616 | 0 | 0 | 17.6649 | 1 | 0.0035022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 342263.693 | 0 | 0 | 14.2238 | 12.4571 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5696.4562
08-09-2016 1:00:00 | 35.2046 | 125.7409 | 0.012296 | 0.035167 | 0 | 0 | 17.7928 | 1 | 0.0033637 | 0 | 1 | 0 | 0 | 335109.8212 | 0 | 0 | 13.3756 | 12.1736 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5356.7759
08-09-2016 2:00:00 | 35.2223 | 125.9261 | 0.012284 | 0.035133 | 0 | 0 | 17.7958 | 1 | 0.0033604 | 0 | 1 | 0 | 0 | 331956.6888 | 0 | 0 | 13.237 | 12.2009 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5301.2413
08-09-2016 3:00:00 | 34.6318 | 125.7548 | 0.012095 | 0.034591 | 0 | 0 | 17.8437 | 1 | 0.0033086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 329891.2149 | 0 | 0 | 12.9517 | 11.7739 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5186.9869
08-09-2016 4:00:00 | 34.434 | 125.8179 | 0.01202 | 0.034377 | 0 | 0 | 17.8627 | 1 | 0.0032881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 331116.0139 | 0 | 0 | 12.919 | 11.7246 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5173.9192
08-09-2016 5:00:00 | 35.4322 | 129.0044 | 0.012063 | 0.034499 | 0 | 0 | 17.8519 | 1 | 0.0032998 | 0 | 1 | 0 | 0 | 337509.1414 | 0 | 0 | 13.2155 | 11.6064 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5292.6444
08-09-2016 6:00:00 | 38.0136 | 135.6034 | 0.012312 | 0.035212 | 0 | 0 | 17.7889 | 1 | 0.0033679 | 0 | 1 | 0 | 0 | 353722.2388 | 0 | 0 | 14.1363 | 11.587 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5661.4133
08-09-2016 7:00:00 | 41.1572 | 142.8299 | 0.012655 | 0.036195 | 0 | 0 | 17.7021 | 1 | 0.0034619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 373978.5212 | 0 | 0 | 15.3631 | 11.7237 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6152.7234
08-09-2016 8:00:00 | 41.7348 | 144.8876 | 0.012651 | 0.036181 | 0 | 0 | 17.7033 | 1 | 0.0034607 | 0 | 1 | 0 | 0 | 377190.2143 | 0 | 0 | 15.4893 | 12.2284 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6203.2776
08-09-2016 9:00:00 | 40.3555 | 144.1699 | 0.012294 | 0.03516 | 0 | 0 | 17.7935 | 1 | 0.003363 | 0 | 1 | 0 | 0 | 375604.5754 | 0 | 0 | 14.9887 | 12.8873 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6002.7761
08-09-2016 10:00:00 | 33.4961 | 131.7547 | 0.011165 | 0.031933 | 0 | 0 | 18.0786 | 1 | 0.0030544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 340245.7802 | 0 | 0 | 12.3318 | 12.9458 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4938.7208
08-09-2016 11:00:00 | 43.0506 | 151.0188 | 0.01252 | 0.035807 | 0 | 0 | 17.7363 | 1 | 0.0034249 | 0 | 1 | 0 | 0 | 371859.9061 | 0 | 0 | 15.1123 | 12.6531 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6052.3162
08-09-2016 12:00:00 | 50.4313 | 166.4298 | 0.013308 | 0.038061 | 0 | 0 | 17.5371 | 1 | 0.0036405 | 0 | 1 | 0 | 0 | 399885.4851 | 0 | 0 | 17.2746 | 11.3128 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6918.2842
08-09-2016 13:00:00 | 45.5582 | 162.4486 | 0.012317 | 0.035226 | 0 | 0 | 17.7876 | 1 | 0.0033693 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400384.712 | 0 | 0 | 16.0078 | 12.7824 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6410.9452
08-09-2016 14:00:00 | 45.7642 | 166.478 | 0.012073 | 0.034529 | 0 | 0 | 17.8492 | 1 | 0.0033027 | 0 | 1 | 0 | 0 | 408916.9082 | 0 | 0 | 16.0254 | 13.8444 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6417.9741
08-09-2016 15:00:00 | 50.2859 | 174.5684 | 0.012651 | 0.036182 | 0 | 0 | 17.7032 | 1 | 0.0034608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 419544.7693 | 0 | 0 | 17.2291 | 13.2164 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6900.0615
08-09-2016 16:00:00 | 34.4107 | 150.9542 | 0.010011 | 0.028633 | 0 | 0 | 18.3702 | 1 | 0.0027387 | 0 | 1 | 0 | 0 | 385029.4931 | 0 | 0 | 12.5126 | 13.2265 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5011.1375
08-09-2016 17:00:00 | 33.0632 | 146.2318 | 0.0099301 | 0.0284 | 0 | 0 | 18.3907 | 1 | 0.0027164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 362652.0043 | 0 | 0 | 11.6895 | 13.8834 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4681.5247
08-09-2016 18:00:00 | 37.2731 | 151.9428 | 0.010774 | 0.030813 | 0 | 0 | 18.1776 | 1 | 0.0029472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 381093.8134 | 0 | 0 | 13.3276 | 11.4357 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5337.538
08-09-2016 19:00:00 | 45.7255 | 164.5548 | 0.012204 | 0.034903 | 0 | 0 | 17.8162 | 1 | 0.0033384 | 0 | 1 | 0 | 0 | 410558.8178 | 0 | 0 | 16.264 | 11.0149 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6513.5309
08-09-2016 20:00:00 | 42.9764 | 157.7202 | 0.011967 | 0.034226 | 0 | 0 | 17.876 | 1 | 0.0032737 | 0 | 1 | 0 | 0 | 408545.4067 | 0 | 0 | 15.8704 | 11.8633 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6355.896
08-09-2016 21:00:00 | 39.8546 | 151.2456 | 0.011573 | 0.033099 | 0 | 0 | 17.9756 | 1 | 0.0031658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 399765.1899 | 0 | 0 | 15.0177 | 13.3669 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6014.4284
08-09-2016 22:00:00 | 39.8865 | 149.7051 | 0.011701 | 0.033466 | 0 | 0 | 17.9431 | 1 | 0.003201 | 0 | 1 | 0 | 0 | 394958.7012 | 0 | 0 | 15.0018 | 13.1832 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6008.0602
08-09-2016 23:00:00 | 44.4286 | 156.1173 | 0.012499 | 0.035746 | 0 | 0 | 17.7417 | 1 | 0.003419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 402906.8661 | 0 | 0 | 16.3463 | 12.7004 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6546.5117
09-09-2016 0:00:00 | 42.0437 | 151.3951 | 0.012197 | 0.034882 | 0 | 0 | 17.818 | 1 | 0.0033364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 395628.5941 | 0 | 0 | 15.6632 | 12.7087 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6272.931
09-09-2016 1:00:00 | 38.3073 | 143.7364 | 0.011705 | 0.033476 | 0 | 0 | 17.9423 | 1 | 0.0032019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 381695.279 | 0 | 0 | 14.5023 | 13.4327 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5807.9836
09-09-2016 2:00:00 | 36.4956 | 139.6335 | 0.011479 | 0.03283 | 0 | 0 | 17.9994 | 1 | 0.0031401 | 0 | 1 | 0 | 0 | 367571.1448 | 0 | 0 | 13.6961 | 13.0513 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5485.1238
09-09-2016 3:00:00 | 34.9242 | 136.9072 | 0.011203 | 0.032042 | 0 | 0 | 18.069 | 1 | 0.0030647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 359890.3293 | 0 | 0 | 13.088 | 12.4758 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5241.6028
09-09-2016 4:00:00 | 33.744 | 134.3579 | 0.01103 | 0.031546 | 0 | 0 | 18.1128 | 1 | 0.0030174 | 0 | 1 | 0 | 0 | 351873.2434 | 0 | 0 | 12.5986 | 12.0877 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5045.6086
09-09-2016 5:00:00 | 33.0076 | 133.1206 | 0.01089 | 0.031145 | 0 | 0 | 18.1482 | 1 | 0.0029789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 349648.5644 | 0 | 0 | 12.3596 | 11.7164 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4949.8801
09-09-2016 6:00:00 | 39.377 | 143.9391 | 0.012015 | 0.034362 | 0 | 0 | 17.864 | 1 | 0.0032867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 375554.4888 | 0 | 0 | 14.6467 | 11.4862 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5865.8477
09-09-2016 7:00:00 | 49.2299 | 160.5287 | 0.013469 | 0.038521 | 0 | 0 | 17.4966 | 1 | 0.0036844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400841.6852 | 0 | 0 | 17.5248 | 11.3879 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7018.4768
09-09-2016 8:00:00 | 55.3196 | 169.6913 | 0.014318 | 0.040948 | 0 | 0 | 17.2821 | 1 | 0.0039166 | 0 | 1 | 0 | 0 | 410055.4647 | 0 | 0 | 19.0575 | 12.4822 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7632.3107
09-09-2016 9:00:00 | 48.5902 | 161.3 | 0.01323 | 0.037838 | 0 | 0 | 17.5569 | 1 | 0.0036192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400586.9252 | 0 | 0 | 17.2034 | 14.0158 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6889.7715
09-09-2016 10:00:00 | 37.3284 | 142.6137 | 0.011496 | 0.032877 | 0 | 0 | 17.9952 | 1 | 0.0031446 | 0 | 1 | 0 | 0 | 373875.9297 | 0 | 0 | 13.9511 | 14.8797 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5587.2679
09-09-2016 11:00:00 | 39.423 | 148.4467 | 0.011664 | 0.033358 | 0 | 0 | 17.9527 | 1 | 0.0031906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 380895.2455 | 0 | 0 | 14.4208 | 13.8414 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5775.3501
09-09-2016 12:00:00 | 39.2619 | 151.9725 | 0.011346 | 0.032451 | 0 | 0 | 18.0329 | 1 | 0.0031038 | 0 | 1 | 0 | 0 | 384902.7443 | 0 | 0 | 14.1762 | 12.1589 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5677.4148
09-09-2016 13:00:00 | 35.7189 | 147.8668 | 0.010609 | 0.030342 | 0 | 0 | 18.2192 | 1 | 0.0029022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 372968.8005 | 0 | 0 | 12.8441 | 12.4307 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5143.9105
09-09-2016 14:00:00 | 35.9795 | 150.8064 | 0.010478 | 0.029968 | 0 | 0 | 18.2523 | 1 | 0.0028663 | 0 | 1 | 0 | 0 | 369905.5596 | 0 | 0 | 12.5814 | 12.2445 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5038.7174
09-09-2016 15:00:00 | 38.8291 | 158.2548 | 0.010776 | 0.030819 | 0 | 0 | 18.177 | 1 | 0.0029478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 388505.2065 | 0 | 0 | 13.5894 | 11.5868 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5442.408
09-09-2016 16:00:00 | 35.9977 | 155.8599 | 0.010144 | 0.029011 | 0 | 0 | 18.3368 | 1 | 0.0027748 | 0 | 1 | 0 | 0 | 382046.7147 | 0 | 0 | 12.5794 | 11.4232 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5037.9052
09-09-2016 17:00:00 | 33.9557 | 151.7446 | 0.0098277 | 0.028107 | 0 | 0 | 18.4166 | 1 | 0.0026884 | 0 | 1 | 0 | 0 | 369939.8679 | 0 | 0 | 11.8014 | 11.9595 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4726.3381
09-09-2016 18:00:00 | 35.4769 | 153.1907 | 0.010171 | 0.029089 | 0 | 0 | 18.3299 | 1 | 0.0027823 | 0 | 1 | 0 | 0 | 381990.4203 | 0 | 0 | 12.6116 | 11.4843 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5050.7929
09-09-2016 19:00:00 | 42.6058 | 163.7016 | 0.011431 | 0.032691 | 0 | 0 | 18.0116 | 1 | 0.0031269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 412074.9485 | 0 | 0 | 15.2896 | 11.1286 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6123.3087
09-09-2016 20:00:00 | 52.1934 | 178.0747 | 0.012873 | 0.036815 | 0 | 0 | 17.6472 | 1 | 0.0035213 | 0 | 1 | 0 | 0 | 431582.8564 | 0 | 0 | 18.0336 | 11.5166 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7222.2352
09-09-2016 21:00:00 | 48.4191 | 171.2842 | 0.012415 | 0.035507 | 0 | 0 | 17.7628 | 1 | 0.0033962 | 0 | 1 | 0 | 0 | 428336.7913 | 0 | 0 | 17.2619 | 12.9278 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6913.1928
09-09-2016 22:00:00 | 44.2313 | 163.5852 | 0.011875 | 0.033963 | 0 | 0 | 17.8993 | 1 | 0.0032485 | 0 | 1 | 0 | 0 | 418731.1686 | 0 | 0 | 16.1408 | 14.3293 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6464.1933
09-09-2016 23:00:00 | 43.3331 | 160.035 | 0.011892 | 0.034011 | 0 | 0 | 17.895 | 1 | 0.0032531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 414042.3567 | 0 | 0 | 15.9828 | 13.888 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6400.9285
10-09-2016 0:00:00 | 45.0554 | 161.5189 | 0.012251 | 0.035038 | 0 | 0 | 17.8043 | 1 | 0.0033513 | 0 | 1 | 0 | 0 | 414827.7117 | 0 | 0 | 16.4966 | 13.2949 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6606.7072
10-09-2016 1:00:00 | 40.0018 | 152.9196 | 0.011489 | 0.032857 | 0 | 0 | 17.9969 | 1 | 0.0031428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 405972.188 | 0 | 0 | 15.1397 | 13.2312 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6063.2642
10-09-2016 2:00:00 | 38.1269 | 148.3737 | 0.011286 | 0.032277 | 0 | 0 | 18.0482 | 1 | 0.0030872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 396587.8715 | 0 | 0 | 14.5284 | 13.4952 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5818.4534
10-09-2016 3:00:00 | 37.8724 | 146.8791 | 0.011324 | 0.032388 | 0 | 0 | 18.0384 | 1 | 0.0030978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 390667.732 | 0 | 0 | 14.3606 | 12.7929 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5751.2649
10-09-2016 4:00:00 | 36.3812 | 141.942 | 0.011257 | 0.032195 | 0 | 0 | 18.0555 | 1 | 0.0030794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 376985.6125 | 0 | 0 | 13.7751 | 12.4752 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5516.7622
10-09-2016 5:00:00 | 36.5571 | 141.4487 | 0.011351 | 0.032463 | 0 | 0 | 18.0318 | 1 | 0.003105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 371353.0949 | 0 | 0 | 13.6824 | 12.4149 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5479.6541
10-09-2016 6:00:00 | 36.7034 | 142.8816 | 0.011282 | 0.032266 | 0 | 0 | 18.0492 | 1 | 0.0030862 | 0 | 1 | 0 | 0 | 376026.5873 | 0 | 0 | 13.7706 | 12.0973 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5514.9558
10-09-2016 7:00:00 | 41.0745 | 152.0714 | 0.011862 | 0.033927 | 0 | 0 | 17.9025 | 1 | 0.003245 | 0 | 1 | 0 | 0 | 393346.3646 | 0 | 0 | 15.1462 | 12.0458 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6065.8765
10-09-2016 8:00:00 | 37.6341 | 147.8289 | 0.011181 | 0.031977 | 0 | 0 | 18.0747 | 1 | 0.0030585 | 0 | 1 | 0 | 0 | 388342.6287 | 0 | 0 | 14.0942 | 12.122 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5644.57
10-09-2016 9:00:00 | 43.5417 | 159.6027 | 0.011982 | 0.034267 | 0 | 0 | 17.8723 | 1 | 0.0032776 | 0 | 1 | 0 | 0 | 402147.7381 | 0 | 0 | 15.6407 | 12.805 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6263.8943
10-09-2016 10:00:00 | 46.5364 | 166.9181 | 0.012244 | 0.035019 | 0 | 0 | 17.8059 | 1 | 0.0033495 | 0 | 1 | 0 | 0 | 411430.1588 | 0 | 0 | 16.3527 | 12.2546 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6549.0627
10-09-2016 11:00:00 | 50.2549 | 176.0226 | 0.012539 | 0.035861 | 0 | 0 | 17.7315 | 1 | 0.0034301 | 0 | 1 | 0 | 0 | 423930.4783 | 0 | 0 | 17.2548 | 13.0624 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6910.3304
10-09-2016 12:00:00 | 52.9479 | 184.2003 | 0.012624 | 0.036106 | 0 | 0 | 17.7099 | 1 | 0.0034534 | 0 | 1 | 0 | 0 | 434310.5516 | 0 | 0 | 17.7977 | 13.4479 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7127.7506
10-09-2016 13:00:00 | 54.583 | 192.8403 | 0.012431 | 0.035553 | 0 | 0 | 17.7588 | 1 | 0.0034006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 447903.845 | 0 | 0 | 18.0738 | 13.8955 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7238.3266
10-09-2016 14:00:00 | 46.1834 | 181.5256 | 0.011174 | 0.031957 | 0 | 0 | 18.0765 | 1 | 0.0030566 | 0 | 1 | 0 | 0 | 442416.0897 | 0 | 0 | 16.0466 | 14.2085 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6426.4736
10-09-2016 15:00:00 | 43.2533 | 178.0325 | 0.01067 | 0.030517 | 0 | 0 | 18.2037 | 1 | 0.0029189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 439891.6898 | 0 | 0 | 15.236 | 14.3453 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6101.8246
10-09-2016 16:00:00 | 40.6271 | 175.7916 | 0.01015 | 0.029029 | 0 | 0 | 18.3352 | 1 | 0.0027766 | 0 | 1 | 0 | 0 | 442208.4312 | 0 | 0 | 14.5696 | 13.2781 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5834.9638
10-09-2016 17:00:00 | 38.2505 | 174.0863 | 0.0096499 | 0.027599 | 0 | 0 | 18.4616 | 1 | 0.0026398 | 0 | 1 | 0 | 0 | 439943.3641 | 0 | 0 | 13.7808 | 12.873 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5519.0381
10-09-2016 18:00:00 | 38.24 | 173.1006 | 0.0097022 | 0.027748 | 0 | 0 | 18.4483 | 1 | 0.0026541 | 0 | 1 | 0 | 0 | 439509.5197 | 0 | 0 | 13.8418 | 12.486 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5543.4616
10-09-2016 19:00:00 | 42.8905 | 179.1356 | 0.010515 | 0.030074 | 0 | 0 | 18.2428 | 1 | 0.0028766 | 0 | 1 | 0 | 0 | 453288.0584 | 0 | 0 | 15.4724 | 12.1329 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6196.5125
10-09-2016 20:00:00 | 44.4493 | 180.9405 | 0.010789 | 0.030856 | 0 | 0 | 18.1737 | 1 | 0.0029514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 457319.3398 | 0 | 0 | 16.016 | 12.1514 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6414.1978
10-09-2016 21:00:00 | 43.0792 | 178.1618 | 0.010619 | 0.030372 | 0 | 0 | 18.2165 | 1 | 0.002905 | 0 | 1 | 0 | 0 | 454419.558 | 0 | 0 | 15.6644 | 13.046 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6273.4097
10-09-2016 22:00:00 | 39.4705 | 171.0723 | 0.010133 | 0.028981 | 0 | 0 | 18.3394 | 1 | 0.002772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450589.9659 | 0 | 0 | 14.821 | 13.3127 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5935.6415
10-09-2016 23:00:00 | 37.9603 | 166.9517 | 0.0099859 | 0.02856 | 0 | 0 | 18.3766 | 1 | 0.0027317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 444767.2714 | 0 | 0 | 14.417 | 13.1354 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5773.8457
11-09-2016 0:00:00 | 43.4808 | 174.8431 | 0.010922 | 0.031237 | 0 | 0 | 18.1401 | 1 | 0.0029877 | 0 | 1 | 0 | 0 | 457913.1923 | 0 | 0 | 16.2344 | 12.6484 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6501.686
11-09-2016 1:00:00 | 40.2734 | 168.8412 | 0.010476 | 0.029961 | 0 | 0 | 18.2528 | 1 | 0.0028657 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450134.4577 | 0 | 0 | 15.3069 | 12.466 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6130.2163
11-09-2016 2:00:00 | 37.8587 | 163.9207 | 0.010143 | 0.02901 | 0 | 0 | 18.3369 | 1 | 0.0027748 | 0 | 1 | 0 | 0 | 434298.8482 | 0 | 0 | 14.2996 | 13.4345 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5726.8329
11-09-2016 3:00:00 | 36.2666 | 159.5913 | 0.0099804 | 0.028544 | 0 | 0 | 18.378 | 1 | 0.0027302 | 0 | 1 | 0 | 0 | 418063.6061 | 0 | 0 | 13.5439 | 12.9061 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5424.1688
11-09-2016 4:00:00 | 36.8374 | 160.632 | 0.010072 | 0.028805 | 0 | 0 | 18.3549 | 1 | 0.0027552 | 0 | 1 | 0 | 0 | 429021.4954 | 0 | 0 | 14.0262 | 12.4131 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5617.3207
11-09-2016 5:00:00 | 36.3512 | 158.0934 | 0.010098 | 0.028882 | 0 | 0 | 18.3482 | 1 | 0.0027625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 418895.4907 | 0 | 0 | 13.7314 | 12.0249 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5499.2556
11-09-2016 6:00:00 | 37.1581 | 157.7848 | 0.010343 | 0.02958 | 0 | 0 | 18.2865 | 1 | 0.0028293 | 0 | 1 | 0 | 0 | 414311.7555 | 0 | 0 | 13.9098 | 12.2853 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5570.6921
11-09-2016 7:00:00 | 36.9038 | 156.1477 | 0.01038 | 0.029686 | 0 | 0 | 18.2771 | 1 | 0.0028394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 412167.9259 | 0 | 0 | 13.8872 | 12.1192 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5561.645
11-09-2016 8:00:00 | 35.4098 | 152.6765 | 0.010186 | 0.029132 | 0 | 0 | 18.3261 | 1 | 0.0027864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 397839.0921 | 0 | 0 | 13.1542 | 12.1652 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5268.0835
11-09-2016 9:00:00 | 38.7166 | 159.6149 | 0.010653 | 0.030468 | 0 | 0 | 18.2081 | 1 | 0.0029142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 411651.7651 | 0 | 0 | 14.235 | 12.1617 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5700.948
11-09-2016 10:00:00 | 41.0906 | 167.7026 | 0.010761 | 0.030776 | 0 | 0 | 18.1808 | 1 | 0.0029437 | 0 | 1 | 0 | 0 | 430645.2509 | 0 | 0 | 15.0427 | 11.8087 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6024.4273
11-09-2016 11:00:00 | 40.8777 | 170.0607 | 0.010557 | 0.030192 | 0 | 0 | 18.2324 | 1 | 0.0028879 | 0 | 1 | 0 | 0 | 433071.0757 | 0 | 0 | 14.8404 | 12.3778 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5943.4057
11-09-2016 12:00:00 | 42.2824 | 174.7675 | 0.010625 | 0.030389 | 0 | 0 | 18.215 | 1 | 0.0029066 | 0 | 1 | 0 | 0 | 440859.0405 | 0 | 0 | 15.2056 | 12.7775 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6089.6502
11-09-2016 13:00:00 | 43.6515 | 175.9827 | 0.010894 | 0.031156 | 0 | 0 | 18.1472 | 1 | 0.00298 | 0 | 1 | 0 | 0 | 448031.9329 | 0 | 0 | 15.8432 | 12.6627 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6345.0011
11-09-2016 14:00:00 | 40.3428 | 169.2199 | 0.01047 | 0.029945 | 0 | 0 | 18.2542 | 1 | 0.0028642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 444536.0512 | 0 | 0 | 15.1086 | 12.8606 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6050.8312
11-09-2016 15:00:00 | 39.1866 | 167.4231 | 0.01028 | 0.029399 | 0 | 0 | 18.3025 | 1 | 0.002812 | 0 | 1 | 0 | 0 | 440057.7144 | 0 | 0 | 14.6837 | 13.1558 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5880.6574
11-09-2016 16:00:00 | 37.5481 | 164.6878 | 0.010013 | 0.028638 | 0 | 0 | 18.3697 | 1 | 0.0027392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 430962.2295 | 0 | 0 | 14.0078 | 12.7894 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5609.957
11-09-2016 17:00:00 | 37.9316 | 166.1688 | 0.010025 | 0.028673 | 0 | 0 | 18.3667 | 1 | 0.0027425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 428670.2075 | 0 | 0 | 13.9501 | 12.6049 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5586.866
11-09-2016 18:00:00 | 37.8155 | 166.1112 | 0.0099982 | 0.028595 | 0 | 0 | 18.3735 | 1 | 0.002735 | 0 | 1 | 0 | 0 | 431284.05 | 0 | 0 | 13.9971 | 12.2513 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5605.6771
11-09-2016 19:00:00 | 38.844 | 165.3073 | 0.01032 | 0.029515 | 0 | 0 | 18.2922 | 1 | 0.0028231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 437096.7292 | 0 | 0 | 14.6424 | 12.1917 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5864.1231
11-09-2016 20:00:00 | 41.8045 | 168.9692 | 0.010866 | 0.031076 | 0 | 0 | 18.1543 | 1 | 0.0029724 | 0 | 1 | 0 | 0 | 445288.3256 | 0 | 0 | 15.7058 | 12.2172 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6290.0044
11-09-2016 21:00:00 | 41.0715 | 166.4939 | 0.010834 | 0.030985 | 0 | 0 | 18.1623 | 1 | 0.0029637 | 0 | 1 | 0 | 0 | 443044.9645 | 0 | 0 | 15.581 | 12.5709 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6239.9894
11-09-2016 22:00:00 | 38.1732 | 160.9352 | 0.010417 | 0.029794 | 0 | 0 | 18.2676 | 1 | 0.0028497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 434420.6855 | 0 | 0 | 14.69 | 13.1264 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5883.175
11-09-2016 23:00:00 | 38.7238 | 160.7599 | 0.010579 | 0.030256 | 0 | 0 | 18.2267 | 1 | 0.002894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 429678.7109 | 0 | 0 | 14.7553 | 13.0669 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5909.3246
12-09-2016 0:00:00 | 38.1215 | 158.8093 | 0.010542 | 0.030152 | 0 | 0 | 18.236 | 1 | 0.0028839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 429028.9328 | 0 | 0 | 14.682 | 12.5748 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5879.9527
12-09-2016 1:00:00 | 39.0414 | 158.4668 | 0.01082 | 0.030946 | 0 | 0 | 18.1658 | 1 | 0.0029599 | 0 | 1 | 0 | 0 | 426316.188 | 0 | 0 | 14.9735 | 12.6459 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5996.7039
12-09-2016 2:00:00 | 36.4596 | 152.2617 | 0.010517 | 0.030077 | 0 | 0 | 18.2426 | 1 | 0.0028768 | 0 | 1 | 0 | 0 | 408680.4584 | 0 | 0 | 13.9511 | 12.5838 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5587.2609
12-09-2016 3:00:00 | 35.0097 | 147.576 | 0.010419 | 0.029798 | 0 | 0 | 18.2672 | 1 | 0.0028501 | 0 | 1 | 0 | 0 | 388917.3765 | 0 | 0 | 13.1533 | 12.7397 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5267.7309
12-09-2016 4:00:00 | 33.6787 | 143.3258 | 0.01032 | 0.029515 | 0 | 0 | 18.2922 | 1 | 0.0028231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 378863.8849 | 0 | 0 | 12.6916 | 12.1768 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5082.8504
12-09-2016 5:00:00 | 32.4819 | 140.7223 | 0.010137 | 0.028993 | 0 | 0 | 18.3384 | 1 | 0.0027731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 369266.7313 | 0 | 0 | 12.1513 | 11.7835 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4866.4458
12-09-2016 6:00:00 | 33.0165 | 140.6814 | 0.010307 | 0.029479 | 0 | 0 | 18.2954 | 1 | 0.0028196 | 0 | 1 | 0 | 0 | 371423.9373 | 0 | 0 | 12.4271 | 11.575 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4976.8879
12-09-2016 7:00:00 | 39.1193 | 152.0406 | 0.0113 | 0.032318 | 0 | 0 | 18.0446 | 1 | 0.0030912 | 0 | 1 | 0 | 0 | 407071.9703 | 0 | 0 | 14.9316 | 11.3309 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5979.9365
12-09-2016 8:00:00 | 39.691 | 153.2084 | 0.011378 | 0.032541 | 0 | 0 | 18.0249 | 1 | 0.0031125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 409944.2555 | 0 | 0 | 15.1404 | 11.4362 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6063.5675
12-09-2016 9:00:00 | 40.0815 | 153.9807 | 0.011432 | 0.032696 | 0 | 0 | 18.0112 | 1 | 0.0031273 | 0 | 1 | 0 | 0 | 410516.2846 | 0 | 0 | 15.2339 | 12.6946 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6101.0088
12-09-2016 10:00:00 | 46.1866 | 165.4322 | 0.012262 | 0.035068 | 0 | 0 | 17.8016 | 1 | 0.0033542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 423713.7905 | 0 | 0 | 16.8645 | 12.8449 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6754.0213
12-09-2016 11:00:00 | 44.6246 | 164.8456 | 0.011889 | 0.034003 | 0 | 0 | 17.8957 | 1 | 0.0032523 | 0 | 1 | 0 | 0 | 428475.1173 | 0 | 0 | 16.5358 | 12.8864 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6622.4101
12-09-2016 12:00:00 | 43.607 | 165.5823 | 0.011566 | 0.033079 | 0 | 0 | 17.9773 | 1 | 0.003164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 435261.1013 | 0 | 0 | 16.3417 | 13.7124 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6544.6479
12-09-2016 13:00:00 | 38.1471 | 158.849 | 0.010547 | 0.030164 | 0 | 0 | 18.2349 | 1 | 0.0028852 | 0 | 1 | 0 | 0 | 430916.648 | 0 | 0 | 14.7528 | 13.5555 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5908.3191
12-09-2016 14:00:00 | 37.2349 | 158.7807 | 0.010299 | 0.029456 | 0 | 0 | 18.2975 | 1 | 0.0028174 | 0 | 1 | 0 | 0 | 429903.4975 | 0 | 0 | 14.3723 | 13.4339 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5755.9478
12-09-2016 15:00:00 | 39.3847 | 162.4287 | 0.010649 | 0.030457 | 0 | 0 | 18.2091 | 1 | 0.0029131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 438934.4807 | 0 | 0 | 15.1729 | 12.6032 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6076.5635
12-09-2016 16:00:00 | 40.0034 | 164.2086 | 0.010699 | 0.0306 | 0 | 0 | 18.1964 | 1 | 0.0029268 | 0 | 1 | 0 | 0 | 443809.4044 | 0 | 0 | 15.4135 | 12.4492 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6172.9335
12-09-2016 17:00:00 | 37.4192 | 159.8669 | 0.01028 | 0.0294 | 0 | 0 | 18.3024 | 1 | 0.0028121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 435425.1139 | 0 | 0 | 14.5296 | 12.8424 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5818.9316
12-09-2016 18:00:00 | 37.6423 | 160.0897 | 0.010327 | 0.029534 | 0 | 0 | 18.2905 | 1 | 0.0028249 | 0 | 1 | 0 | 0 | 430247.1516 | 0 | 0 | 14.4223 | 12.9716 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5775.9586
12-09-2016 19:00:00 | 38.4682 | 164.0067 | 0.010301 | 0.029462 | 0 | 0 | 18.297 | 1 | 0.002818 | 0 | 1 | 0 | 0 | 440843.0657 | 0 | 0 | 14.741 | 12.496 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5903.6138
12-09-2016 20:00:00 | 39.3238 | 166.6356 | 0.010364 | 0.029642 | 0 | 0 | 18.281 | 1 | 0.0028352 | 0 | 1 | 0 | 0 | 448701.0559 | 0 | 0 | 15.0956 | 12.3717 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6045.5952
12-09-2016 21:00:00 | 41.9935 | 171.2003 | 0.010773 | 0.03081 | 0 | 0 | 18.1778 | 1 | 0.0029469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 451091.4593 | 0 | 0 | 15.7742 | 12.6217 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6317.3606
12-09-2016 22:00:00 | 44.9066 | 174.5538 | 0.011299 | 0.032314 | 0 | 0 | 18.0449 | 1 | 0.0030908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 453851.9906 | 0 | 0 | 16.6456 | 12.8138 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6666.359
12-09-2016 23:00:00 | 43.6058 | 170.9426 | 0.011203 | 0.032041 | 0 | 0 | 18.069 | 1 | 0.0030647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 449865.0675 | 0 | 0 | 16.3599 | 13.1701 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6551.938
13-09-2016 0:00:00 | 39.2993 | 163.4075 | 0.010562 | 0.030208 | 0 | 0 | 18.231 | 1 | 0.0028894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 445438.6365 | 0 | 0 | 15.2723 | 13.6252 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6116.3833
13-09-2016 1:00:00 | 41.117 | 165.3245 | 0.010923 | 0.031239 | 0 | 0 | 18.1399 | 1 | 0.002988 | 0 | 1 | 0 | 0 | 443499.6552 | 0 | 0 | 15.7247 | 13.4365 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6297.5409
13-09-2016 2:00:00 | 39.0976 | 160.8306 | 0.010677 | 0.030535 | 0 | 0 | 18.2021 | 1 | 0.0029206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 432219.0398 | 0 | 0 | 14.9792 | 12.8688 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5998.9986
13-09-2016 3:00:00 | 35.7855 | 151.5193 | 0.010373 | 0.029666 | 0 | 0 | 18.2789 | 1 | 0.0028375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 408663.558 | 0 | 0 | 13.7597 | 13.1395 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5510.5928
13-09-2016 4:00:00 | 35.5751 | 150.001 | 0.010416 | 0.02979 | 0 | 0 | 18.268 | 1 | 0.0028493 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400311.019 | 0 | 0 | 13.5348 | 12.7488 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5420.5415
13-09-2016 5:00:00 | 37.3002 | 151.4713 | 0.010815 | 0.030931 | 0 | 0 | 18.1671 | 1 | 0.0029585 | 0 | 1 | 0 | 0 | 396029.6648 | 0 | 0 | 13.9031 | 12.1034 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5568.0407
13-09-2016 6:00:00 | 39.8329 | 155.4712 | 0.011252 | 0.032182 | 0 | 0 | 18.0566 | 1 | 0.0030781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 401680.7125 | 0 | 0 | 14.6716 | 12.0061 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5875.7961
13-09-2016 7:00:00 | 41.0341 | 159.2383 | 0.011317 | 0.032368 | 0 | 0 | 18.0402 | 1 | 0.0030959 | 0 | 1 | 0 | 0 | 417094.769 | 0 | 0 | 15.3227 | 12.2183 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6136.5664
13-09-2016 8:00:00 | 42.95 | 161.0907 | 0.01171 | 0.033489 | 0 | 0 | 17.9411 | 1 | 0.0032032 | 0 | 1 | 0 | 0 | 422424.3124 | 0 | 0 | 16.0563 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6430.3544
13-09-2016 9:00:00 | 38.9389 | 153.1105 | 0.011169 | 0.031944 | 0 | 0 | 18.0776 | 1 | 0.0030554 | 0 | 1 | 0 | 0 | 418323.3103 | 0 | 0 | 15.1668 | 12.9097 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6074.1354
13-09-2016 10:00:00 | 37.789 | 150.4327 | 0.011032 | 0.031553 | 0 | 0 | 18.1122 | 1 | 0.003018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 409379.4391 | 0 | 0 | 14.6607 | 13.2742 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5871.4159
13-09-2016 11:00:00 | 40.6014 | 156.2913 | 0.011409 | 0.03263 | 0 | 0 | 18.017 | 1 | 0.003121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 411997.1294 | 0 | 0 | 15.2582 | 12.7998 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6110.7444
13-09-2016 12:00:00 | 40.602 | 159.9 | 0.011152 | 0.031894 | 0 | 0 | 18.082 | 1 | 0.0030506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 405676.9743 | 0 | 0 | 14.6853 | 12.5674 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5881.2896
13-09-2016 13:00:00 | 37.9956 | 158.1923 | 0.010549 | 0.030169 | 0 | 0 | 18.2344 | 1 | 0.0028856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400604.0392 | 0 | 0 | 13.7173 | 12.8593 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5493.6028
13-09-2016 14:00:00 | 37.2026 | 157.6387 | 0.010365 | 0.029643 | 0 | 0 | 18.2809 | 1 | 0.0028353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 397660.1294 | 0 | 0 | 13.3791 | 12.5778 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5358.1701
13-09-2016 15:00:00 | 40.127 | 163.8513 | 0.010756 | 0.030761 | 0 | 0 | 18.1821 | 1 | 0.0029423 | 0 | 1 | 0 | 0 | 409192.6048 | 0 | 0 | 14.2863 | 12.0684 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5721.4741
13-09-2016 16:00:00 | 38.9089 | 162.9918 | 0.010484 | 0.029985 | 0 | 0 | 18.2507 | 1 | 0.002868 | 0 | 1 | 0 | 0 | 409060.7909 | 0 | 0 | 13.9212 | 11.8673 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5575.257
13-09-2016 17:00:00 | 37.7102 | 161.2491 | 0.010271 | 0.029375 | 0 | 0 | 18.3046 | 1 | 0.0028097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 406216.47 | 0 | 0 | 13.5433 | 12.3557 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5423.9164
13-09-2016 18:00:00 | 36.8538 | 159.2806 | 0.010162 | 0.029063 | 0 | 0 | 18.3322 | 1 | 0.0027798 | 0 | 1 | 0 | 0 | 406294.0612 | 0 | 0 | 13.4018 | 12.1444 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5367.2678
13-09-2016 19:00:00 | 44.397 | 171.3807 | 0.011377 | 0.032539 | 0 | 0 | 18.025 | 1 | 0.0031123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 419422.7233 | 0 | 0 | 15.4899 | 11.9598 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6203.5058
13-09-2016 20:00:00 | 42.5898 | 167.9206 | 0.011139 | 0.031858 | 0 | 0 | 18.0852 | 1 | 0.0030472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 421340.651 | 0 | 0 | 15.2349 | 11.9036 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6101.3862
13-09-2016 21:00:00 | 40.3363 | 163.4549 | 0.010838 | 0.030997 | 0 | 0 | 18.1613 | 1 | 0.0029648 | 0 | 1 | 0 | 0 | 411929.8504 | 0 | 0 | 14.4919 | 12.9803 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5803.8386
13-09-2016 22:00:00 | 40.7296 | 161.0783 | 0.011105 | 0.031761 | 0 | 0 | 18.0938 | 1 | 0.0030379 | 0 | 1 | 0 | 0 | 410478.4307 | 0 | 0 | 14.7968 | 12.8455 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5925.9459
13-09-2016 23:00:00 | 41.4124 | 159.4382 | 0.011407 | 0.032625 | 0 | 0 | 18.0174 | 1 | 0.0031206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 407672.3313 | 0 | 0 | 15.0957 | 12.3685 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6045.6489
14-09-2016 0:00:00 | 42.2413 | 159.6801 | 0.011618 | 0.033228 | 0 | 0 | 17.9642 | 1 | 0.0031782 | 0 | 1 | 0 | 0 | 401758.5014 | 0 | 0 | 15.1515 | 12.5572 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6068
14-09-2016 1:00:00 | 40.3418 | 155.9375 | 0.011362 | 0.032495 | 0 | 0 | 18.0289 | 1 | 0.0031081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 395162.3646 | 0 | 0 | 14.5742 | 12.7422 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5836.7837
14-09-2016 2:00:00 | 37.2116 | 150.6595 | 0.010848 | 0.031024 | 0 | 0 | 18.1589 | 1 | 0.0029674 | 0 | 1 | 0 | 0 | 389128.8461 | 0 | 0 | 13.7018 | 12.7777 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5487.4261
14-09-2016 3:00:00 | 35.6261 | 145.3499 | 0.010765 | 0.030787 | 0 | 0 | 18.1798 | 1 | 0.0029447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 368116.7038 | 0 | 0 | 12.863 | 12.5031 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5151.4897
14-09-2016 4:00:00 | 36.492 | 147.5558 | 0.010862 | 0.031064 | 0 | 0 | 18.1554 | 1 | 0.0029712 | 0 | 1 | 0 | 0 | 374594.8965 | 0 | 0 | 13.2071 | 12.0525 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5289.284
14-09-2016 5:00:00 | 36.2422 | 148.196 | 0.010741 | 0.030718 | 0 | 0 | 18.1859 | 1 | 0.0029381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 375866.8328 | 0 | 0 | 13.1044 | 11.5948 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5248.1407
14-09-2016 6:00:00 | 37.3093 | 150.4498 | 0.010891 | 0.031149 | 0 | 0 | 18.1479 | 1 | 0.0029793 | 0 | 1 | 0 | 0 | 388508.6887 | 0 | 0 | 13.735 | 11.7617 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5500.7195
14-09-2016 7:00:00 | 40.3448 | 155.684 | 0.011381 | 0.032551 | 0 | 0 | 18.024 | 1 | 0.0031134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 410501.255 | 0 | 0 | 15.1657 | 11.7123 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6073.6777
14-09-2016 8:00:00 | 39.8626 | 153.0873 | 0.011436 | 0.032707 | 0 | 0 | 18.0102 | 1 | 0.0031284 | 0 | 1 | 0 | 0 | 408337.281 | 0 | 0 | 15.1583 | 12.0144 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6070.704
14-09-2016 9:00:00 | 41.0053 | 155.5942 | 0.011574 | 0.033103 | 0 | 0 | 17.9753 | 1 | 0.0031662 | 0 | 1 | 0 | 0 | 396391.7777 | 0 | 0 | 14.8928 | 12.8378 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5964.3802
14-09-2016 10:00:00 | 45.6666 | 163.0385 | 0.012302 | 0.035182 | 0 | 0 | 17.7915 | 1 | 0.0033651 | 0 | 1 | 0 | 0 | 399625.741 | 0 | 0 | 15.9575 | 12.8017 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6390.8071
14-09-2016 11:00:00 | 47.963 | 167.0114 | 0.012613 | 0.036072 | 0 | 0 | 17.7129 | 1 | 0.0034503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 406773.1662 | 0 | 0 | 16.6539 | 12.6362 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6669.6931
14-09-2016 12:00:00 | 45.5985 | 163.4867 | 0.012249 | 0.035034 | 0 | 0 | 17.8047 | 1 | 0.0033509 | 0 | 1 | 0 | 0 | 401792.6751 | 0 | 0 | 15.9762 | 13.1695 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6398.281
14-09-2016 13:00:00 | 40.1619 | 153.9287 | 0.011459 | 0.032773 | 0 | 0 | 18.0044 | 1 | 0.0031346 | 0 | 1 | 0 | 0 | 384585.31 | 0 | 0 | 14.3051 | 13.5177 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5729.0344
14-09-2016 14:00:00 | 38.9388 | 148.3982 | 0.011524 | 0.032959 | 0 | 0 | 17.988 | 1 | 0.0031524 | 0 | 1 | 0 | 0 | 362368.9548 | 0 | 0 | 13.5553 | 13.1798 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5428.7301
14-09-2016 15:00:00 | 41.3373 | 150.6301 | 0.012053 | 0.03447 | 0 | 0 | 17.8544 | 1 | 0.003297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 376987.3681 | 0 | 0 | 14.7489 | 12.2573 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5906.7732
14-09-2016 16:00:00 | 39.2458 | 147.6932 | 0.01167 | 0.033377 | 0 | 0 | 17.951 | 1 | 0.0031925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 375695.0424 | 0 | 0 | 14.2322 | 11.8646 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5699.8287
14-09-2016 17:00:00 | 38.2814 | 146.6178 | 0.011467 | 0.032796 | 0 | 0 | 18.0024 | 1 | 0.0031369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 376563.8769 | 0 | 0 | 14.0166 | 12.5207 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5613.4941
14-09-2016 18:00:00 | 38.1056 | 146.6958 | 0.011408 | 0.032628 | 0 | 0 | 18.0172 | 1 | 0.0031208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 378148.9427 | 0 | 0 | 14.0035 | 12.2648 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5608.2501
14-09-2016 19:00:00 | 41.0615 | 151.9378 | 0.011869 | 0.033946 | 0 | 0 | 17.9008 | 1 | 0.0032468 | 0 | 1 | 0 | 0 | 386199.298 | 0 | 0 | 14.8794 | 12.1174 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5959.0035
14-09-2016 20:00:00 | 42.4704 | 152.9339 | 0.012196 | 0.034882 | 0 | 0 | 17.8181 | 1 | 0.0033364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 394401.2861 | 0 | 0 | 15.6144 | 12.0958 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6253.3785
14-09-2016 21:00:00 | 45.9194 | 158.4346 | 0.012729 | 0.036405 | 0 | 0 | 17.6835 | 1 | 0.0034821 | 0 | 1 | 0 | 0 | 396890.0829 | 0 | 0 | 16.3991 | 12.5993 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6567.6561
14-09-2016 22:00:00 | 48.8382 | 161.6881 | 0.013266 | 0.03794 | 0 | 0 | 17.5479 | 1 | 0.0036289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 403781.8007 | 0 | 0 | 17.3873 | 12.9541 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6963.4152
14-09-2016 23:00:00 | 49.7596 | 162.9367 | 0.013412 | 0.03836 | 0 | 0 | 17.5108 | 1 | 0.003669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 405738.042 | 0 | 0 | 17.6647 | 13.3757 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7074.5202
15-09-2016 0:00:00 | 43.5359 | 152.044 | 0.012576 | 0.035966 | 0 | 0 | 17.7223 | 1 | 0.0034401 | 0 | 1 | 0 | 0 | 394689.5974 | 0 | 0 | 16.1116 | 13.9342 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6452.4919
15-09-2016 1:00:00 | 41.9671 | 146.9669 | 0.012541 | 0.035868 | 0 | 0 | 17.7309 | 1 | 0.0034307 | 0 | 1 | 0 | 0 | 388250.6492 | 0 | 0 | 15.8054 | 14.0285 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6329.8765
15-09-2016 2:00:00 | 36.0703 | 135.9736 | 0.011651 | 0.03332 | 0 | 0 | 17.956 | 1 | 0.003187 | 0 | 1 | 0 | 0 | 372536.6223 | 0 | 0 | 14.0886 | 13.2312 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5642.3225
15-09-2016 3:00:00 | 35.9238 | 135.3149 | 0.01166 | 0.033347 | 0 | 0 | 17.9537 | 1 | 0.0031896 | 0 | 1 | 0 | 0 | 368571.8123 | 0 | 0 | 13.9496 | 13.0815 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5586.6569
15-09-2016 4:00:00 | 35.7685 | 134.6503 | 0.011667 | 0.033366 | 0 | 0 | 17.952 | 1 | 0.0031914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360068.5677 | 0 | 0 | 13.6359 | 12.2044 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5461.0072
15-09-2016 5:00:00 | 35.4426 | 135.4644 | 0.011491 | 0.032864 | 0 | 0 | 17.9964 | 1 | 0.0031434 | 0 | 1 | 0 | 0 | 366802.4526 | 0 | 0 | 13.6816 | 12.0974 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5479.3184
15-09-2016 6:00:00 | 39.0074 | 143.3974 | 0.011947 | 0.034168 | 0 | 0 | 17.8811 | 1 | 0.0032681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 382269.5182 | 0 | 0 | 14.8245 | 11.9675 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5937.0361
15-09-2016 7:00:00 | 43.1326 | 150.8937 | 0.012554 | 0.035905 | 0 | 0 | 17.7277 | 1 | 0.0034342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 396111.1924 | 0 | 0 | 16.1419 | 12.025 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6464.6561
15-09-2016 8:00:00 | 46.7793 | 156.885 | 0.013096 | 0.037453 | 0 | 0 | 17.5909 | 1 | 0.0035823 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400321.8552 | 0 | 0 | 17.0171 | 12.6162 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6815.1472
15-09-2016 9:00:00 | 43.657 | 153.8658 | 0.012461 | 0.035639 | 0 | 0 | 17.7511 | 1 | 0.0034088 | 0 | 1 | 0 | 0 | 394532.3942 | 0 | 0 | 15.9587 | 13.3124 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6391.2814
15-09-2016 10:00:00 | 49.9264 | 166.7993 | 0.013146 | 0.037597 | 0 | 0 | 17.5782 | 1 | 0.0035961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 406363.6391 | 0 | 0 | 17.3402 | 13.771 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6944.5549
15-09-2016 11:00:00 | 45.1411 | 164.3921 | 0.01206 | 0.034491 | 0 | 0 | 17.8526 | 1 | 0.003299 | 0 | 1 | 0 | 0 | 407988.3494 | 0 | 0 | 15.9714 | 13.173 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6396.3533
15-09-2016 12:00:00 | 39.5525 | 158.6098 | 0.010952 | 0.031323 | 0 | 0 | 18.1325 | 1 | 0.002996 | 0 | 1 | 0 | 0 | 396511.2701 | 0 | 0 | 14.0962 | 13.9198 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5645.3719
15-09-2016 13:00:00 | 35.6006 | 154.764 | 0.010103 | 0.028894 | 0 | 0 | 18.3471 | 1 | 0.0027636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 375221.0969 | 0 | 0 | 12.3049 | 13.1698 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4927.9771
15-09-2016 14:00:00 | 36.2082 | 154.7694 | 0.010275 | 0.029386 | 0 | 0 | 18.3037 | 1 | 0.0028107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 376264.2142 | 0 | 0 | 12.5493 | 12.1786 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5025.8299
15-09-2016 15:00:00 | 40.2896 | 162.2373 | 0.010907 | 0.031193 | 0 | 0 | 18.144 | 1 | 0.0029836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 396959.6064 | 0 | 0 | 14.0538 | 11.3066 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5628.367
15-09-2016 16:00:00 | 39.1804 | 162.6766 | 0.010578 | 0.030252 | 0 | 0 | 18.2271 | 1 | 0.0028936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 404920.8108 | 0 | 0 | 13.9033 | 11.4452 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5568.1084
15-09-2016 17:00:00 | 38.3327 | 160.6439 | 0.01048 | 0.029972 | 0 | 0 | 18.2518 | 1 | 0.0028668 | 0 | 1 | 0 | 0 | 392373.2859 | 0 | 0 | 13.3478 | 12.1988 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5345.6191
15-09-2016 18:00:00 | 37.8057 | 160.0537 | 0.010374 | 0.029669 | 0 | 0 | 18.2786 | 1 | 0.0028378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 392538.3488 | 0 | 0 | 13.2184 | 12.1069 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5293.7979
15-09-2016 19:00:00 | 38.2537 | 158.3909 | 0.010607 | 0.030336 | 0 | 0 | 18.2197 | 1 | 0.0029016 | 0 | 1 | 0 | 0 | 401776.9309 | 0 | 0 | 13.8335 | 11.8029 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5540.1584
15-09-2016 20:00:00 | 40.0482 | 160.3311 | 0.01097 | 0.031375 | 0 | 0 | 18.1279 | 1 | 0.003001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 412054.4481 | 0 | 0 | 14.6732 | 11.7908 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5876.4332
15-09-2016 21:00:00 | 39.8483 | 158.7458 | 0.011024 | 0.03153 | 0 | 0 | 18.1142 | 1 | 0.0030158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 415357.4443 | 0 | 0 | 14.8639 | 12.0729 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5952.8328
15-09-2016 22:00:00 | 37.7541 | 152.0882 | 0.010902 | 0.031181 | 0 | 0 | 18.1451 | 1 | 0.0029824 | 0 | 1 | 0 | 0 | 401707.4229 | 0 | 0 | 14.2162 | 12.4993 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5693.3998
15-09-2016 23:00:00 | 43.3833 | 160.8479 | 0.011846 | 0.033878 | 0 | 0 | 17.9067 | 1 | 0.0032404 | 0 | 1 | 0 | 0 | 413274.2089 | 0 | 0 | 15.8909 | 12.5743 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6364.1305
16-09-2016 0:00:00 | 43.9267 | 160.4591 | 0.012023 | 0.034386 | 0 | 0 | 17.8619 | 1 | 0.003289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 415653.452 | 0 | 0 | 16.2218 | 12.2412 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6496.6458
16-09-2016 1:00:00 | 41.884 | 155.1497 | 0.011856 | 0.033909 | 0 | 0 | 17.904 | 1 | 0.0032433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 410305.6115 | 0 | 0 | 15.791 | 13.1935 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6324.0895
16-09-2016 2:00:00 | 37.1407 | 144.6125 | 0.01128 | 0.03226 | 0 | 0 | 18.0497 | 1 | 0.0030856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 394523.488 | 0 | 0 | 14.4451 | 13.3491 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5785.0919
16-09-2016 3:00:00 | 35.0107 | 138.5847 | 0.011095 | 0.031732 | 0 | 0 | 18.0963 | 1 | 0.0030351 | 0 | 1 | 0 | 0 | 383078.1268 | 0 | 0 | 13.7968 | 13.0921 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5525.4387
16-09-2016 4:00:00 | 34.2242 | 135.0939 | 0.011126 | 0.031821 | 0 | 0 | 18.0885 | 1 | 0.0030436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 365438.1807 | 0 | 0 | 13.1982 | 12.3937 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5285.7253
16-09-2016 5:00:00 | 35.9835 | 137.1449 | 0.011523 | 0.032956 | 0 | 0 | 17.9882 | 1 | 0.0031522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 356887.7808 | 0 | 0 | 13.3493 | 12.0559 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5346.2556
16-09-2016 6:00:00 | 37.0967 | 140.088 | 0.01163 | 0.033262 | 0 | 0 | 17.9612 | 1 | 0.0031815 | 0 | 1 | 0 | 0 | 379580.6118 | 0 | 0 | 14.3299 | 11.7235 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5738.943
16-09-2016 7:00:00 | 41.8468 | 147.6264 | 0.012449 | 0.035605 | 0 | 0 | 17.7541 | 1 | 0.0034056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 395621.7513 | 0 | 0 | 15.9876 | 11.8334 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6402.8317
16-09-2016 8:00:00 | 43.6717 | 150.2337 | 0.012767 | 0.036513 | 0 | 0 | 17.6739 | 1 | 0.0034924 | 0 | 1 | 0 | 0 | 394135.4548 | 0 | 0 | 16.3336 | 12.394 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6541.4188
16-09-2016 9:00:00 | 45.3532 | 154.9974 | 0.012851 | 0.036754 | 0 | 0 | 17.6527 | 1 | 0.0035154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 389602.3991 | 0 | 0 | 16.2521 | 13.2331 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6508.7717
16-09-2016 10:00:00 | 42.1043 | 154.4489 | 0.011973 | 0.034242 | 0 | 0 | 17.8746 | 1 | 0.0032752 | 0 | 1 | 0 | 0 | 395181.0314 | 0 | 0 | 15.3583 | 13.4388 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6150.801
16-09-2016 11:00:00 | 40.954 | 157.5636 | 0.011415 | 0.032648 | 0 | 0 | 18.0154 | 1 | 0.0031227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 403471.0292 | 0 | 0 | 14.9505 | 13.3775 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5987.5159
16-09-2016 12:00:00 | 40.3016 | 161.4245 | 0.010965 | 0.031359 | 0 | 0 | 18.1293 | 1 | 0.0029995 | 0 | 1 | 0 | 0 | 412756.7967 | 0 | 0 | 14.691 | 12.8737 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5883.5613
16-09-2016 13:00:00 | 38.5263 | 161.0403 | 0.010507 | 0.03005 | 0 | 0 | 18.245 | 1 | 0.0028742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 405240.9051 | 0 | 0 | 13.821 | 12.6248 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5535.1536
16-09-2016 14:00:00 | 37.9302 | 159.3997 | 0.010451 | 0.029889 | 0 | 0 | 18.2592 | 1 | 0.0028588 | 0 | 1 | 0 | 0 | 387874.2696 | 0 | 0 | 13.1581 | 12.5235 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5269.6541
16-09-2016 15:00:00 | 39.1037 | 161.0883 | 0.010661 | 0.030491 | 0 | 0 | 18.206 | 1 | 0.0029164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 388122.6901 | 0 | 0 | 13.4316 | 12.1088 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5379.1827
16-09-2016 16:00:00 | 38.3569 | 160.2452 | 0.010513 | 0.030066 | 0 | 0 | 18.2436 | 1 | 0.0028758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 387953.9739 | 0 | 0 | 13.2386 | 11.728 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5301.9058
16-09-2016 17:00:00 | 39.0111 | 162.5418 | 0.010541 | 0.030147 | 0 | 0 | 18.2364 | 1 | 0.0028835 | 0 | 1 | 0 | 0 | 396604.0537 | 0 | 0 | 13.5701 | 11.8816 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5434.6812
16-09-2016 18:00:00 | 37.6845 | 161.4274 | 0.010253 | 0.029323 | 0 | 0 | 18.3092 | 1 | 0.0028047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 397690.6329 | 0 | 0 | 13.2353 | 11.7821 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5300.5958
16-09-2016 19:00:00 | 36.8256 | 160.0298 | 0.010106 | 0.028904 | 0 | 0 | 18.3462 | 1 | 0.0027647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 396835.3349 | 0 | 0 | 13.0186 | 11.9711 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5213.7881
16-09-2016 20:00:00 | 41.7189 | 171.7736 | 0.010667 | 0.030506 | 0 | 0 | 18.2046 | 1 | 0.0029179 | 0 | 1 | 0 | 0 | 438226.6349 | 0 | 0 | 15.1733 | 11.8061 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6076.7078
16-09-2016 21:00:00 | 41.0558 | 169.9661 | 0.010609 | 0.030341 | 0 | 0 | 18.2193 | 1 | 0.0029021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 441696.6514 | 0 | 0 | 15.2104 | 11.7491 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6091.5857
16-09-2016 22:00:00 | 40.9057 | 168.4014 | 0.010668 | 0.030511 | 0 | 0 | 18.2043 | 1 | 0.0029183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 439547.4988 | 0 | 0 | 15.2212 | 12.8616 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6095.892
16-09-2016 23:00:00 | 44.1008 | 172.8263 | 0.011207 | 0.032052 | 0 | 0 | 18.0681 | 1 | 0.0030657 | 0 | 1 | 0 | 0 | 449169.9416 | 0 | 0 | 16.34 | 12.806 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6543.959
17-09-2016 0:00:00 | 41.7039 | 165.7995 | 0.011047 | 0.031594 | 0 | 0 | 18.1085 | 1 | 0.0030219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 447139.8923 | 0 | 0 | 16.034 | 12.7744 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6421.4139
17-09-2016 1:00:00 | 36.5809 | 154.5445 | 0.010396 | 0.029731 | 0 | 0 | 18.2731 | 1 | 0.0028438 | 0 | 1 | 0 | 0 | 432542.501 | 0 | 0 | 14.596 | 13.3796 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5845.5173
17-09-2016 2:00:00 | 36.5274 | 151.1829 | 0.010611 | 0.030348 | 0 | 0 | 18.2186 | 1 | 0.0029027 | 0 | 1 | 0 | 0 | 417889.8569 | 0 | 0 | 14.394 | 13.2977 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5764.6291
17-09-2016 3:00:00 | 36.1276 | 149.3806 | 0.010622 | 0.030378 | 0 | 0 | 18.216 | 1 | 0.0029056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 411495.7556 | 0 | 0 | 14.1878 | 12.569 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5682.0289
17-09-2016 4:00:00 | 34.617 | 144.6919 | 0.010507 | 0.030051 | 0 | 0 | 18.2449 | 1 | 0.0028743 | 0 | 1 | 0 | 0 | 399109.4669 | 0 | 0 | 13.6126 | 12.4276 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5451.6822
17-09-2016 5:00:00 | 33.9508 | 140.9343 | 0.01058 | 0.030259 | 0 | 0 | 18.2265 | 1 | 0.0028942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 383110.8634 | 0 | 0 | 13.1571 | 12.3027 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5269.2769
17-09-2016 6:00:00 | 36.0602 | 143.3492 | 0.011048 | 0.031597 | 0 | 0 | 18.1083 | 1 | 0.0030222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 382792.1053 | 0 | 0 | 13.7278 | 11.9954 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5497.8087
17-09-2016 7:00:00 | 36.2462 | 144.2886 | 0.011033 | 0.031553 | 0 | 0 | 18.1121 | 1 | 0.003018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 391145.7727 | 0 | 0 | 14.0079 | 11.7984 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5610.0035
17-09-2016 8:00:00 | 36.7776 | 144.7085 | 0.011162 | 0.031923 | 0 | 0 | 18.0795 | 1 | 0.0030534 | 0 | 1 | 0 | 0 | 386896.0286 | 0 | 0 | 14.018 | 12.0876 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5614.0551
17-09-2016 9:00:00 | 39.8067 | 153.4758 | 0.011391 | 0.032579 | 0 | 0 | 18.0216 | 1 | 0.0031161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 405286.4017 | 0 | 0 | 14.9859 | 12.1885 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6001.6645
17-09-2016 10:00:00 | 41.5011 | 159.444 | 0.011431 | 0.032694 | 0 | 0 | 18.0114 | 1 | 0.0031271 | 0 | 1 | 0 | 0 | 407334.0678 | 0 | 0 | 15.115 | 12.2291 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6053.3587
17-09-2016 11:00:00 | 44.6765 | 169.0732 | 0.011605 | 0.033191 | 0 | 0 | 17.9674 | 1 | 0.0031747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 415735.722 | 0 | 0 | 15.6612 | 12.7155 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6272.139
17-09-2016 12:00:00 | 46.3901 | 177.3602 | 0.011487 | 0.032854 | 0 | 0 | 17.9972 | 1 | 0.0031424 | 0 | 1 | 0 | 0 | 431466.4769 | 0 | 0 | 16.0887 | 12.776 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6443.3265
17-09-2016 13:00:00 | 45.7699 | 178.8248 | 0.011241 | 0.032149 | 0 | 0 | 18.0595 | 1 | 0.003075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 438794.0073 | 0 | 0 | 16.011 | 13.0537 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6412.196
17-09-2016 14:00:00 | 42.0977 | 173.4048 | 0.010662 | 0.030494 | 0 | 0 | 18.2057 | 1 | 0.0029167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 432845.2851 | 0 | 0 | 14.9808 | 13.3041 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5999.6247
17-09-2016 15:00:00 | 40.4973 | 169.6883 | 0.010482 | 0.029977 | 0 | 0 | 18.2514 | 1 | 0.0028673 | 0 | 1 | 0 | 0 | 426026.8863 | 0 | 0 | 14.4949 | 13.2489 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5805.032
17-09-2016 16:00:00 | 38.9691 | 167.2074 | 0.010236 | 0.029274 | 0 | 0 | 18.3135 | 1 | 0.0028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 422881.7895 | 0 | 0 | 14.0504 | 12.7021 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5627.0018
17-09-2016 17:00:00 | 38.6577 | 166.8147 | 0.010178 | 0.029108 | 0 | 0 | 18.3282 | 1 | 0.0027842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 426419.4916 | 0 | 0 | 14.0878 | 12.4576 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5641.9878
17-09-2016 18:00:00 | 38.5728 | 168.0213 | 0.010082 | 0.028836 | 0 | 0 | 18.3522 | 1 | 0.0027581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 430915.0886 | 0 | 0 | 14.1031 | 12.2285 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5648.1061
17-09-2016 19:00:00 | 39.2811 | 169.3301 | 0.010188 | 0.029138 | 0 | 0 | 18.3255 | 1 | 0.002787 | 0 | 1 | 0 | 0 | 434016.0348 | 0 | 0 | 14.3535 | 12.2366 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5748.424
17-09-2016 20:00:00 | 40.8228 | 174.1374 | 0.010296 | 0.029446 | 0 | 0 | 18.2983 | 1 | 0.0028165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 457718.1207 | 0 | 0 | 15.2972 | 12.2023 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6126.3604
17-09-2016 21:00:00 | 38.3576 | 168.8804 | 0.0099752 | 0.028529 | 0 | 0 | 18.3794 | 1 | 0.0027288 | 0 | 1 | 0 | 0 | 449400.7487 | 0 | 0 | 14.5516 | 12.3951 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5827.7246
17-09-2016 22:00:00 | 35.2994 | 159.9123 | 0.0096947 | 0.027727 | 0 | 0 | 18.4502 | 1 | 0.002652 | 0 | 1 | 0 | 0 | 419388.2745 | 0 | 0 | 13.1979 | 12.8186 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5285.6098
17-09-2016 23:00:00 | 40.8167 | 168.2998 | 0.010651 | 0.030463 | 0 | 0 | 18.2085 | 1 | 0.0029137 | 0 | 1 | 0 | 0 | 436462.6785 | 0 | 0 | 15.0906 | 12.445 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6043.5862
18-09-2016 0:00:00 | 41.8664 | 170.2894 | 0.010798 | 0.030881 | 0 | 0 | 18.1715 | 1 | 0.0029537 | 0 | 1 | 0 | 0 | 442714.682 | 0 | 0 | 15.5169 | 11.7071 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6214.3508
18-09-2016 1:00:00 | 41.5651 | 168.4939 | 0.010834 | 0.030986 | 0 | 0 | 18.1623 | 1 | 0.0029637 | 0 | 1 | 0 | 0 | 442867.3251 | 0 | 0 | 15.5748 | 12.7157 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6237.5207
18-09-2016 2:00:00 | 39.519 | 163.5359 | 0.010613 | 0.030353 | 0 | 0 | 18.2182 | 1 | 0.0029033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 434519.1335 | 0 | 0 | 14.9694 | 12.9355 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5995.0816
18-09-2016 3:00:00 | 35.7989 | 155.0183 | 0.010142 | 0.029007 | 0 | 0 | 18.3371 | 1 | 0.0027745 | 0 | 1 | 0 | 0 | 403009.2492 | 0 | 0 | 13.268 | 12.9625 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5313.6749
18-09-2016 4:00:00 | 34.0142 | 151.2844 | 0.0098745 | 0.028241 | 0 | 0 | 18.4048 | 1 | 0.0027012 | 0 | 1 | 0 | 0 | 388323.5108 | 0 | 0 | 12.447 | 12.6514 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4984.8683
18-09-2016 5:00:00 | 32.7526 | 149.7848 | 0.0096035 | 0.027466 | 0 | 0 | 18.4733 | 1 | 0.0026271 | 0 | 1 | 0 | 0 | 383413.1059 | 0 | 0 | 11.9522 | 11.8123 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4786.7221
18-09-2016 6:00:00 | 32.9581 | 149.2307 | 0.0096996 | 0.027741 | 0 | 0 | 18.449 | 1 | 0.0026534 | 0 | 1 | 0 | 0 | 381449.0266 | 0 | 0 | 12.01 | 11.3975 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4809.8775
18-09-2016 7:00:00 | 32.874 | 150.633 | 0.0095848 | 0.027413 | 0 | 0 | 18.478 | 1 | 0.002622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 379427.5878 | 0 | 0 | 11.805 | 11.1764 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4727.7618
18-09-2016 8:00:00 | 30.1589 | 148.0388 | 0.0089473 | 0.025589 | 0 | 0 | 18.6391 | 1 | 0.0024476 | 0 | 1 | 0 | 0 | 372058.2066 | 0 | 0 | 10.8058 | 11.2251 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4327.5781
18-09-2016 9:00:00 | 36.7298 | 157.4847 | 0.010243 | 0.029295 | 0 | 0 | 18.3117 | 1 | 0.002802 | 0 | 1 | 0 | 0 | 401397.6664 | 0 | 0 | 13.3463 | 11.1008 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5345.017
18-09-2016 10:00:00 | 38.184 | 164.2044 | 0.010213 | 0.029209 | 0 | 0 | 18.3193 | 1 | 0.0027938 | 0 | 1 | 0 | 0 | 419589.2568 | 0 | 0 | 13.9099 | 10.6892 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5570.7626
18-09-2016 11:00:00 | 38.5672 | 166.4645 | 0.010175 | 0.029101 | 0 | 0 | 18.3288 | 1 | 0.0027835 | 0 | 1 | 0 | 0 | 412794.7393 | 0 | 0 | 13.6344 | 11.878 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5460.3986
18-09-2016 12:00:00 | 39.5716 | 169.6011 | 0.010247 | 0.029307 | 0 | 0 | 18.3106 | 1 | 0.0028032 | 0 | 1 | 0 | 0 | 423934.5275 | 0 | 0 | 14.1013 | 12.1634 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5647.3924
18-09-2016 13:00:00 | 39.0029 | 168.9159 | 0.010141 | 0.029003 | 0 | 0 | 18.3375 | 1 | 0.0027741 | 0 | 1 | 0 | 0 | 421071.2223 | 0 | 0 | 13.8607 | 11.9954 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5551.0536
18-09-2016 14:00:00 | 37.6978 | 165.1954 | 0.010022 | 0.028664 | 0 | 0 | 18.3674 | 1 | 0.0027416 | 0 | 1 | 0 | 0 | 403689.5729 | 0 | 0 | 13.1332 | 12.1989 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5259.6847
18-09-2016 15:00:00 | 38.1959 | 165.6574 | 0.010126 | 0.028962 | 0 | 0 | 18.3411 | 1 | 0.0027701 | 0 | 1 | 0 | 0 | 402077.6038 | 0 | 0 | 13.2166 | 12.0816 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5293.0865
18-09-2016 16:00:00 | 38.3361 | 166.497 | 0.010112 | 0.028921 | 0 | 0 | 18.3447 | 1 | 0.0027663 | 0 | 1 | 0 | 0 | 405955.5071 | 0 | 0 | 13.3255 | 11.7426 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5336.713
18-09-2016 17:00:00 | 38.9856 | 168.0208 | 0.01019 | 0.029145 | 0 | 0 | 18.325 | 1 | 0.0027876 | 0 | 1 | 0 | 0 | 415243.4338 | 0 | 0 | 13.7356 | 11.7853 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5500.9503
18-09-2016 18:00:00 | 38.003 | 169.3899 | 0.0098533 | 0.02818 | 0 | 0 | 18.4102 | 1 | 0.0026954 | 0 | 1 | 0 | 0 | 426844.5852 | 0 | 0 | 13.6522 | 11.8305 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5467.5606
18-09-2016 19:00:00 | 38.7495 | 170.7018 | 0.0099696 | 0.028513 | 0 | 0 | 18.3808 | 1 | 0.0027272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 432653.411 | 0 | 0 | 14.0014 | 12.0314 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5607.4033
18-09-2016 20:00:00 | 42.2689 | 178.8958 | 0.010377 | 0.029678 | 0 | 0 | 18.2778 | 1 | 0.0028387 | 0 | 1 | 0 | 0 | 463273.5323 | 0 | 0 | 15.6049 | 11.9625 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6249.5899
18-09-2016 21:00:00 | 43.9102 | 179.7624 | 0.010728 | 0.030682 | 0 | 0 | 18.1891 | 1 | 0.0029347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 463232.9133 | 0 | 0 | 16.1313 | 12.1896 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6460.3985
18-09-2016 22:00:00 | 40.8981 | 175.049 | 0.010261 | 0.029347 | 0 | 0 | 18.3071 | 1 | 0.002807 | 0 | 1 | 0 | 0 | 460917.7994 | 0 | 0 | 15.3522 | 13.0113 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6148.382
18-09-2016 23:00:00 | 39.0447 | 171.457 | 0.010001 | 0.028604 | 0 | 0 | 18.3728 | 1 | 0.0027359 | 0 | 1 | 0 | 0 | 459644.383 | 0 | 0 | 14.9222 | 13.2617 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5976.1564
19-09-2016 0:00:00 | 39.779 | 170.7978 | 0.010229 | 0.029254 | 0 | 0 | 18.3153 | 1 | 0.0027981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 451530.9451 | 0 | 0 | 14.9921 | 12.8632 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6004.1634
19-09-2016 1:00:00 | 39.9092 | 168.8686 | 0.010379 | 0.029685 | 0 | 0 | 18.2772 | 1 | 0.0028393 | 0 | 1 | 0 | 0 | 440462.0858 | 0 | 0 | 14.8401 | 12.6689 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5943.2774
19-09-2016 2:00:00 | 39.6191 | 167.2891 | 0.010401 | 0.029748 | 0 | 0 | 18.2717 | 1 | 0.0028453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 436330.3883 | 0 | 0 | 14.7318 | 12.698 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5899.9216
19-09-2016 3:00:00 | 35.9002 | 158.2106 | 0.0099658 | 0.028502 | 0 | 0 | 18.3817 | 1 | 0.0027262 | 0 | 1 | 0 | 0 | 407811.9514 | 0 | 0 | 13.1924 | 12.6397 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5283.4174
19-09-2016 4:00:00 | 35.1237 | 154.9259 | 0.0099569 | 0.028477 | 0 | 0 | 18.384 | 1 | 0.0027238 | 0 | 1 | 0 | 0 | 397957.183 | 0 | 0 | 12.8622 | 12.5438 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5151.1709
19-09-2016 5:00:00 | 34.7859 | 153.1463 | 0.0099758 | 0.028531 | 0 | 0 | 18.3792 | 1 | 0.0027289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 391153.3312 | 0 | 0 | 12.6663 | 11.7539 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5072.6828
19-09-2016 6:00:00 | 35.3681 | 154.1291 | 0.010078 | 0.028823 | 0 | 0 | 18.3534 | 1 | 0.0027569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 390813.2159 | 0 | 0 | 12.785 | 11.6119 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5120.2354
19-09-2016 7:00:00 | 34.4373 | 151.4313 | 0.0099876 | 0.028565 | 0 | 0 | 18.3762 | 1 | 0.0027322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 395359.0982 | 0 | 0 | 12.8177 | 11.5337 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5133.3208
19-09-2016 8:00:00 | 30.6397 | 143.4999 | 0.0093774 | 0.026819 | 0 | 0 | 18.5304 | 1 | 0.0025652 | 0 | 1 | 0 | 0 | 372058.1473 | 0 | 0 | 11.3253 | 11.5586 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4535.6312
19-09-2016 9:00:00 | 34.0766 | 146.1643 | 0.010239 | 0.029284 | 0 | 0 | 18.3126 | 1 | 0.002801 | 0 | 1 | 0 | 0 | 383558.4579 | 0 | 0 | 12.7482 | 11.5524 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5105.5172
19-09-2016 10:00:00 | 36.0626 | 150.3507 | 0.010534 | 0.030128 | 0 | 0 | 18.2381 | 1 | 0.0028817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 402473.4589 | 0 | 0 | 13.7623 | 10.9061 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5511.6558
19-09-2016 11:00:00 | 40.7928 | 159.1126 | 0.01126 | 0.032203 | 0 | 0 | 18.0548 | 1 | 0.0030802 | 0 | 1 | 0 | 0 | 417635.923 | 0 | 0 | 15.2644 | 11.5645 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6113.2239
19-09-2016 12:00:00 | 44.1347 | 162.5443 | 0.011925 | 0.034105 | 0 | 0 | 17.8867 | 1 | 0.0032621 | 0 | 1 | 0 | 0 | 419195.3422 | 0 | 0 | 16.2266 | 12.0628 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6498.5778
19-09-2016 13:00:00 | 41.1475 | 156.7702 | 0.011527 | 0.032968 | 0 | 0 | 17.9871 | 1 | 0.0031534 | 0 | 1 | 0 | 0 | 411950.227 | 0 | 0 | 15.4145 | 12.8608 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6173.3157
19-09-2016 14:00:00 | 39.2994 | 155.1654 | 0.011123 | 0.031813 | 0 | 0 | 18.0892 | 1 | 0.0030429 | 0 | 1 | 0 | 0 | 405983.1607 | 0 | 0 | 14.659 | 13.3094 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5870.7352
19-09-2016 15:00:00 | 36.3477 | 148.1322 | 0.010776 | 0.030821 | 0 | 0 | 18.1769 | 1 | 0.002948 | 0 | 1 | 0 | 0 | 397497.2883 | 0 | 0 | 13.9048 | 12.8569 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5568.7166
19-09-2016 16:00:00 | 34.2385 | 141.6708 | 0.010614 | 0.030356 | 0 | 0 | 18.2179 | 1 | 0.0029035 | 0 | 1 | 0 | 0 | 370269.874 | 0 | 0 | 12.7572 | 12.439 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5109.1213
19-09-2016 17:00:00 | 34.1106 | 139.1768 | 0.010764 | 0.030785 | 0 | 0 | 18.18 | 1 | 0.0029445 | 0 | 1 | 0 | 0 | 357865.8651 | 0 | 0 | 12.5039 | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5007.68
19-09-2016 18:00:00 | 37.6287 | 145.2303 | 0.011379 | 0.032545 | 0 | 0 | 18.0246 | 1 | 0.0031128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 374349.1757 | 0 | 0 | 13.8275 | 11.5055 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5537.7399
19-09-2016 19:00:00 | 42.3199 | 154.1108 | 0.01206 | 0.034493 | 0 | 0 | 17.8524 | 1 | 0.0032992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 403114.0378 | 0 | 0 | 15.7813 | 11.3272 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6320.2296
19-09-2016 20:00:00 | 52.9143 | 169.7417 | 0.013691 | 0.039156 | 0 | 0 | 17.4404 | 1 | 0.0037452 | 0 | 1 | 0 | 0 | 417198.8081 | 0 | 0 | 18.5409 | 12.0287 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7425.425
19-09-2016 21:00:00 | 53.4542 | 170.0979 | 0.013802 | 0.039473 | 0 | 0 | 17.4124 | 1 | 0.0037755 | 0 | 1 | 0 | 0 | 416503.1545 | 0 | 0 | 18.6597 | 13.0646 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7472.9996
19-09-2016 22:00:00 | 49.5064 | 162.9886 | 0.01334 | 0.038152 | 0 | 0 | 17.5291 | 1 | 0.0036492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 409962.7283 | 0 | 0 | 17.7522 | 14.5125 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7109.5434
19-09-2016 23:00:00 | 41.7428 | 149.4401 | 0.012268 | 0.035086 | 0 | 0 | 17.8 | 1 | 0.0033559 | 0 | 1 | 0 | 0 | 399303.9081 | 0 | 0 | 15.9009 | 14.5361 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6368.1228
20-09-2016 0:00:00 | 38.2855 | 142.1975 | 0.011825 | 0.033819 | 0 | 0 | 17.912 | 1 | 0.0032347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 391126.6864 | 0 | 0 | 15.0129 | 14.0677 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6012.484
20-09-2016 1:00:00 | 36.793 | 137.5469 | 0.011748 | 0.033599 | 0 | 0 | 17.9314 | 1 | 0.0032137 | 0 | 1 | 0 | 0 | 379272.3075 | 0 | 0 | 14.4634 | 13.0618 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5792.4081
20-09-2016 2:00:00 | 35.6857 | 133.2187 | 0.011765 | 0.033647 | 0 | 0 | 17.9272 | 1 | 0.0032183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 353970.4299 | 0 | 0 | 13.5176 | 12.5708 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5413.6497
20-09-2016 3:00:00 | 34.3386 | 129.2666 | 0.011667 | 0.033367 | 0 | 0 | 17.9519 | 1 | 0.0031915 | 0 | 1 | 0 | 0 | 340624.4628 | 0 | 0 | 12.8996 | 12.2965 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5166.127
20-09-2016 4:00:00 | 34.076 | 128.2388 | 0.01167 | 0.033377 | 0 | 0 | 17.951 | 1 | 0.0031924 | 0 | 1 | 0 | 0 | 341301.3381 | 0 | 0 | 12.9292 | 11.8317 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5177.9904
20-09-2016 5:00:00 | 33.7576 | 127.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9684 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 355289.5676 | 0 | 0 | 13.3797 | 11.5397 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5358.428
20-09-2016 6:00:00 | 35.8268 | 130.9675 | 0.012014 | 0.034361 | 0 | 0 | 17.8641 | 1 | 0.0032865 | 0 | 1 | 0 | 0 | 354635.5135 | 0 | 0 | 13.8303 | 11.5326 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5538.8656
20-09-2016 7:00:00 | 39.7144 | 139.2294 | 0.012528 | 0.035829 | 0 | 0 | 17.7344 | 1 | 0.003427 | 0 | 1 | 0 | 0 | 375489.6252 | 0 | 0 | 15.2693 | 11.6014 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6115.1796
20-09-2016 8:00:00 | 42.6758 | 144.8127 | 0.012943 | 0.037016 | 0 | 0 | 17.6295 | 1 | 0.0035405 | 0 | 1 | 0 | 0 | 376937.5534 | 0 | 0 | 15.8361 | 11.9864 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6342.1691
20-09-2016 9:00:00 | 42.3783 | 147.413 | 0.012626 | 0.03611 | 0 | 0 | 17.7096 | 1 | 0.0034538 | 0 | 1 | 0 | 0 | 382326.8038 | 0 | 0 | 15.6692 | 12.7312 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6275.3299
20-09-2016 10:00:00 | 38.1196 | 143.4404 | 0.011672 | 0.03338 | 0 | 0 | 17.9507 | 1 | 0.0031928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 377589.8895 | 0 | 0 | 14.3054 | 13.0685 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5729.1585
20-09-2016 11:00:00 | 37.6353 | 145.1612 | 0.011387 | 0.032566 | 0 | 0 | 18.0227 | 1 | 0.0031149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 381791.5015 | 0 | 0 | 14.1116 | 13.0011 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5651.5101
20-09-2016 12:00:00 | 39.3716 | 150.2882 | 0.011506 | 0.032906 | 0 | 0 | 17.9926 | 1 | 0.0031474 | 0 | 1 | 0 | 0 | 379062.0916 | 0 | 0 | 14.157 | 12.2489 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5669.7296
20-09-2016 13:00:00 | 37.6466 | 146.6301 | 0.011276 | 0.032249 | 0 | 0 | 18.0507 | 1 | 0.0030846 | 0 | 1 | 0 | 0 | 368591.3158 | 0 | 0 | 13.4912 | 12.1538 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5403.0758
20-09-2016 14:00:00 | 37.0002 | 145.0223 | 0.011205 | 0.032047 | 0 | 0 | 18.0685 | 1 | 0.0030652 | 0 | 1 | 0 | 0 | 351397.261 | 0 | 0 | 12.7812 | 12.1975 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5118.7251
20-09-2016 15:00:00 | 21.9364 | 120.0922 | 0.0062593 | 0.017901 | 0 | 0 | 19.3183 | 1 | 0.0017122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 284290.6812 | 0 | 0 | 5.7762 | 11.827 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 2313.2834
20-09-2016 16:00:00 | 0.23631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1295 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4864 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-09-2016 17:00:00 | 0.088416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1559 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-09-2016 18:00:00 | 0.075276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1782 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-09-2016 19:00:00 | 0.064083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1981 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-09-2016 20:00:00 | 0.055996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2254 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-09-2016 21:00:00 | 0.063876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2406 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-09-2016 22:00:00 | 0.059563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2334 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-09-2016 23:00:00 | 0.040278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2399 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-09-2016 0:00:00 | 0.033222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2092 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-09-2016 1:00:00 | 0.030497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1946 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-09-2016 2:00:00 | 0.027106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1875 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-09-2016 3:00:00 | 0.025455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1721 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-09-2016 4:00:00 | 0.079808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1651 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-09-2016 5:00:00 | 0.20429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1469 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-09-2016 6:00:00 | 0.38095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1404 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-09-2016 7:00:00 | 0.59376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1253 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-09-2016 8:00:00 | 0.6233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1158 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-09-2016 9:00:00 | 0.53061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1197 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-09-2016 10:00:00 | 0.55146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1396 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-09-2016 11:00:00 | 0.62941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1329 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-09-2016 12:00:00 | 0.66488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1177 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-09-2016 13:00:00 | 0.7009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1122 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-09-2016 14:00:00 | 0.6465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1061 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-09-2016 15:00:00 | 0.6227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1007 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-09-2016 16:00:00 | 0.65017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0902 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-09-2016 17:00:00 | 0.90886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.076 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-09-2016 18:00:00 | 0.86471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0677 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-09-2016 19:00:00 | 0.68305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0803 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-09-2016 20:00:00 | 0.46674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0996 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-09-2016 21:00:00 | 0.30575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.102 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-09-2016 22:00:00 | 0.13954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1276 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-09-2016 23:00:00 | 0.13407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1585 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-09-2016 0:00:00 | 0.17085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1842 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-09-2016 1:00:00 | 0.14971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1955 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-09-2016 2:00:00 | 0.11948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2066 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-09-2016 3:00:00 | 0.095851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-09-2016 4:00:00 | 0.067298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1906 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-09-2016 5:00:00 | 0.049911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2044 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-09-2016 6:00:00 | 0.049973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2462 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-09-2016 7:00:00 | 0.047129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2907 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-09-2016 8:00:00 | 0.044249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3388 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-09-2016 9:00:00 | 0.045557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3827 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-09-2016 10:00:00 | 0.050236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4462 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-09-2016 11:00:00 | 0.049306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5034 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-09-2016 12:00:00 | 0.053682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5742 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-09-2016 13:00:00 | 0.068537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6209 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-09-2016 14:00:00 | 0.064941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6093 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-09-2016 15:00:00 | 0.062205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6007 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-09-2016 16:00:00 | 0.049948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6088 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-09-2016 17:00:00 | 0.074904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6225 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-09-2016 18:00:00 | 0.12628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6186 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-09-2016 19:00:00 | 0.097348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.629 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-09-2016 20:00:00 | 0.0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6199 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-09-2016 21:00:00 | 0.030665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5989 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-09-2016 22:00:00 | 0.025524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5632 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-09-2016 23:00:00 | 0.023454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5401 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-09-2016 0:00:00 | 0.022818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-09-2016 1:00:00 | 0.017988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4504 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-09-2016 2:00:00 | 0.013813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3985 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-09-2016 3:00:00 | 0.010659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3529 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-09-2016 4:00:00 | 0.010764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3183 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-09-2016 5:00:00 | 0.011091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2871 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-09-2016 6:00:00 | 0.012343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2625 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-09-2016 7:00:00 | 0.013045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2651 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-09-2016 8:00:00 | 0.0096622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2707 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-09-2016 9:00:00 | 0.011816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.259 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-09-2016 10:00:00 | 0.020867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2654 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-09-2016 11:00:00 | 0.033591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2801 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-09-2016 12:00:00 | 0.10308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3113 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-09-2016 13:00:00 | 35.3697 | 124.1917 | 0.0090982 | 0.026021 | 0 | 0 | 18.601 | 1 | 0.0024889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 339587.0347 | 0 | 0 | 10.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4016.5261
23-09-2016 14:00:00 | 51.8782 | 186.2013 | 0.012236 | 0.034996 | 0 | 0 | 17.808 | 1 | 0.0033473 | 0 | 1 | 0 | 0 | 416577.7539 | 0 | 0 | 16.5464 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6626.618
23-09-2016 15:00:00 | 44.6396 | 173.368 | 0.011308 | 0.032342 | 0 | 0 | 18.0425 | 1 | 0.0030935 | 0 | 1 | 0 | 0 | 420617.7624 | 0 | 0 | 15.4398 | 9.4236 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6183.4739
23-09-2016 16:00:00 | 44.921 | 84.4964 | 0.08271 | 0.23655 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0.022626 | 0 | 1 | 0 | 0 | 185023.6777 | 0 | 0 | 14.0231 | 13.744 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5616.066
23-09-2016 17:00:00 | 33.0628 | 110.178 | 0.013179 | 0.037693 | 0 | 0 | 17.5697 | 1 | 0.0036053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280151.4912 | 0 | 0 | 11.9851 | 12.9695 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4799.8887
23-09-2016 18:00:00 | 34.2535 | 113.9334 | 0.013204 | 0.037763 | 0 | 0 | 17.5635 | 1 | 0.003612 | 0 | 1 | 0 | 0 | 287377.729 | 0 | 0 | 12.3172 | 12.177 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4932.8807
23-09-2016 19:00:00 | 35.726 | 117.2478 | 0.013382 | 0.038273 | 0 | 0 | 17.5184 | 1 | 0.0036608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 301457.4614 | 0 | 0 | 13.0951 | 11.2134 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5244.4356
23-09-2016 20:00:00 | 43.7151 | 132.1215 | 0.014531 | 0.04156 | 0 | 0 | 17.228 | 1 | 0.0039751 | 0 | 1 | 0 | 0 | 333405.1827 | 0 | 0 | 15.7266 | 11.3541 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6298.3057
23-09-2016 21:00:00 | 43.2128 | 130.8138 | 0.014508 | 0.041493 | 0 | 0 | 17.2339 | 1 | 0.0039687 | 0 | 1 | 0 | 0 | 335843.7045 | 0 | 0 | 15.8161 | 11.7908 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6334.1702
23-09-2016 22:00:00 | 39.7495 | 124.9719 | 0.013969 | 0.039952 | 0 | 0 | 17.3701 | 1 | 0.0038213 | 0 | 1 | 0 | 0 | 333334.4648 | 0 | 0 | 15.1148 | 13.099 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6053.3151
23-09-2016 23:00:00 | 45.3005 | 132.9497 | 0.014965 | 0.042799 | 0 | 0 | 17.1186 | 1 | 0.0040936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 342896.7344 | 0 | 0 | 16.6565 | 13.1374 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6670.7162
24-09-2016 0:00:00 | 38.4841 | 120.6445 | 0.01401 | 0.040067 | 0 | 0 | 17.3599 | 1 | 0.0038324 | 0 | 1 | 0 | 0 | 330781.7924 | 0 | 0 | 15.0425 | 12.6994 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6024.341
24-09-2016 1:00:00 | 37.1299 | 117.8541 | 0.013837 | 0.039573 | 0 | 0 | 17.4036 | 1 | 0.0037851 | 0 | 1 | 0 | 0 | 325290.675 | 0 | 0 | 14.6101 | 13.5069 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5851.1892
24-09-2016 2:00:00 | 38.3506 | 119.6442 | 0.014078 | 0.040262 | 0 | 0 | 17.3427 | 1 | 0.003851 | 0 | 1 | 0 | 0 | 323242.1699 | 0 | 0 | 14.7711 | 12.7228 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5915.652
24-09-2016 3:00:00 | 36.4208 | 116.0546 | 0.013783 | 0.039419 | 0 | 0 | 17.4172 | 1 | 0.0037703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 319561.3025 | 0 | 0 | 14.297 | 12.508 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5725.7909
24-09-2016 4:00:00 | 34.555 | 111.8435 | 0.013569 | 0.038808 | 0 | 0 | 17.4712 | 1 | 0.0037119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 302659.0482 | 0 | 0 | 13.3309 | 12.6055 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5338.8519
24-09-2016 5:00:00 | 34.1291 | 110.3302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.467 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 304312.4874 | 0 | 0 | 13.4201 | 12.3886 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5374.5724
24-09-2016 6:00:00 | 35.2895 | 112.6268 | 0.013761 | 0.039357 | 0 | 0 | 17.4227 | 1 | 0.0037644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 302428.7118 | 0 | 0 | 13.5092 | 11.8341 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5410.2929
24-09-2016 7:00:00 | 35.3967 | 112.9672 | 0.013761 | 0.039357 | 0 | 0 | 17.4226 | 1 | 0.0037645 | 0 | 1 | 0 | 0 | 306642.8674 | 0 | 0 | 13.6977 | 11.7831 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5485.7586
24-09-2016 8:00:00 | 40.3412 | 122.1078 | 0.01451 | 0.041497 | 0 | 0 | 17.2335 | 1 | 0.0039692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 325505.5651 | 0 | 0 | 15.3309 | 11.9667 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6139.8424
24-09-2016 9:00:00 | 42.3055 | 127.1917 | 0.014608 | 0.041779 | 0 | 0 | 17.2087 | 1 | 0.0039961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 328579.1589 | 0 | 0 | 15.5805 | 12.0636 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6239.8128
24-09-2016 10:00:00 | 46.1036 | 135.544 | 0.014938 | 0.042724 | 0 | 0 | 17.1252 | 1 | 0.0040865 | 0 | 1 | 0 | 0 | 337284.9913 | 0 | 0 | 16.3552 | 12.9551 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6550.0651
24-09-2016 11:00:00 | 50.8739 | 145.6133 | 0.015344 | 0.043884 | 0 | 0 | 17.0227 | 1 | 0.0041975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 348671.6091 | 0 | 0 | 17.3666 | 13.0296 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6955.1104
24-09-2016 12:00:00 | 53.1584 | 149.9044 | 0.015574 | 0.044542 | 0 | 0 | 16.9645 | 1 | 0.0042604 | 0 | 1 | 0 | 0 | 348918.8519 | 0 | 0 | 17.6395 | 13.4101 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7064.4025
24-09-2016 13:00:00 | 48.3637 | 142.0654 | 0.014951 | 0.042761 | 0 | 0 | 17.1219 | 1 | 0.00409 | 0 | 1 | 0 | 0 | 339328.3231 | 0 | 0 | 16.4685 | 13.9262 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6595.4569
24-09-2016 14:00:00 | 44.9307 | 136.3194 | 0.014476 | 0.0414 | 0 | 0 | 17.2421 | 1 | 0.0039599 | 0 | 1 | 0 | 0 | 331442.4524 | 0 | 0 | 15.5739 | 14.0741 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6237.1662
24-09-2016 15:00:00 | 43.2934 | 134.016 | 0.014188 | 0.040577 | 0 | 0 | 17.3149 | 1 | 0.0038811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 327059.319 | 0 | 0 | 15.0624 | 13.4822 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6032.3315
24-09-2016 16:00:00 | 40.1979 | 128.6843 | 0.013719 | 0.039237 | 0 | 0 | 17.4333 | 1 | 0.0037529 | 0 | 1 | 0 | 0 | 314985.105 | 0 | 0 | 14.0272 | 12.9861 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5617.7346
24-09-2016 17:00:00 | 38.8113 | 124.6863 | 0.013671 | 0.039098 | 0 | 0 | 17.4455 | 1 | 0.0037397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 291722.5416 | 0 | 0 | 12.9453 | 12.7294 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5184.4513
24-09-2016 18:00:00 | 39.505 | 126.2321 | 0.013745 | 0.03931 | 0 | 0 | 17.4269 | 1 | 0.0037599 | 0 | 1 | 0 | 0 | 296022.8128 | 0 | 0 | 13.2072 | 12.2182 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5289.3295
24-09-2016 19:00:00 | 40.9558 | 130.2255 | 0.013812 | 0.039504 | 0 | 0 | 17.4097 | 1 | 0.0037784 | 0 | 1 | 0 | 0 | 325474.6416 | 0 | 0 | 14.5929 | 11.6849 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5844.2778
24-09-2016 20:00:00 | 47.073 | 140.1047 | 0.014756 | 0.042202 | 0 | 0 | 17.1713 | 1 | 0.0040366 | 0 | 1 | 0 | 0 | 350200.8418 | 0 | 0 | 16.7742 | 11.7702 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6717.8502
24-09-2016 21:00:00 | 44.045 | 135.609 | 0.014265 | 0.040797 | 0 | 0 | 17.2955 | 1 | 0.0039021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 346274.0365 | 0 | 0 | 16.0336 | 12.4832 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6421.2772
24-09-2016 22:00:00 | 47.9121 | 141.2363 | 0.014899 | 0.04261 | 0 | 0 | 17.1352 | 1 | 0.0040756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 351846.0859 | 0 | 0 | 17.0159 | 13.6159 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6814.6747
24-09-2016 23:00:00 | 48.8777 | 141.7157 | 0.015148 | 0.043322 | 0 | 0 | 17.0723 | 1 | 0.0041437 | 0 | 1 | 0 | 0 | 352505.113 | 0 | 0 | 17.3326 | 13.2448 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6941.4856
25-09-2016 0:00:00 | 41.7397 | 128.9053 | 0.014221 | 0.040672 | 0 | 0 | 17.3065 | 1 | 0.0038902 | 0 | 1 | 0 | 0 | 341972.7155 | 0 | 0 | 15.7861 | 13.7958 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6322.131
25-09-2016 1:00:00 | 35.1417 | 116.2352 | 0.013278 | 0.037975 | 0 | 0 | 17.5447 | 1 | 0.0036323 | 0 | 1 | 0 | 0 | 324521.9093 | 0 | 0 | 13.9873 | 13.9699 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5601.7412
25-09-2016 2:00:00 | 34.9676 | 114.615 | 0.013399 | 0.038321 | 0 | 0 | 17.5142 | 1 | 0.0036654 | 0 | 1 | 0 | 0 | 319524.5817 | 0 | 0 | 13.8974 | 13.0386 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5565.7271
25-09-2016 3:00:00 | 34.4807 | 112.5226 | 0.013458 | 0.03849 | 0 | 0 | 17.4992 | 1 | 0.0036815 | 0 | 1 | 0 | 0 | 311717.2349 | 0 | 0 | 13.6176 | 12.1497 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5453.6904
25-09-2016 4:00:00 | 33.9802 | 109.8163 | 0.01359 | 0.038867 | 0 | 0 | 17.466 | 1 | 0.0037175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 301500.3071 | 0 | 0 | 13.3 | 12.0994 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5326.4878
25-09-2016 5:00:00 | 33.5771 | 107.3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.429 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 289592.6759 | 0 | 0 | 12.9124 | 11.9456 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5171.2698
25-09-2016 6:00:00 | 33.4089 | 105.9764 | 0.013845 | 0.039598 | 0 | 0 | 17.4014 | 1 | 0.0037874 | 0 | 1 | 0 | 0 | 278685.8533 | 0 | 0 | 12.5248 | 11.7986 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5016.0518
25-09-2016 7:00:00 | 32.817 | 105.159 | 0.013706 | 0.039198 | 0 | 0 | 17.4367 | 1 | 0.0037493 | 0 | 1 | 0 | 0 | 275176.0191 | 0 | 0 | 12.2424 | 11.6452 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4902.9407
25-09-2016 8:00:00 | 33.3928 | 104.4214 | 0.014045 | 0.040168 | 0 | 0 | 17.351 | 1 | 0.003842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 271081.4295 | 0 | 0 | 12.3585 | 11.4327 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4949.4444
25-09-2016 9:00:00 | 35.4725 | 108.1236 | 0.014409 | 0.041209 | 0 | 0 | 17.2591 | 1 | 0.0039415 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283667.2724 | 0 | 0 | 13.2674 | 11.2944 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5313.4239
25-09-2016 10:00:00 | 37.4832 | 112.1129 | 0.014684 | 0.041995 | 0 | 0 | 17.1896 | 1 | 0.0040167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 305950.6339 | 0 | 0 | 14.5827 | 11.3653 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5840.1817
25-09-2016 11:00:00 | 39.0596 | 115.5626 | 0.014844 | 0.042455 | 0 | 0 | 17.149 | 1 | 0.0040607 | 0 | 1 | 0 | 0 | 312322.6641 | 0 | 0 | 15.0494 | 11.8019 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6027.0887
25-09-2016 12:00:00 | 41.3417 | 120.4026 | 0.01508 | 0.043129 | 0 | 0 | 17.0894 | 1 | 0.0041252 | 0 | 1 | 0 | 0 | 318953.5519 | 0 | 0 | 15.6129 | 12.4083 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6252.7899
25-09-2016 13:00:00 | 39.7204 | 117.5147 | 0.014845 | 0.042456 | 0 | 0 | 17.1489 | 1 | 0.0040608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 311181.5617 | 0 | 0 | 14.9948 | 12.6813 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6005.2253
25-09-2016 14:00:00 | 38.2304 | 113.8738 | 0.014745 | 0.04217 | 0 | 0 | 17.1741 | 1 | 0.0040335 | 0 | 1 | 0 | 0 | 301596.5441 | 0 | 0 | 14.4349 | 13.0174 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5781.0252
25-09-2016 15:00:00 | 36.8337 | 110.8208 | 0.014597 | 0.041748 | 0 | 0 | 17.2114 | 1 | 0.0039932 | 0 | 1 | 0 | 0 | 293916.7551 | 0 | 0 | 13.9268 | 12.6654 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5577.5303
25-09-2016 16:00:00 | 36.959 | 111.1297 | 0.014606 | 0.041774 | 0 | 0 | 17.2091 | 1 | 0.0039956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 293104.7975 | 0 | 0 | 13.8969 | 12.3398 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5565.5346
25-09-2016 17:00:00 | 36.8757 | 110.8977 | 0.014604 | 0.041767 | 0 | 0 | 17.2097 | 1 | 0.0039949 | 0 | 1 | 0 | 0 | 294197.1619 | 0 | 0 | 13.9463 | 12.0728 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5585.3415
25-09-2016 18:00:00 | 39.4384 | 114.4948 | 0.015128 | 0.043266 | 0 | 0 | 17.0773 | 1 | 0.0041383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 306444.676 | 0 | 0 | 15.0484 | 12.0632 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6026.6918
25-09-2016 19:00:00 | 42.643 | 120.0589 | 0.015599 | 0.044614 | 0 | 0 | 16.9582 | 1 | 0.0042672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 312788.409 | 0 | 0 | 15.8383 | 12.0927 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6343.0462
25-09-2016 20:00:00 | 50.4778 | 132.0907 | 0.016783 | 0.048 | 0 | 0 | 16.659 | 1 | 0.0045911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 327667.5757 | 0 | 0 | 17.8511 | 12.6516 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7149.1588
25-09-2016 21:00:00 | 49.828 | 130.9589 | 0.01671 | 0.047792 | 0 | 0 | 16.6774 | 1 | 0.0045712 | 0 | 1 | 0 | 0 | 329835.4269 | 0 | 0 | 17.8912 | 13.0637 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7165.2128
25-09-2016 22:00:00 | 51.6937 | 132.9901 | 0.017071 | 0.048824 | 0 | 0 | 16.5862 | 1 | 0.0046699 | 0 | 1 | 0 | 0 | 332440.7364 | 0 | 0 | 18.422 | 14.1255 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7377.7935
25-09-2016 23:00:00 | 46.5749 | 125.5163 | 0.016297 | 0.046609 | 0 | 0 | 16.7819 | 1 | 0.004458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 326021.5638 | 0 | 0 | 17.2465 | 14.184 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6907.0316
26-09-2016 0:00:00 | 41.3373 | 117.011 | 0.015516 | 0.044374 | 0 | 0 | 16.9794 | 1 | 0.0042443 | 0 | 1 | 0 | 0 | 316154.4365 | 0 | 0 | 15.9228 | 14.4717 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6376.8893
26-09-2016 1:00:00 | 38.0442 | 111.461 | 0.01499 | 0.042873 | 0 | 0 | 17.112 | 1 | 0.0041007 | 0 | 1 | 0 | 0 | 309510.1288 | 0 | 0 | 15.0607 | 13.8139 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6031.627
26-09-2016 2:00:00 | 35.1202 | 106.1224 | 0.014535 | 0.041569 | 0 | 0 | 17.2273 | 1 | 4.2176e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 302026.3911 | 0 | 0 | 14.2495 | 13.0842 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5706.7488
26-09-2016 3:00:00 | 33.2461 | 101.4815 | 0.014388 | 0.04115 | 0 | 0 | 17.2642 | 1 | 4.1751e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 287362.7736 | 0 | 0 | 13.4211 | 12.7094 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5374.9918
26-09-2016 4:00:00 | 32.8392 | 99.7866 | 0.014453 | 0.041337 | 0 | 0 | 17.2477 | 1 | 4.1941e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280073.8158 | 0 | 0 | 13.1401 | 12.2622 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5262.4408
26-09-2016 5:00:00 | 32.3032 | 98.2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2518 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 303915.0771 | 0 | 0 | 14.2427 | 11.843 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5704.031
26-09-2016 6:00:00 | 38.9391 | 109.227 | 0.015657 | 0.044779 | 0 | 0 | 16.9436 | 1 | 4.5433e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 301937.2856 | 0 | 0 | 15.3453 | 11.6897 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6145.6213
26-09-2016 7:00:00 | 38.1793 | 107.7698 | 0.015559 | 0.044499 | 0 | 0 | 16.9684 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 302093.593 | 0 | 0 | 15.2573 | 11.5943 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6110.3512
26-09-2016 8:00:00 | 37.919 | 106.6399 | 0.015617 | 0.044664 | 0 | 0 | 16.9538 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 298997.0685 | 0 | 0 | 15.1568 | 12.8319 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6070.1215
26-09-2016 9:00:00 | 38.0391 | 107.0496 | 0.015606 | 0.044633 | 0 | 0 | 16.9565 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 299902.146 | 0 | 0 | 15.1925 | 12.7825 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6084.404
26-09-2016 10:00:00 | 40.0271 | 111.2678 | 0.015799 | 0.045186 | 0 | 0 | 16.9077 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 304595.0538 | 0 | 0 | 15.6211 | 12.7175 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6256.0652
26-09-2016 11:00:00 | 41.1532 | 115.0693 | 0.015707 | 0.044922 | 0 | 0 | 16.931 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 307070.9548 | 0 | 0 | 15.6562 | 12.7647 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6270.1381
26-09-2016 12:00:00 | 41.5926 | 117.5074 | 0.015545 | 0.04446 | 0 | 0 | 16.9718 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 308350.7329 | 0 | 0 | 15.5597 | 12.9915 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6231.4552
26-09-2016 13:00:00 | 37.2639 | 111.4577 | 0.014683 | 0.041995 | 0 | 0 | 17.1896 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 297077.388 | 0 | 0 | 14.1596 | 12.9851 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5670.7694
26-09-2016 14:00:00 | 35.075 | 107.6509 | 0.01431 | 0.040926 | 0 | 0 | 17.2841 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283208.8991 | 0 | 0 | 13.155 | 12.9185 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5268.4195
26-09-2016 15:00:00 | 37.8658 | 112.9979 | 0.014717 | 0.042091 | 0 | 0 | 17.1811 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 296064.037 | 0 | 0 | 14.1438 | 12.1514 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5664.426
26-09-2016 16:00:00 | 38.0189 | 114.7308 | 0.014554 | 0.041623 | 0 | 0 | 17.2224 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 297235.8759 | 0 | 0 | 14.0419 | 11.6812 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5623.6005
26-09-2016 17:00:00 | 34.8934 | 110.659 | 0.013849 | 0.039607 | 0 | 0 | 17.4006 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 292505.6137 | 0 | 0 | 13.1491 | 12.2028 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5266.0384
26-09-2016 18:00:00 | 34.3941 | 110.5341 | 0.013666 | 0.039084 | 0 | 0 | 17.4467 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 292400.1487 | 0 | 0 | 12.9709 | 12.119 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5194.6819
26-09-2016 19:00:00 | 34.3461 | 109.8491 | 0.013732 | 0.039273 | 0 | 0 | 17.4301 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 292820.6521 | 0 | 0 | 13.0523 | 11.6734 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5227.2845
26-09-2016 20:00:00 | 35.9388 | 112.7705 | 0.013996 | 0.04003 | 0 | 0 | 17.3632 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 311435.9415 | 0 | 0 | 14.1495 | 11.596 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5666.711
26-09-2016 21:00:00 | 36.8709 | 114.1472 | 0.014186 | 0.040573 | 0 | 0 | 17.3152 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 312856.4998 | 0 | 0 | 14.4068 | 11.6302 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5769.7602
26-09-2016 22:00:00 | 41.4927 | 121.8413 | 0.014956 | 0.042775 | 0 | 0 | 17.1206 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 320885.8779 | 0 | 0 | 15.5787 | 12.2105 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6239.0953
26-09-2016 23:00:00 | 46.6599 | 129.6096 | 0.015811 | 0.045219 | 0 | 0 | 16.9047 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 331360.8897 | 0 | 0 | 17.0064 | 12.3895 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6810.8519
27-09-2016 0:00:00 | 40.3542 | 118.9286 | 0.014902 | 0.04262 | 0 | 0 | 17.1343 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 320727.6013 | 0 | 0 | 15.5147 | 13.0279 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6213.4414
27-09-2016 1:00:00 | 36.0148 | 111.2432 | 0.014219 | 0.040665 | 0 | 0 | 17.3071 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 308008.8107 | 0 | 0 | 14.2159 | 13.7686 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5693.3123
27-09-2016 2:00:00 | 35.4472 | 110.0808 | 0.014142 | 0.040447 | 0 | 0 | 17.3264 | 1 | 4.1038e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 303133.0985 | 0 | 0 | 13.9158 | 12.9174 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5573.1109
27-09-2016 3:00:00 | 32.9031 | 103.876 | 0.013911 | 0.039787 | 0 | 0 | 17.3847 | 1 | 4.0368e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 286617.0366 | 0 | 0 | 12.9428 | 12.2853 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5183.432
27-09-2016 4:00:00 | 33.4803 | 103.5428 | 0.014201 | 0.040615 | 0 | 0 | 17.3115 | 1 | 4.1208e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 271041.036 | 0 | 0 | 12.4942 | 12.1408 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5003.7835
27-09-2016 5:00:00 | 34.67 | 105.5019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.253 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 298085.0454 | 0 | 0 | 13.9649 | 11.6399 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5592.7731
27-09-2016 6:00:00 | 40.8496 | 117.8879 | 0.015218 | 0.043525 | 0 | 0 | 17.0544 | 1 | 4.4161e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 312463.794 | 0 | 0 | 15.4356 | 11.4154 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6181.7627
27-09-2016 7:00:00 | 43.3271 | 122.4663 | 0.015538 | 0.044438 | 0 | 0 | 16.9737 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 326743.0289 | 0 | 0 | 16.4798 | 11.6231 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6599.9833
27-09-2016 8:00:00 | 43.869 | 124.3387 | 0.015495 | 0.044317 | 0 | 0 | 16.9845 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 322594.8244 | 0 | 0 | 16.226 | 12.9515 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6498.3322
27-09-2016 9:00:00 | 43.3231 | 124.9093 | 0.015233 | 0.043565 | 0 | 0 | 17.0508 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 319437.5165 | 0 | 0 | 15.7948 | 13.4947 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6325.6436
27-09-2016 10:00:00 | 41.6355 | 124.0466 | 0.014741 | 0.042159 | 0 | 0 | 17.1751 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 321315.7204 | 0 | 0 | 15.375 | 13.3315 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6157.4961
27-09-2016 11:00:00 | 46.6262 | 134.8314 | 0.015188 | 0.043437 | 0 | 0 | 17.0622 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 336996.1425 | 0 | 0 | 16.6138 | 13.1138 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6653.6143
27-09-2016 12:00:00 | 44.3718 | 133.1852 | 0.014632 | 0.041847 | 0 | 0 | 17.2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 335387.1946 | 0 | 0 | 15.9295 | 12.8457 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6379.5659
27-09-2016 13:00:00 | 39.5797 | 125.424 | 0.013859 | 0.039638 | 0 | 0 | 17.3979 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 324525.8407 | 0 | 0 | 14.5997 | 13.5635 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5847.0214
27-09-2016 14:00:00 | 39.2796 | 123.7117 | 0.013945 | 0.039882 | 0 | 0 | 17.3763 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 318430.8873 | 0 | 0 | 14.4137 | 13.1592 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5772.51
27-09-2016 15:00:00 | 43.0122 | 129.9898 | 0.014532 | 0.041562 | 0 | 0 | 17.2278 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 330135.2607 | 0 | 0 | 15.5732 | 12.4952 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6236.8844
27-09-2016 16:00:00 | 40.2281 | 125.728 | 0.014052 | 0.04019 | 0 | 0 | 17.3491 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 327502.0893 | 0 | 0 | 14.9388 | 12.4017 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5982.8066
27-09-2016 17:00:00 | 33.9526 | 114.2337 | 0.013054 | 0.037333 | 0 | 0 | 17.6015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 303180.8476 | 0 | 0 | 12.8465 | 12.9886 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5144.8611
27-09-2016 18:00:00 | 34.5834 | 115.9017 | 0.013105 | 0.03748 | 0 | 0 | 17.5885 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 309896.541 | 0 | 0 | 13.1825 | 12.6627 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5279.4484
27-09-2016 19:00:00 | 35.4085 | 118.0864 | 0.013169 | 0.037664 | 0 | 0 | 17.5723 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 319093.4191 | 0 | 0 | 13.6405 | 11.6019 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5462.849
27-09-2016 20:00:00 | 40.3635 | 126.7341 | 0.013988 | 0.040005 | 0 | 0 | 17.3654 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 337951.2057 | 0 | 0 | 15.3445 | 11.7655 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6145.2947
27-09-2016 21:00:00 | 38.584 | 124.5628 | 0.013604 | 0.038908 | 0 | 0 | 17.4624 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 338209.7395 | 0 | 0 | 14.9351 | 12.0371 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5981.3364
27-09-2016 22:00:00 | 38.8772 | 125.3541 | 0.013621 | 0.038956 | 0 | 0 | 17.4581 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 337769.7855 | 0 | 0 | 14.9342 | 12.8762 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5980.9584
27-09-2016 23:00:00 | 40.7473 | 128.3276 | 0.013945 | 0.039884 | 0 | 0 | 17.3761 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 342493.6819 | 0 | 0 | 15.5037 | 12.6544 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6209.0485
28-09-2016 0:00:00 | 36.7843 | 121.0712 | 0.013344 | 0.038163 | 0 | 0 | 17.5282 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 331804.7554 | 0 | 0 | 14.3717 | 12.6465 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5755.7021
28-09-2016 1:00:00 | 36.7414 | 120.3702 | 0.013406 | 0.03834 | 0 | 0 | 17.5125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 333659.7342 | 0 | 0 | 14.5193 | 12.9497 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5814.7971
28-09-2016 2:00:00 | 35.9463 | 117.6635 | 0.013417 | 0.038373 | 0 | 0 | 17.5096 | 1 | 3.8934e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 327190.4889 | 0 | 0 | 14.2501 | 12.3674 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5706.9852
28-09-2016 3:00:00 | 35.4591 | 116.2203 | 0.0134 | 0.038323 | 0 | 0 | 17.514 | 1 | 3.8883e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 316568.406 | 0 | 0 | 13.7695 | 12.4658 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5514.5057
28-09-2016 4:00:00 | 33.9352 | 112.245 | 0.013278 | 0.037975 | 0 | 0 | 17.5448 | 1 | 3.853e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 303692.3377 | 0 | 0 | 13.0895 | 12.334 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5242.1738
28-09-2016 5:00:00 | 34.1072 | 112.6493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5398 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 323436.3685 | 0 | 0 | 13.9608 | 12.084 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5591.1448
28-09-2016 6:00:00 | 37.8138 | 119.6747 | 0.013877 | 0.039688 | 0 | 0 | 17.3934 | 1 | 4.0268e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 329270.6391 | 0 | 0 | 14.8322 | 11.7678 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5940.1158
28-09-2016 7:00:00 | 41.4642 | 125.6183 | 0.014497 | 0.041461 | 0 | 0 | 17.2368 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 337237.5881 | 0 | 0 | 15.8694 | 11.8238 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6355.4988
28-09-2016 8:00:00 | 42.5187 | 127.5198 | 0.014644 | 0.041881 | 0 | 0 | 17.1996 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 339198.2013 | 0 | 0 | 16.1235 | 12.6666 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6457.2802
28-09-2016 9:00:00 | 44.1304 | 132.1784 | 0.014663 | 0.041937 | 0 | 0 | 17.1947 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 339784.5683 | 0 | 0 | 16.1728 | 13.2144 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6477.0085
28-09-2016 10:00:00 | 40.2555 | 128.422 | 0.013767 | 0.039373 | 0 | 0 | 17.4212 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 337324.865 | 0 | 0 | 15.0743 | 13.3596 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6037.0951
28-09-2016 11:00:00 | 43.0358 | 134.1476 | 0.01409 | 0.040296 | 0 | 0 | 17.3397 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 342646.1511 | 0 | 0 | 15.671 | 13.3231 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6276.0483
28-09-2016 12:00:00 | 44.7071 | 136.4983 | 0.014385 | 0.04114 | 0 | 0 | 17.2651 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 341215.7519 | 0 | 0 | 15.9324 | 12.7461 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6380.749
28-09-2016 13:00:00 | 38.6751 | 125.726 | 0.01351 | 0.038639 | 0 | 0 | 17.4861 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 321866.258 | 0 | 0 | 14.1152 | 13.0714 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5652.9588
28-09-2016 14:00:00 | 38.1799 | 123.697 | 0.013556 | 0.03877 | 0 | 0 | 17.4746 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 311800.9801 | 0 | 0 | 13.7201 | 13.1971 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5494.7289
28-09-2016 15:00:00 | 40.8516 | 128.8818 | 0.013921 | 0.039814 | 0 | 0 | 17.3823 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 324548.5542 | 0 | 0 | 14.6657 | 12.2423 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5873.4218
28-09-2016 16:00:00 | 39.5193 | 126.443 | 0.013727 | 0.039258 | 0 | 0 | 17.4314 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 318055.4111 | 0 | 0 | 14.1717 | 12.0611 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5675.5872
28-09-2016 17:00:00 | 37.5532 | 122.5755 | 0.013455 | 0.038482 | 0 | 0 | 17.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 309200.142 | 0 | 0 | 13.5048 | 12.566 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5408.4941
28-09-2016 18:00:00 | 37.008 | 121.3708 | 0.013392 | 0.0383 | 0 | 0 | 17.5161 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 311255.8964 | 0 | 0 | 13.5302 | 12.292 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5418.669
28-09-2016 19:00:00 | 35.4614 | 118.4503 | 0.013148 | 0.037604 | 0 | 0 | 17.5775 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 313772.1993 | 0 | 0 | 13.3918 | 11.9168 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5363.251
28-09-2016 20:00:00 | 39.86 | 127.4763 | 0.013733 | 0.039276 | 0 | 0 | 17.4298 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 340857.323 | 0 | 0 | 15.1944 | 11.93 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6085.1896
28-09-2016 21:00:00 | 38.4738 | 124.5061 | 0.013571 | 0.038814 | 0 | 0 | 17.4706 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 340015.1505 | 0 | 0 | 14.9788 | 11.8671 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5998.8362
28-09-2016 22:00:00 | 38.1295 | 124.2425 | 0.013478 | 0.038548 | 0 | 0 | 17.4941 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 342202.0411 | 0 | 0 | 14.9719 | 12.8083 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5996.0834
28-09-2016 23:00:00 | 41.3278 | 129.8238 | 0.013981 | 0.039986 | 0 | 0 | 17.3671 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 344958.9665 | 0 | 0 | 15.6552 | 12.6934 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6269.7356
29-09-2016 0:00:00 | 38.1744 | 124.136 | 0.013506 | 0.038627 | 0 | 0 | 17.4872 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 341276.43 | 0 | 0 | 14.9618 | 12.6723 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5992.0412
29-09-2016 1:00:00 | 34.2039 | 115.9828 | 0.012952 | 0.037042 | 0 | 0 | 17.6272 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 325084.2441 | 0 | 0 | 13.6673 | 13.0938 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5473.5787
29-09-2016 2:00:00 | 33.5379 | 113.6075 | 0.012965 | 0.03708 | 0 | 0 | 17.6238 | 1 | 3.7622e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 319789.2426 | 0 | 0 | 13.4585 | 12.6671 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5389.9795
29-09-2016 3:00:00 | 31.7223 | 109.0302 | 0.012778 | 0.036545 | 0 | 0 | 17.6711 | 1 | 3.7079e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 302082.7466 | 0 | 0 | 12.5299 | 12.0144 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5018.0759
29-09-2016 4:00:00 | 31.2198 | 106.7178 | 0.012848 | 0.036746 | 0 | 0 | 17.6534 | 1 | 3.7283e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 295892.8114 | 0 | 0 | 12.3405 | 11.904 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4942.21
29-09-2016 5:00:00 | 30.7565 | 104.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6211 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 303074.5162 | 0 | 0 | 12.7656 | 11.4492 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5112.4653
29-09-2016 6:00:00 | 33.1952 | 106.8701 | 0.013642 | 0.039015 | 0 | 0 | 17.4529 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 297882.3548 | 0 | 0 | 13.1907 | 11.3773 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5282.7205
29-09-2016 7:00:00 | 37.881 | 114.8399 | 0.014487 | 0.041433 | 0 | 0 | 17.2393 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 324033.1396 | 0 | 0 | 15.2378 | 11.2476 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6102.5623
29-09-2016 8:00:00 | 40.2122 | 118.2974 | 0.014929 | 0.042697 | 0 | 0 | 17.1275 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 328115.7286 | 0 | 0 | 15.9006 | 11.81 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6368.0117
29-09-2016 9:00:00 | 42.0859 | 121.7268 | 0.015184 | 0.043428 | 0 | 0 | 17.063 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 327927.8502 | 0 | 0 | 16.1634 | 12.8789 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6473.2501
29-09-2016 10:00:00 | 38.2245 | 116.2627 | 0.014439 | 0.041297 | 0 | 0 | 17.2513 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 325924.5304 | 0 | 0 | 15.2764 | 13.2048 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6118.0329
29-09-2016 11:00:00 | 47.2225 | 130.9148 | 0.015842 | 0.045308 | 0 | 0 | 16.8969 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 318933.9205 | 0 | 0 | 16.4008 | 13.3116 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6568.3247
29-09-2016 12:00:00 | 39.446 | 119.8319 | 0.014457 | 0.041347 | 0 | 0 | 17.2468 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 326344.6742 | 0 | 0 | 15.3148 | 12.809 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6133.3992
29-09-2016 13:00:00 | 36.5175 | 113.7523 | 0.014099 | 0.040323 | 0 | 0 | 17.3373 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 306676.4941 | 0 | 0 | 14.0354 | 13.4732 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5621.0178
29-09-2016 14:00:00 | 36.4154 | 113.548 | 0.014085 | 0.040283 | 0 | 0 | 17.3408 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 302249.7639 | 0 | 0 | 13.819 | 12.8628 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5534.3342
29-09-2016 15:00:00 | 38.8587 | 117.9686 | 0.014467 | 0.041375 | 0 | 0 | 17.2444 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 309807.636 | 0 | 0 | 14.5485 | 12.2084 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5826.4984
29-09-2016 16:00:00 | 37.2011 | 114.5346 | 0.014265 | 0.040798 | 0 | 0 | 17.2954 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 302975.0002 | 0 | 0 | 14.0291 | 12.0386 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5618.4862
29-09-2016 17:00:00 | 35.4887 | 109.4577 | 0.014239 | 0.040725 | 0 | 0 | 17.3018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283961.2531 | 0 | 0 | 13.1252 | 12.4345 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5256.5045
29-09-2016 18:00:00 | 36.2946 | 111.2046 | 0.014334 | 0.040995 | 0 | 0 | 17.2779 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 284948.05 | 0 | 0 | 13.2583 | 12.1482 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5309.8082
29-09-2016 19:00:00 | 34.8496 | 109.2305 | 0.014012 | 0.040075 | 0 | 0 | 17.3593 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 289416.6016 | 0 | 0 | 13.1638 | 11.7177 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5271.9479
29-09-2016 20:00:00 | 34.7757 | 111.0978 | 0.013747 | 0.039318 | 0 | 0 | 17.4262 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 311897.8898 | 0 | 0 | 13.9183 | 11.7705 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5574.1166
29-09-2016 21:00:00 | 37.8971 | 117.3783 | 0.01418 | 0.040554 | 0 | 0 | 17.3169 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 327912.4861 | 0 | 0 | 15.0932 | 11.7358 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6044.6307
29-09-2016 22:00:00 | 41.1323 | 124.03 | 0.014565 | 0.041656 | 0 | 0 | 17.2196 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 333251.6937 | 0 | 0 | 15.7555 | 12.1426 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6309.9045
29-09-2016 23:00:00 | 41.6738 | 125.1377 | 0.014626 | 0.04183 | 0 | 0 | 17.2041 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 334609.847 | 0 | 0 | 15.8861 | 12.753 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6362.2029
30-09-2016 0:00:00 | 37.0208 | 117.7063 | 0.013813 | 0.039506 | 0 | 0 | 17.4095 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 327554.1197 | 0 | 0 | 14.687 | 13.1147 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5881.9708
30-09-2016 1:00:00 | 32.3022 | 108.8288 | 0.013036 | 0.037282 | 0 | 0 | 17.606 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 308025.8201 | 0 | 0 | 13.034 | 13.187 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5219.9802
30-09-2016 2:00:00 | 30.3066 | 103.8328 | 0.012819 | 0.036662 | 0 | 0 | 17.6608 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 293639.4141 | 0 | 0 | 12.2186 | 12.5692 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4893.4045
30-09-2016 3:00:00 | 29.6614 | 102.8725 | 0.012663 | 0.036217 | 0 | 0 | 17.7001 | 1 | 3.6746e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 288333.5909 | 0 | 0 | 11.852 | 11.6911 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4746.584
30-09-2016 4:00:00 | 28.7974 | 100.6734 | 0.012563 | 0.03593 | 0 | 0 | 17.7255 | 1 | 3.6455e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280230.6254 | 0 | 0 | 11.4277 | 11.3647 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4576.6533
30-09-2016 5:00:00 | 29.7288 | 100.6478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.622 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 284667.5625 | 0 | 0 | 11.9871 | 11.2137 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4800.7074
30-09-2016 6:00:00 | 32.1513 | 104.5284 | 0.013509 | 0.038635 | 0 | 0 | 17.4865 | 1 | 3.9199e-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 286126.2371 | 0 | 0 | 12.5466 | 10.9802 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5024.7616
30-09-2016 7:00:00 | 34.9541 | 110.7533 | 0.013861 | 0.039642 | 0 | 0 | 17.3975 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 314054.5222 | 0 | 0 | 14.1303 | 11.0034 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5659.0017
30-09-2016 8:00:00 | 43.98 | 126.1516 | 0.015311 | 0.04379 | 0 | 0 | 17.031 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 336055.0732 | 0 | 0 | 16.7023 | 11.5113 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6689.0794
30-09-2016 9:00:00 | 40.6852 | 123.0582 | 0.01452 | 0.041528 | 0 | 0 | 17.2308 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 328934.1349 | 0 | 0 | 15.5038 | 12.3031 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6209.101
30-09-2016 10:00:00 | 42.4249 | 128.2823 | 0.014525 | 0.04154 | 0 | 0 | 17.2298 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 334327.91 | 0 | 0 | 15.7627 | 13.6364 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6312.7799
30-09-2016 11:00:00 | 41.6499 | 128.894 | 0.014192 | 0.040588 | 0 | 0 | 17.3139 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 335783.1805 | 0 | 0 | 15.4683 | 13.0024 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6194.8896
30-09-2016 12:00:00 | 38.2702 | 122.0583 | 0.01377 | 0.039383 | 0 | 0 | 17.4204 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 329129.6336 | 0 | 0 | 14.7118 | 13.1015 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5891.8867
30-09-2016 13:00:00 | 35.056 | 114.7617 | 0.013416 | 0.038369 | 0 | 0 | 17.5099 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 307957.1292 | 0 | 0 | 13.411 | 12.9283 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5370.9285
30-09-2016 14:00:00 | 35.7038 | 116.287 | 0.013484 | 0.038566 | 0 | 0 | 17.4926 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 310610.4983 | 0 | 0 | 13.5958 | 12.5733 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5444.9412
30-09-2016 15:00:00 | 36.1411 | 117.431 | 0.013517 | 0.038658 | 0 | 0 | 17.4845 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 315376.2952 | 0 | 0 | 13.8373 | 11.8828 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5541.6801
30-09-2016 16:00:00 | 33.4332 | 112.117 | 0.013097 | 0.037456 | 0 | 0 | 17.5906 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 297903.2592 | 0 | 0 | 12.6644 | 12.0195 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5071.9502
30-09-2016 17:00:00 | 31.4177 | 108.5748 | 0.012709 | 0.036346 | 0 | 0 | 17.6887 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 284628.0806 | 0 | 0 | 11.7416 | 12.1154 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4702.369
30-09-2016 18:00:00 | 30.9513 | 108.5354 | 0.012524 | 0.03582 | 0 | 0 | 17.7352 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283743.6657 | 0 | 0 | 11.5355 | 11.4939 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4619.8503
30-09-2016 19:00:00 | 32.3538 | 110.8478 | 0.012819 | 0.036662 | 0 | 0 | 17.6608 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 295219.7997 | 0 | 0 | 12.2842 | 11.0908 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4919.6862
30-09-2016 20:00:00 | 34.0582 | 114.9049 | 0.013018 | 0.037231 | 0 | 0 | 17.6105 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 317995.8962 | 0 | 0 | 13.4372 | 10.9844 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5381.4435
30-09-2016 21:00:00 | 34.0776 | 115.0255 | 0.013011 | 0.037213 | 0 | 0 | 17.6121 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 320477.5718 | 0 | 0 | 13.5356 | 11.394 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5420.8345
30-09-2016 22:00:00 | 32.0957 | 110.5962 | 0.012745 | 0.036452 | 0 | 0 | 17.6793 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 305283.8976 | 0 | 0 | 12.6303 | 11.9316 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5058.2893
30-09-2016 23:00:00 | 27.5408 | 103.405 | 0.01169 | 0.033434 | 0 | 0 | 17.9459 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 277962.3118 | 0 | 0 | 10.5479 | 11.9862 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4224.3205
01-10-2016 0:00:00 | 27.2984 | 101.9474 | 0.011751 | 0.033609 | 0 | 0 | 17.9306 | 1 | 0.0032146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 264826.8456 | 0 | 0 | 10.1018 | 11.543 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4045.6576
01-10-2016 1:00:00 | 26.6918 | 101.6381 | 0.011527 | 0.032969 | 0 | 0 | 17.9871 | 1 | 0.0031534 | 0 | 1 | 0 | 0 | 264203.9758 | 0 | 0 | 9.8862 | 10.5414 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 3959.2865
01-10-2016 2:00:00 | 23.7459 | 96.638 | 0.010785 | 0.030844 | 0 | 0 | 18.1748 | 1 | 0.0029502 | 0 | 1 | 0 | 0 | 233136.1575 | 0 | 0 | 8.1615 | 10.2954 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 3268.5932
01-10-2016 3:00:00 | 22.2681 | 93.6616 | 0.010434 | 0.029841 | 0 | 0 | 18.2634 | 1 | 0.0028542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 207194.2542 | 0 | 0 | 7.0175 | 10.2022 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 2810.4099
01-10-2016 4:00:00 | 21.5513 | 91.9844 | 0.010282 | 0.029406 | 0 | 0 | 18.3019 | 1 | 0.0028126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 194490.6242 | 0 | 0 | 6.4911 | 9.3695 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 2599.6007
01-10-2016 5:00:00 | 21.4278 | 90.9805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2882 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 191983.2161 | 0 | 0 | 6.4411 | 8.7988 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 2579.6014
01-10-2016 6:00:00 | 21.4948 | 89.6348 | 0.010521 | 0.03009 | 0 | 0 | 18.2414 | 1 | 0.0028781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 187142.0591 | 0 | 0 | 6.3912 | 8.5354 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 2559.6022
01-10-2016 7:00:00 | 22.7887 | 90.6339 | 0.011033 | 0.031554 | 0 | 0 | 18.1121 | 1 | 0.0030181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 206548.7727 | 0 | 0 | 7.3972 | 8.4312 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 2962.5006
01-10-2016 8:00:00 | 26.651 | 95.3216 | 0.012227 | 0.03497 | 0 | 0 | 17.8102 | 1 | 0.0033449 | 0 | 1 | 0 | 0 | 245386.8722 | 0 | 0 | 9.7396 | 8.4939 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 3900.5763
01-10-2016 9:00:00 | 32.8199 | 106.2372 | 0.013568 | 0.038804 | 0 | 0 | 17.4715 | 1 | 0.0037115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 301318.5898 | 0 | 0 | 13.2706 | 8.9862 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5314.7086
01-10-2016 10:00:00 | 35.1476 | 110.3932 | 0.013983 | 0.039992 | 0 | 0 | 17.3666 | 1 | 0.0038251 | 0 | 1 | 0 | 0 | 318409.514 | 0 | 0 | 14.4525 | 10.1644 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5788.0529
01-10-2016 11:00:00 | 34.6284 | 109.3154 | 0.013912 | 0.039789 | 0 | 0 | 17.3845 | 1 | 0.0038058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 315903.5737 | 0 | 0 | 14.2663 | 11.909 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5713.469
01-10-2016 12:00:00 | 10.1391 | 42.4718 | 0.0059109 | 0.016905 | 0 | 0 | 19.4064 | 1 | 0.001617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 177791.2294 | 0 | 0 | 3.4113 | 12.4696 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 1366.1778
01-10-2016 13:00:00 | 0.12624 | 2.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2906 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3581 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-10-2016 14:00:00 | 0.092768 | 1.7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3087 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5849 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-10-2016 15:00:00 | 0.079529 | 1.5735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3387 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-10-2016 16:00:00 | 0.065069 | 1.2809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3359 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-10-2016 17:00:00 | 0.054549 | 1.0829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-10-2016 18:00:00 | 0.051275 | 1.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3378 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-10-2016 19:00:00 | 0.052531 | 1.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3481 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-10-2016 20:00:00 | 0.047435 | 0.98151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3637 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-10-2016 21:00:00 | 0.049531 | 1.0254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3632 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-10-2016 22:00:00 | 0.039421 | 0.81365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3624 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-10-2016 23:00:00 | 0.040618 | 0.8599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3759 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-10-2016 0:00:00 | 0.038242 | 0.80545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3728 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-10-2016 1:00:00 | 0.031452 | 0.64879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3616 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-10-2016 2:00:00 | 0.027271 | 0.51495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3461 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-10-2016 3:00:00 | 0.025096 | 0.22162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3349 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-10-2016 4:00:00 | 0.02263 | 0.0023701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.322 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-10-2016 5:00:00 | 0.022027 | 0.001392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3197 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-10-2016 6:00:00 | 0.02225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3169 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-10-2016 7:00:00 | 0.02178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3096 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-10-2016 8:00:00 | 0.018656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-10-2016 9:00:00 | 0.019018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2988 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-10-2016 10:00:00 | 0.019209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3148 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-10-2016 11:00:00 | 0.019932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3376 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-10-2016 12:00:00 | 0.021062 | 0.049231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3564 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-10-2016 13:00:00 | 0.02475 | 0.16976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3319 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-10-2016 14:00:00 | 0.027902 | 0.29275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3195 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-10-2016 15:00:00 | 0.027733 | 0.20136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2827 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-10-2016 16:00:00 | 0.022667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2703 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-10-2016 17:00:00 | 0.023157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2786 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-10-2016 18:00:00 | 0.024512 | 0.038053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2885 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-10-2016 19:00:00 | 0.029719 | 0.38389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2884 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-10-2016 20:00:00 | 0.03242 | 0.54915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2854 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-10-2016 21:00:00 | 0.043233 | 0.77629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2825 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-10-2016 22:00:00 | 0.035523 | 0.55624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2832 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-10-2016 23:00:00 | 0.036997 | 0.63312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2691 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-10-2016 0:00:00 | 0.022424 | 0.03473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2655 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-10-2016 1:00:00 | 0.02159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2676 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-10-2016 2:00:00 | 0.023463 | 0.0007038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.254 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-10-2016 3:00:00 | 0.018675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2476 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-10-2016 4:00:00 | 0.018646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.241 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-10-2016 5:00:00 | 0.018253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2295 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-10-2016 6:00:00 | 0.01715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2049 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-10-2016 7:00:00 | 0.01566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1729 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-10-2016 8:00:00 | 0.023282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.165 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-10-2016 9:00:00 | 0.023501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1645 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-10-2016 10:00:00 | 0.020087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1462 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-10-2016 11:00:00 | 0.017297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1223 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-10-2016 12:00:00 | 0.016046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.115 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-10-2016 13:00:00 | 0.01715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1073 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-10-2016 14:00:00 | 0.017674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0986 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-10-2016 15:00:00 | 0.019431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.096 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-10-2016 16:00:00 | 0.019649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0866 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-10-2016 17:00:00 | 0.018461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0863 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-10-2016 18:00:00 | 0.025529 | 0.040167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0927 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-10-2016 19:00:00 | 0.035388 | 0.23782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0983 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-10-2016 20:00:00 | 0.063992 | 0.62417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.119 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-10-2016 21:00:00 | 0.037246 | 0.33018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1341 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-10-2016 22:00:00 | 0.035704 | 0.34841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1487 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-10-2016 23:00:00 | 0.020745 | 0.059828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1512 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-10-2016 0:00:00 | 0.011394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1698 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-10-2016 1:00:00 | 0.012935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1873 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-10-2016 2:00:00 | 0.011046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1966 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-10-2016 3:00:00 | 0.0098283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2037 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-10-2016 4:00:00 | 0.0097218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2275 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-10-2016 5:00:00 | 0.0075297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2336 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-10-2016 6:00:00 | 0.0063023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2317 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-10-2016 7:00:00 | 0.0059116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2357 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-10-2016 8:00:00 | 0.0054989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2547 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-10-2016 9:00:00 | 0.0066043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2847 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-10-2016 10:00:00 | 0.0068619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3146 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-10-2016 11:00:00 | 0.0077833 | 0.021605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3167 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-10-2016 12:00:00 | 0.0057655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3191 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-10-2016 13:00:00 | 0.0064761 | 0.0072895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3287 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-10-2016 14:00:00 | 0.0049428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3467 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-10-2016 15:00:00 | 0.0058252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3716 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-10-2016 16:00:00 | 0.0080386 | 0.013756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3921 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-10-2016 17:00:00 | 0.048612 | 1.0924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.425 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-10-2016 18:00:00 | 0.1271 | 3.3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4734 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-10-2016 19:00:00 | 0.15247 | 4.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5069 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-10-2016 20:00:00 | 0.15901 | 4.6979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5241 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-10-2016 21:00:00 | 0.15665 | 4.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5473 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-10-2016 22:00:00 | 0.13796 | 4.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5452 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-10-2016 23:00:00 | 0.11696 | 3.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5386 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-10-2016 0:00:00 | 0.11967 | 3.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5433 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-10-2016 1:00:00 | 27.513 | 94.6688 | 0.012486 | 0.035711 | 0 | 0 | 17.7448 | 1 | 0.0034157 | 0 | 1 | 0 | 0 | 216412.591 | 0 | 0 | 8.7715 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 3512.8859
05-10-2016 2:00:00 | 33.4829 | 112.2804 | 0.013097 | 0.037457 | 0 | 0 | 17.5905 | 1 | 0.0035827 | 0 | 1 | 0 | 0 | 291316.2269 | 0 | 0 | 12.3848 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4959.9451
05-10-2016 3:00:00 | 34.5755 | 112.343 | 0.013517 | 0.038658 | 0 | 0 | 17.4844 | 1 | 0.0036976 | 0 | 1 | 0 | 0 | 293189.6619 | 0 | 0 | 12.864 | 9.3944 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5151.8694
05-10-2016 4:00:00 | 34.2728 | 111.9498 | 0.013445 | 0.038454 | 0 | 0 | 17.5024 | 1 | 0.0036781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 302127.6479 | 0 | 0 | 13.1862 | 11.5837 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5280.9315
05-10-2016 5:00:00 | 33.8296 | 110.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5143 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 323542.5942 | 0 | 0 | 14.0716 | 11.7303 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5635.5252
05-10-2016 6:00:00 | 37.3874 | 118.4846 | 0.013858 | 0.039635 | 0 | 0 | 17.3981 | 1 | 0.003791 | 0 | 1 | 0 | 0 | 332489.7769 | 0 | 0 | 14.957 | 11.8213 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5990.1188
05-10-2016 7:00:00 | 40.4752 | 122.739 | 0.014483 | 0.041421 | 0 | 0 | 17.2403 | 1 | 0.0039619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 335798.922 | 0 | 0 | 15.7867 | 11.9089 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6322.3655
05-10-2016 8:00:00 | 40.3122 | 122.2976 | 0.014477 | 0.041403 | 0 | 0 | 17.2419 | 1 | 0.0039602 | 0 | 1 | 0 | 0 | 325439.9095 | 0 | 0 | 15.293 | 12.7282 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6124.6798
05-10-2016 9:00:00 | 39.8674 | 122.7202 | 0.014268 | 0.040805 | 0 | 0 | 17.2947 | 1 | 0.003903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 328381.7201 | 0 | 0 | 15.2084 | 13.1444 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6090.8026
05-10-2016 10:00:00 | 28.599 | 105.6765 | 0.011415 | 0.032646 | 0 | 0 | 18.0156 | 1 | 0.0031226 | 0 | 1 | 0 | 0 | 264374.0608 | 0 | 0 | 9.7958 | 12.8721 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 3923.0927
05-10-2016 11:00:00 | 0.20842 | 5.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4596 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8523 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-10-2016 12:00:00 | 0.11824 | 2.9637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4552 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8114 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-10-2016 13:00:00 | 0.085626 | 2.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.424 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-10-2016 14:00:00 | 0.065518 | 1.4368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3932 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-10-2016 15:00:00 | 0.054479 | 1.1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3781 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-10-2016 16:00:00 | 0.043873 | 0.87866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3445 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-10-2016 17:00:00 | 0.038358 | 0.75436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3355 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-10-2016 18:00:00 | 0.032565 | 0.61118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3071 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-10-2016 19:00:00 | 0.027752 | 0.37151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2994 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-10-2016 20:00:00 | 0.024272 | 0.028386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2849 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-10-2016 21:00:00 | 0.022755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2695 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-10-2016 22:00:00 | 0.01997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.257 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-10-2016 23:00:00 | 0.018775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2389 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-10-2016 0:00:00 | 0.019473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2256 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-10-2016 1:00:00 | 0.018395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2261 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-10-2016 2:00:00 | 0.018458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2289 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-10-2016 3:00:00 | 0.018304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2304 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-10-2016 4:00:00 | 0.015782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2294 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-10-2016 5:00:00 | 0.014031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2272 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-10-2016 6:00:00 | 0.013174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2259 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-10-2016 7:00:00 | 0.011837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2319 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-10-2016 8:00:00 | 0.011825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2511 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-10-2016 9:00:00 | 0.012787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3107 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-10-2016 10:00:00 | 0.012935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3437 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-10-2016 11:00:00 | 0.012587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3403 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-10-2016 12:00:00 | 0.011732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3449 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-10-2016 13:00:00 | 0.012496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.364 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-10-2016 14:00:00 | 0.058752 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3772 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-10-2016 15:00:00 | 0.12201 | 2.5407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.367 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-10-2016 16:00:00 | 0.13114 | 2.7714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3747 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-10-2016 17:00:00 | 0.10751 | 2.3374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3889 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-10-2016 18:00:00 | 0.091088 | 2.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4058 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-10-2016 19:00:00 | 0.072068 | 1.6855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4254 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-10-2016 20:00:00 | 0.061531 | 1.4804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4382 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-10-2016 21:00:00 | 0.050109 | 1.2683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4609 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-10-2016 22:00:00 | 0.049763 | 1.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5123 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-10-2016 23:00:00 | 0.056338 | 1.7266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5377 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-10-2016 0:00:00 | 0.077676 | 2.3758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5366 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-10-2016 1:00:00 | 0.11914 | 3.5904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5323 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-10-2016 2:00:00 | 0.16388 | 4.7762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5185 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-10-2016 3:00:00 | 0.14301 | 4.0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-10-2016 4:00:00 | 0.091693 | 2.4698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4861 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-10-2016 5:00:00 | 0.067093 | 1.7452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4723 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-10-2016 6:00:00 | 0.051989 | 1.3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4599 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-10-2016 7:00:00 | 0.046033 | 1.1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4426 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-10-2016 8:00:00 | 0.047866 | 1.0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4064 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-10-2016 9:00:00 | 0.039891 | 0.91593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4149 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-10-2016 10:00:00 | 0.031749 | 0.77509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.445 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-10-2016 11:00:00 | 0.034636 | 0.91579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4801 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-10-2016 12:00:00 | 0.032352 | 0.78352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4392 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-10-2016 13:00:00 | 0.028126 | 0.6342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4073 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-10-2016 14:00:00 | 0.026156 | 0.55396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3847 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-10-2016 15:00:00 | 0.025655 | 0.42093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3565 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-10-2016 16:00:00 | 0.025313 | 0.20762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3273 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-10-2016 17:00:00 | 0.024416 | 0.029184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.312 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-10-2016 18:00:00 | 0.022018 | 0.0021367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3006 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-10-2016 19:00:00 | 0.020278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3206 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-10-2016 20:00:00 | 0.019718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3281 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-10-2016 21:00:00 | 0.017271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3256 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-10-2016 22:00:00 | 0.016724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2997 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-10-2016 23:00:00 | 0.015191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2629 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-10-2016 0:00:00 | 0.01289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2219 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-10-2016 1:00:00 | 0.01042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1824 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-10-2016 2:00:00 | 0.0085662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-10-2016 3:00:00 | 0.0077533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0998 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-10-2016 4:00:00 | 0.0074476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0627 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-10-2016 5:00:00 | 0.0069442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0383 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-10-2016 6:00:00 | 0.0065252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0246 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-10-2016 7:00:00 | 0.0080667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-10-2016 8:00:00 | 0.0082379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0141 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-10-2016 9:00:00 | 0.0080885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-10-2016 10:00:00 | 0.0082124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0045 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-10-2016 11:00:00 | 0.0097143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0195 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-10-2016 12:00:00 | 0.012014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0496 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-10-2016 13:00:00 | 0.013635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0546 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-10-2016 14:00:00 | 0.013897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0465 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-10-2016 15:00:00 | 0.012214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0489 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-10-2016 16:00:00 | 0.0092501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0172 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-10-2016 17:00:00 | 0.0082316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0091 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-10-2016 18:00:00 | 0.0074954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9963 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-10-2016 19:00:00 | 0.0048117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9712 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-10-2016 20:00:00 | 0.0031828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9641 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-10-2016 21:00:00 | 0.0028938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9804 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-10-2016 22:00:00 | 0.0029142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9983 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-10-2016 23:00:00 | 0.0019356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0066 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-10-2016 0:00:00 | 0.0011826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9991 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-10-2016 1:00:00 | 0.0015945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9889 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-10-2016 2:00:00 | 0.0011534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9868 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-10-2016 3:00:00 | 0.0022941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.006 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-10-2016 4:00:00 | 0.0038286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0323 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-10-2016 5:00:00 | 0.0062236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0523 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-10-2016 6:00:00 | 0.0071775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0603 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-10-2016 7:00:00 | 0.0058948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0619 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-10-2016 8:00:00 | 0.0063611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.077 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-10-2016 9:00:00 | 0.0064683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1144 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-10-2016 10:00:00 | 0.0055505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1573 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-10-2016 11:00:00 | 0.0071018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1985 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-10-2016 12:00:00 | 0.0096591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2139 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-10-2016 13:00:00 | 0.012317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.179 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-10-2016 14:00:00 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1795 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-10-2016 15:00:00 | 0.013521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1713 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-10-2016 16:00:00 | 0.01211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1782 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-10-2016 17:00:00 | 0.012798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2049 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-10-2016 18:00:00 | 0.014021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-10-2016 19:00:00 | 0.015691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1899 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-10-2016 20:00:00 | 0.012627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1453 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-10-2016 21:00:00 | 0.013845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1332 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-10-2016 22:00:00 | 0.011341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1036 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-10-2016 23:00:00 | 0.012289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0958 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-10-2016 0:00:00 | 0.010065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0867 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-10-2016 1:00:00 | 0.01121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0656 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-10-2016 2:00:00 | 0.010239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0399 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-10-2016 3:00:00 | 0.010304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0234 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-10-2016 4:00:00 | 0.0085223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0187 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-10-2016 5:00:00 | 0.0087547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0049 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-10-2016 6:00:00 | 0.0075216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9708 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-10-2016 7:00:00 | 0.01198 | 0.0045648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.942 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-10-2016 8:00:00 | 0.015857 | 0.0088815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.911 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-10-2016 9:00:00 | 0.01322 | 0.019336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8866 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-10-2016 10:00:00 | 0.0082337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8678 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-10-2016 11:00:00 | 0.0087172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8673 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-10-2016 12:00:00 | 0.0081881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8849 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-10-2016 13:00:00 | 0.0052582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8928 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-10-2016 14:00:00 | 0.004061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8923 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-10-2016 15:00:00 | 0.0026246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9195 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-10-2016 16:00:00 | 0.0040274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9344 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-10-2016 17:00:00 | 0.0050954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9816 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-10-2016 18:00:00 | 0.0064102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9951 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-10-2016 19:00:00 | 0.0074618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9704 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-10-2016 20:00:00 | 0.078088 | 0.79223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9301 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-10-2016 21:00:00 | 0.17534 | 1.8926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8743 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-10-2016 22:00:00 | 0.136 | 1.3767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.821 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-10-2016 23:00:00 | 0.12792 | 1.2657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7888 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-10-2016 0:00:00 | 0.074936 | 0.69214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7813 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-10-2016 1:00:00 | 0.0011729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7919 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-10-2016 2:00:00 | 0.0011338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.786 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-10-2016 3:00:00 | 0.0010609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7706 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-10-2016 4:00:00 | 4.932e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7344 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-10-2016 5:00:00 | 0.000197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7119 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-10-2016 6:00:00 | 0.0017915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6777 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-10-2016 7:00:00 | 0.0017386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6355 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-10-2016 8:00:00 | 0.0030482 | 0.0028383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6205 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-10-2016 9:00:00 | 0.0020385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6365 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-10-2016 10:00:00 | 0.045156 | 0.33695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6514 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-10-2016 11:00:00 | 0.28777 | 2.6098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6828 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-10-2016 12:00:00 | 0.33243 | 3.2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7561 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-10-2016 13:00:00 | 0.37506 | 3.8587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8213 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-10-2016 14:00:00 | 0.19959 | 2.0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.842 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-10-2016 15:00:00 | 0.062757 | 0.53167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8319 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-10-2016 16:00:00 | 0.078382 | 0.66849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-10-2016 17:00:00 | 0.053245 | 0.38665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8138 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-10-2016 18:00:00 | 0.075821 | 0.67466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8249 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-10-2016 19:00:00 | 0.05258 | 0.36802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8168 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-10-2016 20:00:00 | 0.021318 | 0.015429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.796 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-10-2016 21:00:00 | 0.028633 | 0.026873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7737 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-10-2016 22:00:00 | 0.0076006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.753 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-10-2016 23:00:00 | 0.0081481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7301 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-10-2016 0:00:00 | 0.0083332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.705 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-10-2016 1:00:00 | 0.0067419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6788 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-10-2016 2:00:00 | 0.0037007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6411 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-10-2016 3:00:00 | 0.0037402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6041 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-10-2016 4:00:00 | 0.0038552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5794 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-10-2016 5:00:00 | 0.0018842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5731 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-10-2016 6:00:00 | 8.1229e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5493 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-10-2016 7:00:00 | 0.00091591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5352 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-10-2016 8:00:00 | 0.002144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5363 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-10-2016 9:00:00 | 0.00185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5673 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-10-2016 10:00:00 | 0.00065331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6046 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-10-2016 11:00:00 | 0.0043457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6287 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-10-2016 12:00:00 | 0.0082523 | 0.01002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6721 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-10-2016 13:00:00 | 0.010422 | 0.0013927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6665 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-10-2016 14:00:00 | 0.016764 | 0.063021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6635 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-10-2016 15:00:00 | 0.0278 | 0.11611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6764 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-10-2016 16:00:00 | 0.022648 | 0.09268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.684 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-10-2016 17:00:00 | 0.016671 | 0.046018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6669 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-10-2016 18:00:00 | 0.0050301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.682 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-10-2016 19:00:00 | 0.0037169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6797 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-10-2016 20:00:00 | 0.0037544 | 0.017643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6636 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-10-2016 21:00:00 | 0.0024749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6365 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-10-2016 22:00:00 | 0.0097779 | 0.012477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6097 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-10-2016 23:00:00 | 0.013 | 0.0078286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5873 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-10-2016 0:00:00 | 0.0016841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5674 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-10-2016 1:00:00 | 0.0045666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5429 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-10-2016 2:00:00 | 0.0051525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4964 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-10-2016 3:00:00 | 0.0063893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4614 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-10-2016 4:00:00 | 0.0062135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4404 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-10-2016 5:00:00 | 0.0064517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4199 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-10-2016 6:00:00 | 0.0069737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4077 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-10-2016 7:00:00 | 0.0075813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4064 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-10-2016 8:00:00 | 0.00529 | 0.013659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4075 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-10-2016 9:00:00 | 0.016914 | 0.031724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4263 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-10-2016 10:00:00 | 0.045816 | 0.18128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4593 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-10-2016 11:00:00 | 0.17388 | 1.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4779 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-10-2016 12:00:00 | 0.06128 | 0.38228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5145 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-10-2016 13:00:00 | 0.032113 | 0.13459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5352 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-10-2016 14:00:00 | 0.013915 | 0.041334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5599 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-10-2016 15:00:00 | 0.00039906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5959 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-10-2016 16:00:00 | 0.0014612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.601 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-10-2016 17:00:00 | 0.00068805 | 0.0061118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5841 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-10-2016 18:00:00 | 0.0039725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-10-2016 19:00:00 | 0.0017763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.614 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-10-2016 20:00:00 | 0.0018843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5888 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-10-2016 21:00:00 | 0.0059714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.592 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-10-2016 22:00:00 | 0.0054006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5959 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-10-2016 23:00:00 | 0.0057931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5956 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-10-2016 0:00:00 | 0.0062214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5972 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-10-2016 1:00:00 | 0.0064016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5815 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-10-2016 2:00:00 | 0.0069341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5808 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-10-2016 3:00:00 | 0.0071396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5787 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-10-2016 4:00:00 | 0.0073616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5948 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-10-2016 5:00:00 | 0.007109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6408 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-10-2016 6:00:00 | 0.0058515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6898 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-10-2016 7:00:00 | 0.0065604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7448 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-10-2016 8:00:00 | 0.0063081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7967 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-10-2016 9:00:00 | 0.0048722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8806 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-10-2016 10:00:00 | 0.0028122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9611 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-10-2016 11:00:00 | 0.00071792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0329 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-10-2016 12:00:00 | 0.0021302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1192 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-10-2016 13:00:00 | 0.0026932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2148 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-10-2016 14:00:00 | 0.00073235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2742 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-10-2016 15:00:00 | 0.00057613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2648 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-10-2016 16:00:00 | 0.0007635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.272 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-10-2016 17:00:00 | 0.0010935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-10-2016 18:00:00 | 0.0016266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-10-2016 19:00:00 | 0.00068653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3411 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-10-2016 20:00:00 | 0.0010974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3076 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-10-2016 21:00:00 | 0.001186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2781 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-10-2016 22:00:00 | 0.0022597 | 0.011735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-10-2016 23:00:00 | 0.0039714 | 0.0013949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2449 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-10-2016 0:00:00 | 0.0051079 | 0.014622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2407 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-10-2016 1:00:00 | 0.0013886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2353 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-10-2016 2:00:00 | 0.0026851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1956 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-10-2016 3:00:00 | 0.0028879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1602 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-10-2016 4:00:00 | 0.0039453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1502 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-10-2016 5:00:00 | 0.0031715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.132 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-10-2016 6:00:00 | 0.0040076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1183 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-10-2016 7:00:00 | 0.0043004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0844 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-10-2016 8:00:00 | 0.0048027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0317 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-10-2016 9:00:00 | 0.0014593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0101 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-10-2016 10:00:00 | 0.060732 | 0.66104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0141 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-10-2016 11:00:00 | 0.045957 | 0.49054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0674 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-10-2016 12:00:00 | 0.026979 | 0.29914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1391 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-10-2016 13:00:00 | 0.025388 | 0.27248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2027 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-10-2016 14:00:00 | 0.02776 | 0.30676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2529 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-10-2016 15:00:00 | 0.045837 | 0.70059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2527 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-10-2016 16:00:00 | 0.0020467 | 0.019516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2774 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-10-2016 17:00:00 | 0.0018806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-10-2016 18:00:00 | 0.00099088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3365 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-10-2016 19:00:00 | 0.0013035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.356 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-10-2016 20:00:00 | 0.00078908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3729 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-10-2016 21:00:00 | 0.0022246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3818 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-10-2016 22:00:00 | 0.0010905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-10-2016 23:00:00 | 0.0010961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3887 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-10-2016 0:00:00 | 0.0020445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3621 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-10-2016 1:00:00 | 0.0028784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3403 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-10-2016 2:00:00 | 0.0028801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3285 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-10-2016 3:00:00 | 0.0029407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3155 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-10-2016 4:00:00 | 0.0034623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3084 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-10-2016 5:00:00 | 0.0041147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.299 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-10-2016 6:00:00 | 0.0046577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2901 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-10-2016 7:00:00 | 0.0040577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2839 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-10-2016 8:00:00 | 0.0040636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.312 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-10-2016 9:00:00 | 0.0027645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3576 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-10-2016 10:00:00 | 0.0018977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4128 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-10-2016 11:00:00 | 4.7139e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4854 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-10-2016 12:00:00 | 0.0028159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5119 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-10-2016 13:00:00 | 0.0034345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4839 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-10-2016 14:00:00 | 0.0035147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-10-2016 15:00:00 | 0.0037497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4643 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-10-2016 16:00:00 | 0.0036212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4547 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-10-2016 17:00:00 | 0.0045107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4658 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-10-2016 18:00:00 | 0.0054335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4961 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-10-2016 19:00:00 | 0.0055905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5094 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-10-2016 20:00:00 | 0.0071807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5304 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-10-2016 21:00:00 | 0.0097283 | 0.02626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5594 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-10-2016 22:00:00 | 0.0085596 | 0.070013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5925 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-10-2016 23:00:00 | 0.0070705 | 0.014347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6001 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-10-2016 0:00:00 | 0.0043297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6052 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-10-2016 1:00:00 | 0.0025469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5965 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-10-2016 2:00:00 | 0.00074925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5592 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-10-2016 3:00:00 | 5.1468e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5139 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-10-2016 4:00:00 | 0.00088506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.487 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-10-2016 5:00:00 | 0.00043606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4759 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-10-2016 6:00:00 | 0.0020932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4679 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-10-2016 7:00:00 | 0.0003799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4606 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-10-2016 8:00:00 | 0.0042942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4921 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-10-2016 9:00:00 | 0.0091138 | 0.031462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.557 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-10-2016 10:00:00 | 0.017018 | 0.55406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5965 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-10-2016 11:00:00 | 0.0080501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5895 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-10-2016 12:00:00 | 0.0083404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5576 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-10-2016 13:00:00 | 0.010045 | 0.0087032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5339 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-10-2016 14:00:00 | 0.01094 | 0.0098786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5235 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-10-2016 15:00:00 | 0.010646 | 0.017165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5227 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-10-2016 16:00:00 | 0.0086822 | 0.010779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5237 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-10-2016 17:00:00 | 0.0086755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5382 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-10-2016 18:00:00 | 0.0088106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5663 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-10-2016 19:00:00 | 0.0081574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5909 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-10-2016 20:00:00 | 0.0091952 | 0.010117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-10-2016 21:00:00 | 0.0093662 | 0.010218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6266 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-10-2016 22:00:00 | 0.0094913 | 0.1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6453 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-10-2016 23:00:00 | 0.0072823 | 0.042026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6575 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-10-2016 0:00:00 | 0.0037596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6591 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-10-2016 1:00:00 | 0.0039506 | 0.0041239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6801 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-10-2016 2:00:00 | 0.0037512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6471 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-10-2016 3:00:00 | 0.0033072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6143 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-10-2016 4:00:00 | 0.001994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5884 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-10-2016 5:00:00 | 0.0031389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5789 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-10-2016 6:00:00 | 0.0043913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5549 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-10-2016 7:00:00 | 0.0036101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5349 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-10-2016 8:00:00 | 0.014599 | 0.12289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5361 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-10-2016 9:00:00 | 0.017299 | 0.51459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5692 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-10-2016 10:00:00 | 0.014941 | 0.43807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6142 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-10-2016 11:00:00 | 0.013721 | 0.30784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6042 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-10-2016 12:00:00 | 0.011088 | 0.12738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5747 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-10-2016 13:00:00 | 0.0096189 | 0.0095341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5549 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-10-2016 14:00:00 | 0.0094662 | 0.010655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5318 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-10-2016 15:00:00 | 0.013463 | 0.11506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5171 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-10-2016 16:00:00 | 0.013437 | 0.054911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5029 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-10-2016 17:00:00 | 0.014682 | 0.052521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5086 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-10-2016 18:00:00 | 0.015457 | 0.13546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5343 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-10-2016 19:00:00 | 0.015731 | 0.29129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5454 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-10-2016 20:00:00 | 0.021031 | 0.66744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5522 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-10-2016 21:00:00 | 0.022931 | 0.76088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5637 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-10-2016 22:00:00 | 0.018004 | 0.47908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5617 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-10-2016 23:00:00 | 0.0092877 | 0.032599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5489 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-10-2016 0:00:00 | 0.0057604 | 0.0043745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5509 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-10-2016 1:00:00 | 0.0043696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5444 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-10-2016 2:00:00 | 0.0032578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5621 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-10-2016 3:00:00 | 0.004503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5406 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-10-2016 4:00:00 | 0.0092663 | 0.086071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5384 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-10-2016 5:00:00 | 0.0019766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5565 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-10-2016 6:00:00 | 0.0029794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5448 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-10-2016 7:00:00 | 0.0030011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5348 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-10-2016 8:00:00 | 0.0019525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5272 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-10-2016 9:00:00 | 0.00306 | 0.0029954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.511 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-10-2016 10:00:00 | 0.013418 | 0.24903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5096 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-10-2016 11:00:00 | 0.0041309 | 0.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.499 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-10-2016 12:00:00 | 0.0057797 | 0.056025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4861 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-10-2016 13:00:00 | 0.0029331 | 0.0097918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4739 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-10-2016 14:00:00 | 0.0020243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4624 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-10-2016 15:00:00 | 0.0018175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4521 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-10-2016 16:00:00 | 0.0029295 | 0.0045428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4291 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-10-2016 17:00:00 | 0.0012899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4258 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-10-2016 18:00:00 | 0.0014063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4249 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-10-2016 19:00:00 | 0.003344 | 0.021506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4312 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-10-2016 20:00:00 | 0.0018083 | 0.016495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4345 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-10-2016 21:00:00 | 0.0010333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4312 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-10-2016 22:00:00 | 0.0012238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4328 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-10-2016 23:00:00 | 0.0014766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4439 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-10-2016 0:00:00 | 0.00088481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4312 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-10-2016 1:00:00 | 0.00037779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4113 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-10-2016 2:00:00 | 0.00013844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3901 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-10-2016 3:00:00 | 0.00097335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3692 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-10-2016 4:00:00 | 0.00081747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.351 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-10-2016 5:00:00 | 0.0008876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.334 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-10-2016 6:00:00 | 0.001451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3185 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-10-2016 7:00:00 | 0.00092358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3079 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-10-2016 8:00:00 | 0.00079543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.305 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-10-2016 9:00:00 | 0.0039756 | 0.022054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3179 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-10-2016 10:00:00 | 0.018685 | 0.22616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3334 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-10-2016 11:00:00 | 0.010426 | 0.086817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3415 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-10-2016 12:00:00 | 0.016302 | 0.14142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3347 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-10-2016 13:00:00 | 0.020353 | 0.2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-10-2016 14:00:00 | 0.0098947 | 0.04049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3053 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-10-2016 15:00:00 | 0.017892 | 0.18698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2921 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-10-2016 16:00:00 | 0.014397 | 0.15853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2749 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-10-2016 17:00:00 | 0.011291 | 0.056319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2557 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-10-2016 18:00:00 | 0.0056547 | 0.0070473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2486 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-10-2016 19:00:00 | 0.0035555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2628 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-10-2016 20:00:00 | 0.0083412 | 0.068121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.257 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-10-2016 21:00:00 | 0.012905 | 0.087687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2651 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-10-2016 22:00:00 | 0.020331 | 0.16373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.262 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-10-2016 23:00:00 | 0.026935 | 0.30458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2502 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-10-2016 0:00:00 | 0.0030064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2352 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-10-2016 1:00:00 | 0.00046896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2144 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-10-2016 2:00:00 | 0.00070839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1913 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-10-2016 3:00:00 | 0.00086572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1722 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-10-2016 4:00:00 | 0.00041832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1665 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-10-2016 5:00:00 | 0.00037864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1631 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-10-2016 6:00:00 | 0.00073421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1538 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-10-2016 7:00:00 | 0.0011849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-10-2016 8:00:00 | 0.0042772 | 0.0090007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1527 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-10-2016 9:00:00 | 0.0032836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1639 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-10-2016 10:00:00 | 0.0052366 | 0.011431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-10-2016 11:00:00 | 0.0017455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1866 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-10-2016 12:00:00 | 0.0011298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1809 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-10-2016 13:00:00 | 0.0030075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1531 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-10-2016 14:00:00 | 0.00364 | 0.0037962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1497 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-10-2016 15:00:00 | 0.0030775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1598 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-10-2016 16:00:00 | 0.0021324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1712 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-10-2016 17:00:00 | 0.00082338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1989 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-10-2016 18:00:00 | 4.6384e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2293 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-10-2016 19:00:00 | 8.7973e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2755 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-10-2016 20:00:00 | 0.00036894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.277 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-10-2016 21:00:00 | 0.0007095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2628 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-10-2016 22:00:00 | 0.0013851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2344 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-10-2016 23:00:00 | 0.0018356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2184 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-10-2016 0:00:00 | 0.0018744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1916 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-10-2016 1:00:00 | 0.0025963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1522 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-10-2016 2:00:00 | 0.0032045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1201 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-10-2016 3:00:00 | 0.0036451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.108 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-10-2016 4:00:00 | 0.0031195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1177 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-10-2016 5:00:00 | 0.0039304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1208 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-10-2016 6:00:00 | 0.003561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1269 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-10-2016 7:00:00 | 0.003561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1452 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-10-2016 8:00:00 | 0.0030302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1864 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-10-2016 9:00:00 | 0.0027932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2294 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-10-2016 10:00:00 | 0.00057723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2633 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-10-2016 11:00:00 | 0.0056649 | 0.0282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3241 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-10-2016 12:00:00 | 0.0066442 | 0.054452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3678 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-10-2016 13:00:00 | 0.0050315 | 0.057567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3674 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-10-2016 14:00:00 | 0.00069374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3685 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-10-2016 15:00:00 | 0.00054958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3806 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-10-2016 16:00:00 | 0.00039928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3787 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-10-2016 17:00:00 | 0.0015352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4067 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-10-2016 18:00:00 | 0.0011801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4286 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-10-2016 19:00:00 | 0.0032145 | 0.023293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4361 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-10-2016 20:00:00 | 0.0034402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4462 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-10-2016 21:00:00 | 0.0027622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4625 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-10-2016 22:00:00 | 0.0019958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4744 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-10-2016 23:00:00 | 0.0024474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5027 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-10-2016 0:00:00 | 0.0013726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5269 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-10-2016 1:00:00 | 0.00042804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5283 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-10-2016 2:00:00 | 0.00034998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-10-2016 3:00:00 | 0.0026869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4761 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-10-2016 4:00:00 | 0.00015289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4598 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-10-2016 5:00:00 | 0.00047344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-10-2016 6:00:00 | 5.7105e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4209 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-10-2016 7:00:00 | 0.00074803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3827 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-10-2016 8:00:00 | 0.00092296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3854 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-10-2016 9:00:00 | 0.0039872 | 0.019022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4196 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-10-2016 10:00:00 | 0.010289 | 0.024397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4523 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-10-2016 11:00:00 | 0.015118 | 0.14097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4327 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-10-2016 12:00:00 | 0.019864 | 0.2799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-10-2016 13:00:00 | 0.015687 | 0.15513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3793 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-10-2016 14:00:00 | 0.027673 | 0.45472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3701 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-10-2016 15:00:00 | 0.011376 | 0.11468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3791 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-10-2016 16:00:00 | 0.0033666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3756 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-10-2016 17:00:00 | 0.0051582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3835 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-10-2016 18:00:00 | 0.0061696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3972 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-10-2016 19:00:00 | 0.0078584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4108 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-10-2016 20:00:00 | 0.010324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4181 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-10-2016 21:00:00 | 0.012286 | 0.11655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4458 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-10-2016 22:00:00 | 0.014513 | 0.1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4638 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-10-2016 23:00:00 | 0.0049917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4701 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-10-2016 0:00:00 | 0.0016928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4703 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-10-2016 1:00:00 | 0.0036756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4736 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-10-2016 2:00:00 | 0.0041632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4404 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-10-2016 3:00:00 | 0.0033335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4427 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-10-2016 4:00:00 | 0.0022128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4286 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-10-2016 5:00:00 | 0.0037432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.431 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-10-2016 6:00:00 | 0.0028648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.428 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-10-2016 7:00:00 | 0.0042391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4429 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-10-2016 8:00:00 | 0.0095055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4269 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-10-2016 9:00:00 | 0.0029588 | 0.0305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4312 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-10-2016 10:00:00 | 0.0024502 | 0.017639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4217 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-10-2016 11:00:00 | 0.005631 | 0.061903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4052 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-10-2016 12:00:00 | 0.0041109 | 0.029691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3963 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-10-2016 13:00:00 | 0.0052101 | 0.033651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3903 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-10-2016 14:00:00 | 0.012826 | 0.13069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3819 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-10-2016 15:00:00 | 0.010277 | 0.12542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3801 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-10-2016 16:00:00 | 0.01104 | 0.16069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3739 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-10-2016 17:00:00 | 0.0090683 | 0.096781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3679 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-10-2016 18:00:00 | 0.0036649 | 0.023333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3812 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-10-2016 19:00:00 | 0.0045229 | 0.03614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3792 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-10-2016 20:00:00 | 0.0082861 | 0.066687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3783 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-10-2016 21:00:00 | 0.0068633 | 0.033324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3732 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-10-2016 22:00:00 | 0.0060433 | 0.027295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3615 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-10-2016 23:00:00 | 0.012995 | 0.17044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3558 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-10-2016 0:00:00 | 0.014669 | 0.12033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3498 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-10-2016 1:00:00 | 0.0002785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3454 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-10-2016 2:00:00 | 0.00040347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3293 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-10-2016 3:00:00 | 0.00092038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3196 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-10-2016 4:00:00 | 0.00053222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3141 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-10-2016 5:00:00 | 0.00023987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-10-2016 6:00:00 | 1.5772e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3127 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-10-2016 7:00:00 | 0.0020588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2997 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-10-2016 8:00:00 | 0.1116 | 1.8859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2688 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-10-2016 9:00:00 | 0.11761 | 1.9575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2441 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-10-2016 10:00:00 | 0.05091 | 0.78287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2612 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-10-2016 11:00:00 | 0.067278 | 1.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2494 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-10-2016 12:00:00 | 0.082262 | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2086 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-10-2016 13:00:00 | 0.037703 | 0.46972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2115 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-10-2016 14:00:00 | 0.013126 | 0.12535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2276 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-10-2016 15:00:00 | 0.0016652 | 0.0082934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2339 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-10-2016 16:00:00 | 0.00087989 | 0.00069492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2383 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-10-2016 17:00:00 | 6.1602e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2588 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-10-2016 18:00:00 | 0.00054522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2927 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-10-2016 19:00:00 | 0.0012486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3049 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-10-2016 20:00:00 | 0.00084176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3214 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-10-2016 21:00:00 | 0.00014426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3311 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-10-2016 22:00:00 | 0.00054216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3458 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-10-2016 23:00:00 | 0.0018016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3882 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-10-2016 0:00:00 | 0.0045847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3905 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-10-2016 1:00:00 | 0.0015185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4152 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-10-2016 2:00:00 | 5.2614e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4195 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-10-2016 3:00:00 | 0.001703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4469 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-10-2016 4:00:00 | 0.0020727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.479 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-10-2016 5:00:00 | 9.5284e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4961 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-10-2016 6:00:00 | 0.0033425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5128 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-10-2016 7:00:00 | 0.0042447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5232 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-10-2016 8:00:00 | 0.00053931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.519 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-10-2016 9:00:00 | 0.00040455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5346 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-10-2016 10:00:00 | 0.0002183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5218 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-10-2016 11:00:00 | 0.0040476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5276 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-10-2016 12:00:00 | 0.0039657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.529 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-10-2016 13:00:00 | 0.0038347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5096 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-10-2016 14:00:00 | 0.0052017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5097 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-10-2016 15:00:00 | 0.0070342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4998 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-10-2016 16:00:00 | 0.0061664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.499 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-10-2016 17:00:00 | 0.010308 | 0.0074257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4891 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-10-2016 18:00:00 | 0.0060114 | 0.017498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4829 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-10-2016 19:00:00 | 0.0017103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4741 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-10-2016 20:00:00 | 0.0079451 | 0.0074074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4637 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-10-2016 21:00:00 | 0.017882 | 0.10891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4469 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-10-2016 22:00:00 | 0.013161 | 0.01664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4399 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-10-2016 23:00:00 | 0.0050315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4344 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-10-2016 0:00:00 | 0.0042699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4249 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-10-2016 1:00:00 | 0.0018465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3847 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-10-2016 2:00:00 | 0.0019705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3385 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-10-2016 3:00:00 | 0.0019588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2867 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-10-2016 4:00:00 | 0.002618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.259 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-10-2016 5:00:00 | 0.0025683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2338 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-10-2016 6:00:00 | 0.0031434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-10-2016 7:00:00 | 0.0046412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1622 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-10-2016 8:00:00 | 0.012268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1316 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-10-2016 9:00:00 | 0.017761 | 0.044994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0965 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-10-2016 10:00:00 | 0.3583 | 4.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0428 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-10-2016 11:00:00 | 0.19809 | 2.4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0052 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-10-2016 12:00:00 | 0.064552 | 0.70293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0232 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-10-2016 13:00:00 | 0.016841 | 0.064424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0541 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-10-2016 14:00:00 | 0.0089708 | 0.041887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0961 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-10-2016 15:00:00 | 0.0034121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0964 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-10-2016 16:00:00 | 0.0028788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1242 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-10-2016 17:00:00 | 0.0013948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1394 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-10-2016 18:00:00 | 0.00046422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1577 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-10-2016 19:00:00 | 0.00050369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.182 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-10-2016 20:00:00 | 8.5537e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1886 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-10-2016 21:00:00 | 0.0023955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2044 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-10-2016 22:00:00 | 0.0036361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2143 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-10-2016 23:00:00 | 0.00017117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2212 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-10-2016 0:00:00 | 0.00070198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2197 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-10-2016 1:00:00 | 0.00088544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2195 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-10-2016 2:00:00 | 0.0010343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2063 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-10-2016 3:00:00 | 0.00030436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1953 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-10-2016 4:00:00 | 5.0335e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.198 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-10-2016 5:00:00 | 0.00086292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1793 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-10-2016 6:00:00 | 0.0010678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1578 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-10-2016 7:00:00 | 0.001459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1441 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-10-2016 8:00:00 | 0.0074908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1482 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-10-2016 9:00:00 | 0.018781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1424 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-10-2016 10:00:00 | 0.010604 | 0.024988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1254 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-10-2016 11:00:00 | 0.0043264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1103 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-10-2016 12:00:00 | 0.0053718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1027 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-10-2016 13:00:00 | 0.0037972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0927 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-10-2016 14:00:00 | 0.0036544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.065 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-10-2016 15:00:00 | 0.0040994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0565 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-10-2016 16:00:00 | 0.0042857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0411 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-10-2016 17:00:00 | 0.0022605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0392 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-10-2016 18:00:00 | 0.003965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0521 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-10-2016 19:00:00 | 0.0020886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0671 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-10-2016 20:00:00 | 0.00081353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0918 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-10-2016 21:00:00 | 0.0049738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1118 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-10-2016 22:00:00 | 0.013221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1169 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-10-2016 23:00:00 | 0.014769 | 0.017263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1191 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-10-2016 0:00:00 | 0.0083383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1245 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-10-2016 1:00:00 | 0.0032992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.141 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-10-2016 2:00:00 | 0.004472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1413 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-10-2016 3:00:00 | 0.003329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1194 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-10-2016 4:00:00 | 0.003087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0901 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-10-2016 5:00:00 | 0.0034812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0509 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-10-2016 6:00:00 | 0.00054129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-10-2016 7:00:00 | 0.00049449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0205 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-10-2016 8:00:00 | 7.7346e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-10-2016 9:00:00 | 0.00078963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9844 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-10-2016 10:00:00 | 0.0018946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9729 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-10-2016 11:00:00 | 0.0015549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9726 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-10-2016 12:00:00 | 0.002111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9745 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-10-2016 13:00:00 | 0.01399 | 0.12883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9457 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-10-2016 14:00:00 | 0.012524 | 0.051286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9441 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-10-2016 15:00:00 | 0.0055953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9893 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-10-2016 16:00:00 | 0.021342 | 0.15115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0226 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-10-2016 17:00:00 | 0.060077 | 0.6539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0391 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-10-2016 18:00:00 | 0.043764 | 0.41827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0325 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-10-2016 19:00:00 | 0.022954 | 0.19132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0802 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-10-2016 20:00:00 | 0.0017526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1099 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-10-2016 21:00:00 | 0.010192 | 0.042569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1337 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-10-2016 22:00:00 | 0.010287 | 0.0014294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1538 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-10-2016 23:00:00 | 0.0025957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1552 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-10-2016 0:00:00 | 0.021446 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.138 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-10-2016 1:00:00 | 0.00020001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-10-2016 2:00:00 | 0.00053255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0974 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-10-2016 3:00:00 | 0.00080965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0825 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-10-2016 4:00:00 | 0.00042999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0705 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-10-2016 5:00:00 | 0.0017786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0617 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-10-2016 6:00:00 | 0.0029868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0365 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-10-2016 7:00:00 | 0.00040392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9996 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-10-2016 8:00:00 | 0.0010449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9826 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-10-2016 9:00:00 | 0.0023155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9799 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-10-2016 10:00:00 | 0.0057891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9824 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-10-2016 11:00:00 | 0.01075 | 0.026423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-10-2016 12:00:00 | 0.035942 | 0.28572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0108 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-10-2016 13:00:00 | 0.020952 | 0.14155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9597 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-10-2016 14:00:00 | 0.0090095 | 0.027022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9126 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-10-2016 15:00:00 | 0.0028161 | 0.0083624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8824 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-10-2016 16:00:00 | 0.00025201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.864 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-10-2016 17:00:00 | 0.00011883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8467 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-10-2016 18:00:00 | 1.5057e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8348 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-10-2016 19:00:00 | 0.0042231 | 0.0044656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.814 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-10-2016 20:00:00 | 0.017171 | 0.052149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7998 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-10-2016 21:00:00 | 0.0039818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7974 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-10-2016 22:00:00 | 0.0073236 | 0.0044498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8228 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-10-2016 23:00:00 | 0.0041501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8126 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-10-2016 0:00:00 | 0.0095799 | 0.020965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8051 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-10-2016 1:00:00 | 0.0012372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8103 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-10-2016 2:00:00 | 0.001622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7913 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-10-2016 3:00:00 | 0.00051894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7795 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-10-2016 4:00:00 | 0.0024823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7813 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-10-2016 5:00:00 | 0.0038223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.796 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-10-2016 6:00:00 | 0.0022093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7921 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-10-2016 7:00:00 | 0.00098409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7703 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-10-2016 8:00:00 | 0.00018253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7665 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-10-2016 9:00:00 | 1.6596e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7669 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-10-2016 10:00:00 | 0.0018204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7546 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-10-2016 11:00:00 | 0.0027073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.779 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-10-2016 12:00:00 | 0.0014025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8279 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-10-2016 13:00:00 | 0.00083577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8679 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-10-2016 14:00:00 | 0.0012382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8696 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-10-2016 15:00:00 | 0.0019304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8918 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-10-2016 16:00:00 | 0.0016042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9039 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-10-2016 17:00:00 | 0.0017872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9214 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-10-2016 18:00:00 | 0.0013472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9558 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-10-2016 19:00:00 | 0.0010609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-10-2016 20:00:00 | 0.0014492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0217 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-10-2016 21:00:00 | 0.0017082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0186 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-10-2016 22:00:00 | 0.0030974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0254 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-10-2016 23:00:00 | 0.002607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.044 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-11-2016 0:00:00 | 0.008477 | 0.04311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.039 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-11-2016 1:00:00 | 0.0001823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.034 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-11-2016 2:00:00 | 0.00094796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0057 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-11-2016 3:00:00 | 0.0015096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9732 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-11-2016 4:00:00 | 0.0023244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9313 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-11-2016 5:00:00 | 0.0021185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9008 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-11-2016 6:00:00 | 0.0011111 | 0.0061568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9054 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-11-2016 7:00:00 | 0.00054822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9326 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-11-2016 8:00:00 | 9.8455e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9853 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-11-2016 9:00:00 | 0.0008508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.042 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-11-2016 10:00:00 | 8.8773e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0768 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-11-2016 11:00:00 | 0.00068018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0996 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-11-2016 12:00:00 | 0.000521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0777 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-11-2016 13:00:00 | 0.00086398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0675 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-11-2016 14:00:00 | 0.00062901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0764 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-11-2016 15:00:00 | 0.0080877 | 0.026827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.084 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-11-2016 16:00:00 | 0.0043012 | 0.0086376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.078 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-11-2016 17:00:00 | 0.00026739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0786 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-11-2016 18:00:00 | 0.00013713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0799 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-11-2016 19:00:00 | 0.083255 | 1.0539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0615 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-11-2016 20:00:00 | 0.055986 | 0.65673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0587 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-11-2016 21:00:00 | 0.0034386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0463 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-11-2016 22:00:00 | 0.0015386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.033 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-11-2016 23:00:00 | 0.00039527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0171 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-11-2016 0:00:00 | 0.00066701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9838 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-11-2016 1:00:00 | 0.00066731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9544 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-11-2016 2:00:00 | 0.003311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9328 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-11-2016 3:00:00 | 0.00031619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8974 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-11-2016 4:00:00 | 0.00066216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8824 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-11-2016 5:00:00 | 0.0011616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8688 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-11-2016 6:00:00 | 0.00015976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8439 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-11-2016 7:00:00 | 0.001503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8226 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-11-2016 8:00:00 | 0.035847 | 0.22722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7945 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-11-2016 9:00:00 | 0.051859 | 0.32493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7708 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-11-2016 10:00:00 | 0.10777 | 0.9247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7456 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-11-2016 11:00:00 | 0.14992 | 1.3611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7266 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-11-2016 12:00:00 | 0.11487 | 0.99504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7152 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-11-2016 13:00:00 | 0.081767 | 0.62966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7028 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-11-2016 14:00:00 | 0.066715 | 0.50012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6936 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-11-2016 15:00:00 | 0.078879 | 0.59873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6789 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-11-2016 16:00:00 | 0.064961 | 0.4594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.661 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-11-2016 17:00:00 | 0.045466 | 0.25641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6409 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-11-2016 18:00:00 | 0.089644 | 0.64875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6293 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-11-2016 19:00:00 | 0.15603 | 1.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6208 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-11-2016 20:00:00 | 0.16607 | 1.4426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6331 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-11-2016 21:00:00 | 0.11935 | 0.95144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6495 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-11-2016 22:00:00 | 0.068839 | 0.48638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6699 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-11-2016 23:00:00 | 0.072089 | 0.5095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6527 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-11-2016 0:00:00 | 0.01536 | 0.067403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6294 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-11-2016 1:00:00 | 0.001593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6347 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-11-2016 2:00:00 | 0.001296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6236 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-11-2016 3:00:00 | 0.00026796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5853 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-11-2016 4:00:00 | 0.0002902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5628 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-11-2016 5:00:00 | 0.00073404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5667 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-11-2016 6:00:00 | 0.0013575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5643 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-11-2016 7:00:00 | 0.0025159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5455 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-11-2016 8:00:00 | 0.0024549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5487 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-11-2016 9:00:00 | 0.00031619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5615 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-11-2016 10:00:00 | 0.001523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6163 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-11-2016 11:00:00 | 0.0010242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6769 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-11-2016 12:00:00 | 0.00031925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7283 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-11-2016 13:00:00 | 0.0033265 | 0.017582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7197 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-11-2016 14:00:00 | 0.00073463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7243 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-11-2016 15:00:00 | 0.0015289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7457 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-11-2016 16:00:00 | 0.00023868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7654 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-11-2016 17:00:00 | 0.00095757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8148 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-11-2016 18:00:00 | 0.00086181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8617 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-11-2016 19:00:00 | 2.2509e-05 | 0.002191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8767 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-11-2016 20:00:00 | 0.0037655 | 0.021511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8745 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-11-2016 21:00:00 | 0.0050223 | 0.0028483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8784 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-11-2016 22:00:00 | 0.023673 | 0.039389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.874 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-11-2016 23:00:00 | 0.027763 | 0.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.873 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-11-2016 0:00:00 | 0.011624 | 0.010984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8511 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-11-2016 1:00:00 | 0.00054067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8255 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-11-2016 2:00:00 | 0.0012906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7877 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-11-2016 3:00:00 | 0.00028074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7104 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-11-2016 4:00:00 | 0.0033701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6492 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-11-2016 5:00:00 | 0.0031842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6057 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-11-2016 6:00:00 | 0.0033765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5882 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-11-2016 7:00:00 | 0.0031598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5966 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-11-2016 8:00:00 | 0.15532 | 1.3206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6049 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-11-2016 9:00:00 | 0.24427 | 2.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6357 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-11-2016 10:00:00 | 0.3349 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6598 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-11-2016 11:00:00 | 0.25113 | 2.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6789 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-11-2016 12:00:00 | 0.16915 | 1.4654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6541 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-11-2016 13:00:00 | 0.11263 | 0.93281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6661 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-11-2016 14:00:00 | 0.16981 | 1.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.636 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-11-2016 15:00:00 | 0.098365 | 0.78047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6407 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-11-2016 16:00:00 | 0.02959 | 0.095478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.657 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-11-2016 17:00:00 | 0.044083 | 0.19688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.648 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-11-2016 18:00:00 | 0.035965 | 0.15237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6673 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-11-2016 19:00:00 | 0.0095691 | 0.01172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6935 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-11-2016 20:00:00 | 0.00077327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7055 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-11-2016 21:00:00 | 6.8729e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7006 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-11-2016 22:00:00 | 0.015028 | 0.06498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6615 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-11-2016 23:00:00 | 0.043292 | 0.17331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6316 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-11-2016 0:00:00 | 0.029517 | 0.072118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6309 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-11-2016 1:00:00 | 0.0010024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6246 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-11-2016 2:00:00 | 0.0034168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6173 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-11-2016 3:00:00 | 0.0039222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5891 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-11-2016 4:00:00 | 0.0024853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5685 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-11-2016 5:00:00 | 0.0038276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5495 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-11-2016 6:00:00 | 0.0049658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5219 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-11-2016 7:00:00 | 0.0036444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5051 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-11-2016 8:00:00 | 0.0034339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5206 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-11-2016 9:00:00 | 0.021714 | 0.11281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5365 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-11-2016 10:00:00 | 0.048234 | 0.23905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-11-2016 11:00:00 | 0.050633 | 0.28421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5749 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-11-2016 12:00:00 | 0.12621 | 0.99433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.605 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-11-2016 13:00:00 | 0.033985 | 0.15278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6852 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-11-2016 14:00:00 | 0.15921 | 1.4445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.722 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-11-2016 15:00:00 | 0.12577 | 1.1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7845 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-11-2016 16:00:00 | 0.11171 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8076 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-11-2016 17:00:00 | 0.14885 | 1.4619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7984 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-11-2016 18:00:00 | 0.26079 | 2.6357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8066 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-11-2016 19:00:00 | 0.30279 | 2.9886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7817 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-11-2016 20:00:00 | 0.24944 | 2.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7531 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-11-2016 21:00:00 | 0.13234 | 1.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7406 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-11-2016 22:00:00 | 0.15039 | 1.3479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7156 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-11-2016 23:00:00 | 0.068659 | 0.52831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7118 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-11-2016 0:00:00 | 0.016745 | 0.057244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.699 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-11-2016 1:00:00 | 0.0016565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6877 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-11-2016 2:00:00 | 0.0052078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6524 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-11-2016 3:00:00 | 0.0048842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6317 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-11-2016 4:00:00 | 0.0058728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6303 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-11-2016 5:00:00 | 0.0061067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6248 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-11-2016 6:00:00 | 0.0063075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.627 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-11-2016 7:00:00 | 0.005887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6257 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-11-2016 8:00:00 | 0.0055106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6295 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-11-2016 9:00:00 | 0.0054161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6737 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-11-2016 10:00:00 | 0.0057845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7288 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-11-2016 11:00:00 | 0.0048213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7738 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-11-2016 12:00:00 | 0.0055333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-11-2016 13:00:00 | 23.8805 | 68.7586 | 0.012828 | 0.036689 | 0 | 0 | 17.6584 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 438771.6282 | 0 | 0 | 18.2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7317.3394
06-11-2016 14:00:00 | 41.1596 | 113.8295 | 0.015881 | 0.045418 | 0 | 0 | 16.8871 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 287064.7893 | 0 | 0 | 14.7979 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5926.3895
06-11-2016 15:00:00 | 37.9409 | 110.8691 | 0.01503 | 0.042985 | 0 | 0 | 17.1021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 293122.8372 | 0 | 0 | 14.3005 | 8.1039 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5727.1742
06-11-2016 16:00:00 | 35.5567 | 108.6606 | 0.014371 | 0.041102 | 0 | 0 | 17.2685 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 293767.8316 | 0 | 0 | 13.7043 | 12.7701 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5488.426
06-11-2016 17:00:00 | 34.7903 | 107.2105 | 0.014252 | 0.04076 | 0 | 0 | 17.2987 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 293622.0287 | 0 | 0 | 13.5836 | 12.365 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5440.0589
06-11-2016 18:00:00 | 34.4411 | 106.551 | 0.014196 | 0.040601 | 0 | 0 | 17.3128 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 295858.8083 | 0 | 0 | 13.6335 | 12.0187 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5460.0614
06-11-2016 19:00:00 | 34.8951 | 106.1463 | 0.014438 | 0.041293 | 0 | 0 | 17.2516 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 299374.7602 | 0 | 0 | 14.0307 | 11.9503 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5619.1246
06-11-2016 20:00:00 | 39.5454 | 112.6349 | 0.01542 | 0.0441 | 0 | 0 | 17.0036 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 308307.5719 | 0 | 0 | 15.4316 | 12.0027 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6180.18
06-11-2016 21:00:00 | 51.8496 | 130.6147 | 0.017434 | 0.049862 | 0 | 0 | 16.4945 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 328133.3879 | 0 | 0 | 18.5698 | 12.2117 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7436.9985
06-11-2016 22:00:00 | 53.9113 | 133.2064 | 0.017775 | 0.050836 | 0 | 0 | 16.4085 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 329485.6847 | 0 | 0 | 19.0106 | 12.8812 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7613.5125
06-11-2016 23:00:00 | 43.3222 | 116.3729 | 0.01635 | 0.04676 | 0 | 0 | 16.7686 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 311132.4946 | 0 | 0 | 16.5123 | 14.5814 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6612.9905
07-11-2016 0:00:00 | 36.5198 | 104.845 | 0.015298 | 0.043752 | 0 | 0 | 17.0344 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 297474.3098 | 0 | 0 | 14.7718 | 14.7306 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5915.9351
07-11-2016 1:00:00 | 34.1901 | 101.0314 | 0.014863 | 0.042507 | 0 | 0 | 17.1444 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 289325.8863 | 0 | 0 | 13.9584 | 13.4262 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5590.173
07-11-2016 2:00:00 | 29.7214 | 92.3847 | 0.014129 | 0.04041 | 0 | 0 | 17.3297 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 264623.9373 | 0 | 0 | 12.1367 | 12.579 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4860.6192
07-11-2016 3:00:00 | 27.7047 | 88.6575 | 0.013724 | 0.039251 | 0 | 0 | 17.432 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 253450.2005 | 0 | 0 | 11.2911 | 12.1886 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4521.9383
07-11-2016 4:00:00 | 26.4545 | 86.6815 | 0.013404 | 0.038334 | 0 | 0 | 17.513 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 243873.7469 | 0 | 0 | 10.6106 | 11.3244 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4249.4387
07-11-2016 5:00:00 | 25.7838 | 85.3163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5485 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 10.8917 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-11-2016 6:00:00 | 27.6028 | 88.0214 | 0.013727 | 0.039259 | 0 | 0 | 17.4313 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 239776.1926 | 0 | 0 | 10.684 | 10.5982 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4278.8045
07-11-2016 7:00:00 | 32.2976 | 97.6456 | 0.014527 | 0.041546 | 0 | 0 | 17.2292 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 276108.6181 | 0 | 0 | 13.0197 | 10.2865 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5214.2421
07-11-2016 8:00:00 | 37.3923 | 106.7598 | 0.015382 | 0.043994 | 0 | 0 | 17.013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 292530.3936 | 0 | 0 | 14.6066 | 10.5537 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5849.7792
07-11-2016 9:00:00 | 47.496 | 123.4953 | 0.016891 | 0.048308 | 0 | 0 | 16.6318 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 315157.6125 | 0 | 0 | 17.2798 | 11.6999 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6920.3463
07-11-2016 10:00:00 | 52.0987 | 130.9387 | 0.017475 | 0.049978 | 0 | 0 | 16.4843 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 322501.5318 | 0 | 0 | 18.2934 | 12.5047 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7326.294
07-11-2016 11:00:00 | 58.373 | 141.4906 | 0.018119 | 0.05182 | 0 | 0 | 16.3215 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 332279.6089 | 0 | 0 | 19.543 | 13.9796 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7826.7579
07-11-2016 12:00:00 | 55.9217 | 139.1635 | 0.017648 | 0.050474 | 0 | 0 | 16.4404 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 330690.1993 | 0 | 0 | 18.9444 | 14.4583 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7586.9984
07-11-2016 13:00:00 | 49.5744 | 129.6439 | 0.016794 | 0.048031 | 0 | 0 | 16.6563 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 323515.3071 | 0 | 0 | 17.6362 | 15.1051 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7063.0729
07-11-2016 14:00:00 | 46.2362 | 123.602 | 0.016429 | 0.046986 | 0 | 0 | 16.7486 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 320928.6462 | 0 | 0 | 17.1147 | 14.7023 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6854.2315
07-11-2016 15:00:00 | 48.8421 | 128.1006 | 0.016745 | 0.047892 | 0 | 0 | 16.6686 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 324112.0735 | 0 | 0 | 17.6174 | 13.9755 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7055.5673
07-11-2016 16:00:00 | 48.2177 | 128.7461 | 0.016448 | 0.047042 | 0 | 0 | 16.7436 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 324294.678 | 0 | 0 | 17.3148 | 13.7938 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6934.3537
07-11-2016 17:00:00 | 45.7203 | 126.1091 | 0.015923 | 0.045539 | 0 | 0 | 16.8765 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 320119.1362 | 0 | 0 | 16.5454 | 14.1104 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6626.2549
07-11-2016 18:00:00 | 43.2408 | 121.8428 | 0.015586 | 0.044577 | 0 | 0 | 16.9615 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 316890.2949 | 0 | 0 | 16.0327 | 13.8238 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6420.9069
07-11-2016 19:00:00 | 39.8208 | 116.4646 | 0.015016 | 0.042947 | 0 | 0 | 17.1055 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 310183.7187 | 0 | 0 | 15.1195 | 13.2602 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6055.1946
07-11-2016 20:00:00 | 41.9063 | 119.6284 | 0.015385 | 0.044001 | 0 | 0 | 17.0124 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 312694.7572 | 0 | 0 | 15.616 | 12.9821 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6254.0197
07-11-2016 21:00:00 | 44.0889 | 122.3398 | 0.015827 | 0.045267 | 0 | 0 | 16.9005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 314212.2619 | 0 | 0 | 16.1432 | 12.4862 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6465.1422
07-11-2016 22:00:00 | 41.1816 | 117.1367 | 0.01544 | 0.04416 | 0 | 0 | 16.9983 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 309793.6121 | 0 | 0 | 15.527 | 12.7604 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6218.3629
07-11-2016 23:00:00 | 41.3229 | 117.1759 | 0.015488 | 0.044296 | 0 | 0 | 16.9863 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 309446.4923 | 0 | 0 | 15.5576 | 12.9892 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6230.6231
08-11-2016 0:00:00 | 38.7664 | 113.0403 | 0.015062 | 0.043076 | 0 | 0 | 17.0941 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 304270.7683 | 0 | 0 | 14.876 | 12.6545 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5957.6645
08-11-2016 1:00:00 | 32.6364 | 101.3709 | 0.01414 | 0.040439 | 0 | 0 | 17.327 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 277725.1254 | 0 | 0 | 12.747 | 12.7131 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5105.0269
08-11-2016 2:00:00 | 32.333 | 100.0562 | 0.014192 | 0.04059 | 0 | 0 | 17.3137 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 275544.9853 | 0 | 0 | 12.694 | 12.3247 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5083.7935
08-11-2016 3:00:00 | 30.9278 | 96.784 | 0.014034 | 0.040139 | 0 | 0 | 17.3536 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 259593.9418 | 0 | 0 | 11.8262 | 11.2923 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4736.2419
08-11-2016 4:00:00 | 30.5871 | 95.6003 | 0.014052 | 0.040188 | 0 | 0 | 17.3493 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250995.7355 | 0 | 0 | 11.4485 | 11.2446 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4584.9937
08-11-2016 5:00:00 | 29.2888 | 92.8839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.403 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 10.8184 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-11-2016 6:00:00 | 28.5943 | 91.202 | 0.013747 | 0.039315 | 0 | 0 | 17.4263 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 226709.5563 | 0 | 0 | 10.1163 | 10.7051 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4051.4564
08-11-2016 7:00:00 | 32.2134 | 98.7888 | 0.014321 | 0.040959 | 0 | 0 | 17.2812 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 256450.7647 | 0 | 0 | 11.9217 | 10.3489 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4774.4821
08-11-2016 8:00:00 | 37.5049 | 109.3775 | 0.015059 | 0.04307 | 0 | 0 | 17.0946 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 287607.5842 | 0 | 0 | 14.0593 | 10.0277 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5630.5843
08-11-2016 9:00:00 | 50.53 | 131.3313 | 0.016898 | 0.048328 | 0 | 0 | 16.6301 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 314943.2829 | 0 | 0 | 17.275 | 10.8992 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6918.4185
08-11-2016 10:00:00 | 60.3009 | 147.0917 | 0.018005 | 0.051493 | 0 | 0 | 16.3504 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 331404.5014 | 0 | 0 | 19.3686 | 11.93 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7756.8936
08-11-2016 11:00:00 | 55.6519 | 141.8812 | 0.017227 | 0.049269 | 0 | 0 | 16.5469 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 325271.6537 | 0 | 0 | 18.1889 | 13.5957 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7284.429
08-11-2016 12:00:00 | 45.652 | 125.2503 | 0.016008 | 0.045782 | 0 | 0 | 16.855 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 305252.6441 | 0 | 0 | 15.8615 | 14.6717 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6352.3488
08-11-2016 13:00:00 | 40.4616 | 117.4845 | 0.015126 | 0.043259 | 0 | 0 | 17.0779 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 295319.033 | 0 | 0 | 14.4997 | 13.9991 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5806.9499
08-11-2016 14:00:00 | 39.4991 | 115.0909 | 0.015073 | 0.043108 | 0 | 0 | 17.0912 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 288076.2966 | 0 | 0 | 14.0948 | 12.7958 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5644.7884
08-11-2016 15:00:00 | 40.9217 | 116.9752 | 0.015364 | 0.043942 | 0 | 0 | 17.0176 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 293560.2709 | 0 | 0 | 14.6407 | 12.1159 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5863.4189
08-11-2016 16:00:00 | 39.059 | 113.8471 | 0.015068 | 0.043094 | 0 | 0 | 17.0925 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 289520.9297 | 0 | 0 | 14.1606 | 11.8976 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5671.1695
08-11-2016 17:00:00 | 35.8049 | 108.0071 | 0.014559 | 0.04164 | 0 | 0 | 17.221 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 276596.9947 | 0 | 0 | 13.072 | 12.1978 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5235.1735
08-11-2016 18:00:00 | 34.7357 | 104.8694 | 0.014547 | 0.041605 | 0 | 0 | 17.2241 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 260058.5255 | 0 | 0 | 12.2801 | 11.929 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4918.0325
08-11-2016 19:00:00 | 34.525 | 104.648 | 0.014489 | 0.04144 | 0 | 0 | 17.2386 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 268823.0142 | 0 | 0 | 12.6437 | 11.38 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5063.6434
08-11-2016 20:00:00 | 33.8672 | 103.7625 | 0.014335 | 0.040997 | 0 | 0 | 17.2777 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 273831.0472 | 0 | 0 | 12.7416 | 11.0295 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5102.8735
08-11-2016 21:00:00 | 38.3472 | 111.9443 | 0.015045 | 0.043028 | 0 | 0 | 17.0983 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 292439.4727 | 0 | 0 | 14.2814 | 11.1611 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5719.5421
08-11-2016 22:00:00 | 36.3687 | 108.2205 | 0.014759 | 0.042212 | 0 | 0 | 17.1704 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 289295.8257 | 0 | 0 | 13.86 | 11.2282 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5550.7814
08-11-2016 23:00:00 | 38.1227 | 110.7646 | 0.015116 | 0.043231 | 0 | 0 | 17.0803 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 291307.5492 | 0 | 0 | 14.2935 | 11.9974 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5724.3788
09-11-2016 0:00:00 | 35.74 | 106.0083 | 0.014807 | 0.042348 | 0 | 0 | 17.1584 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 287269.1002 | 0 | 0 | 13.8073 | 11.7528 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5529.6459
09-11-2016 1:00:00 | 30.9664 | 95.8371 | 0.014191 | 0.040586 | 0 | 0 | 17.3141 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 262328.9031 | 0 | 0 | 12.0839 | 11.9718 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4839.4579
09-11-2016 2:00:00 | 29.7785 | 92.5698 | 0.014128 | 0.040406 | 0 | 0 | 17.3299 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 249939.2736 | 0 | 0 | 11.4623 | 11.6735 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4590.5242
09-11-2016 3:00:00 | 27.6295 | 87.6691 | 0.013841 | 0.039586 | 0 | 0 | 17.4024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 235654.8806 | 0 | 0 | 10.5878 | 10.883 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4240.292
09-11-2016 4:00:00 | 26.6978 | 84.8973 | 0.013802 | 0.039474 | 0 | 0 | 17.4123 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 219892.7478 | 0 | 0 | 9.8518 | 10.6175 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 3945.5248
09-11-2016 5:00:00 | 25.4084 | 81.7039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4518 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 10.1886 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-11-2016 6:00:00 | 27.0095 | 83.5138 | 0.014152 | 0.040474 | 0 | 0 | 17.3239 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 204735.5503 | 0 | 0 | 9.4051 | 9.8095 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 3766.622
09-11-2016 7:00:00 | 35.1265 | 99.2633 | 0.015542 | 0.044449 | 0 | 0 | 16.9728 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 266597.2449 | 0 | 0 | 13.4495 | 9.3059 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5386.3629
09-11-2016 8:00:00 | 37.1035 | 103.2199 | 0.015787 | 0.045151 | 0 | 0 | 16.9107 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 276284.8086 | 0 | 0 | 14.1584 | 9.604 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5670.2524
09-11-2016 9:00:00 | 38.4482 | 106.2535 | 0.015892 | 0.045452 | 0 | 0 | 16.8842 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 275623.3189 | 0 | 0 | 14.2185 | 11.578 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5694.3205
09-11-2016 10:00:00 | 33.7835 | 98.5522 | 0.015055 | 0.043058 | 0 | 0 | 17.0957 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 257784.1385 | 0 | 0 | 12.5979 | 11.9193 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5045.3172
09-11-2016 11:00:00 | 37.4601 | 106.2179 | 0.015489 | 0.044298 | 0 | 0 | 16.9861 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 274887.8161 | 0 | 0 | 13.8207 | 11.9261 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5535.0347
09-11-2016 12:00:00 | 36.9581 | 106.1468 | 0.015292 | 0.043734 | 0 | 0 | 17.0359 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283862.7307 | 0 | 0 | 14.0902 | 11.1058 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5642.9391
09-11-2016 13:00:00 | 34.2864 | 101.5011 | 0.014835 | 0.042429 | 0 | 0 | 17.1512 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 268092.8114 | 0 | 0 | 12.9104 | 11.7262 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5170.474
09-11-2016 14:00:00 | 33.4308 | 99.1912 | 0.014802 | 0.042334 | 0 | 0 | 17.1596 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 261351.9057 | 0 | 0 | 12.5575 | 11.8303 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5029.1362
09-11-2016 15:00:00 | 35.0677 | 101.9925 | 0.0151 | 0.043187 | 0 | 0 | 17.0842 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 271100.8594 | 0 | 0 | 13.2885 | 11.2505 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5321.8671
09-11-2016 16:00:00 | 35.6427 | 103.7491 | 0.015088 | 0.043152 | 0 | 0 | 17.0873 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 278712.0847 | 0 | 0 | 13.6504 | 11.0911 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5466.8376
09-11-2016 17:00:00 | 34.8661 | 104.7838 | 0.014614 | 0.041795 | 0 | 0 | 17.2072 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279941.033 | 0 | 0 | 13.2794 | 11.4482 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5318.2587
09-11-2016 18:00:00 | 32.4942 | 101.184 | 0.014104 | 0.040338 | 0 | 0 | 17.336 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 260060.6722 | 0 | 0 | 11.9062 | 11.6364 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4768.283
09-11-2016 19:00:00 | 29.4251 | 95.8401 | 0.013484 | 0.038564 | 0 | 0 | 17.4927 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 246911.0626 | 0 | 0 | 10.8072 | 11.4595 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4328.1709
09-11-2016 20:00:00 | 28.4728 | 92.8928 | 0.013451 | 0.038469 | 0 | 0 | 17.5011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 236161.2546 | 0 | 0 | 10.3111 | 10.8265 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4129.4797
09-11-2016 21:00:00 | 35.0882 | 104.9106 | 0.014689 | 0.04201 | 0 | 0 | 17.1882 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 275391.1048 | 0 | 0 | 13.1309 | 10.3127 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5258.7778
09-11-2016 22:00:00 | 43.9305 | 119.3 | 0.016172 | 0.046253 | 0 | 0 | 16.8134 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 306356.7183 | 0 | 0 | 16.0826 | 10.0889 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6440.9034
09-11-2016 23:00:00 | 46.6237 | 121.8888 | 0.016799 | 0.048046 | 0 | 0 | 16.6549 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 310834.2251 | 0 | 0 | 16.9502 | 11.4692 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6788.3718
10-11-2016 0:00:00 | 36.8415 | 104.4172 | 0.015496 | 0.044318 | 0 | 0 | 16.9843 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 288424.7831 | 0 | 0 | 14.5078 | 12.9321 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5810.2136
10-11-2016 1:00:00 | 31.6406 | 93.7184 | 0.014828 | 0.042407 | 0 | 0 | 17.1532 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 261835.6526 | 0 | 0 | 12.6024 | 13.339 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5047.106
10-11-2016 2:00:00 | 28.7542 | 88.0284 | 0.014346 | 0.041029 | 0 | 0 | 17.2749 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 239473.3361 | 0 | 0 | 11.1517 | 12.0888 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4466.1115
10-11-2016 3:00:00 | 27.5779 | 85.4015 | 0.014172 | 0.040531 | 0 | 0 | 17.3189 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 221600.5959 | 0 | 0 | 10.1941 | 11.1921 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4082.613
10-11-2016 4:00:00 | 27.7183 | 85.349 | 0.014252 | 0.040762 | 0 | 0 | 17.2985 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 212974.0807 | 0 | 0 | 9.853 | 10.5475 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 3946.0211
10-11-2016 5:00:00 | 26.0584 | 83.3702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4349 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 10.046 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-11-2016 6:00:00 | 26.4399 | 83.9536 | 0.013807 | 0.039487 | 0 | 0 | 17.4111 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 208206.3956 | 0 | 0 | 9.3313 | 9.851 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 3737.071
10-11-2016 7:00:00 | 30.1109 | 92.1258 | 0.014326 | 0.040973 | 0 | 0 | 17.2799 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 245245.1531 | 0 | 0 | 11.4046 | 9.4719 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4567.4205
10-11-2016 8:00:00 | 38.0636 | 107.4724 | 0.015555 | 0.044487 | 0 | 0 | 16.9695 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 289084.2539 | 0 | 0 | 14.5962 | 9.6455 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5845.6192
10-11-2016 9:00:00 | 65.7597 | 118.7183 | 0.024327 | 0.069576 | 0 | 0 | 14.7527 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 203787.3619 | 0 | 0 | 16.0925 | 10.6517 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6444.8484
10-11-2016 10:00:00 | 35.4032 | 106.2624 | 0.014632 | 0.041848 | 0 | 0 | 17.2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 282320.1948 | 0 | 0 | 13.4094 | 12.2138 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5370.304
10-11-2016 11:00:00 | 37.3453 | 111.5401 | 0.014705 | 0.042055 | 0 | 0 | 17.1843 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 292300.7799 | 0 | 0 | 13.9521 | 12.9564 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5587.6446
10-11-2016 12:00:00 | 38.3823 | 115.5834 | 0.014584 | 0.041711 | 0 | 0 | 17.2147 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 302196.1589 | 0 | 0 | 14.3064 | 11.5697 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5729.5286
10-11-2016 13:00:00 | 37.0566 | 114.9771 | 0.014155 | 0.040483 | 0 | 0 | 17.3232 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300267.838 | 0 | 0 | 13.7965 | 11.85 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5525.3178
10-11-2016 14:00:00 | 36.8514 | 116.1052 | 0.01394 | 0.039867 | 0 | 0 | 17.3776 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 304399.0162 | 0 | 0 | 13.7737 | 12.0095 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5516.1958
10-11-2016 15:00:00 | 40.1086 | 122.3025 | 0.014403 | 0.041193 | 0 | 0 | 17.2605 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 318667.2248 | 0 | 0 | 14.8986 | 11.7601 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5966.6921
10-11-2016 16:00:00 | 39.0799 | 121.3108 | 0.014148 | 0.040464 | 0 | 0 | 17.3248 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 320348.1275 | 0 | 0 | 14.7123 | 11.7914 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5892.1041
10-11-2016 17:00:00 | 35.5076 | 115.07 | 0.013552 | 0.038759 | 0 | 0 | 17.4755 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 305729.4459 | 0 | 0 | 13.4493 | 12.3972 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5386.2954
10-11-2016 18:00:00 | 35.9039 | 116.6974 | 0.013512 | 0.038645 | 0 | 0 | 17.4855 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 307389.525 | 0 | 0 | 13.4826 | 12.2532 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5399.6214
10-11-2016 19:00:00 | 33.8935 | 112.6473 | 0.013214 | 0.037793 | 0 | 0 | 17.5608 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 297561.2385 | 0 | 0 | 12.7637 | 11.6325 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5111.7046
10-11-2016 20:00:00 | 33.5999 | 110.944 | 0.013301 | 0.038041 | 0 | 0 | 17.539 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 295522.1232 | 0 | 0 | 12.7593 | 11.6413 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5109.9634
10-11-2016 21:00:00 | 40.222 | 121.7723 | 0.014507 | 0.041489 | 0 | 0 | 17.2343 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 320042.981 | 0 | 0 | 15.0705 | 11.2554 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6035.5587
10-11-2016 22:00:00 | 39.3252 | 119.8033 | 0.014416 | 0.04123 | 0 | 0 | 17.2571 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 316630.9541 | 0 | 0 | 14.817 | 11.3065 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5934.0275
10-11-2016 23:00:00 | 43.8343 | 126.0338 | 0.015275 | 0.043686 | 0 | 0 | 17.0402 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 323611.3602 | 0 | 0 | 16.0456 | 12.4312 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6426.0584
11-11-2016 0:00:00 | 35.2182 | 111.0498 | 0.013928 | 0.039835 | 0 | 0 | 17.3804 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 301966.5571 | 0 | 0 | 13.6525 | 12.3193 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5467.6562
11-11-2016 1:00:00 | 32.7707 | 105.796 | 0.013604 | 0.038907 | 0 | 0 | 17.4624 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 289144.3728 | 0 | 0 | 12.7684 | 12.9592 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5113.5819
11-11-2016 2:00:00 | 31.41 | 102.3388 | 0.01348 | 0.038552 | 0 | 0 | 17.4938 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280250.991 | 0 | 0 | 12.2625 | 11.7369 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4910.9772
11-11-2016 3:00:00 | 30.3357 | 99.0948 | 0.013445 | 0.038452 | 0 | 0 | 17.5026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 271105.8475 | 0 | 0 | 11.8317 | 11.3232 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4738.4495
11-11-2016 4:00:00 | 28.7241 | 95.043 | 0.013273 | 0.037961 | 0 | 0 | 17.546 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 257825.5444 | 0 | 0 | 11.1085 | 11.0918 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4448.8232
11-11-2016 5:00:00 | 27.6302 | 92.4459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5831 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 258607.9953 | 0 | 0 | 11.019 | 10.8778 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4412.9725
11-11-2016 6:00:00 | 28.2973 | 92.6409 | 0.013415 | 0.038367 | 0 | 0 | 17.5101 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250988.0134 | 0 | 0 | 10.9295 | 10.5664 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4377.1219
11-11-2016 7:00:00 | 29.5723 | 93.9485 | 0.013824 | 0.039538 | 0 | 0 | 17.4067 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 254056.818 | 0 | 0 | 11.4007 | 10.3437 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4565.8349
11-11-2016 8:00:00 | 35.7047 | 105.1167 | 0.014918 | 0.042665 | 0 | 0 | 17.1304 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 284011.4931 | 0 | 0 | 13.7529 | 10.4584 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5507.8711
11-11-2016 9:00:00 | 43.8083 | 119.6436 | 0.016081 | 0.045992 | 0 | 0 | 16.8364 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 309126.1843 | 0 | 0 | 16.1364 | 10.7326 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6462.4328
11-11-2016 10:00:00 | 36.1864 | 107.707 | 0.014755 | 0.0422 | 0 | 0 | 17.1714 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 288680.3226 | 0 | 0 | 13.8268 | 11.8016 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5537.4761
11-11-2016 11:00:00 | 38.6568 | 113.9624 | 0.014898 | 0.042607 | 0 | 0 | 17.1355 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 296056.8166 | 0 | 0 | 14.3167 | 12.9921 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5733.6783
11-11-2016 12:00:00 | 38.4149 | 114.5762 | 0.014725 | 0.042114 | 0 | 0 | 17.1791 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 294832.7067 | 0 | 0 | 14.0924 | 11.8214 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5643.8441
11-11-2016 13:00:00 | 35.8128 | 109.1202 | 0.014414 | 0.041224 | 0 | 0 | 17.2577 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 282762.7319 | 0 | 0 | 13.23 | 12.0452 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5298.4531
11-11-2016 14:00:00 | 35.3371 | 107.781 | 0.014399 | 0.041182 | 0 | 0 | 17.2614 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 276875.5438 | 0 | 0 | 12.9413 | 11.9744 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5182.8312
11-11-2016 15:00:00 | 35.8202 | 108.793 | 0.01446 | 0.041356 | 0 | 0 | 17.246 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 281799.193 | 0 | 0 | 13.2273 | 11.5177 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5297.3686
11-11-2016 16:00:00 | 34.9234 | 107.0753 | 0.014324 | 0.040968 | 0 | 0 | 17.2803 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 273153.1308 | 0 | 0 | 12.701 | 11.3799 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5086.5857
11-11-2016 17:00:00 | 37.2287 | 111.1501 | 0.01471 | 0.042071 | 0 | 0 | 17.1829 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 284133.6146 | 0 | 0 | 13.5673 | 11.4927 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5433.5602
11-11-2016 18:00:00 | 36.3673 | 109.8155 | 0.014544 | 0.041597 | 0 | 0 | 17.2247 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 281954.8103 | 0 | 0 | 13.3116 | 11.2681 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5331.1443
11-11-2016 19:00:00 | 33.6988 | 103.3807 | 0.014316 | 0.040944 | 0 | 0 | 17.2824 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 265402.2282 | 0 | 0 | 12.3334 | 11.6527 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4939.3818
11-11-2016 20:00:00 | 33.6355 | 102.9324 | 0.014351 | 0.041045 | 0 | 0 | 17.2735 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 269903.5039 | 0 | 0 | 12.5735 | 11.5448 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5035.5562
11-11-2016 21:00:00 | 38.5542 | 111.971 | 0.015122 | 0.04325 | 0 | 0 | 17.0787 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 293355.2585 | 0 | 0 | 14.4001 | 11.0672 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5767.0545
11-11-2016 22:00:00 | 40.2871 | 114.2083 | 0.015492 | 0.044308 | 0 | 0 | 16.9852 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 301008.2262 | 0 | 0 | 15.1374 | 11.1925 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6062.3391
11-11-2016 23:00:00 | 44.074 | 120.801 | 0.016024 | 0.045828 | 0 | 0 | 16.851 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 308651.7783 | 0 | 0 | 16.054 | 12.1245 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6429.4509
12-11-2016 0:00:00 | 43.1672 | 119.2937 | 0.015892 | 0.045452 | 0 | 0 | 16.8842 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 308824.3757 | 0 | 0 | 15.9313 | 12.4742 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6380.3027
12-11-2016 1:00:00 | 37.8885 | 109.4897 | 0.015198 | 0.043466 | 0 | 0 | 17.0596 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 297998.6485 | 0 | 0 | 14.7012 | 12.8965 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5887.6568
12-11-2016 2:00:00 | 33.2093 | 99.9323 | 0.014595 | 0.041742 | 0 | 0 | 17.212 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 273393.4133 | 0 | 0 | 12.9523 | 12.8747 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5187.2288
12-11-2016 3:00:00 | 30.5271 | 93.7258 | 0.014305 | 0.040911 | 0 | 0 | 17.2853 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 252195.4982 | 0 | 0 | 11.7103 | 12.2321 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4689.8276
12-11-2016 4:00:00 | 28.3473 | 89.1229 | 0.013969 | 0.039952 | 0 | 0 | 17.3701 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 237986.3572 | 0 | 0 | 10.7914 | 11.3408 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4321.8296
12-11-2016 5:00:00 | 25.7435 | 83.1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4678 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 10.7318 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-11-2016 6:00:00 | 26.01 | 82.1279 | 0.013892 | 0.039732 | 0 | 0 | 17.3895 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 203767.0686 | 0 | 0 | 9.1889 | 10.3088 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 3680.0571
12-11-2016 7:00:00 | 28.1783 | 86.1317 | 0.014351 | 0.041043 | 0 | 0 | 17.2737 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 218494.7778 | 0 | 0 | 10.1781 | 9.6239 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4076.1931
12-11-2016 8:00:00 | 32.222 | 94.8475 | 0.01492 | 0.042672 | 0 | 0 | 17.1298 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 246904.4645 | 0 | 0 | 11.958 | 9.5405 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4789.0527
12-11-2016 9:00:00 | 37.0293 | 104.1654 | 0.015612 | 0.044652 | 0 | 0 | 16.9549 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 273219.035 | 0 | 0 | 13.8464 | 10.0665 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5545.3148
12-11-2016 10:00:00 | 43.2649 | 115.1581 | 0.0165 | 0.047191 | 0 | 0 | 16.7305 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 288674.2153 | 0 | 0 | 15.4616 | 10.8743 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6192.1727
12-11-2016 11:00:00 | 45.6411 | 119.3456 | 0.016796 | 0.048036 | 0 | 0 | 16.6559 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 295669.0912 | 0 | 0 | 16.1198 | 11.8007 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6455.7862
12-11-2016 12:00:00 | 47.0922 | 122.5694 | 0.016874 | 0.04826 | 0 | 0 | 16.6361 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 302995.3897 | 0 | 0 | 16.5961 | 12.6386 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6646.5556
12-11-2016 13:00:00 | 42.6502 | 114.7986 | 0.016317 | 0.046666 | 0 | 0 | 16.7769 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 291148.8167 | 0 | 0 | 15.4207 | 12.9569 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6175.8038
12-11-2016 14:00:00 | 39.2647 | 108.9526 | 0.015828 | 0.045267 | 0 | 0 | 16.9005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 282140.5584 | 0 | 0 | 14.4956 | 13.158 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5805.2959
12-11-2016 15:00:00 | 37.9386 | 106.1008 | 0.015704 | 0.044914 | 0 | 0 | 16.9317 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 275993.8506 | 0 | 0 | 14.0691 | 12.5908 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5634.512
12-11-2016 16:00:00 | 35.7948 | 101.8233 | 0.015439 | 0.044156 | 0 | 0 | 16.9987 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 265682.389 | 0 | 0 | 13.315 | 12.0802 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5332.4857
12-11-2016 17:00:00 | 36.7637 | 103.3795 | 0.015618 | 0.044668 | 0 | 0 | 16.9534 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270561.7132 | 0 | 0 | 13.7169 | 11.8711 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5493.4394
12-11-2016 18:00:00 | 37.1991 | 104.453 | 0.015641 | 0.044733 | 0 | 0 | 16.9477 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 276303.253 | 0 | 0 | 14.0282 | 11.4758 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5618.1202
12-11-2016 19:00:00 | 37.0642 | 103.9259 | 0.015663 | 0.044797 | 0 | 0 | 16.942 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 277625.2522 | 0 | 0 | 14.1154 | 11.6783 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5653.0616
12-11-2016 20:00:00 | 34.9215 | 99.6187 | 0.015396 | 0.044032 | 0 | 0 | 17.0096 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 267426.389 | 0 | 0 | 13.3647 | 11.8912 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5352.4137
12-11-2016 21:00:00 | 38.2348 | 105.0737 | 0.015981 | 0.045707 | 0 | 0 | 16.8616 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279571.6436 | 0 | 0 | 14.5031 | 11.9148 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5808.3322
12-11-2016 22:00:00 | 39.7537 | 107.1069 | 0.016301 | 0.04662 | 0 | 0 | 16.7809 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283561.7843 | 0 | 0 | 15.0042 | 11.5017 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6008.9867
12-11-2016 23:00:00 | 42.2923 | 110.3848 | 0.016827 | 0.048125 | 0 | 0 | 16.648 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 286379.98 | 0 | 0 | 15.6422 | 12.0923 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6264.5202
13-11-2016 0:00:00 | 38.5542 | 103.5384 | 0.016354 | 0.046772 | 0 | 0 | 16.7675 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 277144.2339 | 0 | 0 | 14.7123 | 12.3021 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5892.0977
13-11-2016 1:00:00 | 34.584 | 95.9626 | 0.015828 | 0.045268 | 0 | 0 | 16.9004 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 262935.5249 | 0 | 0 | 13.5091 | 12.6649 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5410.2331
13-11-2016 2:00:00 | 32.6094 | 91.5435 | 0.015645 | 0.044744 | 0 | 0 | 16.9467 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 251914.9152 | 0 | 0 | 12.793 | 12.1801 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5123.4581
13-11-2016 3:00:00 | 30.8905 | 87.5568 | 0.015495 | 0.044315 | 0 | 0 | 16.9846 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 235305.3394 | 0 | 0 | 11.8351 | 11.5434 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4739.7988
13-11-2016 4:00:00 | 29.3253 | 84.4216 | 0.015256 | 0.043632 | 0 | 0 | 17.045 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 223962.291 | 0 | 0 | 11.0909 | 11.1602 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4441.7867
13-11-2016 5:00:00 | 26.309 | 78.7039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1933 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 10.7674 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-11-2016 6:00:00 | 23.9195 | 73.5583 | 0.014271 | 0.040816 | 0 | 0 | 17.2938 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 170992.4323 | 0 | 0 | 7.9212 | 10.3849 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 3172.3471
13-11-2016 7:00:00 | 25.3022 | 75.6582 | 0.014666 | 0.041946 | 0 | 0 | 17.1939 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 178952.9116 | 0 | 0 | 8.5196 | 9.5966 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 3411.9829
13-11-2016 8:00:00 | 27.6665 | 79.9302 | 0.015176 | 0.043402 | 0 | 0 | 17.0652 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 195017.004 | 0 | 0 | 9.6067 | 8.7915 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 3847.3767
13-11-2016 9:00:00 | 30.7956 | 86.6253 | 0.015613 | 0.044654 | 0 | 0 | 16.9547 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 222624.9082 | 0 | 0 | 11.2829 | 9.1136 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4518.6714
13-11-2016 10:00:00 | 34.7268 | 94.7262 | 0.016101 | 0.046048 | 0 | 0 | 16.8315 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 247218.675 | 0 | 0 | 12.9205 | 9.6505 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5174.5194
13-11-2016 11:00:00 | 39.935 | 104.5635 | 0.016774 | 0.047972 | 0 | 0 | 16.6615 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 268255.0074 | 0 | 0 | 14.6058 | 10.489 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5849.4532
13-11-2016 12:00:00 | 40.5912 | 106.0436 | 0.016811 | 0.04808 | 0 | 0 | 16.652 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270024.5574 | 0 | 0 | 14.7352 | 11.2746 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5901.2592
13-11-2016 13:00:00 | 39.7521 | 104.6506 | 0.016683 | 0.047713 | 0 | 0 | 16.6844 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 265133.9632 | 0 | 0 | 14.3578 | 12.0699 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5750.1257
13-11-2016 14:00:00 | 33.452 | 93.327 | 0.015742 | 0.045023 | 0 | 0 | 16.9221 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 239946.2057 | 0 | 0 | 12.2612 | 12.153 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4910.461
13-11-2016 15:00:00 | 32.5984 | 91.4403 | 0.015657 | 0.044779 | 0 | 0 | 16.9436 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 234438.3514 | 0 | 0 | 11.9149 | 11.9496 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4771.7908
13-11-2016 16:00:00 | 33.8431 | 94.1564 | 0.015786 | 0.045148 | 0 | 0 | 16.911 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 243990.7418 | 0 | 0 | 12.5025 | 10.8972 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5007.1149
13-11-2016 17:00:00 | 34.691 | 95.8543 | 0.015895 | 0.045459 | 0 | 0 | 16.8835 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 249741.0937 | 0 | 0 | 12.8854 | 10.7664 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5160.4616
13-11-2016 18:00:00 | 32.8044 | 92.3864 | 0.015595 | 0.0446 | 0 | 0 | 16.9594 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 241802.7637 | 0 | 0 | 12.2402 | 11.042 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4902.0603
13-11-2016 19:00:00 | 32.479 | 92.1826 | 0.015474 | 0.044256 | 0 | 0 | 16.9898 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 246634.4081 | 0 | 0 | 12.3883 | 11.1872 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4961.3598
13-11-2016 20:00:00 | 35.1126 | 97.0951 | 0.015882 | 0.045424 | 0 | 0 | 16.8867 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 262273.78 | 0 | 0 | 13.5215 | 10.9299 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5415.1986
13-11-2016 21:00:00 | 45.5037 | 112.8563 | 0.017708 | 0.050645 | 0 | 0 | 16.4253 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 288784.3015 | 0 | 0 | 16.5997 | 10.9767 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6647.9626
13-11-2016 22:00:00 | 50.4003 | 119.3327 | 0.018549 | 0.053051 | 0 | 0 | 16.2128 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 295930.2742 | 0 | 0 | 17.8183 | 11.5809 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7136.0286
13-11-2016 23:00:00 | 40.1759 | 103.0456 | 0.017123 | 0.048973 | 0 | 0 | 16.5731 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 277494.5342 | 0 | 0 | 15.4239 | 13.1655 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6177.1045
14-11-2016 0:00:00 | 32.4306 | 89.2467 | 0.015959 | 0.045643 | 0 | 0 | 16.8672 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 249759.0438 | 0 | 0 | 12.9386 | 13.7934 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5181.7654
14-11-2016 1:00:00 | 31.3486 | 86.2533 | 0.015962 | 0.045652 | 0 | 0 | 16.8665 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 239896.8404 | 0 | 0 | 12.43 | 12.5269 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4978.0635
14-11-2016 2:00:00 | 28.4362 | 80.3453 | 0.015544 | 0.044456 | 0 | 0 | 16.9722 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 218252.6808 | 0 | 0 | 11.0122 | 11.2215 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4410.261
14-11-2016 3:00:00 | 27.2233 | 77.0791 | 0.015494 | 0.044314 | 0 | 0 | 16.9847 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 203288.7193 | 0 | 0 | 10.2245 | 11.038 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4094.8079
14-11-2016 4:00:00 | 27.2152 | 76.6963 | 0.015575 | 0.044545 | 0 | 0 | 16.9643 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200266.7894 | 0 | 0 | 10.1249 | 10.3902 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4054.9072
14-11-2016 5:00:00 | 24.679 | 71.6504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0806 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 10.0159 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-11-2016 6:00:00 | 27.9909 | 77.1263 | 0.015884 | 0.045429 | 0 | 0 | 16.8862 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 201102.9972 | 0 | 0 | 10.3691 | 9.9247 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4152.6962
14-11-2016 7:00:00 | 34.2023 | 89.475 | 0.016788 | 0.048014 | 0 | 0 | 16.6578 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 245151.9712 | 0 | 0 | 13.3596 | 9.2038 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5350.3568
14-11-2016 8:00:00 | 36.0823 | 93.835 | 0.016888 | 0.0483 | 0 | 0 | 16.6325 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 254692.3342 | 0 | 0 | 13.962 | 10.0535 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5591.6281
14-11-2016 9:00:00 | 44.3901 | 108.2507 | 0.01801 | 0.051508 | 0 | 0 | 16.3491 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 275428.0188 | 0 | 0 | 16.1016 | 11.4649 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6448.4858
14-11-2016 10:00:00 | 46.9416 | 113.4122 | 0.018178 | 0.051989 | 0 | 0 | 16.3066 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280383.378 | 0 | 0 | 16.5445 | 11.83 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6625.8839
14-11-2016 11:00:00 | 43.8657 | 110.2343 | 0.017477 | 0.049983 | 0 | 0 | 16.4838 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 274695.5123 | 0 | 0 | 15.5835 | 12.9114 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6240.9876
14-11-2016 12:00:00 | 44.6009 | 112.2311 | 0.017453 | 0.049917 | 0 | 0 | 16.4897 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 277296.2529 | 0 | 0 | 15.7101 | 13.1425 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6291.7076
14-11-2016 13:00:00 | 39.1343 | 103.1625 | 0.01666 | 0.047649 | 0 | 0 | 16.69 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 267128.2845 | 0 | 0 | 14.4464 | 12.6169 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5785.6182
14-11-2016 14:00:00 | 36.5405 | 98.6115 | 0.016274 | 0.046544 | 0 | 0 | 16.7877 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 268390.3833 | 0 | 0 | 14.1781 | 12.6903 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5678.1643
14-11-2016 15:00:00 | 40.0873 | 105.5431 | 0.016681 | 0.047708 | 0 | 0 | 16.6848 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 273354.1698 | 0 | 0 | 14.8015 | 12.0098 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5927.8363
14-11-2016 16:00:00 | 39.5477 | 105.0024 | 0.016541 | 0.047308 | 0 | 0 | 16.7201 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 267639.0888 | 0 | 0 | 14.3706 | 11.8911 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5755.265
14-11-2016 17:00:00 | 35.9175 | 98.1049 | 0.016079 | 0.045987 | 0 | 0 | 16.8369 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 260012.6893 | 0 | 0 | 13.5711 | 12.1846 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5435.0518
14-11-2016 18:00:00 | 41.3704 | 108.0441 | 0.016817 | 0.048096 | 0 | 0 | 16.6506 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 274368.0127 | 0 | 0 | 14.9771 | 11.9977 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5998.1348
14-11-2016 19:00:00 | 40.7203 | 107.3184 | 0.016664 | 0.04766 | 0 | 0 | 16.6891 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 277719.9887 | 0 | 0 | 15.0227 | 11.572 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6016.4152
14-11-2016 20:00:00 | 34.989 | 98.1748 | 0.015652 | 0.044766 | 0 | 0 | 16.9448 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 264955.7865 | 0 | 0 | 13.462 | 12.3017 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5391.3638
14-11-2016 21:00:00 | 36.9158 | 100.5866 | 0.016118 | 0.046099 | 0 | 0 | 16.827 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 272025.6224 | 0 | 0 | 14.2327 | 12.3654 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5700.0164
14-11-2016 22:00:00 | 39.2772 | 104.0554 | 0.016578 | 0.047412 | 0 | 0 | 16.7109 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 282113.2791 | 0 | 0 | 15.1811 | 11.534 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6079.8498
14-11-2016 23:00:00 | 37.9188 | 100.9271 | 0.0165 | 0.047191 | 0 | 0 | 16.7305 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280327.0505 | 0 | 0 | 15.0147 | 11.9496 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6013.1986
15-11-2016 0:00:00 | 32.7982 | 91.8445 | 0.015684 | 0.044855 | 0 | 0 | 16.9369 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 263902.6399 | 0 | 0 | 13.4352 | 12.5439 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5380.6428
15-11-2016 1:00:00 | 30.6187 | 86.9365 | 0.015468 | 0.044238 | 0 | 0 | 16.9914 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250424.3099 | 0 | 0 | 12.5737 | 12.6221 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5035.6359
15-11-2016 2:00:00 | 28.6269 | 82.7604 | 0.015192 | 0.043448 | 0 | 0 | 17.0612 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 236980.2829 | 0 | 0 | 11.686 | 11.7537 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4680.1208
15-11-2016 3:00:00 | 27.3373 | 80.1804 | 0.014974 | 0.042826 | 0 | 0 | 17.1162 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 227558.0039 | 0 | 0 | 11.0607 | 11.3806 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4429.6857
15-11-2016 4:00:00 | 28.3333 | 82.2772 | 0.015124 | 0.043255 | 0 | 0 | 17.0783 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 230229.756 | 0 | 0 | 11.3027 | 10.9868 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4526.6008
15-11-2016 5:00:00 | 26.479 | 79.3944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 10.6702 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-11-2016 6:00:00 | 29.1491 | 84.0727 | 0.015189 | 0.04344 | 0 | 0 | 17.0619 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 224106.2911 | 0 | 0 | 11.0492 | 10.8052 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4425.0701
15-11-2016 7:00:00 | 32.3884 | 91.7774 | 0.015499 | 0.044327 | 0 | 0 | 16.9835 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 258145.372 | 0 | 0 | 12.9874 | 10.3267 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5201.2945
15-11-2016 8:00:00 | 35.3627 | 98.136 | 0.015826 | 0.045262 | 0 | 0 | 16.9009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 271902.9946 | 0 | 0 | 13.968 | 10.6377 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5594.028
15-11-2016 9:00:00 | 42.0552 | 110.1856 | 0.016763 | 0.047941 | 0 | 0 | 16.6642 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 290339.9095 | 0 | 0 | 15.7981 | 11.5804 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6326.9607
15-11-2016 10:00:00 | 40.5531 | 109.0873 | 0.016327 | 0.046695 | 0 | 0 | 16.7744 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 290567.6168 | 0 | 0 | 15.3993 | 12.1107 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6167.2382
15-11-2016 11:00:00 | 37.3233 | 105.0784 | 0.0156 | 0.044615 | 0 | 0 | 16.9581 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 285853.8486 | 0 | 0 | 14.4749 | 13.0933 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5797.0159
15-11-2016 12:00:00 | 38.1858 | 108.6747 | 0.015432 | 0.044136 | 0 | 0 | 17.0004 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 290647.6556 | 0 | 0 | 14.5594 | 12.8482 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5830.8818
15-11-2016 13:00:00 | 36.7359 | 107.2723 | 0.01504 | 0.043015 | 0 | 0 | 17.0995 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 288070.2115 | 0 | 0 | 14.0639 | 12.3206 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5632.4185
15-11-2016 14:00:00 | 36.6917 | 107.2628 | 0.015023 | 0.042967 | 0 | 0 | 17.1037 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 287468.6156 | 0 | 0 | 14.0189 | 12.3827 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5614.3976
15-11-2016 15:00:00 | 39.6306 | 112.111 | 0.015525 | 0.044402 | 0 | 0 | 16.977 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 297868.5664 | 0 | 0 | 15.0111 | 12.0971 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6011.7529
15-11-2016 16:00:00 | 59.3313 | 112.6885 | 0.023124 | 0.066133 | 0 | 0 | 15.0569 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 198963.0646 | 0 | 0 | 14.9342 | 12.1055 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5980.955
15-11-2016 17:00:00 | 36.5691 | 108.1839 | 0.014846 | 0.042459 | 0 | 0 | 17.1486 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 295880.4124 | 0 | 0 | 14.2584 | 12.6811 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5710.3267
15-11-2016 18:00:00 | 35.2724 | 107.8782 | 0.01436 | 0.041069 | 0 | 0 | 17.2714 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 293840.0786 | 0 | 0 | 13.6967 | 12.6319 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5485.3715
15-11-2016 19:00:00 | 34.734 | 106.6574 | 0.014303 | 0.040905 | 0 | 0 | 17.2859 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 295689.9378 | 0 | 0 | 13.7279 | 12.2315 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5497.8736
15-11-2016 20:00:00 | 33.1689 | 104.1593 | 0.013986 | 0.039999 | 0 | 0 | 17.3659 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 295126.5785 | 0 | 0 | 13.3982 | 11.9389 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5365.8032
15-11-2016 21:00:00 | 33.595 | 104.7774 | 0.014082 | 0.040274 | 0 | 0 | 17.3417 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 299284.8139 | 0 | 0 | 13.6803 | 11.9893 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5478.7941
15-11-2016 22:00:00 | 33.9885 | 104.6597 | 0.014263 | 0.040791 | 0 | 0 | 17.2959 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300390.5142 | 0 | 0 | 13.9073 | 11.8325 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5569.6986
15-11-2016 23:00:00 | 39.8089 | 114.4693 | 0.015274 | 0.043682 | 0 | 0 | 17.0405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 314117.3268 | 0 | 0 | 15.5735 | 12.0143 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6237.018
16-11-2016 0:00:00 | 34.4704 | 105.1734 | 0.014394 | 0.041168 | 0 | 0 | 17.2627 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 301221.3006 | 0 | 0 | 14.0744 | 12.1023 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5636.6277
16-11-2016 1:00:00 | 31.7589 | 99.9286 | 0.013958 | 0.03992 | 0 | 0 | 17.3729 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 286337.5322 | 0 | 0 | 12.9735 | 12.9967 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5195.7472
16-11-2016 2:00:00 | 27.902 | 93.548 | 0.013099 | 0.037464 | 0 | 0 | 17.5899 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 265448.3842 | 0 | 0 | 11.2872 | 12.2034 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4520.38
16-11-2016 3:00:00 | 28.0409 | 93.8104 | 0.013128 | 0.037545 | 0 | 0 | 17.5827 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 257497.2756 | 0 | 0 | 10.9728 | 11.6802 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4394.4782
16-11-2016 4:00:00 | 28.2907 | 94.5758 | 0.013138 | 0.037573 | 0 | 0 | 17.5803 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 263197.5759 | 0 | 0 | 11.2241 | 10.8693 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4495.0986
16-11-2016 5:00:00 | 26.4461 | 90.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6662 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 10.7344 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-11-2016 6:00:00 | 28.0956 | 93.7046 | 0.013145 | 0.037593 | 0 | 0 | 17.5785 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 255641.2026 | 0 | 0 | 10.9076 | 10.8474 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4368.3747
16-11-2016 7:00:00 | 30.1026 | 98.5511 | 0.013415 | 0.038367 | 0 | 0 | 17.5101 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 273259.537 | 0 | 0 | 11.8993 | 10.2878 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4765.5358
16-11-2016 8:00:00 | 34.0217 | 107.4828 | 0.013902 | 0.039759 | 0 | 0 | 17.3872 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 297487.1395 | 0 | 0 | 13.4242 | 10.7429 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5376.2456
16-11-2016 9:00:00 | 42.5823 | 123.7606 | 0.015111 | 0.043218 | 0 | 0 | 17.0815 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 326384.9571 | 0 | 0 | 16.0096 | 11.2239 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6411.6591
16-11-2016 10:00:00 | 49.7729 | 136.5111 | 0.016013 | 0.045797 | 0 | 0 | 16.8536 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 340182.052 | 0 | 0 | 17.6824 | 11.9245 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7081.5847
16-11-2016 11:00:00 | 49.7058 | 137.5907 | 0.015866 | 0.045377 | 0 | 0 | 16.8908 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 342513.2444 | 0 | 0 | 17.64 | 13.2622 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7064.6223
16-11-2016 12:00:00 | 39.2213 | 121.7587 | 0.014147 | 0.040461 | 0 | 0 | 17.3251 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 327991.9349 | 0 | 0 | 15.0622 | 14.1525 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6032.2475
16-11-2016 13:00:00 | 35.368 | 115.8529 | 0.013408 | 0.038346 | 0 | 0 | 17.512 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 317592.4645 | 0 | 0 | 13.8222 | 14.1072 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5535.634
16-11-2016 14:00:00 | 36.4331 | 118.5386 | 0.013499 | 0.038606 | 0 | 0 | 17.489 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 318437.3418 | 0 | 0 | 13.9529 | 12.7389 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5587.9615
16-11-2016 15:00:00 | 52.0251 | 143.3378 | 0.015941 | 0.04559 | 0 | 0 | 16.872 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 347846.6988 | 0 | 0 | 17.9988 | 12.091 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7208.3138
16-11-2016 16:00:00 | 42.9087 | 129.0743 | 0.0146 | 0.041756 | 0 | 0 | 17.2107 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 331827.9519 | 0 | 0 | 15.7261 | 12.1751 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6298.1319
16-11-2016 17:00:00 | 32.2502 | 109.1009 | 0.012982 | 0.03713 | 0 | 0 | 17.6195 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 301458.82 | 0 | 0 | 12.7039 | 14.2399 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5087.7498
16-11-2016 18:00:00 | 31.2439 | 107.026 | 0.012821 | 0.036668 | 0 | 0 | 17.6602 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 291329.9958 | 0 | 0 | 12.1245 | 13.0634 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4855.7292
16-11-2016 19:00:00 | 31.8642 | 107.5712 | 0.013009 | 0.037207 | 0 | 0 | 17.6126 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300588.7261 | 0 | 0 | 12.6936 | 11.5535 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5083.6299
16-11-2016 20:00:00 | 31.6039 | 106.3339 | 0.013053 | 0.037332 | 0 | 0 | 17.6015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 298331.6313 | 0 | 0 | 12.6407 | 11.3026 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5062.4678
16-11-2016 21:00:00 | 34.2645 | 110.0254 | 0.013677 | 0.039117 | 0 | 0 | 17.4439 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 307883.4874 | 0 | 0 | 13.6692 | 11.5446 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5474.3341
16-11-2016 22:00:00 | 40.5927 | 120.1698 | 0.014835 | 0.04243 | 0 | 0 | 17.1512 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 326047.562 | 0 | 0 | 15.7014 | 11.5578 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6288.2074
16-11-2016 23:00:00 | 31.5257 | 103.89 | 0.013327 | 0.038116 | 0 | 0 | 17.5323 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 292799.8487 | 0 | 0 | 12.6668 | 12.1131 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5072.8966
17-11-2016 0:00:00 | 24.9457 | 89.5911 | 0.012222 | 0.034955 | 0 | 0 | 17.8116 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 233510.5261 | 0 | 0 | 9.264 | 13.1075 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 3710.1345
17-11-2016 1:00:00 | 24.8879 | 88.0174 | 0.012409 | 0.035491 | 0 | 0 | 17.7643 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 220633.6517 | 0 | 0 | 8.8873 | 11.5075 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 3559.2761
17-11-2016 2:00:00 | 23.1762 | 84.586 | 0.012028 | 0.034399 | 0 | 0 | 17.8607 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 201368.9098 | 0 | 0 | 7.8618 | 9.8428 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 3148.5728
17-11-2016 3:00:00 | 21.4108 | 81.5058 | 0.011528 | 0.032971 | 0 | 0 | 17.9869 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 178290.5696 | 0 | 0 | 6.6719 | 9.6869 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 2672.0095
17-11-2016 4:00:00 | 22.2224 | 82.1978 | 0.011849 | 0.033888 | 0 | 0 | 17.9059 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 184780.376 | 0 | 0 | 7.107 | 9.1809 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 2846.2569
17-11-2016 5:00:00 | 22.4125 | 81.8881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8646 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 8.5967 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-11-2016 6:00:00 | 24.1143 | 83.5391 | 0.012645 | 0.036164 | 0 | 0 | 17.7047 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 203661.5593 | 0 | 0 | 8.3595 | 8.7699 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 3347.8659
17-11-2016 7:00:00 | 29.0816 | 94.0504 | 0.01358 | 0.038839 | 0 | 0 | 17.4684 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250868.7831 | 0 | 0 | 11.0588 | 8.8643 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4428.9148
17-11-2016 8:00:00 | 32.4579 | 101.6301 | 0.014026 | 0.040116 | 0 | 0 | 17.3556 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 276408.0076 | 0 | 0 | 12.585 | 9.3608 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5040.13
17-11-2016 9:00:00 | 33.4087 | 105.008 | 0.013973 | 0.039963 | 0 | 0 | 17.3692 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 293380.8477 | 0 | 0 | 13.3068 | 10.717 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5329.2144
17-11-2016 10:00:00 | 38.3726 | 113.9683 | 0.014787 | 0.042292 | 0 | 0 | 17.1634 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 311495.7074 | 0 | 0 | 14.9518 | 11.4353 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5988.0204
17-11-2016 11:00:00 | 45.2013 | 124.937 | 0.015889 | 0.045444 | 0 | 0 | 16.8849 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 323246.3829 | 0 | 0 | 16.6724 | 11.8271 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6677.0868
17-11-2016 12:00:00 | 46.5979 | 127.2444 | 0.016083 | 0.045998 | 0 | 0 | 16.8359 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 325930.5187 | 0 | 0 | 17.016 | 12.6781 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6814.6859
17-11-2016 13:00:00 | 41.8669 | 119.3338 | 0.015408 | 0.044068 | 0 | 0 | 17.0064 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 318112.9341 | 0 | 0 | 15.9108 | 13.5919 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6372.1009
17-11-2016 14:00:00 | 34.9141 | 108.038 | 0.013913 | 0.039792 | 0 | 0 | 17.3842 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 282219.0298 | 0 | 0 | 12.7459 | 13.792 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5104.5868
17-11-2016 15:00:00 | 1.0252 | 9.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0525 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.143 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-11-2016 16:00:00 | 0.15474 | 2.2473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.136 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5382 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-11-2016 17:00:00 | 0.1411 | 2.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1259 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39495 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-11-2016 18:00:00 | 0.15464 | 2.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0976 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-11-2016 19:00:00 | 0.146 | 2.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0949 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-11-2016 20:00:00 | 0.17447 | 2.3283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0678 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-11-2016 21:00:00 | 0.11408 | 1.5257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0693 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-11-2016 22:00:00 | 0.04957 | 0.66618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0827 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-11-2016 23:00:00 | 0.041318 | 0.54625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0856 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-11-2016 0:00:00 | 0.039455 | 0.43338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0772 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-11-2016 1:00:00 | 0.033678 | 0.032285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0613 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-11-2016 2:00:00 | 0.028905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0704 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-11-2016 3:00:00 | 0.028866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.063 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-11-2016 4:00:00 | 0.027735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0586 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-11-2016 5:00:00 | 0.026414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0586 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-11-2016 6:00:00 | 0.024222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0637 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-11-2016 7:00:00 | 0.022909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0585 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-11-2016 8:00:00 | 0.023886 | 0.034068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.057 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-11-2016 9:00:00 | 0.064395 | 0.65782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0368 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-11-2016 10:00:00 | 0.091652 | 1.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-11-2016 11:00:00 | 0.052778 | 0.48865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0331 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-11-2016 12:00:00 | 0.020793 | 0.02422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0498 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-11-2016 13:00:00 | 0.017311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0595 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-11-2016 14:00:00 | 0.01662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0587 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-11-2016 15:00:00 | 0.022928 | 0.079067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0577 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-11-2016 16:00:00 | 0.017517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0634 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-11-2016 17:00:00 | 0.021428 | 0.047998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0641 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-11-2016 18:00:00 | 0.01979 | 0.034887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0818 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-11-2016 19:00:00 | 0.021053 | 0.041637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1087 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-11-2016 20:00:00 | 0.020149 | 0.025095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1231 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-11-2016 21:00:00 | 0.02369 | 0.071343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1193 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-11-2016 22:00:00 | 0.021824 | 0.010545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0704 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-11-2016 23:00:00 | 0.020547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0168 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-11-2016 0:00:00 | 0.010792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9782 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-11-2016 1:00:00 | 0.0040728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9642 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-11-2016 2:00:00 | 0.003545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9636 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-11-2016 3:00:00 | 0.0026558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9785 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-11-2016 4:00:00 | 0.0036658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0175 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-11-2016 5:00:00 | 0.0034377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.055 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-11-2016 6:00:00 | 0.0044935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0937 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-11-2016 7:00:00 | 0.022312 | 0.15558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1305 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-11-2016 8:00:00 | 0.089105 | 1.4023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.192 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-11-2016 9:00:00 | 0.12584 | 2.1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2499 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-11-2016 10:00:00 | 0.12621 | 2.3068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2933 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-11-2016 11:00:00 | 0.11273 | 2.2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3316 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-11-2016 12:00:00 | 0.25678 | 5.3793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3703 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-11-2016 13:00:00 | 0.2796 | 6.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3884 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-11-2016 14:00:00 | 0.24441 | 5.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3912 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-11-2016 15:00:00 | 0.17624 | 3.7762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.381 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-11-2016 16:00:00 | 0.15435 | 3.4206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3988 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-11-2016 17:00:00 | 0.14385 | 3.3818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4275 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-11-2016 18:00:00 | 0.1285 | 3.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4457 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-11-2016 19:00:00 | 0.12577 | 3.3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4873 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-11-2016 20:00:00 | 0.12513 | 3.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5292 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-11-2016 21:00:00 | 0.11923 | 3.7923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-11-2016 22:00:00 | 0.12259 | 4.0717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5648 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-11-2016 23:00:00 | 0.15234 | 5.3834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5839 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-11-2016 0:00:00 | 0.21506 | 8.1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6068 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-11-2016 1:00:00 | 0.24127 | 9.6388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6214 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-11-2016 2:00:00 | 0.24719 | 9.5907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.613 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-11-2016 3:00:00 | 0.21425 | 7.8707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5962 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-11-2016 4:00:00 | 0.18293 | 6.4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5826 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-11-2016 5:00:00 | 0.19112 | 6.5243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5742 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-11-2016 6:00:00 | 0.18932 | 6.2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5619 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-11-2016 7:00:00 | 0.14349 | 4.6975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5605 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-11-2016 8:00:00 | 0.12389 | 4.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.588 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-11-2016 9:00:00 | 0.1156 | 4.6045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6206 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-11-2016 10:00:00 | 0.10494 | 4.3578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6299 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-11-2016 11:00:00 | 0.08394 | 3.1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5983 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-11-2016 12:00:00 | 0.066269 | 2.1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5621 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-11-2016 13:00:00 | 0.056712 | 1.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5419 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-11-2016 14:00:00 | 0.051942 | 1.5186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5192 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-11-2016 15:00:00 | 0.047326 | 1.2802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4887 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-11-2016 16:00:00 | 0.043981 | 1.1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4745 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-11-2016 17:00:00 | 0.043649 | 1.1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4596 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-11-2016 18:00:00 | 0.042784 | 1.0834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4616 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-11-2016 19:00:00 | 0.04556 | 1.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4772 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-11-2016 20:00:00 | 0.043875 | 1.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4815 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-11-2016 21:00:00 | 0.038248 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4873 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-11-2016 22:00:00 | 0.047436 | 1.2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4751 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-11-2016 23:00:00 | 0.04136 | 1.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.449 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-11-2016 0:00:00 | 3.9101 | 18.1441 | 0.0047112 | 0.013474 | 0 | 0 | 19.7095 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1641.7244 | 0 | 0 | 0.025107 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 10.0549
21-11-2016 1:00:00 | 36.2492 | 117.1933 | 0.013585 | 0.038852 | 0 | 0 | 17.4673 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 284702.0637 | 0 | 0 | 12.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5027.8264
21-11-2016 2:00:00 | 34.267 | 110.4227 | 0.013629 | 0.038979 | 0 | 0 | 17.456 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280083.9051 | 0 | 0 | 12.3911 | 1.513 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4962.4922
21-11-2016 3:00:00 | 30.9689 | 103.4748 | 0.013144 | 0.037593 | 0 | 0 | 17.5785 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 269532.4114 | 0 | 0 | 11.5002 | 11.8213 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4605.7057
21-11-2016 4:00:00 | 30.9654 | 103.5935 | 0.013128 | 0.037546 | 0 | 0 | 17.5827 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 258655.2728 | 0 | 0 | 11.0222 | 11.5405 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4414.2765
21-11-2016 5:00:00 | 28.9044 | 98.5231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6468 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 11.0521 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-11-2016 6:00:00 | 30.2085 | 100.8947 | 0.013118 | 0.037518 | 0 | 0 | 17.5851 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 256090.9831 | 0 | 0 | 10.9049 | 10.7911 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4367.2914
21-11-2016 7:00:00 | 33.4641 | 107.903 | 0.013621 | 0.038955 | 0 | 0 | 17.4582 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 279752.0856 | 0 | 0 | 12.3687 | 10.4168 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4953.4986
21-11-2016 8:00:00 | 36.5444 | 114.3632 | 0.014034 | 0.040138 | 0 | 0 | 17.3537 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 307246.6804 | 0 | 0 | 13.9967 | 10.7083 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5605.5177
21-11-2016 9:00:00 | 43.5024 | 126.2986 | 0.015127 | 0.043264 | 0 | 0 | 17.0774 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 325343.4809 | 0 | 0 | 15.9758 | 11.4188 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6398.0983
21-11-2016 10:00:00 | 45.4608 | 129.9929 | 0.015359 | 0.043927 | 0 | 0 | 17.0189 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 327404.1981 | 0 | 0 | 16.3232 | 12.2815 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6537.2545
21-11-2016 11:00:00 | 38.3532 | 118.1653 | 0.014255 | 0.040769 | 0 | 0 | 17.2979 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 310703.4434 | 0 | 0 | 14.3768 | 13.2488 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5757.7318
21-11-2016 12:00:00 | 36.3974 | 113.6234 | 0.014069 | 0.040236 | 0 | 0 | 17.345 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 299674.682 | 0 | 0 | 13.6854 | 13.3922 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5480.8266
21-11-2016 13:00:00 | 35.4904 | 111.346 | 0.013999 | 0.040036 | 0 | 0 | 17.3627 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 294954.1685 | 0 | 0 | 13.4028 | 12.3862 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5367.6533
21-11-2016 14:00:00 | 36.1722 | 113.0121 | 0.014057 | 0.040204 | 0 | 0 | 17.3479 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 299902.4593 | 0 | 0 | 13.6847 | 12.0883 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5480.55
21-11-2016 15:00:00 | 35.5408 | 111.4891 | 0.014001 | 0.040042 | 0 | 0 | 17.3622 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 295008.3434 | 0 | 0 | 13.407 | 11.947 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5369.3598
21-11-2016 16:00:00 | 35.7666 | 111.9551 | 0.014031 | 0.040128 | 0 | 0 | 17.3545 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 294167.1146 | 0 | 0 | 13.3978 | 12.0516 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5365.6477
21-11-2016 17:00:00 | 35.7922 | 110.8829 | 0.014177 | 0.040545 | 0 | 0 | 17.3177 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283287.6412 | 0 | 0 | 13.0363 | 11.92 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5220.8954
21-11-2016 18:00:00 | 35.6594 | 109.8106 | 0.014262 | 0.040789 | 0 | 0 | 17.2961 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 281093.4921 | 0 | 0 | 13.0132 | 11.9002 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5211.6305
21-11-2016 19:00:00 | 34.2333 | 108.5961 | 0.013845 | 0.039596 | 0 | 0 | 17.4016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 290989.0836 | 0 | 0 | 13.0772 | 11.6741 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5237.2722
21-11-2016 20:00:00 | 33.788 | 107.1069 | 0.013855 | 0.039624 | 0 | 0 | 17.399 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 295497.7756 | 0 | 0 | 13.2893 | 11.7024 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5322.224
21-11-2016 21:00:00 | 36.585 | 113.044 | 0.014214 | 0.040651 | 0 | 0 | 17.3083 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 305815.7822 | 0 | 0 | 14.1098 | 11.7083 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5650.7968
21-11-2016 22:00:00 | 41.3828 | 120.8946 | 0.015034 | 0.042996 | 0 | 0 | 17.1011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 324979.9365 | 0 | 0 | 15.8589 | 11.85 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6351.3032
21-11-2016 23:00:00 | 36.8255 | 114.2549 | 0.014155 | 0.040485 | 0 | 0 | 17.323 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 312616.0039 | 0 | 0 | 14.3645 | 12.2827 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5752.7933
22-11-2016 0:00:00 | 33.8872 | 108.392 | 0.013731 | 0.039269 | 0 | 0 | 17.4304 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 316501.4759 | 0 | 0 | 14.1065 | 13.1979 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5649.4689
22-11-2016 1:00:00 | 32.2268 | 105.0795 | 0.013469 | 0.038523 | 0 | 0 | 17.4964 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 309487.3162 | 0 | 0 | 13.5315 | 12.5063 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5419.2021
22-11-2016 2:00:00 | 31.7241 | 104.5586 | 0.013325 | 0.038111 | 0 | 0 | 17.5328 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 305285.6602 | 0 | 0 | 13.205 | 12.3478 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5288.4633
22-11-2016 3:00:00 | 32.0393 | 105.0573 | 0.013394 | 0.038307 | 0 | 0 | 17.5155 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 307611.3101 | 0 | 0 | 13.3741 | 12.0005 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5356.1519
22-11-2016 4:00:00 | 31.2838 | 103.3208 | 0.013298 | 0.038032 | 0 | 0 | 17.5397 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 293503.3905 | 0 | 0 | 12.6692 | 11.8329 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5073.8551
22-11-2016 5:00:00 | 27.2994 | 96.1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7539 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 11.8819 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-11-2016 6:00:00 | 28.1619 | 97.1422 | 0.012732 | 0.036414 | 0 | 0 | 17.6827 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 275555.5316 | 0 | 0 | 11.3885 | 11.5315 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4560.9651
22-11-2016 7:00:00 | 32.1664 | 104.4142 | 0.01353 | 0.038695 | 0 | 0 | 17.4811 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 297285.9674 | 0 | 0 | 13.0563 | 10.7196 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5228.902
22-11-2016 8:00:00 | 35.2574 | 110.2309 | 0.014047 | 0.040176 | 0 | 0 | 17.3503 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 306201.1897 | 0 | 0 | 13.9623 | 10.986 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5591.7533
22-11-2016 9:00:00 | 45.2001 | 126.4674 | 0.015697 | 0.044893 | 0 | 0 | 16.9336 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 318366.7799 | 0 | 0 | 16.2215 | 11.8206 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6496.5335
22-11-2016 10:00:00 | 41.0442 | 119.8954 | 0.015035 | 0.043 | 0 | 0 | 17.1008 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 310129.2278 | 0 | 0 | 15.1355 | 12.2531 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6061.5825
22-11-2016 11:00:00 | 38.3564 | 113.728 | 0.014812 | 0.042363 | 0 | 0 | 17.1571 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 307585.839 | 0 | 0 | 14.7891 | 13.4182 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5922.8501
22-11-2016 12:00:00 | 41.1095 | 117.5497 | 0.015359 | 0.043928 | 0 | 0 | 17.0188 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 310079.104 | 0 | 0 | 15.4596 | 12.7958 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6191.3748
22-11-2016 13:00:00 | 37.8607 | 112.096 | 0.014834 | 0.042424 | 0 | 0 | 17.1517 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 305575.2396 | 0 | 0 | 14.7137 | 12.6042 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5892.6538
22-11-2016 14:00:00 | 40.4646 | 115.4331 | 0.015396 | 0.044031 | 0 | 0 | 17.0097 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 303877.2319 | 0 | 0 | 15.1861 | 12.959 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6081.8614
22-11-2016 15:00:00 | 43.344 | 119.4714 | 0.015934 | 0.04557 | 0 | 0 | 16.8737 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 306320.2279 | 0 | 0 | 15.8433 | 12.5813 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6345.0339
22-11-2016 16:00:00 | 43.5741 | 119.8815 | 0.015963 | 0.045655 | 0 | 0 | 16.8662 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 303498.0608 | 0 | 0 | 15.7267 | 12.8278 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6298.3418
22-11-2016 17:00:00 | 39.5106 | 113.6645 | 0.015266 | 0.043662 | 0 | 0 | 17.0423 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 295619.9691 | 0 | 0 | 14.6496 | 13.2108 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5867.0058
22-11-2016 18:00:00 | 36.9105 | 109.568 | 0.014795 | 0.042314 | 0 | 0 | 17.1614 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 291917.6167 | 0 | 0 | 14.0194 | 13.1293 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5614.6122
22-11-2016 19:00:00 | 33.5162 | 103.6134 | 0.014207 | 0.040631 | 0 | 0 | 17.3101 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 290389.561 | 0 | 0 | 13.3914 | 12.5055 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5363.0767
22-11-2016 20:00:00 | 32.4221 | 101.1863 | 0.014072 | 0.040247 | 0 | 0 | 17.344 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 285190.4667 | 0 | 0 | 13.0274 | 12.2017 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5217.3222
22-11-2016 21:00:00 | 34.8895 | 106.124 | 0.014439 | 0.041295 | 0 | 0 | 17.2514 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 302144.7747 | 0 | 0 | 14.1612 | 11.8606 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5671.4017
22-11-2016 22:00:00 | 41.9471 | 117.7111 | 0.015651 | 0.044761 | 0 | 0 | 16.9452 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 318016.7492 | 0 | 0 | 16.1562 | 11.7153 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6470.3493
22-11-2016 23:00:00 | 37.2764 | 111.7156 | 0.014654 | 0.041912 | 0 | 0 | 17.1969 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 307048.2263 | 0 | 0 | 14.606 | 12.2881 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5849.5278
23-11-2016 0:00:00 | 39.9991 | 116.9415 | 0.015022 | 0.042963 | 0 | 0 | 17.104 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 309008.9597 | 0 | 0 | 15.0681 | 13.3018 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6034.5786
23-11-2016 1:00:00 | 34.1581 | 107.8434 | 0.013911 | 0.039785 | 0 | 0 | 17.3849 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 292428.0277 | 0 | 0 | 13.2046 | 12.494 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5288.2656
23-11-2016 2:00:00 | 32.1452 | 103.4716 | 0.013644 | 0.039022 | 0 | 0 | 17.4522 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 275733.3215 | 0 | 0 | 12.212 | 12.7206 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4890.779
23-11-2016 3:00:00 | 29.8405 | 98.5132 | 0.013303 | 0.038048 | 0 | 0 | 17.5384 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 264515.0246 | 0 | 0 | 11.4226 | 11.7499 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4574.6221
23-11-2016 4:00:00 | 28.5512 | 95.2539 | 0.013164 | 0.037649 | 0 | 0 | 17.5735 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 255565.7506 | 0 | 0 | 10.9206 | 11.2939 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4373.5838
23-11-2016 5:00:00 | 25.9355 | 89.9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7003 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 10.88 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-11-2016 6:00:00 | 27.0951 | 91.9617 | 0.012904 | 0.036906 | 0 | 0 | 17.6392 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 233980.6586 | 0 | 0 | 9.8009 | 10.6275 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 3925.1452
23-11-2016 7:00:00 | 32.1142 | 102.3639 | 0.013778 | 0.039406 | 0 | 0 | 17.4183 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 274290.3944 | 0 | 0 | 12.2678 | 9.9063 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4913.0957
23-11-2016 8:00:00 | 35.6223 | 110.0893 | 0.014211 | 0.040644 | 0 | 0 | 17.309 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 298766.7678 | 0 | 0 | 13.782 | 10.1402 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5519.5367
23-11-2016 9:00:00 | 44.4124 | 125.8565 | 0.015498 | 0.044325 | 0 | 0 | 16.9838 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 322864.6066 | 0 | 0 | 16.2425 | 11.4137 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6504.9338
23-11-2016 10:00:00 | 42.0148 | 122.8266 | 0.015023 | 0.042966 | 0 | 0 | 17.1038 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 316286.3896 | 0 | 0 | 15.4239 | 12.0366 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6177.0903
23-11-2016 11:00:00 | 41.6835 | 121.5132 | 0.015066 | 0.043088 | 0 | 0 | 17.093 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 313060.5872 | 0 | 0 | 15.3099 | 13.301 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6131.4464
23-11-2016 12:00:00 | 42.7663 | 122.86 | 0.015288 | 0.043723 | 0 | 0 | 17.0369 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 311494.6718 | 0 | 0 | 15.4577 | 12.931 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6190.6429
23-11-2016 13:00:00 | 41.6142 | 120.3429 | 0.015187 | 0.043435 | 0 | 0 | 17.0624 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 308307.6297 | 0 | 0 | 15.1988 | 12.8883 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6086.9323
23-11-2016 14:00:00 | 42.1361 | 121.0507 | 0.015288 | 0.043722 | 0 | 0 | 17.037 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 305906.289 | 0 | 0 | 15.1803 | 12.9395 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6079.5151
23-11-2016 15:00:00 | 44.4986 | 124.9713 | 0.015638 | 0.044725 | 0 | 0 | 16.9484 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 306159.1272 | 0 | 0 | 15.5413 | 12.8266 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6224.1137
23-11-2016 16:00:00 | 44.2703 | 124.8118 | 0.015578 | 0.044553 | 0 | 0 | 16.9636 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 304463.4001 | 0 | 0 | 15.3956 | 12.7372 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6165.751
23-11-2016 17:00:00 | 40.824 | 118.9759 | 0.01507 | 0.0431 | 0 | 0 | 17.092 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 301535.1601 | 0 | 0 | 14.7502 | 12.9324 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5907.2899
23-11-2016 18:00:00 | 36.6997 | 112.2976 | 0.014353 | 0.04105 | 0 | 0 | 17.2731 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 296274.4944 | 0 | 0 | 13.8035 | 12.8407 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5528.1504
23-11-2016 19:00:00 | 36.2007 | 111.5545 | 0.014252 | 0.040761 | 0 | 0 | 17.2986 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 296299.5267 | 0 | 0 | 13.7077 | 12.4927 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5489.7676
23-11-2016 20:00:00 | 34.4947 | 107.5796 | 0.014082 | 0.040275 | 0 | 0 | 17.3415 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 285664.458 | 0 | 0 | 13.0582 | 12.0477 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5229.6536
23-11-2016 21:00:00 | 33.9816 | 106.8291 | 0.01397 | 0.039955 | 0 | 0 | 17.3698 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 292182.5129 | 0 | 0 | 13.2499 | 11.9849 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5306.4188
23-11-2016 22:00:00 | 37.4978 | 112.9712 | 0.014578 | 0.041692 | 0 | 0 | 17.2163 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 307249.9321 | 0 | 0 | 14.539 | 11.6954 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5822.6921
23-11-2016 23:00:00 | 39.0031 | 115.4395 | 0.014839 | 0.042439 | 0 | 0 | 17.1504 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 308135.1175 | 0 | 0 | 14.8419 | 11.742 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5944.0152
24-11-2016 0:00:00 | 37.2181 | 112.7926 | 0.014492 | 0.041447 | 0 | 0 | 17.238 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 306568.6671 | 0 | 0 | 14.4213 | 12.4543 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5775.5732
24-11-2016 1:00:00 | 32.5587 | 103.2151 | 0.013854 | 0.039622 | 0 | 0 | 17.3992 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 287266.2159 | 0 | 0 | 12.9185 | 12.5426 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5173.7054
24-11-2016 2:00:00 | 30.8281 | 98.532 | 0.013741 | 0.039299 | 0 | 0 | 17.4277 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 269873.093 | 0 | 0 | 12.0374 | 12.3141 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4820.8494
24-11-2016 3:00:00 | 28.1912 | 93.1821 | 0.013287 | 0.038001 | 0 | 0 | 17.5425 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 257819.264 | 0 | 0 | 11.1199 | 11.5692 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4453.388
24-11-2016 4:00:00 | 27.6787 | 92.188 | 0.013186 | 0.037713 | 0 | 0 | 17.5679 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 255637.7377 | 0 | 0 | 10.9421 | 11.1661 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4382.175
24-11-2016 5:00:00 | 25.5888 | 88.7266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 10.7582 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-11-2016 6:00:00 | 27.8709 | 91.4508 | 0.013351 | 0.038183 | 0 | 0 | 17.5264 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 240754.5198 | 0 | 0 | 10.4337 | 10.6867 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4178.5607
24-11-2016 7:00:00 | 31.4419 | 99.7191 | 0.013848 | 0.039605 | 0 | 0 | 17.4008 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 278792.3435 | 0 | 0 | 12.5319 | 10.214 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5018.8575
24-11-2016 8:00:00 | 38.7763 | 114.0101 | 0.014937 | 0.042721 | 0 | 0 | 17.1255 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 317349.7101 | 0 | 0 | 15.3874 | 10.3964 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6162.4653
24-11-2016 9:00:00 | 45.8534 | 125.279 | 0.016075 | 0.045974 | 0 | 0 | 16.8381 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 329482.9266 | 0 | 0 | 17.1922 | 11.4779 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6885.2536
24-11-2016 10:00:00 | 51.282 | 133.8953 | 0.016821 | 0.048108 | 0 | 0 | 16.6495 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 336622.3976 | 0 | 0 | 18.38 | 12.9497 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7360.9889
24-11-2016 11:00:00 | 34.8407 | 106.9506 | 0.014307 | 0.040918 | 0 | 0 | 17.2847 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 307716.2139 | 0 | 0 | 14.2908 | 13.8999 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5723.3114
24-11-2016 12:00:00 | 38.3944 | 113.2249 | 0.014893 | 0.042593 | 0 | 0 | 17.1367 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 312798.1945 | 0 | 0 | 15.1215 | 14.4975 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6055.9747
24-11-2016 13:00:00 | 38.8255 | 114.8263 | 0.01485 | 0.042471 | 0 | 0 | 17.1475 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 310663.7257 | 0 | 0 | 14.9751 | 12.2675 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5997.3637
24-11-2016 14:00:00 | 39.2759 | 115.7398 | 0.014904 | 0.042624 | 0 | 0 | 17.134 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 308305.3212 | 0 | 0 | 14.9152 | 12.77 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5973.3476
24-11-2016 15:00:00 | 40.8678 | 118.0948 | 0.015198 | 0.043468 | 0 | 0 | 17.0595 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 310826.9508 | 0 | 0 | 15.3346 | 12.6707 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6141.3295
24-11-2016 16:00:00 | 42.9832 | 122.1515 | 0.015454 | 0.044199 | 0 | 0 | 16.9948 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 314719.4241 | 0 | 0 | 15.788 | 12.6401 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6322.9104
24-11-2016 17:00:00 | 37.298 | 113.7177 | 0.014405 | 0.041198 | 0 | 0 | 17.26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 306978.1691 | 0 | 0 | 14.3539 | 12.8715 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5748.5514
24-11-2016 18:00:00 | 28.8255 | 97.592 | 0.012944 | 0.03702 | 0 | 0 | 17.6292 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 263480.3541 | 0 | 0 | 11.0705 | 13.1179 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4433.6156
24-11-2016 19:00:00 | 28.0317 | 96.6299 | 0.012741 | 0.036438 | 0 | 0 | 17.6806 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 264762.4817 | 0 | 0 | 10.9496 | 12.3288 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4385.1922
24-11-2016 20:00:00 | 33.4059 | 106.3636 | 0.013606 | 0.038912 | 0 | 0 | 17.462 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 291305.9065 | 0 | 0 | 12.8654 | 10.6921 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5152.438
24-11-2016 21:00:00 | 47.2067 | 131.4269 | 0.015775 | 0.045116 | 0 | 0 | 16.9138 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 341135.6887 | 0 | 0 | 17.4683 | 10.6632 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6995.8398
24-11-2016 22:00:00 | 54.82 | 143.4646 | 0.016782 | 0.047997 | 0 | 0 | 16.6593 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 354635.3838 | 0 | 0 | 19.3188 | 11.6625 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7736.9574
24-11-2016 23:00:00 | 46.4727 | 130.2689 | 0.015668 | 0.04481 | 0 | 0 | 16.9409 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 347482.6318 | 0 | 0 | 17.6723 | 14.0659 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 7077.5648
25-11-2016 0:00:00 | 37.427 | 117.3201 | 0.014011 | 0.040071 | 0 | 0 | 17.3596 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 335330.5756 | 0 | 0 | 15.2507 | 14.9988 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6107.7216
25-11-2016 1:00:00 | 31.5974 | 106.8339 | 0.01299 | 0.03715 | 0 | 0 | 17.6177 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 317322.3705 | 0 | 0 | 13.3797 | 14.0621 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5358.4286
25-11-2016 2:00:00 | 29.3867 | 102.5037 | 0.012591 | 0.03601 | 0 | 0 | 17.7184 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 296035.8868 | 0 | 0 | 12.0993 | 12.7758 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4845.6199
25-11-2016 3:00:00 | 28.7658 | 100.7009 | 0.012546 | 0.035881 | 0 | 0 | 17.7298 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280466.6264 | 0 | 0 | 11.4216 | 11.8625 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4574.2243
25-11-2016 4:00:00 | 27.4598 | 98.2239 | 0.01227 | 0.035091 | 0 | 0 | 17.7995 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 274119.3637 | 0 | 0 | 10.9177 | 11.2558 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4372.393
25-11-2016 5:00:00 | 24.8556 | 92.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.904 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 10.929 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-11-2016 6:00:00 | 28.4517 | 98.0909 | 0.012692 | 0.0363 | 0 | 0 | 17.6928 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 252747.6788 | 0 | 0 | 10.4132 | 10.6974 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4170.35
25-11-2016 7:00:00 | 31.9921 | 106.6922 | 0.013169 | 0.037664 | 0 | 0 | 17.5722 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 284676.3699 | 0 | 0 | 12.1693 | 9.7555 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4873.6649
25-11-2016 8:00:00 | 34.3566 | 113.757 | 0.013264 | 0.037936 | 0 | 0 | 17.5482 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 314843.3828 | 0 | 0 | 13.556 | 10.4713 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5429.0144
25-11-2016 9:00:00 | 40.8483 | 127.0927 | 0.014116 | 0.040371 | 0 | 0 | 17.3331 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 344461.4069 | 0 | 0 | 15.7833 | 11.3069 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 6321.033
25-11-2016 10:00:00 | 34.3538 | 115.1648 | 0.013101 | 0.037469 | 0 | 0 | 17.5895 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 323874.1267 | 0 | 0 | 13.7732 | 11.9658 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5516.0117
25-11-2016 11:00:00 | 31.795 | 107.2452 | 0.013021 | 0.037239 | 0 | 0 | 17.6098 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 286009.4727 | 0 | 0 | 12.0883 | 13.1132 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4841.2289
25-11-2016 12:00:00 | 31.0032 | 106.1676 | 0.012825 | 0.03668 | 0 | 0 | 17.6592 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280097.731 | 0 | 0 | 11.6608 | 12.0279 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4670.0052
25-11-2016 13:00:00 | 29.02 | 100.8513 | 0.012638 | 0.036144 | 0 | 0 | 17.7066 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 263499.5859 | 0 | 0 | 10.8093 | 11.2309 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4329.0132
25-11-2016 14:00:00 | 28.707 | 99.3506 | 0.01269 | 0.036294 | 0 | 0 | 17.6933 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 260789.8057 | 0 | 0 | 10.7427 | 11.0504 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4302.3163
25-11-2016 15:00:00 | 29.653 | 100.7532 | 0.012926 | 0.036968 | 0 | 0 | 17.6337 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 272593.638 | 0 | 0 | 11.4374 | 10.6177 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4580.5619
25-11-2016 16:00:00 | 29.5108 | 100.9114 | 0.012844 | 0.036733 | 0 | 0 | 17.6545 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 272463.672 | 0 | 0 | 11.3594 | 10.5659 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4549.2847
25-11-2016 17:00:00 | 24.2104 | 93.3206 | 0.011213 | 0.032069 | 0 | 0 | 18.0666 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 222385.0616 | 0 | 0 | 8.0942 | 10.9774 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 3241.6374
25-11-2016 18:00:00 | 0.25045 | 4.5074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.281 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8668 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-11-2016 19:00:00 | 0.13003 | 2.3909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2961 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0159 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-11-2016 20:00:00 | 0.085653 | 1.6059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3076 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-11-2016 21:00:00 | 0.065167 | 1.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.324 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-11-2016 22:00:00 | 0.060108 | 1.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.345 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-11-2016 23:00:00 | 0.055903 | 1.1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3661 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-11-2016 0:00:00 | 0.046692 | 0.98781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3754 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-11-2016 1:00:00 | 0.040324 | 0.8891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3961 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-11-2016 2:00:00 | 0.035418 | 0.76487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3857 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-11-2016 3:00:00 | 0.030381 | 0.62462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3598 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-11-2016 4:00:00 | 0.026563 | 0.35176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3273 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-11-2016 5:00:00 | 0.021385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2984 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-11-2016 6:00:00 | 0.019356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2875 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-11-2016 7:00:00 | 0.02159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-11-2016 8:00:00 | 0.022469 | 0.055161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3315 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-11-2016 9:00:00 | 0.026673 | 0.38343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3541 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-11-2016 10:00:00 | 0.025506 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3306 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-11-2016 11:00:00 | 0.023708 | 0.037205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3123 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-11-2016 12:00:00 | 0.025936 | 0.1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2835 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-11-2016 13:00:00 | 0.036841 | 0.46447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2465 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-11-2016 14:00:00 | 0.024414 | 0.031394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2176 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-11-2016 15:00:00 | 0.025868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2032 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-11-2016 16:00:00 | 0.029245 | 0.090104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1897 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-11-2016 17:00:00 | 0.029636 | 0.071855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1886 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-11-2016 18:00:00 | 0.033311 | 0.37409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1878 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-11-2016 19:00:00 | 0.030834 | 0.18641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1919 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-11-2016 20:00:00 | 0.031581 | 0.27835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1971 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-11-2016 21:00:00 | 0.021066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2164 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-11-2016 22:00:00 | 0.019548 | 0.009797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2263 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-11-2016 23:00:00 | 0.017797 | 0.012518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2263 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-11-2016 0:00:00 | 0.017022 | 0.032933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2309 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-11-2016 1:00:00 | 0.014004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-11-2016 2:00:00 | 0.014632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-11-2016 3:00:00 | 0.035201 | 0.43027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.255 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-11-2016 4:00:00 | 0.11951 | 2.0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2435 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-11-2016 5:00:00 | 0.12923 | 2.2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-11-2016 6:00:00 | 0.082318 | 1.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2455 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-11-2016 7:00:00 | 0.063262 | 1.0727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2438 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-11-2016 8:00:00 | 0.046366 | 0.75366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2161 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-11-2016 9:00:00 | 0.037285 | 0.6023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2127 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-11-2016 10:00:00 | 0.032228 | 0.33254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1988 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-11-2016 11:00:00 | 0.028633 | 0.042447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1817 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-11-2016 12:00:00 | 0.026329 | 0.00087415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1686 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-11-2016 13:00:00 | 0.024209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1451 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-11-2016 14:00:00 | 0.021419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1087 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-11-2016 15:00:00 | 0.019774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0932 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-11-2016 16:00:00 | 0.018861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0905 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-11-2016 17:00:00 | 0.01829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0794 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-11-2016 18:00:00 | 0.01746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0928 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-11-2016 19:00:00 | 0.016513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1368 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-11-2016 20:00:00 | 0.01596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1727 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-11-2016 21:00:00 | 0.019071 | 0.012388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1908 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-11-2016 22:00:00 | 0.025541 | 0.11442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1969 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-11-2016 23:00:00 | 0.025882 | 0.09478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1426 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-11-2016 0:00:00 | 0.018292 | 0.013328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0967 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-11-2016 1:00:00 | 0.0092747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0768 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-11-2016 2:00:00 | 0.007203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0593 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-11-2016 3:00:00 | 0.0062668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-11-2016 4:00:00 | 0.0047982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0323 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-11-2016 5:00:00 | 0.0038643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0332 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-11-2016 6:00:00 | 0.0034858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0481 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-11-2016 7:00:00 | 0.0041413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-11-2016 8:00:00 | 0.011473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0966 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-11-2016 9:00:00 | 0.018849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1212 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-11-2016 10:00:00 | 0.063955 | 0.87514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1486 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-11-2016 11:00:00 | 0.20569 | 3.1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1816 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-11-2016 12:00:00 | 0.2878 | 4.8268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2384 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-11-2016 13:00:00 | 0.26945 | 4.9148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2913 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-11-2016 14:00:00 | 0.22716 | 4.1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2922 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-11-2016 15:00:00 | 0.14571 | 2.6402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2867 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-11-2016 16:00:00 | 0.10117 | 1.8555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2945 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-11-2016 17:00:00 | 0.075565 | 1.4063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3032 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-11-2016 18:00:00 | 0.063115 | 1.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.307 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-11-2016 19:00:00 | 0.057663 | 1.1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3284 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-11-2016 20:00:00 | 0.05847 | 1.1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-11-2016 21:00:00 | 0.051696 | 0.96817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3071 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-11-2016 22:00:00 | 0.043857 | 0.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3007 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-11-2016 23:00:00 | 0.038413 | 0.69449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2854 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-11-2016 0:00:00 | 0.034585 | 0.61538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2769 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-11-2016 1:00:00 | 0.031532 | 0.50509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2572 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-11-2016 2:00:00 | 0.02975 | 0.31616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2489 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-11-2016 3:00:00 | 0.027857 | 0.1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2355 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-11-2016 4:00:00 | 0.026039 | 0.0021005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2293 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-11-2016 5:00:00 | 0.024212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2219 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-11-2016 6:00:00 | 0.02256 | 0.00070593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2081 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-11-2016 7:00:00 | 0.023902 | 0.035143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1833 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-11-2016 8:00:00 | 0.056765 | 0.61681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1536 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-11-2016 9:00:00 | 0.079582 | 1.0929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1391 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-11-2016 10:00:00 | 0.086846 | 1.1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1169 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-11-2016 11:00:00 | 0.017777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1146 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-11-2016 12:00:00 | 0.015543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1327 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-11-2016 13:00:00 | 0.016389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1354 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-11-2016 14:00:00 | 0.015565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1244 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-11-2016 15:00:00 | 0.015399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1127 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-11-2016 16:00:00 | 0.019303 | 0.055019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-11-2016 17:00:00 | 0.013661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0975 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-11-2016 18:00:00 | 0.012735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.108 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-11-2016 19:00:00 | 0.012383 | 0.0084099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.113 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-11-2016 20:00:00 | 0.014436 | 0.016994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.112 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-11-2016 21:00:00 | 0.012449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1154 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-11-2016 22:00:00 | 0.015363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1334 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-11-2016 23:00:00 | 0.02041 | 0.031664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.142 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-11-2016 0:00:00 | 0.016352 | 0.019621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1294 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-11-2016 1:00:00 | 0.010758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1202 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-11-2016 2:00:00 | 0.0097726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1052 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-11-2016 3:00:00 | 0.01023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.106 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-11-2016 4:00:00 | 0.010816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1118 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-11-2016 5:00:00 | 0.011099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-11-2016 6:00:00 | 0.010143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0686 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-11-2016 7:00:00 | 0.010853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.072 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-11-2016 8:00:00 | 0.014307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0813 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-11-2016 9:00:00 | 0.023261 | 0.051651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0938 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-11-2016 10:00:00 | 0.024195 | 0.002815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1275 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-11-2016 11:00:00 | 0.03247 | 0.17499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1642 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-11-2016 12:00:00 | 0.032871 | 0.16992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1473 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-11-2016 13:00:00 | 0.031864 | 0.14927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1457 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-11-2016 14:00:00 | 0.044978 | 0.40255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1272 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-11-2016 15:00:00 | 0.039839 | 0.22091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1107 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-11-2016 16:00:00 | 0.036758 | 0.22178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1029 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-11-2016 17:00:00 | 0.034077 | 0.083611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1006 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-11-2016 18:00:00 | 0.042075 | 0.46657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-11-2016 19:00:00 | 0.041076 | 0.53177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0841 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-11-2016 20:00:00 | 0.04492 | 0.57489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0339 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-11-2016 21:00:00 | 0.038772 | 0.13552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0117 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-11-2016 22:00:00 | 0.037901 | 0.10876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9972 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-11-2016 23:00:00 | 0.03083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9606 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-12-2016 0:00:00 | 0.028651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.918 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-12-2016 1:00:00 | 0.024228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8914 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-12-2016 2:00:00 | 0.020155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9249 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-12-2016 3:00:00 | 0.018763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.865 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-12-2016 4:00:00 | 0.016953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8499 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-12-2016 5:00:00 | 0.017299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8385 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-12-2016 6:00:00 | 0.016173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8276 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-12-2016 7:00:00 | 0.016703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8311 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-12-2016 8:00:00 | 0.018815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8226 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-12-2016 9:00:00 | 0.028201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.789 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-12-2016 10:00:00 | 0.020968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7825 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-12-2016 11:00:00 | 0.039509 | 0.15262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7838 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-12-2016 12:00:00 | 0.034688 | 0.19091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7742 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-12-2016 13:00:00 | 0.032845 | 0.15376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7737 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-12-2016 14:00:00 | 0.023361 | 0.082468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7839 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-12-2016 15:00:00 | 0.014841 | 0.023026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8107 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-12-2016 16:00:00 | 0.011261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8508 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-12-2016 17:00:00 | 0.010055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8671 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-12-2016 18:00:00 | 0.010437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-12-2016 19:00:00 | 0.0096217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9515 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-12-2016 20:00:00 | 0.01066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0033 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-12-2016 21:00:00 | 0.010012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0373 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-12-2016 22:00:00 | 0.016309 | 0.0028494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0575 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
01-12-2016 23:00:00 | 0.016472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0598 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-12-2016 0:00:00 | 0.0085762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0409 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-12-2016 1:00:00 | 0.0042807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0169 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-12-2016 2:00:00 | 0.0031513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0176 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-12-2016 3:00:00 | 0.002858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0488 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-12-2016 4:00:00 | 0.0032681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0883 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-12-2016 5:00:00 | 0.0046463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1374 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-12-2016 6:00:00 | 0.0042275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1779 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-12-2016 7:00:00 | 0.0043282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.215 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-12-2016 8:00:00 | 0.0053794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2509 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-12-2016 9:00:00 | 0.011672 | 0.034238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.284 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-12-2016 10:00:00 | 0.018708 | 0.14438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2991 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-12-2016 11:00:00 | 0.022954 | 0.15218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2731 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-12-2016 12:00:00 | 0.038595 | 0.55798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2682 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-12-2016 13:00:00 | 0.03307 | 0.36625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2554 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-12-2016 14:00:00 | 0.015594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2304 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-12-2016 15:00:00 | 0.017389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2318 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-12-2016 16:00:00 | 0.021109 | 0.036886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2297 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-12-2016 17:00:00 | 0.056574 | 0.8598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.228 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-12-2016 18:00:00 | 0.032957 | 0.34585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2318 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-12-2016 19:00:00 | 0.011707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.229 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-12-2016 20:00:00 | 0.0099667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1826 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-12-2016 21:00:00 | 0.0099456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1863 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-12-2016 22:00:00 | 0.010838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1744 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
02-12-2016 23:00:00 | 0.011587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.173 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-12-2016 0:00:00 | 0.015512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1567 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-12-2016 1:00:00 | 0.0099019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1329 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-12-2016 2:00:00 | 0.010039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1239 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-12-2016 3:00:00 | 0.010051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1089 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-12-2016 4:00:00 | 0.010798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1174 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-12-2016 5:00:00 | 0.010922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1163 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-12-2016 6:00:00 | 0.012883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1113 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-12-2016 7:00:00 | 0.01155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0858 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-12-2016 8:00:00 | 0.01241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0697 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-12-2016 9:00:00 | 0.015145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0532 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-12-2016 10:00:00 | 0.027208 | 0.01023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-12-2016 11:00:00 | 0.025394 | 0.025491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0447 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-12-2016 12:00:00 | 0.023865 | 0.016127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0224 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-12-2016 13:00:00 | 0.017558 | 0.043387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0119 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-12-2016 14:00:00 | 0.0087933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-12-2016 15:00:00 | 0.011638 | 0.025913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9969 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-12-2016 16:00:00 | 0.011245 | 0.01996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9922 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-12-2016 17:00:00 | 0.010571 | 0.0055059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9899 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-12-2016 18:00:00 | 0.008303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0127 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-12-2016 19:00:00 | 0.0066013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0594 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-12-2016 20:00:00 | 0.0067777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0875 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-12-2016 21:00:00 | 0.0066454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1207 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-12-2016 22:00:00 | 0.0061618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1701 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
03-12-2016 23:00:00 | 0.0063462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1814 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-12-2016 0:00:00 | 0.0065852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1997 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-12-2016 1:00:00 | 0.0061764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2146 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-12-2016 2:00:00 | 0.0053728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2169 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-12-2016 3:00:00 | 0.0057356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.194 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-12-2016 4:00:00 | 0.0056398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.174 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-12-2016 5:00:00 | 0.0055201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1664 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-12-2016 6:00:00 | 0.0048713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1522 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-12-2016 7:00:00 | 0.0045012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1603 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-12-2016 8:00:00 | 0.0046471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1885 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-12-2016 9:00:00 | 0.0053591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2229 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-12-2016 10:00:00 | 0.0070221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2624 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-12-2016 11:00:00 | 0.0087704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2638 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-12-2016 12:00:00 | 0.009608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-12-2016 13:00:00 | 0.010015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2183 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-12-2016 14:00:00 | 0.010085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-12-2016 15:00:00 | 0.010631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1845 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-12-2016 16:00:00 | 0.011294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1695 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-12-2016 17:00:00 | 0.011591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1704 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-12-2016 18:00:00 | 0.01055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1844 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-12-2016 19:00:00 | 0.011829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1963 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-12-2016 20:00:00 | 0.01163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.208 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-12-2016 21:00:00 | 0.013954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2138 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-12-2016 22:00:00 | 0.016959 | 0.051305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2406 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
04-12-2016 23:00:00 | 0.024946 | 0.1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2613 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-12-2016 0:00:00 | 0.015114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2698 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-12-2016 1:00:00 | 0.013398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2681 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-12-2016 2:00:00 | 0.013321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2668 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-12-2016 3:00:00 | 0.010322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2656 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-12-2016 4:00:00 | 0.01037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2648 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-12-2016 5:00:00 | 0.009897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2839 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-12-2016 6:00:00 | 0.011527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2657 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-12-2016 7:00:00 | 0.012716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2262 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-12-2016 8:00:00 | 0.015868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2115 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-12-2016 9:00:00 | 0.016631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2152 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-12-2016 10:00:00 | 0.022096 | 0.0034935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2122 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-12-2016 11:00:00 | 0.019926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2052 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-12-2016 12:00:00 | 0.015073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1901 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-12-2016 13:00:00 | 0.016973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1756 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-12-2016 14:00:00 | 0.018233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1576 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-12-2016 15:00:00 | 0.020551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1493 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-12-2016 16:00:00 | 0.023436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1413 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-12-2016 17:00:00 | 0.022307 | 0.027531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1441 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-12-2016 18:00:00 | 0.013632 | 0.0014699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1631 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-12-2016 19:00:00 | 0.0079669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1954 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-12-2016 20:00:00 | 0.0080153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2251 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-12-2016 21:00:00 | 0.0074377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2415 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-12-2016 22:00:00 | 0.0082231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2473 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
05-12-2016 23:00:00 | 0.0091959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2533 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-12-2016 0:00:00 | 0.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2432 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-12-2016 1:00:00 | 0.01184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2321 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-12-2016 2:00:00 | 0.010991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2308 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-12-2016 3:00:00 | 0.011643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2311 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-12-2016 4:00:00 | 0.0093025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2242 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-12-2016 5:00:00 | 0.0093995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2252 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-12-2016 6:00:00 | 0.0075104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2145 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-12-2016 7:00:00 | 0.0083042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2151 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-12-2016 8:00:00 | 0.0086398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2199 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-12-2016 9:00:00 | 0.0079068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2079 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-12-2016 10:00:00 | 0.0068075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2043 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-12-2016 11:00:00 | 0.007522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2127 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-12-2016 12:00:00 | 0.0087119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2207 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-12-2016 13:00:00 | 0.0081142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2218 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-12-2016 14:00:00 | 0.0056941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2335 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-12-2016 15:00:00 | 0.006224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2422 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-12-2016 16:00:00 | 0.0063353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-12-2016 17:00:00 | 0.0065054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3131 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-12-2016 18:00:00 | 0.0070915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3762 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-12-2016 19:00:00 | 0.0082895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4275 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-12-2016 20:00:00 | 0.0093707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4339 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-12-2016 21:00:00 | 0.0098112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4448 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-12-2016 22:00:00 | 0.009473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4732 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
06-12-2016 23:00:00 | 0.0086296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4727 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-12-2016 0:00:00 | 0.0078009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4705 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-12-2016 1:00:00 | 0.007074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4513 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-12-2016 2:00:00 | 0.0062438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4191 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-12-2016 3:00:00 | 0.0058822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3893 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-12-2016 4:00:00 | 0.0060497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.362 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-12-2016 5:00:00 | 0.0060364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3466 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-12-2016 6:00:00 | 0.0047395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3353 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-12-2016 7:00:00 | 0.0048378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3443 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-12-2016 8:00:00 | 0.0052238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.346 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-12-2016 9:00:00 | 0.005589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3787 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-12-2016 10:00:00 | 0.0051111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3853 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-12-2016 11:00:00 | 0.0049159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3835 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-12-2016 12:00:00 | 0.0052768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3709 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-12-2016 13:00:00 | 0.0061088 | 0.015552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3545 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-12-2016 14:00:00 | 0.0051951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3469 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-12-2016 15:00:00 | 0.0049138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3428 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-12-2016 16:00:00 | 0.0047526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3615 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-12-2016 17:00:00 | 0.0044874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3799 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-12-2016 18:00:00 | 0.0048925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3821 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-12-2016 19:00:00 | 0.0058386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3698 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-12-2016 20:00:00 | 0.0064113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-12-2016 21:00:00 | 0.0060598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3666 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-12-2016 22:00:00 | 0.0065967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3753 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
07-12-2016 23:00:00 | 0.0062573 | 0.0050711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3703 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-12-2016 0:00:00 | 0.0056387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3629 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-12-2016 1:00:00 | 0.0057027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3401 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-12-2016 2:00:00 | 0.0083398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3167 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-12-2016 3:00:00 | 0.0074716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2933 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-12-2016 4:00:00 | 0.0074155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2707 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-12-2016 5:00:00 | 0.0073523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2566 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-12-2016 6:00:00 | 0.0063657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2484 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-12-2016 7:00:00 | 0.0062184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2131 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-12-2016 8:00:00 | 0.0060582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2059 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-12-2016 9:00:00 | 0.0053989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1936 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-12-2016 10:00:00 | 0.0049715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1736 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-12-2016 11:00:00 | 0.0044749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1442 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-12-2016 12:00:00 | 0.0042321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1156 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-12-2016 13:00:00 | 0.01131 | 0.048902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0989 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-12-2016 14:00:00 | 0.0052331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0813 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-12-2016 15:00:00 | 0.003728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1113 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-12-2016 16:00:00 | 0.0037881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1344 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-12-2016 17:00:00 | 0.0044781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.118 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-12-2016 18:00:00 | 0.0045486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1212 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-12-2016 19:00:00 | 0.0047523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1381 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-12-2016 20:00:00 | 0.0046037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1423 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-12-2016 21:00:00 | 0.0057126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1643 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-12-2016 22:00:00 | 0.0084826 | 0.045876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1768 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
08-12-2016 23:00:00 | 0.0083584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1706 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-12-2016 0:00:00 | 0.009031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1386 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-12-2016 1:00:00 | 0.0067503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1351 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-12-2016 2:00:00 | 0.0057169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1197 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-12-2016 3:00:00 | 0.0040371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0788 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-12-2016 4:00:00 | 0.0039745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0605 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-12-2016 5:00:00 | 0.0039412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0455 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-12-2016 6:00:00 | 0.0039285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0195 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-12-2016 7:00:00 | 0.0048749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0102 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-12-2016 8:00:00 | 0.0040961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0118 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-12-2016 9:00:00 | 0.0045046 | 0.016351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0097 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-12-2016 10:00:00 | 0.0059992 | 0.012684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0338 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-12-2016 11:00:00 | 0.0048106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0657 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-12-2016 12:00:00 | 0.0051297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0615 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-12-2016 13:00:00 | 0.0057053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0284 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-12-2016 14:00:00 | 0.0044946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9947 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-12-2016 15:00:00 | 0.0044166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.987 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-12-2016 16:00:00 | 0.0047157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0086 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-12-2016 17:00:00 | 0.0050728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0008 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-12-2016 18:00:00 | 0.0064384 | 0.0059704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9931 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-12-2016 19:00:00 | 0.0052775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9985 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-12-2016 20:00:00 | 0.011729 | 0.027373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9963 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-12-2016 21:00:00 | 0.0047236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0406 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-12-2016 22:00:00 | 0.0045859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0401 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
09-12-2016 23:00:00 | 0.0084779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0379 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-12-2016 0:00:00 | 0.0062625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0176 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-12-2016 1:00:00 | 0.0051317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9918 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-12-2016 2:00:00 | 0.0050109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9655 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-12-2016 3:00:00 | 0.0038215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9401 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-12-2016 4:00:00 | 0.004538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.931 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-12-2016 5:00:00 | 0.0044552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9429 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-12-2016 6:00:00 | 0.0038769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9347 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-12-2016 7:00:00 | 0.0042553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9401 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-12-2016 8:00:00 | 0.003565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9747 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-12-2016 9:00:00 | 0.011748 | 0.056473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0029 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-12-2016 10:00:00 | 0.028084 | 0.1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9847 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-12-2016 11:00:00 | 0.041967 | 0.37143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9775 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-12-2016 12:00:00 | 0.029549 | 0.16295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-12-2016 13:00:00 | 0.03267 | 0.22398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.939 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-12-2016 14:00:00 | 0.02925 | 0.20101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9203 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-12-2016 15:00:00 | 0.019304 | 0.040737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9282 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-12-2016 16:00:00 | 0.01393 | 0.034795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.951 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-12-2016 17:00:00 | 0.011919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9575 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-12-2016 18:00:00 | 0.0075168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9747 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-12-2016 19:00:00 | 0.016924 | 0.029712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9704 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-12-2016 20:00:00 | 0.0088655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9859 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-12-2016 21:00:00 | 0.011807 | 0.027825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0227 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-12-2016 22:00:00 | 0.015371 | 0.042918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9918 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
10-12-2016 23:00:00 | 0.0098499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9731 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-12-2016 0:00:00 | 0.0039253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9856 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-12-2016 1:00:00 | 0.002639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9902 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-12-2016 2:00:00 | 0.0040083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9982 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-12-2016 3:00:00 | 0.0050889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9899 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-12-2016 4:00:00 | 0.0038249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9827 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-12-2016 5:00:00 | 0.003085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9722 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-12-2016 6:00:00 | 0.00345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9626 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-12-2016 7:00:00 | 0.0036214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9637 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-12-2016 8:00:00 | 0.0034604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9632 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-12-2016 9:00:00 | 0.0039138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9683 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-12-2016 10:00:00 | 0.0043517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9707 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-12-2016 11:00:00 | 0.00417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.944 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-12-2016 12:00:00 | 0.0043626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9202 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-12-2016 13:00:00 | 0.0095668 | 0.018916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9028 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-12-2016 14:00:00 | 0.010954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8857 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-12-2016 15:00:00 | 0.0073718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8849 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-12-2016 16:00:00 | 0.0083468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.857 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-12-2016 17:00:00 | 0.0081346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.861 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-12-2016 18:00:00 | 0.0097133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8566 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-12-2016 19:00:00 | 0.0088527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8598 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-12-2016 20:00:00 | 0.0086373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8776 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-12-2016 21:00:00 | 0.0099367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8953 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-12-2016 22:00:00 | 0.0082075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9292 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
11-12-2016 23:00:00 | 0.0075481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9498 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-12-2016 0:00:00 | 0.0060125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9667 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-12-2016 1:00:00 | 0.0055927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9918 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-12-2016 2:00:00 | 0.0056876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0062 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-12-2016 3:00:00 | 0.0056581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0215 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-12-2016 4:00:00 | 0.0054748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0476 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-12-2016 5:00:00 | 0.0056701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0697 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-12-2016 6:00:00 | 0.0054413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0975 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-12-2016 7:00:00 | 0.0053037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.122 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-12-2016 8:00:00 | 0.0043193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1525 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-12-2016 9:00:00 | 0.0039379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1783 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-12-2016 10:00:00 | 0.004231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2037 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-12-2016 11:00:00 | 0.0050254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2315 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-12-2016 12:00:00 | 0.0060965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2445 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-12-2016 13:00:00 | 0.0054289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2535 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-12-2016 14:00:00 | 0.0051908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2537 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-12-2016 15:00:00 | 0.0047679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.275 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-12-2016 16:00:00 | 0.004771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-12-2016 17:00:00 | 0.0059652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3133 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-12-2016 18:00:00 | 0.005402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3607 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-12-2016 19:00:00 | 0.0058418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3823 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-12-2016 20:00:00 | 0.0063353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4046 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-12-2016 21:00:00 | 0.0066989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4368 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-12-2016 22:00:00 | 0.0066604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4598 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
12-12-2016 23:00:00 | 0.0070933 | 0.007479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4632 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-12-2016 0:00:00 | 0.0068221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4759 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-12-2016 1:00:00 | 0.0061537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4741 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-12-2016 2:00:00 | 0.0058865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.451 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-12-2016 3:00:00 | 0.0050318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.425 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-12-2016 4:00:00 | 0.0040974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-12-2016 5:00:00 | 0.0033988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3798 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-12-2016 6:00:00 | 0.002589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3723 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-12-2016 7:00:00 | 0.002674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3754 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-12-2016 8:00:00 | 0.0026246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4033 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-12-2016 9:00:00 | 0.0028809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4315 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-12-2016 10:00:00 | 0.0089892 | 0.014503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4646 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-12-2016 11:00:00 | 0.014304 | 0.1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4995 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-12-2016 12:00:00 | 0.0098985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4719 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-12-2016 13:00:00 | 0.0075466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4455 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-12-2016 14:00:00 | 0.010707 | 0.065768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4289 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-12-2016 15:00:00 | 0.0096457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-12-2016 16:00:00 | 0.0098843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3877 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-12-2016 17:00:00 | 0.011785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3861 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-12-2016 18:00:00 | 0.011798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.383 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-12-2016 19:00:00 | 0.013998 | 0.010331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3652 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-12-2016 20:00:00 | 0.010952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3391 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-12-2016 21:00:00 | 0.014946 | 0.036663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.326 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-12-2016 22:00:00 | 0.010605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3192 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
13-12-2016 23:00:00 | 0.013461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-12-2016 0:00:00 | 0.0085346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2821 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-12-2016 1:00:00 | 0.0073577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2501 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-12-2016 2:00:00 | 0.0075755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2363 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-12-2016 3:00:00 | 0.0066095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2037 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-12-2016 4:00:00 | 0.0089861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1401 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-12-2016 5:00:00 | 0.0083376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0812 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-12-2016 6:00:00 | 0.0073552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0306 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-12-2016 7:00:00 | 0.0083275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9906 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-12-2016 8:00:00 | 0.0077782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9674 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-12-2016 9:00:00 | 0.0071838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9502 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-12-2016 10:00:00 | 0.012482 | 0.024264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.957 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-12-2016 11:00:00 | 0.080541 | 0.78618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9209 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-12-2016 12:00:00 | 0.25621 | 2.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8802 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-12-2016 13:00:00 | 0.18343 | 1.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8539 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-12-2016 14:00:00 | 0.22717 | 2.3452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8432 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-12-2016 15:00:00 | 0.088193 | 0.85668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.866 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-12-2016 16:00:00 | 0.0086558 | 0.0061521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.888 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-12-2016 17:00:00 | 0.0060481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8964 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-12-2016 18:00:00 | 0.0064889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9327 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-12-2016 19:00:00 | 0.0061455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9395 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-12-2016 20:00:00 | 0.0094524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9317 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-12-2016 21:00:00 | 0.0051589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9263 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-12-2016 22:00:00 | 0.0065969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9698 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
14-12-2016 23:00:00 | 0.0070697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9845 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-12-2016 0:00:00 | 0.0057256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9657 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-12-2016 1:00:00 | 0.0047334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9369 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-12-2016 2:00:00 | 0.004699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8959 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-12-2016 3:00:00 | 0.0047811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8567 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-12-2016 4:00:00 | 0.0036293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8363 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-12-2016 5:00:00 | 0.0042213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8384 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-12-2016 6:00:00 | 0.0039516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8412 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-12-2016 7:00:00 | 0.0048775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8568 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-12-2016 8:00:00 | 0.11808 | 1.2649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8862 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-12-2016 9:00:00 | 0.2755 | 3.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9336 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-12-2016 10:00:00 | 0.26388 | 3.0452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9416 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-12-2016 11:00:00 | 0.21421 | 2.4941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9432 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-12-2016 12:00:00 | 0.2247 | 2.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9198 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-12-2016 13:00:00 | 0.12772 | 1.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9027 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-12-2016 14:00:00 | 0.10383 | 1.0432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8859 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-12-2016 15:00:00 | 0.041464 | 0.30984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8989 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-12-2016 16:00:00 | 0.024825 | 0.12284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8913 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-12-2016 17:00:00 | 0.035909 | 0.24165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.888 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-12-2016 18:00:00 | 0.086621 | 0.84023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.879 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-12-2016 19:00:00 | 0.069869 | 0.62802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8897 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-12-2016 20:00:00 | 0.053498 | 0.42933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.883 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-12-2016 21:00:00 | 0.021415 | 0.08811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8927 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-12-2016 22:00:00 | 0.023133 | 0.085263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8965 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
15-12-2016 23:00:00 | 0.049839 | 0.40015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8815 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-12-2016 0:00:00 | 0.010577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8571 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-12-2016 1:00:00 | 0.0096891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8589 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-12-2016 2:00:00 | 0.010776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8592 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-12-2016 3:00:00 | 0.010398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8523 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-12-2016 4:00:00 | 0.011391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8063 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-12-2016 5:00:00 | 0.009813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-12-2016 6:00:00 | 0.0087815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7784 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-12-2016 7:00:00 | 0.0076203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.78 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
16-12-2016 8:00:00 | 16.0149 | 54.8184 | 0.012034 | 0.034417 | 0 | 0 | 17.8591 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 108515.2874 | 0 | 0 | 4.2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 1697.6443
16-12-2016 9:00:00 | 24.5169 | 77.4078 | 0.013872 | 0.039674 | 0 | 0 | 17.3946 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 206838.4534 | 0 | 0 | 9.3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 3730.0974
16-12-2016 10:00:00 | 30.7039 | 87.5053 | 0.01541 | 0.044073 | 0 | 0 | 17.006 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 233493.6261 | 0 | 0 | 11.6799 | 6.7876 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4677.6519
16-12-2016 11:00:00 | 33.0972 | 92.4862 | 0.015717 | 0.04495 | 0 | 0 | 16.9285 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 254815.7559 | 0 | 0 | 13 | 9.8663 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5206.3649
16-12-2016 12:00:00 | 32.644 | 92.4754 | 0.015503 | 0.04434 | 0 | 0 | 16.9824 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 264931.4499 | 0 | 0 | 13.3326 | 10.9232 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5339.5411
16-12-2016 13:00:00 | 31.8419 | 88.3791 | 0.015823 | 0.045255 | 0 | 0 | 16.9016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 231905.3625 | 0 | 0 | 11.9115 | 11.4182 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4770.3947
16-12-2016 14:00:00 | 30.9085 | 86.4391 | 0.015704 | 0.044914 | 0 | 0 | 16.9317 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 222576.2764 | 0 | 0 | 11.3462 | 11.6215 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4544.0254
16-12-2016 15:00:00 | 30.9897 | 87.0402 | 0.015637 | 0.044721 | 0 | 0 | 16.9487 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 226635.8461 | 0 | 0 | 11.5035 | 10.9663 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4607.0227
16-12-2016 16:00:00 | 28.5352 | 83.1649 | 0.015059 | 0.043068 | 0 | 0 | 17.0948 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 215687.5108 | 0 | 0 | 10.543 | 10.7643 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4222.3319
16-12-2016 17:00:00 | 24.2197 | 75.6074 | 0.014039 | 0.040152 | 0 | 0 | 17.3524 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 189174.7243 | 0 | 0 | 8.621 | 10.8127 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 3452.5904
16-12-2016 18:00:00 | 28.6906 | 84.4192 | 0.014898 | 0.042609 | 0 | 0 | 17.1353 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 212012.7026 | 0 | 0 | 10.253 | 10.3357 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4106.2169
16-12-2016 19:00:00 | 22.8108 | 75.4222 | 0.013269 | 0.037949 | 0 | 0 | 17.547 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 170861.0645 | 0 | 0 | 7.3593 | 9.3094 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 2947.2999
16-12-2016 20:00:00 | 21.4501 | 73.503 | 0.012784 | 0.036562 | 0 | 0 | 17.6696 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 155940.0021 | 0 | 0 | 6.4711 | 10.1408 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 2591.6043
16-12-2016 21:00:00 | 27.3856 | 84.0191 | 0.014299 | 0.040896 | 0 | 0 | 17.2867 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 209809.2149 | 0 | 0 | 9.7385 | 8.7234 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 3900.1421
16-12-2016 22:00:00 | 30.9496 | 91.8328 | 0.014802 | 0.042332 | 0 | 0 | 17.1598 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 261302.4842 | 0 | 0 | 12.5547 | 8.3424 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 5027.9914
16-12-2016 23:00:00 | 29.7412 | 89.3824 | 0.014614 | 0.041795 | 0 | 0 | 17.2073 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 257875.7157 | 0 | 0 | 12.2327 | 9.8982 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | RE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 4899.0388
17-12-2016 0:00:00 | 18.5657 | 61.1072 | 0.011068 | 0.031653 | 0 | 0 | 18.1033 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 185046.2141 | 0 | 0 | 6.648 | 11.3624 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | HE | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 2662.4371
17-12-2016 1:00:00 | 0.16029 | 1.7065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8394 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2026 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-12-2016 2:00:00 | 0.055651 | 0.50157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8291 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8936 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-12-2016 3:00:00 | 0.039746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8367 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-12-2016 4:00:00 | 0.032768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8484 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-12-2016 5:00:00 | 0.028025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8519 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-12-2016 6:00:00 | 0.024635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8745 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-12-2016 7:00:00 | 0.023598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9128 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-12-2016 8:00:00 | 0.022692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9398 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-12-2016 9:00:00 | 0.021451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9529 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-12-2016 10:00:00 | 0.025375 | 0.029041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9914 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-12-2016 11:00:00 | 0.02917 | 0.04968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0399 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-12-2016 12:00:00 | 0.045045 | 0.38104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0442 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-12-2016 13:00:00 | 0.032983 | 0.092439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0213 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-12-2016 14:00:00 | 0.033137 | 0.057334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0249 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-12-2016 15:00:00 | 0.030496 | 0.0056864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0209 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-12-2016 16:00:00 | 0.04216 | 0.22118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0145 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-12-2016 17:00:00 | 0.044979 | 0.39859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0119 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-12-2016 18:00:00 | 0.052915 | 0.66244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-12-2016 19:00:00 | 0.06001 | 0.74857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0122 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-12-2016 20:00:00 | 0.055371 | 0.68364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-12-2016 21:00:00 | 0.0547 | 0.66169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9824 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-12-2016 22:00:00 | 0.043493 | 0.2913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9712 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
17-12-2016 23:00:00 | 0.037828 | 0.0027951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9565 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-12-2016 0:00:00 | 0.034276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9444 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-12-2016 1:00:00 | 0.031851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9306 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-12-2016 2:00:00 | 0.033379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9033 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-12-2016 3:00:00 | 0.037644 | 0.0094813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8888 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-12-2016 4:00:00 | 0.064579 | 0.66516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8709 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-12-2016 5:00:00 | 0.086524 | 0.92741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8652 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-12-2016 6:00:00 | 0.073926 | 0.77715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8442 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-12-2016 7:00:00 | 0.058355 | 0.59019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8305 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-12-2016 8:00:00 | 0.047178 | 0.14795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8037 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-12-2016 9:00:00 | 0.039477 | 0.066166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8074 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-12-2016 10:00:00 | 0.031688 | 0.0035676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8081 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-12-2016 11:00:00 | 0.026816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8132 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-12-2016 12:00:00 | 0.024433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8098 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-12-2016 13:00:00 | 0.02423 | 0.006055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-12-2016 14:00:00 | 0.021478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.786 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-12-2016 15:00:00 | 0.021345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7678 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-12-2016 16:00:00 | 0.019868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7747 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-12-2016 17:00:00 | 0.018438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7969 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-12-2016 18:00:00 | 0.017287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-12-2016 19:00:00 | 0.016791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8234 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-12-2016 20:00:00 | 0.017669 | 0.0063396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8418 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-12-2016 21:00:00 | 0.01664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.858 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-12-2016 22:00:00 | 0.042641 | 0.21947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8857 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
18-12-2016 23:00:00 | 0.05594 | 0.43515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8873 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-12-2016 0:00:00 | 0.027792 | 0.091784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9098 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-12-2016 1:00:00 | 0.01563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-12-2016 2:00:00 | 0.015549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9088 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-12-2016 3:00:00 | 0.014879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8907 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-12-2016 4:00:00 | 0.011819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.857 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-12-2016 5:00:00 | 0.010471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8383 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-12-2016 6:00:00 | 0.010786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8418 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-12-2016 7:00:00 | 0.010482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.861 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-12-2016 8:00:00 | 0.084404 | 0.83877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8818 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-12-2016 9:00:00 | 0.13965 | 1.4917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9152 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-12-2016 10:00:00 | 0.033565 | 0.15168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9289 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-12-2016 11:00:00 | 0.035325 | 0.20073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9209 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-12-2016 12:00:00 | 0.037847 | 0.21535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9059 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-12-2016 13:00:00 | 0.041487 | 0.25179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8917 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-12-2016 14:00:00 | 0.093653 | 0.87986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.88 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-12-2016 15:00:00 | 0.069634 | 0.59786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8801 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-12-2016 16:00:00 | 0.046917 | 0.35481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8806 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-12-2016 17:00:00 | 0.065964 | 0.56246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8852 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-12-2016 18:00:00 | 0.023347 | 0.045106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8898 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-12-2016 19:00:00 | 0.013558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9151 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-12-2016 20:00:00 | 0.016121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9289 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-12-2016 21:00:00 | 0.029015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9036 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-12-2016 22:00:00 | 0.023112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9141 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
19-12-2016 23:00:00 | 0.017534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9246 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-12-2016 0:00:00 | 0.018542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9262 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-12-2016 1:00:00 | 0.021194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9234 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-12-2016 2:00:00 | 0.021284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.915 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-12-2016 3:00:00 | 0.019048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9142 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-12-2016 4:00:00 | 0.017958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9378 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-12-2016 5:00:00 | 0.017696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9164 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-12-2016 6:00:00 | 0.017722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9242 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-12-2016 7:00:00 | 0.016241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9085 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-12-2016 8:00:00 | 0.019351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8982 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-12-2016 9:00:00 | 0.018472 | 0.024191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9066 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-12-2016 10:00:00 | 0.018556 | 0.0059902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9095 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-12-2016 11:00:00 | 0.018447 | 0.00442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9036 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-12-2016 12:00:00 | 0.076083 | 0.71312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8889 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-12-2016 13:00:00 | 0.076188 | 0.63183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8789 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-12-2016 14:00:00 | 0.1037 | 1.0237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8667 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-12-2016 15:00:00 | 0.036387 | 0.18067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.862 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-12-2016 16:00:00 | 0.029175 | 0.077465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8618 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-12-2016 17:00:00 | 0.033225 | 0.046763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-12-2016 18:00:00 | 0.044746 | 0.11301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8704 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-12-2016 19:00:00 | 0.042338 | 0.060885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8749 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-12-2016 20:00:00 | 0.03853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8841 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-12-2016 21:00:00 | 0.035648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8862 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-12-2016 22:00:00 | 0.053131 | 0.3471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8988 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
20-12-2016 23:00:00 | 0.04771 | 0.29983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9062 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-12-2016 0:00:00 | 0.03927 | 0.14532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9032 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-12-2016 1:00:00 | 0.026978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9392 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-12-2016 2:00:00 | 0.024953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9305 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-12-2016 3:00:00 | 0.022886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.913 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-12-2016 4:00:00 | 0.024491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8941 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-12-2016 5:00:00 | 0.024302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8917 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-12-2016 6:00:00 | 0.02343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8826 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-12-2016 7:00:00 | 0.018573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.852 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-12-2016 8:00:00 | 0.017856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8311 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-12-2016 9:00:00 | 0.030198 | 0.065931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7988 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-12-2016 10:00:00 | 0.02578 | 0.042194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8045 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-12-2016 11:00:00 | 0.021563 | 0.023314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8223 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-12-2016 12:00:00 | 0.018887 | 0.0037505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8163 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-12-2016 13:00:00 | 0.01636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7996 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-12-2016 14:00:00 | 0.012982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7846 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-12-2016 15:00:00 | 0.011328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8316 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-12-2016 16:00:00 | 0.011338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.887 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-12-2016 17:00:00 | 0.011328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9557 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-12-2016 18:00:00 | 0.015623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9823 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-12-2016 19:00:00 | 0.01625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.006 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-12-2016 20:00:00 | 0.016231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9877 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-12-2016 21:00:00 | 0.015532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.989 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-12-2016 22:00:00 | 0.015682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0029 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
21-12-2016 23:00:00 | 0.018349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9922 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-12-2016 0:00:00 | 0.022577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.966 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-12-2016 1:00:00 | 0.016091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9451 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-12-2016 2:00:00 | 0.017458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9167 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-12-2016 3:00:00 | 0.01476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8633 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-12-2016 4:00:00 | 0.012172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8053 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-12-2016 5:00:00 | 0.0091093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7552 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-12-2016 6:00:00 | 0.008724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-12-2016 7:00:00 | 0.010531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.69 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-12-2016 8:00:00 | 0.0093185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-12-2016 9:00:00 | 0.0096375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7397 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-12-2016 10:00:00 | 0.0094516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7806 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-12-2016 11:00:00 | 0.010338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8309 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-12-2016 12:00:00 | 0.0099315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9053 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-12-2016 13:00:00 | 0.011382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9552 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-12-2016 14:00:00 | 0.043757 | 0.3735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9812 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-12-2016 15:00:00 | 0.009756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-12-2016 16:00:00 | 0.0091078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0356 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-12-2016 17:00:00 | 0.0091544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0617 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-12-2016 18:00:00 | 0.0097313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0801 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-12-2016 19:00:00 | 0.0099827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0963 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-12-2016 20:00:00 | 0.011374 | 0.03311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1331 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-12-2016 21:00:00 | 0.010085 | 0.018705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1807 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-12-2016 22:00:00 | 0.0091016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2226 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
22-12-2016 23:00:00 | 0.0093118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2187 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-12-2016 0:00:00 | 0.0093885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.229 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-12-2016 1:00:00 | 0.0090289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2218 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-12-2016 2:00:00 | 0.0087325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1924 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-12-2016 3:00:00 | 0.007771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1668 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-12-2016 4:00:00 | 0.006756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1582 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-12-2016 5:00:00 | 0.0082691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1631 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-12-2016 6:00:00 | 0.010298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1731 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-12-2016 7:00:00 | 0.010421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1932 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-12-2016 8:00:00 | 0.008222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2141 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-12-2016 9:00:00 | 0.01113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1943 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-12-2016 10:00:00 | 0.019623 | 0.032188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1793 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-12-2016 11:00:00 | 0.021985 | 0.010426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1677 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-12-2016 12:00:00 | 0.025872 | 0.10391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1512 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-12-2016 13:00:00 | 0.022505 | 0.033841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1286 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-12-2016 14:00:00 | 0.021929 | 0.090654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.114 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-12-2016 15:00:00 | 0.019161 | 0.047548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1084 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-12-2016 16:00:00 | 0.013939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1029 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-12-2016 17:00:00 | 0.013861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.106 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-12-2016 18:00:00 | 0.013661 | 0.012162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.106 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-12-2016 19:00:00 | 0.0084458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1148 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-12-2016 20:00:00 | 0.019167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1121 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-12-2016 21:00:00 | 0.02222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1096 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-12-2016 22:00:00 | 0.021191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1169 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
23-12-2016 23:00:00 | 0.023149 | 0.00069473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1146 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-12-2016 0:00:00 | 0.020467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1157 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-12-2016 1:00:00 | 0.015609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1101 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-12-2016 2:00:00 | 0.014381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1105 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-12-2016 3:00:00 | 0.015548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-12-2016 4:00:00 | 0.014876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0914 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-12-2016 5:00:00 | 0.013378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0812 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-12-2016 6:00:00 | 0.013413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0797 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-12-2016 7:00:00 | 0.01112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0874 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-12-2016 8:00:00 | 0.010807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0758 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-12-2016 9:00:00 | 0.01026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0679 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-12-2016 10:00:00 | 0.010225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0735 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-12-2016 11:00:00 | 0.010574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0609 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-12-2016 12:00:00 | 0.0094801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0706 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-12-2016 13:00:00 | 0.0081079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0455 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-12-2016 14:00:00 | 0.0088225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0259 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-12-2016 15:00:00 | 0.010275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0213 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-12-2016 16:00:00 | 0.011138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0372 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-12-2016 17:00:00 | 0.0092149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0554 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-12-2016 18:00:00 | 0.0088621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0713 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-12-2016 19:00:00 | 0.0083267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0813 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-12-2016 20:00:00 | 0.0079081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0954 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-12-2016 21:00:00 | 0.009012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1358 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-12-2016 22:00:00 | 0.0086434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1544 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
24-12-2016 23:00:00 | 0.0078895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1586 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-12-2016 0:00:00 | 0.0067306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1731 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-12-2016 1:00:00 | 0.0045739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1593 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-12-2016 2:00:00 | 0.0056947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.145 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-12-2016 3:00:00 | 0.0052639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1272 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-12-2016 4:00:00 | 0.0043803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-12-2016 5:00:00 | 0.0037249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0738 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-12-2016 6:00:00 | 0.003264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0533 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-12-2016 7:00:00 | 0.0033485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0511 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-12-2016 8:00:00 | 0.0026715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0696 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-12-2016 9:00:00 | 0.0032031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0953 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-12-2016 10:00:00 | 0.0052366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1141 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-12-2016 11:00:00 | 0.0044727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1494 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-12-2016 12:00:00 | 0.0054722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1949 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-12-2016 13:00:00 | 0.0064175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1813 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-12-2016 14:00:00 | 0.0054924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1683 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-12-2016 15:00:00 | 0.0061001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1649 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-12-2016 16:00:00 | 0.0054934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1609 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-12-2016 17:00:00 | 0.0048599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1388 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-12-2016 18:00:00 | 0.0052795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1352 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-12-2016 19:00:00 | 0.0052752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1506 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-12-2016 20:00:00 | 0.0056221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1633 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-12-2016 21:00:00 | 0.005518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1762 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-12-2016 22:00:00 | 0.0061396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1747 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
25-12-2016 23:00:00 | 0.013461 | 0.031996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1547 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-12-2016 0:00:00 | 0.011481 | 0.0042713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1344 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-12-2016 1:00:00 | 0.010858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1042 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-12-2016 2:00:00 | 0.0097478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0821 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-12-2016 3:00:00 | 0.012842 | 0.015545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0525 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-12-2016 4:00:00 | 0.014119 | 0.019713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0213 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-12-2016 5:00:00 | 0.016816 | 0.044264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9808 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-12-2016 6:00:00 | 0.022168 | 0.052312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9425 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-12-2016 7:00:00 | 0.015999 | 0.017391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9187 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-12-2016 8:00:00 | 0.051185 | 0.42598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9069 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-12-2016 9:00:00 | 0.11305 | 1.2096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9205 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-12-2016 10:00:00 | 0.083364 | 0.79775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8981 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-12-2016 11:00:00 | 0.0345 | 0.23505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8821 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-12-2016 12:00:00 | 0.061931 | 0.51195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8565 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-12-2016 13:00:00 | 0.051162 | 0.38982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8369 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-12-2016 14:00:00 | 0.017987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8246 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-12-2016 15:00:00 | 0.017249 | 0.009545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8459 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-12-2016 16:00:00 | 0.015754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8612 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-12-2016 17:00:00 | 0.015532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8731 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-12-2016 18:00:00 | 0.020417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.884 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-12-2016 19:00:00 | 0.019394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9067 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-12-2016 20:00:00 | 0.017223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9287 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-12-2016 21:00:00 | 0.020239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.958 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-12-2016 22:00:00 | 0.020221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9816 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
26-12-2016 23:00:00 | 0.019489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.973 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-12-2016 0:00:00 | 0.012669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9558 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-12-2016 1:00:00 | 0.003264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9358 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-12-2016 2:00:00 | 0.0024036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9099 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-12-2016 3:00:00 | 0.0027308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-12-2016 4:00:00 | 0.001992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.904 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-12-2016 5:00:00 | 0.0022427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9358 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-12-2016 6:00:00 | 0.0020576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9491 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-12-2016 7:00:00 | 0.0033642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9975 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-12-2016 8:00:00 | 0.0081048 | 0.013004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0487 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-12-2016 9:00:00 | 0.023046 | 0.12371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0927 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-12-2016 10:00:00 | 0.01018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.086 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-12-2016 11:00:00 | 0.012828 | 0.045027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0618 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-12-2016 12:00:00 | 0.012132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0358 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-12-2016 13:00:00 | 0.013331 | 0.011435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0297 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-12-2016 14:00:00 | 0.013169 | 0.011921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0199 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-12-2016 15:00:00 | 0.010248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9979 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-12-2016 16:00:00 | 0.016581 | 0.053204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9838 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-12-2016 17:00:00 | 0.016311 | 0.040987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9749 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-12-2016 18:00:00 | 0.031612 | 0.20134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9539 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-12-2016 19:00:00 | 0.015862 | 0.076032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9482 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-12-2016 20:00:00 | 0.014154 | 0.038613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9564 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-12-2016 21:00:00 | 0.042814 | 0.3097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9626 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-12-2016 22:00:00 | 0.069014 | 0.72279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9609 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
27-12-2016 23:00:00 | 0.05698 | 0.54937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9658 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-12-2016 0:00:00 | 0.038443 | 0.28811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9503 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-12-2016 1:00:00 | 0.0059227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9049 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-12-2016 2:00:00 | 0.0043023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-12-2016 3:00:00 | 0.00465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-12-2016 4:00:00 | 0.0028025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8762 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-12-2016 5:00:00 | 0.0027926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-12-2016 6:00:00 | 0.0024051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8462 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-12-2016 7:00:00 | 0.0022578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.863 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-12-2016 8:00:00 | 0.0038955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9151 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-12-2016 9:00:00 | 0.006805 | 0.0086219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9555 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-12-2016 10:00:00 | 0.0095725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9873 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-12-2016 11:00:00 | 0.013538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0288 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-12-2016 12:00:00 | 0.013255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0805 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-12-2016 13:00:00 | 0.0092082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0763 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-12-2016 14:00:00 | 0.010711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0789 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-12-2016 15:00:00 | 0.0089094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0817 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-12-2016 16:00:00 | 0.010435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-12-2016 17:00:00 | 0.0067522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1283 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-12-2016 18:00:00 | 0.0059901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1508 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-12-2016 19:00:00 | 0.0059365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1529 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-12-2016 20:00:00 | 0.0066271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1557 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-12-2016 21:00:00 | 0.00674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1702 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-12-2016 22:00:00 | 0.006319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1808 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
28-12-2016 23:00:00 | 0.0077595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.202 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-12-2016 0:00:00 | 0.0064985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1947 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-12-2016 1:00:00 | 0.0073064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1853 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-12-2016 2:00:00 | 0.0072357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1853 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-12-2016 3:00:00 | 0.0064348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1914 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-12-2016 4:00:00 | 0.0066974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1777 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-12-2016 5:00:00 | 0.0086768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1739 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-12-2016 6:00:00 | 0.0089327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1764 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-12-2016 7:00:00 | 0.0053702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1742 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-12-2016 8:00:00 | 0.0052146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1872 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-12-2016 9:00:00 | 0.0077938 | 0.005211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1853 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-12-2016 10:00:00 | 0.0089033 | 0.0049994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1895 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-12-2016 11:00:00 | 0.0089991 | 0.0063074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1759 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-12-2016 12:00:00 | 0.0081809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1698 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-12-2016 13:00:00 | 0.0061341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1629 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-12-2016 14:00:00 | 0.0089608 | 0.0066597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1671 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-12-2016 15:00:00 | 0.0078834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1892 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-12-2016 16:00:00 | 0.0078798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2008 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-12-2016 17:00:00 | 0.010448 | 0.0090103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2003 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-12-2016 18:00:00 | 0.01055 | 0.029443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.204 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-12-2016 19:00:00 | 0.0063667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2172 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-12-2016 20:00:00 | 0.0059675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.228 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-12-2016 21:00:00 | 0.0067328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2345 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-12-2016 22:00:00 | 0.0064703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2563 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
29-12-2016 23:00:00 | 0.0068322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2754 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-12-2016 0:00:00 | 0.0063814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2844 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-12-2016 1:00:00 | 0.0068457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2834 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-12-2016 2:00:00 | 0.0073778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2589 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-12-2016 3:00:00 | 0.007134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2305 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-12-2016 4:00:00 | 0.0087965 | 0.0098105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2177 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-12-2016 5:00:00 | 0.011336 | 0.014718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2102 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-12-2016 6:00:00 | 0.0097712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2031 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-12-2016 7:00:00 | 0.010469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1666 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-12-2016 8:00:00 | 0.010495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1539 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-12-2016 9:00:00 | 0.011907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1366 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-12-2016 10:00:00 | 0.01981 | 0.026066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1086 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-12-2016 11:00:00 | 0.021966 | 0.006846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0826 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-12-2016 12:00:00 | 0.022232 | 0.018964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0593 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-12-2016 13:00:00 | 0.020596 | 0.040938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0463 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-12-2016 14:00:00 | 0.028474 | 0.075846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0316 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-12-2016 15:00:00 | 0.01792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0266 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-12-2016 16:00:00 | 0.015738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0136 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-12-2016 17:00:00 | 0.0098717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9991 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-12-2016 18:00:00 | 0.010911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9979 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-12-2016 19:00:00 | 0.010118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9977 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-12-2016 20:00:00 | 0.0097144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9965 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-12-2016 21:00:00 | 0.012349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9922 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-12-2016 22:00:00 | 0.016422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9945 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
30-12-2016 23:00:00 | 0.01869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9949 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-12-2016 0:00:00 | 0.015508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9897 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-12-2016 1:00:00 | 0.010227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9727 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-12-2016 2:00:00 | 0.010471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9649 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-12-2016 3:00:00 | 0.010339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9561 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-12-2016 4:00:00 | 0.011461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9556 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-12-2016 5:00:00 | 0.010183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9613 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-12-2016 6:00:00 | 0.009605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9566 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-12-2016 7:00:00 | 0.0091545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9561 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-12-2016 8:00:00 | 0.010108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9447 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-12-2016 9:00:00 | 0.010343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9361 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-12-2016 10:00:00 | 0.0094427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9229 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-12-2016 11:00:00 | 0.0093619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9055 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-12-2016 12:00:00 | 0.0091916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-12-2016 13:00:00 | 0.010992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9154 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-12-2016 14:00:00 | 0.011535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9209 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-12-2016 15:00:00 | 0.010275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.917 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-12-2016 16:00:00 | 0.0093463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9285 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-12-2016 17:00:00 | 0.010785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9488 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-12-2016 18:00:00 | 0.010516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-12-2016 19:00:00 | 0.0070743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9658 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-12-2016 20:00:00 | 0.0054948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9825 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-12-2016 21:00:00 | 0.0041078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0102 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-12-2016 22:00:00 | 0.0042012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0507 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0
31-12-2016 23:00:00 | 0.0043499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0741 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXISTENTE | GASEOSO | GAS_NATURAL | DSD | DE | DE | DM | DM | DE | DE | DS | DS | DE | 0