Congelamiento y Rotura de Cañerías

Maricunga posee una línea de alimentación de agua fresca que cuya estructura de conducción está compuesta por una línea de acero de 14” la que no cuenta con aislación directa ni calefacción, con una longitud aproximada de 22 Km. de tubería, longitud a la que se distancia el campo de pozos de Pantanillo como fuente de abastecimiento.

Esta línea por su criticidad debe mantener un flujo constante de agua en circulación para poder evitar congelamientos, los que en caso de presentarse pueden afectar zonas acotadas de la cañería o en su casos más extremos congelar la línea completa  generar efectos en cadena de congelamiento aguas abajo.

Las condiciones que favorecen el congelamiento de las líneas de transporte de flujos son permanentes en Maricunga debido a su situación geográfica y se intensifican durante la temporada de bajas temperaturas (Abril a Septiembre).

El acceso a dichos puntos de abastecimiento y a gran parte de la línea, es eventual e incierta durante invierno, dado que el régimen nival de la cuenca genera grandes acumulaciones de nieve que provocan cierre de los caminos producto de las precipitaciones en dicha zona e incluso aislamiento de nuestra operación.

Adicionalmente, la línea en toda su extensión, dada la topografía del sector, cuenta con singularidades de alta vulnerabilidad al congelamiento (venteos, despiches, sectores de inspección) que no cuentan con un diseño para soportar régimen de flujo estático por períodos extensos a bajas temperaturas (extremas, propias de nuestras condiciones de sitio).

Por lo indicado, el sufrir un congelamiento parcial sería muy difícil de rastrear e identificar para remediar rápidamente (puede extenderse relativamente rápido), por otra parte si el congelamiento es extenso, se traduciría en complejos trabajos para su reposición y daños significativos.

Para evaluar la condición de congelamiento fueron establecidos los criterios que se indican en la planilla: “c.1 Memoria  calculo congelamiento líneas.xls”, adjunta.

En conclusión el período de congelamiento teórico para el tramo más expuesto es de  4,2 horas a -7°C.

El cálculo coincide con la realidad observada de CMM, la cual muestra que sobre 3 Hrs de  interrupción del flujo dinámico se comienzan a generar episodios de congelamiento.

Por tanto para en base al cálculo teórico y la regla empírica se define como valor máximo de no circulación de agua por las líneas de agua fresca  3,5 Hrs.

En base a lo anterior se define que cada día deben ejecutarse 4 ciclos compuestos de 3,5 hrs de detención del bombeo por 2,5 horas de funcionamiento.

Con respecto al caudal a ser impulsado durante las horas de funcionamiento de las bombas, éste queda definido por 2 restricciones del sistema de bombeo:

- Mínimo flujo continuo (MCF: Minimum Continuous Flow), que es un parámetro propio de cada modelo de bomba, que en caso de las bombas de CMM son 16 (Lt/s) y 20 (Lt/s) para bomba de pozo 1 y bomba de pozo 2 respectivamente.

- La restricción de mínima velocidad, respecto del variador de frecuencia con que operan las bombas como regulador de flujo; que para el caso de CMM el caudal mínimo que se puede impulsar es 28 (Lt/s).

|  | Modelo Bomba instalada | Caudal mínimo continuo (Lt/s) | VDF 50% , frecuencia del motor de 25 Hz (Lt/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozo N°1 | Bomba UPA 350-128/4a | 16 | 28 |
| Pozo N°2 | Bomba UPA 300-94/8 | 20 | 28 |

Por tanto para efectos del cálculo del caudal promedio día:

- 28 (Lt/s) * 10 (horas-totales de funcionamiento en el día dentro de los 4 ciclos) = 280 (Lt/s - h)

- 280 (L/s - h), repartidos en 24 (h), para establecer el promedio de extracción día en las 24 (h) =  11,7 (Lt/s)

Por tanto el caudal mínimo requerido para evitar congelamiento en sistema de distribución de agua es de 11,7 Lt/s