## Congelamiento 2
Línea Agua Pantanillo | [7 empty] | Manifold | Pozo 1 | Pozo 2 | Manifold | Pozo 1 | Pozo 2 | Tramo 1 | Pozo 1 | Pozo 2 | Tramo 2 | Pozo 1 | Pozo 2
[9 empty] | 4% |  |  | 5% |  |  | 3% |  |  | 3%
2016-05-12 | rev2 | [6 empty] | T°C | [h] | [h] | T°C | [h] | [h] | T°C | [h] | [h] | T°C | [h] | [h]
[8 empty] | -5 | 5.0025 | 5.0025 | -5 | 6.2531 | 6.2531 | -5 | 7.7174 | 7.7174 | -5 | 7.8582 | 7.8582
Condiciones Ambientales | [7 empty] | -6 | 4.5477 | 4.5477 | -6 | 5.6847 | 5.6847 | -6 | 7.0158 | 7.0158 | -6 | 7.1438 | 7.1438
[8 empty] | -7 | 4.1688 | 4.1688 | -7 | 5.211 | 5.211 | -7 | 6.4312 | 6.4312 | -7 | 6.5485 | 6.5485
T ambiente | -7 | °C | [5 empty] | -8 | 3.8481 | 3.8481 | -8 | 4.8101 | 4.8101 | -8 | 5.9365 | 5.9365 | -8 | 6.0448 | 6.0448
| 266 | K | [5 empty] | -9 | 3.5733 | 3.5733 | -9 | 4.4666 | 4.4666 | -9 | 5.5125 | 5.5125 | -9 | 5.613 | 5.613
Densidad aire @4000msnm | 0.9093 | kg/m3 | [5 empty] | -10 | 3.3351 | 3.3351 | -10 | 4.1688 | 4.1688 | -10 | 5.145 | 5.145 | -10 | 5.2388 | 5.2388
Densidad agua @5°C | 1000 | kg/m3 | [5 empty] | -11 | 3.1266 | 3.1266 | -11 | 3.9083 | 3.9083 | -11 | 4.8234 | 4.8234 | -11 | 4.9114 | 4.9114
k acero | 60.5 | W/m K | [5 empty] | -12 | 2.9427 | 2.9427 | -12 | 3.6784 | 3.6784 | -12 | 4.5397 | 4.5397 | -12 | 4.6225 | 4.6225
k agua @5°C | 0.571 | W/m K | [5 empty] | -13 | 2.7792 | 2.7792 | -13 | 3.4741 | 3.4741 | -13 | 4.2875 | 4.2875 | -13 | 4.3657 | 4.3657
emisividad acero | 0.4 | [6 empty] | -14 | 2.633 | 2.633 | -14 | 3.2912 | 3.2912 | -14 | 4.0619 | 4.0619 | -14 | 4.136 | 4.136
h hielo ¬0°C | -334 | kJ/kg | [5 empty] | -15 | 2.5013 | 2.5013 | -15 | 3.1267 | 3.1267 | -15 | 3.8588 | 3.8588 | -15 | 3.9292 | 3.9292
h convec air | 100 | W/m2
Vel viento | 25 | km/h
| 6.95 | m/s
Stefan-Bowman constant | 5.67e-08 | W/m2
T agua | 5 | °C
| 278 | K
Cp agua @5°C | 4.205 | kJ/kg K
Pozo 1 |  |  |  | Pozo 2
Q | 40 | l/s
| 0.04 | m3/s
Impulsión pozo 1 |  |  |  | Impulsión pozo 2
Material | Acero |  |  | Material | Acero
Diámetro Nom (pulg) | 8 | inch |  | Diámetro Nom (pulg) | 8"
| 203.2 | mm |  | Diámetro Interno (mm) | 202.7 | sch 40
Diámetro Interno (mm) | 183.64 | sch 40 inoxidable |  | C | 110
espesor | 9.78 | mm |  | L Impulsión pozo 2 (m) | 36
C | 110
L Impulsión pozo 1 (m) | 45
Manifold pozo 1 |  |  |  | Manifold pozo 2
Material | Acero |  |  | Material | Acero
Diámetro Nom (pulg) | 10 | inch |  | Diámetro Nom (pulg) | 10 | inch
| 254 | mm |  |  | 254 | mm
r2 | 0.127 | m |  | r2 | 0.127 | m
Diámetro Interno (mm) | 235.458 | sch 40 |  | Diámetro Interno (mm) | 235.458 | sch 40
r1 | 0.11773 | m |  | r1 | 0.11773 | m
espesor | 0.365 | inch |  | espesor | 0.365 | inch
| 9.271 | mm |  |  | 9.271 | mm
C | 110 |  |  | C | 110
L Impulsión pozo 1 (m) | 15 | m |  | L Impulsión pozo 1 (m) | 15 | m
Area | 0.043543 | m2 |  | Area | 0.043543 | m2
Vel | 0 | m/s | flujo detenido | Vel | 0 | m/s | flujo detenido
R1 | 0.018582 | °C/W |  | R1 | 0.018582 | °C/W
R2 | 1.3294e-05 | °C/W |  | R2 | 1.3294e-05 | °C/W
Asumir T3 | 0 | °C |  | Asumir T3 | 0 | °C
| 273 | K |  |  | 273 | K
hrad | 1.776 | W/m2 K |  | hrad | 1.776 | W/m2 K
R3 rad | 0.047041 | °C/W |  | R3 rad | 0.047041 | °C/W
R3 conv | 0.00083546 | °C/W |  | R3 conv | 0.00083546 | °C/W
Req | 0.00082088 | °C/W |  | Req | 0.00082088 | °C/W
R total | 0.019416 | °C/W |  | R total | 0.019416 | °C/W
QA | -618.041 | W |  | QA | -618.041 | W
| -0.61804 | kJ/s |  |  | -0.61804 | kJ/s
T congelamiento | 0 | °C |  | T congelamiento | 0 | °C
QB | -355.025 | kJ/kg |  | QB | -355.025 | kJ/kg
Volumen agua | 0.65314 | m3 |  | Volumen agua | 0.65314 | m3
Factor congelado | 0.04 |  |  | Factor congelado | 0.04
Volumen congelado | 0.026126 | m3 |  | Volumen congelado | 0.026126 | m3
Masa agua | 26.1257 | kg |  | Masa agua | 26.1257 | kg
Tiempo congelación | 15007.5455 | s |  | Tiempo congelación | 15007.5455 | s
| 4.1688 | hr |  |  | 4.1688 | hr
Tramo 1 |  |  |  | Tramo 1
Material | Acero |  |  | Material | Acero
Diámetro Nom (pulg) | 14 | inch |  | Diámetro Nom (pulg) | 14 | inch
| 355.6 | mm |  |  | 355.6 | mm
r2 | 0.1778 | m |  | r2 | 0.1778 | m
Diámetro Interno (mm) | 339.8 | sch 20 |  | Diámetro Interno (mm) | 339.8 | sch 20
r1 | 0.1699 | m |  | r1 | 0.1699 | m
espesor | 7.9 |  |  | espesor | 7.9
C | 110 |  |  | C | 110
L1 (m) | 4000 | m |  | L1 (m) | 2154 | m
Area | 2.4829e-08 | m2 |  | Area | 2.4829e-08 | m2
Vel | 0 | m/s | flujo detenido | Vel | 0 | m/s | flujo detenido
R1 | 6.9683e-05 | °C/W |  | R1 | 0.0001294 | °C/W
R2 | 2.989e-08 | °C/W |  | R2 | 5.5507e-08 | °C/W
Asumir T3 | 0 | °C |  | Asumir T3 | 0 | °C
| 273 | K |  |  | 273 | K
hrad | 1.776 | W/m2 K |  | hrad | 1.776 | W/m2 K
R3 rad | 0.000126 | °C/W |  | R3 rad | 0.00023399 | °C/W
R3 conv | 2.2378e-06 | °C/W |  | R3 conv | 4.1557e-06 | °C/W
Req | 2.1988e-06 | °C/W |  | Req | 4.0832e-06 | °C/W
R total | 7.1911e-05 | °C/W |  | R total | 0.00013354 | °C/W
QA | -166872.4174 | W |  | QA | -89860.7968 | W
| -166.8724 | kJ/s |  |  | -89.8608 | kJ/s
T congelamiento | 0 | °C |  | T congelamiento | 0 | °C
QB | -355.025 | kJ/kg |  | QB | -355.025 | kJ/kg
Volumen agua | 362.741 | m3 |  | Volumen agua | 195.336 | m3
Factor congelado | 0.025 |  |  | Factor congelado | 0.025
Volumen congelado | 9.0685 | m3 |  | Volumen congelado | 4.8834 | m3
Masa agua | 9068.5245 | kg |  | Masa agua | 4883.4004 | kg
Tiempo congelación | 19293.4995 | s |  | Tiempo congelación | 19293.4995 | s
| 5.3593 | hr |  |  | 5.3593 | hr
Tramo 2 |  |  |  | Tramo 2
Material | Acero |  |  | Material | Acero
Diámetro Nom (pulg) | 14 | inch |  | Diámetro Nom (pulg) | 14 | inch
| 355.6 | mm |  |  | 355.6 | mm
r2 | 0.1778 | m |  | r2 | 0.1778 | m
Diámetro Interno (mm) | 342.9 | sch 10 |  | Diámetro Interno (mm) | 342.9 | sch 10
r1 | 0.17145 | m |  | r1 | 0.17145 | m
espesor | 6.35 | mm |  | espesor | 6.35 | mm
C | 110 |  |  | C | 110
L 2(m) | 18991 | m |  | L 2(m) | 18991 | m
Area | 0.099315 | m2 |  | Area | 0.099315 | m2
Vel | 0 | m/s | flujo detenido | Vel | 0 | m/s | flujo detenido
R1 | 1.4677e-05 | °C/W |  | R1 | 1.4677e-05 | °C/W
R2 | 5.0377e-09 | °C/W |  | R2 | 5.0377e-09 | °C/W
Asumir T3 | 0 | °C |  | Asumir T3 | 0 | °C
| 273 | K |  |  | 273 | K
hrad | 1.776 | W/m2 K |  | hrad | 1.776 | W/m2 K
R3 rad | 2.6539e-05 | °C/W |  | R3 rad | 2.6539e-05 | °C/W
R3 conv | 4.7135e-07 | °C/W |  | R3 conv | 4.7135e-07 | °C/W
Req | 4.6312e-07 | °C/W |  | Req | 4.6312e-07 | °C/W
R total | 1.5145e-05 | °C/W |  | R total | 1.5145e-05 | °C/W
QA | -792334.3279 | W |  | QA | -792334.3279 | W
| -792.3343 | kJ/s |  |  | -792.3343 | kJ/s
T congelamiento | 0 | °C |  | T congelamiento | 0 | °C
QB | -355.025 | kJ/kg |  | QB | -355.025 | kJ/kg
Volumen agua | 1753.7702 | m3 |  | Volumen agua | 1753.7702 | m3
Factor congelado | 0.025 |  |  | Factor congelado | 0.025
Volumen congelado | 43.8443 | m3 |  | Volumen congelado | 43.8443 | m3
Masa agua | 43844.2549 | kg |  | Masa agua | 43844.2549 | kg
Tiempo congelación | 19645.5032 | s |  | Tiempo congelación | 19645.5032 | s
| 5.4571 | hr |  |  | 5.4571 | hr
Volumen total agua | 2117.1643 | m3 |  | Volumen total agua | 1949.7594 | m3
factor | 1.1 |  |  | factor | 1.1
| 2328.8808 | m3 |  |  | 2144.7353 | m3
Masa | 2328880.7506 | kg |  | Masa agua | 2144735.2922 | kg
4473616.0429
4473.616
ρhielo | 0.917 | g/cm3
| 917 | kg/m3
2135583.6483