## Slide 1: SISTEMA RED CONTRA INCENDIO CMM
Mayo
2016

## Slide 2: Introducción
  Las obras que se detallan corresponden al sistema de redes contra incendio para la faena de operaciones Maricunga, propiedad de Compañía Minera Maricunga, ubicada en la comuna de Tierra Amarilla, Copiapó, III Región.
  El sistema de red contra incendio, se respalda a través de una piscina de emergencia con capacidad de 8.682 m3, que se ubica contigua e interconectada a la piscina de acumulación de agua fresca de capacidad 3.644 m3.
Las áreas operacionales consideradas son:
Chancado Primario.
Chancado Fino.
Edificios de Mantención, Administración y Planta de Fuerza.
Planta ADR.
Planta SART.
  Adicionalmente se cuenta con sistemas contra incendio para los campamentos:
  Refugio
  Rancho el Gallo
Alcance

## Slide 3: Esquema de Instalación del Sistema de Protección Contra Incendio
Piscinas agua fresca y emergencia
SART
Chancado primario
Chancado fino
Ed.
Administración
ADR
Planta de Fuerza
Ed. Mantención
ILUSTRATIVO

## Slide 4: Ubicación General CMM
Fuente: Imagen CMM 2012 Equipo Exploraciones
Rancho el Gallo
Refugio
Administración
Piscinas Agua
Planta ADR
Chancado Fino
Chancado primario
ILUSTRATIVO

## Slide 5: Ubicación General CMM
Chancado primario
Planta ADR
Administración
Chancado Fino
Piscinas de Agua
ILUSTRATIVO
Fuente: Google Earth

## Slide 6: Áreas consideradas
Criterios Generales
Para Chancado Primario y Chancado Fino.
Los requerimientos de acuerdo a la norma NFPA y las leyes locales aplicables, códigos y regulaciones.
El volumen de incendio se determina de acuerdo a la demanda y duración del siniestro. Para efectos de cálculo se consideran 2 horas de siniestro, con un caudal de 32 Lts/seg en un grifo.
Volumen de agua mínimo: (2 grifos) * 16 (l/s) * 2 (hrs) = 230 (m3)
Edificios de Mantención, Administración y Planta de Fuerza.
Los requerimientos de acuerdo a la norma NFPA y las leyes locales aplicables, códigos y regulaciones.
El volumen de incendio se determina de acuerdo a la demanda y duración del siniestro. Para efectos de cálculo se consideran 2 horas de siniestro, con un caudal de 32 Lts/seg en un grifo.
Volumen de agua mínimo: (2 grifos) * 16 (l/s) * 2 (hrs) = 230 (m3)
En ambos casos se debe constituir de manera permanente un volumen de almacenamiento que debe estar amparado por las piscinas de agua fresca y emergencia como mínimo de 230 m3

## Slide 7: Áreas consideradas
Criterios Generales
Planta ADR y Planta SART.
  Los sistemas de protección contra incendios requieren de una confiabilidad máxima. Actualmente la red de conducción de agua para incendio no se encuentra enterrada y para dar las garantías de una correcta operación en virtud de:
  El NO congelamiento.
  Caudal y presión exigida dado el requerimiento en SART de 112 (psi) = 76,2 (mca), se debe restringir el caudal en la salida a piscina de recirculación con una válvula de corte a: 73,1 (mca).
  Presión máxima admisible de la tubería de conducción.
  La red consta de una cañería de HDPE PECC-100 PN-10, en 8” de longitud aproximada de 2519 m. la que conduce agua de manera continua que vierte en la piscina de recirculación cuyo flujo mínimo para las exigencias definidas en los puntos anteriores es de 4,7 (l/s).
Caudal requerido como flujo continuo 4,7 (l/s)

## Slide 8: Fotografías
Criterios Generales
Planta ADR y Planta SART.
Caudal requerido como flujo continuo 4,7 (l/s)

## Slide 9: respaldo
Criterios Generales
Planta ADR y Planta SART.
Caudal requerido como flujo continuo 4,7 (l/s)

## Slide 10: respaldo
Criterios Generales
Planta ADR y Planta SART.
Para estimar el caudal máximo a conducir por el acueducto gravitacional:
β piscina = β adr +Ω piscina-adr
4580 = 4455 + ((Q/(278,5*C))1.852 * 1/(D)4,87 )*L
Con:
C=140 (HDPE).
D= 176,2 mm. (Diámetro interno HDPE PN 10 Pecc 100)
L=2500 m (longitud aproximada de la línea)
Y considerando velocidad y presión cero en el punto de llegada a piscina en ADR.
Despejando en la ecuación de balance de energía, se obtiene:
Q= 80,5 (l/seg)

## Slide 11: respaldo
Criterios Generales
Planta ADR y Planta SART.
Dado el requerimiento de presión en SART de 112 (psi) = 76,2 (mca), se debe restringir el caudal en la salida a piscina de recirculación con una válvula de corte a: 73,1 (mca).
De acuerdo a cálculo:
β piscina = β adr +Ω piscina-adr
4580 = 4455 + ((Q/(278,5*C))1.852 * 1/(D)4,87 )*L + 73,1
Nuevo Q= 50,1 (l/s)
Presión de llegada en piscina de recirculación: 73,1 (mca) =107 (psi) forzada con válvula
Presión de operación SART: 76,2 (mca) =112 (psi)
Sin embargo se restringe la válvula hasta lograr un caudal de salida de 4,7 (l/s) a 5 (l/s) a la salida en la piscina de recirculación, de manera de garantizar el no congelamiento permitiendo el escurrimiento, y a la vez garantizar el requerimiento de caudal, en caso que el
Q continuo= 4,7 a 5 (l/s)
Presión de operación SART: 76,2 (mca) =112 (psi), en condición dinámica garantizando 50 (l/s) para la operación del sistema contra incendio.
Caudal requerido como flujo continuo 4,7 (l/s)

## Slide 12: Áreas consideradas
Criterios Generales
Campamento Refugio y Rancho el Gallo
Los requerimientos de acuerdo a la norma NFPA y las leyes locales aplicables, códigos y regulaciones.
El volumen de incendio se determina de acuerdo a la demanda y duración del siniestro. Para efectos de cálculo se consideran 2 horas de siniestro, con un caudal de 32 Lts/seg en un grifo.
- Volumen de agua mínimo: (2 grifos) * 16 (l/s) * 2 (hrs) = 230 (m3)
En ambos casos por separado, en cada uno se debe constituir de manera permanente un volumen de almacenamiento que debe estar amparado por el caudal impulsado desde Pantanillo,como mínimo de 230 m3. Este volumen es almacenado en estanques de cabeza de los respectivos campamentos en el caso de Refugio, que se sostiene de la red de alimentación previo a las piscinas de agua fresca y emergencia y en el caso de rancho El Gallo, dicho volumen debe ser transportado vía camiones.

## Slide 13: Resumen
Incendio según Nch 1646 | Cantidad de grifos | Horas | caudal (l/s) | Volumen en m3 | Caudal requerido en 24 h (l/s) | Observaciones
Chancado Primario y Chancado Fino | 2 | 2 | 16 | 230 | 2,7 | A cubrir por piscinas
Edificios de Mantención, Administración y Planta de Fuerza | 2 | 2 | 16 | 230 | 2,7 | A cubrir por piscinas
Campamento Refugio | 2 | 2 | 16 | 230 | 2,7 | Se almacena en estanque de cabeza en campamento
Campamento Rancho el Gallo | 2 | 2 | 16 | 230 | 2,7 | Se transporta vía camiones a campamento
Condición de Instalación y requerimientos del sistema | Cantidad de grifos | Horas | caudal (l/s) | Volumen en m3 | Caudal requerido en 24 h (l/s) | Observaciones
Planta ADR y Planta SART. |  | continuo | 4,7 | 406,08 | 4,70 | se conduce vía gravitacional a puntos de suministros con llegada a piscina de procesos