## Caudales Sector L1
Tabla de caudales relacionados al sector de obras descarga túnel Las Lajas (L1)
Fecha y hora del registro | Caudal de ingreso a planta de tratamiento aguas afloradas 1 (l/s) | Caudal de ingreso a planta de tratamiento aguas afloradas 2 (l/s) | Caudal de ingreso a planta de tratamiento aguas afloradas 3 (l/s) | Caudal estanque acumulación agua aflora tratada flujometro 1 (l/s) | Caudal estanque acumulación agua aflora tratada flujometro 2 (l/s) | Caudal descarga río Maipo aguas afloradas tratadas (l/s) | Caudal descarga río Maipo aguas afloradas no tratadas (l/s) | Caudal instantáneo río Maipo en estación El Manzano (l/s) | Caudal de descarga de planta de tratamiento de Riles (l/s)
2017-12-12 08:18 | 21.2973 | 20.4541 |  |  |  | 43.1555 | 0 | 176591 | 14,52*
2017-12-12 12:23 | 24.6259 | 23.2585 |  |  |  | 48.7327 | 0 | 148154 | 5,18*
2017-12-12 16:23 | 23.2639 | 22.1667 |  |  |  | 48.9153 | 0 | 150111 | 4,26*
2017-12-13 10:04 | 16.8709 | 16.197 |  |  |  | 35.4736 | 0 | 144311 | 12,07*
2017-12-13 15:10 | 21.6776 | 20.866 |  |  |  | 40.6792 | 0 | 148311 | 5,64*
2017-12-13 17:22 | 22.3485 | 21.7298 |  |  |  | 44.7525 | 0 | 138651 | 6,31*
2017-12-14 10:13 | 18.8757 | 18.4306 |  |  |  | 38.8993 | 0 | 150111 | 12,23*
2017-12-14 13:35 | 26.0726 | 25.9323 |  |  |  | 51.3663 | 0 | 152068 | 0
2017-12-14 16:09 | 26.5152 | 26.4177 |  |  |  | 56.2294 | 0 | 152068 | 0
2017-12-15 08:35 | 26.1663 | 26.0007 |  |  |  | 54.6506 | 0 | 160038 | 0
2017-12-15 13:06 | 26.1993 | 26.064 |  |  |  | 51.4145 | 0 | 148154 | 0
2017-12-15 15:57 | 24.3665 | 24.308 |  |  |  | 55.963 | 0 | 150111 | 0
2017-12-16 08:26 | 24.4355 | 24.459 |  |  |  | 50.9243 | 0 | 152068 | 0
2017-12-16 13:02 | 25.4831 | 25.8454 |  |  |  | 55.131 | 0 | 150111 | 0
2017-12-16 15:54 | 22.7713 | 23.0136 |  |  |  | 38.5349 | 0 | 144311 | 0
2017-12-17 08:30 | 25.251 | 24.2604 |  |  |  | 51.7048 | 0 | 126457 | 1.0751
2017-12-17 12:18 | 23.2456 | 23.3187 |  | 20.6871 | 26.5351 | Ver nota 2 | 0 | 124595 | 0
2017-12-17 15:38 | 24.25 | 24.25 |  | 27.75 | 20.8333 | Ver nota 2 | 0 | 126457 | 0
2017-12-18 08:10 | 22.7487 | 22.1505 |  | 29.0306 | 19.8253 | Ver nota 2 | 0 | 148154 | 1.2989
2017-12-18 15:04 | 25.6844 | 25.2375 |  | 29.0741 | 24.7182 | Ver nota 2 | 0 | 128519 | 0
2017-12-18 16:19 | 23.7778 | 23.9111 |  | 28.7333 | 28.4444 | Ver nota 2 | 0 | 120872 | 0
2017-12-19 08:45 | 24.8648 | 24.596 |  | 29.4456 | 25.5071 | Ver nota 2 | 0 | 126457 | 0
2017-12-19 12:56 | 25.7636 | 25.1328 |  | 28.8114 | 27.3572 | Ver nota 2 | 0 | 120872 | 0
2017-12-19 15:50 | 29.2146 | 29.0517 |  | 32.0881 | 32.3755 | Ver nota 2 | 0 | 124595 | 0
2017-12-20 07:53 | 24.9913 | 24.756 |  | 28.8075 | 27.0509 | Ver nota 2 | 0 | 150111 | 0
2017-12-20 11:56 | 26.749 | 26.118 |  | 29.3278 | 29.2867 | Ver nota 2 | 0 | 138651 | 0
2017-12-20 16:52 | 26.6892 | 26.0698 |  | 29.2173 | 27.6464 | Ver nota 2 | 0 | 126457 | 0
2017-12-21 09:11 | 24.8723 | 24.079 |  | 28.1818 | 24.3275 | Ver nota 2 | 0 | 158010 | 0
2017-12-21 12:00 | 14.6943 | 12.4359 |  | 27.0217 | 11.5385 | Ver nota 2 | 0 | 152068 | 6,69*
2017-12-21 15:37 | 12.8264 | 16.8971 |  | 28.0031 | 8.5253 | Ver nota 2 | 0 | 136765 | 7,76*
2017-12-22 08:36 | 21.8515 | 18.5852 |  | 28.9009 | 14.8021 | Ver nota 2 | 0 | 162065 | 0.75646
2017-12-22 12:40 | 21.3115 | 20.5055 |  | 28.3675 | 16.0519 | Ver nota 2 | 0 | 146197 | 0
2017-12-22 15:14 | 20.8874 | 19.7078 |  | 28.4524 | 17.5325 | Ver nota 2 | 0 | 138651 | 0
2017-12-23 08:40 | 20.2199 | 19.4997 |  | 28.507 | 13.8942 | Ver nota 2 | 0 | 144311 | 0.46797
2017-12-23 12:27 | 21.8062 | 19.5595 |  | 28.4875 | 14.1703 | Ver nota 2 | 0 | 132642 | 0
2017-12-23 16:15 | 20.614 | 19.0716 |  | 23.2456 | 16.886 | Ver nota 2 | 0 | 124595 | 0
2017-12-24 08:06 | 25.2366 | 22.082 |  | 30.1963 | 19.9439 | Ver nota 2 | 0 | 130580 | 1.5237
2017-12-24 12:55 | 23.8178 | 22.03 |  | 28.7197 | 19.1465 | Ver nota 2 | 0 | 132642 | 0
2017-12-24 15:18 | 23.7762 | 21.993 |  | 28.2051 | 19.3473 | Ver nota 2 | 0 | 122734 | 0
2017-12-25 08:12 | 22.7318 | 22.5214 |  | 29.0598 | 20.069 | Ver nota 2 | 0 | 150111 | 0
2017-12-25 13:22 | 26.7742 | 22.5968 |  | 28.9785 | 18.4409 | Ver nota 2 | 0 | 128519 | 0
2017-12-25 15:23 | 23.2782 | 22.3829 |  | 28.9256 | 19.697 | Ver nota 2 | 0 | 134703 | 0
2017-12-26 07:55 | 22.8327 | 22.6058 |  | 28.9315 | 22.0598 | Ver nota 2 | 0 | 130580 | 0
2017-12-26 12:10 | 26.9281 | 22.8039 |  | 28.6928 | 13.7908 | Ver nota 2 | 0 | 130580 | 0
2017-12-26 15:31 | 23.7977 | 22.9353 |  | 30.0166 | 21.2272 | Ver nota 2 | 0 | 119011 | 0
2017-12-27 07:56 | 23.5871 | 22.3316 |  | 28.4941 | 21.4552 | Ver nota 2 | 0 | 122734 | 0
2017-12-27 11:50 | 25.641 | 24.4943 |  | 28.8462 | 24.359 | Ver nota 2 | 0 | 115334 | 0
2017-12-27 15:51 | 26.556 | 23.7898 |  | 29.1148 | 24.5505 | Ver nota 2 | 0 | 115334 | 0
2017-12-28 08:22 | 24.588 | 23.0575 |  | 28.3216 | 23.5789 | Ver nota 2 | 0 | 119011 | 0
2017-12-28 12:17 | 24.7518 | 23.6879 |  | 28.7943 | 23.3333 | Ver nota 2 | 0 | 109887 | 0
2017-12-28 16:54 | 20.7581 | 25.6318 |  | 27.858 | 20.5776 | Ver nota 2 | 0 | 104595 | 0
2017-12-29 08:21 | 22.456 | 24.9371 |  | 28.1733 | 23.4448 | Ver nota 2 | 0 | 138651 | 0
2017-12-29 12:05 | 24.1815 | 25.5208 |  | 29.1667 | 24.0327 | Ver nota 2 | 0 | 124595 | 0
2017-12-29 15:55 | 25.942 | 12.8261 |  | 28.2609 | 13.6232 | Ver nota 2 | 0 | 109887 | 0
2017-12-30 08:30 | 24.5729 | 24.3049 |  | 29.2127 | 23.7353 | Ver nota 2 | 0 | 142424 | 0
2017-12-30 12:03 | 19.4053 | 19.2488 |  | 21.2833 | 17.8404 | Ver nota 2 | 0 | 126457 | 0
2017-12-30 16:06 | 5.5556 | 5.6241 |  | 26.0631 | 21.8107 | Ver nota 2 | 0 | 115334 | 0
2017-12-31 08:28 | 0 | 0 | 52.6057 | 27.3252 | 28.8018 | Ver nota 2 | 0 | 136765 | 0
2017-12-31 12:58 | 7.037 | 7.4691 | 37.8451 | 27.0988 | 26.7901 | Ver nota 2 | 0 | 126457 | 0
2017-12-31 15:19 | 24.3499 | 26.0047 | 0 | 27.1868 | 29.1962 | Ver nota 2 | 0 | 122734 | 0
2018-01-01 08:25 | 24.87 | 25.0812 | 0 | 28.0377 | 24.9188 | Ver nota 2 | 0 | 117149 | 0
2018-01-01 12:49 | 25.7576 | 25.0631 | 0 | 28.346 | 28.4091 | Ver nota 2 | 0 | 115334 | 0
2018-01-01 15:16 | 27.4376 | 26.4172 | 0 | 28.6848 | 23.2426 | Ver nota 2 | 0 | 119011 | 0
2018-01-02 08:04 | 26.0582 | 25.3803 | 0 | 28.588 | 26.1739 | Ver nota 2 | 0 | 109887 | 0
2018-01-02 12:51 | 26.0163 | 24.9129 | 0 | 46.1672 | 12.7178 | Ver nota 2 | 0 | 104595 | 0
2018-01-02 16:25 | 26.4798 | 25.3894 | 0 | 32.3209 | 24.3769 | Ver nota 2 | 0 | 111703 | 0
2018-01-03 08:13 | 25.7208 | 25.0176 | 0 | 30.8017 | 22.6266 | Ver nota 2 | 0 | 108072 | 0
2018-01-03 12:05 | 26.2213 | 25.0718 | 0 | 28.2328 | 27.0115 | Ver nota 2 | 0 | 99380 | 0
2018-01-03 16:14 | 25.9705 | 24.6319 | 0 | 27.7108 | 27.2423 | Ver nota 2 | 0 | 96066 | 0
2018-01-04 08:48 | 26.2911 | 23.0215 | 0 | 27.1797 | 24.5137 | Ver nota 2 | 0 | 108072 | 0
2018-01-04 12:34 | 27.0649 | 26.2537 | 0 | 27.4336 | 28.7611 | Ver nota 2 | 0 | 104595 | 0
2018-01-04 15:55 | 26.6169 | 25.8706 | 0 | 28.3582 | 28.8557 | Ver nota 2 | 0 | 94409 | 0
2018-01-05 08:14 | 23.1699 | 23.6125 | 0 | 26.8301 | 22.0633 | Ver nota 2 | 0 | 108072 | 0
2018-01-05 13:30 | 21.2025 | 22.1519 | 0 | 26.635 | 19.7257 | Ver nota 2 | 0 | 102857 | 0
2018-01-05 16:36 | 25.448 | 24.9104 | 0 | 27.5986 | 24.552 | Ver nota 2 | 0 | 101118 | 0
2018-01-06 08:10 | 25.4818 | 24.8394 | 0 | 26.9272 | 26.1242 | Ver nota 2 | 0 | 109887 | 0
2018-01-06 12:28 | 27.1318 | 25.7106 | 0 | 26.8088 | 29.5866 | Ver nota 2 | 0 | 99380 | 0
2018-01-06 16:17 | 26.4192 | 25.0364 | 0 | 27.147 | 25.2547 | Ver nota 2 | 0 | 102857 | 0
2018-01-07 08:56 | 26.2763 | 24.658 | 0 | 27.3273 | 26.343 | Ver nota 2 | 0 | 128519 | 0
2018-01-07 12:05 | 25.485 | 21.9577 | 0 | 25.6614 | 23.545 | Ver nota 2 | 0 | 111703 | 0
2018-01-07 15:30 | 24.7154 | 19.5122 | 0 | 26.3415 | 20.4065 | Ver nota 2 | 0 | 113518 | 0
2018-01-08 09:21 | 20.9928 | 22.549 | 0 | 26.2994 | 19.281 | Ver nota 2 | 0 | 134703 | 0
2018-01-08 12:52 | 23.6177 | 24.0916 | 0 | 26.3823 | 25.0395 | Ver nota 2 | 0 | 132642 | 0
2018-01-08 16:13 | 23.7148 | 28.0265 | 0 | 27.0315 | 26.534 | Ver nota 2 | 0 | 132642 | 0
2018-01-09 08:09 | 24.5816 | 24.3026 | 0 | 26.7434 | 25.7671 | Ver nota 2 | 0 | 130580 | 0
2018-01-09 12:17 | 25.8737 | 26.4113 | 0 | 26.6801 | 28.293 | Ver nota 2 | 0 | 119011 | 0
2018-01-09 17:30 | 24.7071 | 25.9851 | 0 | 26.9436 | 27.1033 | Ver nota 2 | 0 | 111703 | 0
2018-01-10 08:48 | 24.9455 | 24.3646 | 0 | 26.0349 | 25.1816 | Ver nota 2 | 0 | 124595 | 0
2018-01-10 13:19 | 25.3383 | 23.3087 | 0 | 25.8918 | 23.3702 | Ver nota 2 | 0 | 117149 | 0
2018-01-10 17:40 | 25.1596 | 26.8838 | 0 | 26.4368 | 29.2465 | Ver nota 2 | 0 | 108072 | 0
2018-01-11 08:21 | 25.3689 | 23.9122 | 0 | 26.4851 | 24.9905 | Ver nota 2 | 0 | 134703 | 0
2018-01-11 12:58 | 24.4886 | 24.0072 | 0 | 26.5343 | 25.9928 | Ver nota 2 | 0 | 117149 | 0
2018-01-11 16:02 | 24.4565 | 23.7319 | 0 | 26.5399 | 25.8152 | Ver nota 2 | 0 | 113518 | 0
2018-01-12 08:47 | 25.1244 | 23.8972 | 0 | 26.3516 | 25.2405 | Ver nota 2 | 0 | 128519 | 0
2018-01-12 11:27 | 19.6875 | 24.5833 | 0 | 25.5208 | 17.1875 | Ver nota 2 | 0 | 115334 | 0
2018-01-12 15:13 | 26.4012 | 24.1888 | 0 | 26.5487 | 25.6637 | Ver nota 2 | 0 | 115334 | 0
2018-01-13 08:07 | 25.2137 | 24.1782 | 0 | 26.3807 | 26.1834 | Ver nota 2 | 0 | 136765 | 0
2018-01-13 13:02 | 26.0452 | 24.2373 | 0 | 26.8927 | 26.5537 | Ver nota 2 | 0 | 126457 | 0
2018-01-13 16:41 | 26.3318 | 23.4399 | 0 | 27.1689 | 25.723 | Ver nota 2 | 0 | 115334 | 0
2018-01-14 08:35 | 25.9434 | 23.7771 | 0 | 26.0307 | 26.5549 | Ver nota 2 | 0 | 104595 | 0
2018-01-14 11:56 | 30.3483 | 23.466 | 0 | 27.9436 | 26.9486 | Ver nota 2 | 0 | 102857 | 0
2018-01-14 15:58 | 25.3444 | 22.1763 | 0 | 26.584 | 24.5868 | Ver nota 2 | 0 | 101118 | 0
2018-01-15 08:15 | 26.868 | 24.1556 | 0 | 26.9021 | 25.8785 | Ver nota 2 | 0 | 94409 | 0
2018-01-15 12:00 | 28.8889 | 22.3704 | 0 | 30.8889 | 23.1111 | Ver nota 2 | 0 | 104595 | 0
2018-01-15 17:11 | 27.1168 | 24.8124 | 0 | 30.6538 | 22.5616 | Ver nota 2 | 0 | 96066 | 0
2018-01-16 08:17 | 25.9198 | 23.4915 | 0 | 30.6107 | 21.7807 | Ver nota 2 | 0 | 89306 | 0
2018-01-16 12:29 | 27.7116 | 22.0238 | 0 | 31.4153 | 21.164 | Ver nota 2 | 0 | 89306 | 0
2018-01-16 15:59 | 27.9365 | 17.619 | 0 | 30.9524 | 35.1587 | Ver nota 2 | 0 | 92752 | 0
2018-01-17 08:10 | 27.4116 | 26.0041 | 0 | 30.1236 | 21.8675 | Ver nota 2 | 0 | 97723 | 0
2018-01-17 12:40 | 27.284 | 23.8889 | 0 | 29.1358 | 25.8025 | Ver nota 2 | 0 | 89306 | 0
2018-01-17 19:24 | 26.9802 | 24.505 | 0 | 28.8366 | 25.2475 | Ver nota 2 | 0 | 80446 | 0
2018-01-18 08:09 | 25.6645 | 23.1373 | 0 | 28.2353 | 23.878 | Ver nota 2 | 0 | 120872 | 0
2018-01-18 12:35 | 30.1378 | 23.8722 | 0 | 30.7018 | 22.6107 | Ver nota 2 | 0 | 92752 | 0
2018-01-18 17:00 | 17.9245 | 25.2201 | 0 | 30.8805 | 21.3434 | Ver nota 2 | 0 | 78744 | 0
2018-01-19 08:08 | 27.5514 | 25.0551 | 0 | 31.7915 | 24.6512 | Ver nota 2 | 0 | 115334 | 0
2018-01-19 12:28 | 24.7436 | 23.5897 | 0 | 32.4359 | 20.9615 | Ver nota 2 | 0 | 101118 | 0
2018-01-19 14:48 | 22.2619 | 25.4762 | 0 | 30.2381 | 17.9762 | Ver nota 2 | 0 | 92752 | 0
2018-01-20 08:13 | 22.6316 | 25.2313 | 0 | 31.7225 | 18.437 | Ver nota 2 | 0 | 104595 | 0
2018-01-20 12:12 | 22.106 | 23.2915 | 0 | 32.357 | 17.7824 | Ver nota 2 | 0 | 96066 | 0
2018-01-20 15:58 | 20.8702 | 26.4012 | 0 | 32.4484 | 16.4454 | Ver nota 2 | 0 | 96066 | 0
2018-01-21 09:32 | 23.3397 | 24.8102 | 0 | 31.7046 | 20.0032 | Ver nota 2 | 0 | 96066 | 0
2018-01-21 12:55 | 22.9064 | 23.8916 | 0 | 32.7586 | 17.2414 | Ver nota 2 | 0 | 94409 | 0
2018-01-21 16:08 | 21.6753 | 23.5751 | 0 | 30.829 | 16.3212 | Ver nota 2 | 0 | 96066 | 0
2018-01-22 07:58 | 24.5789 | 26.5263 | 0 | 30.9123 | 23.0877 | Ver nota 2 | 0 | 94409 | 0
2018-01-22 12:14 | 23.4375 | 25.0651 | 0 | 30.0781 | 20.8333 | Ver nota 2 | 0 | 87516 | 0
2018-01-22 16:00 | 23.2301 | 26.6224 | 0 | 31.2684 | 19.8378 | Ver nota 2 | 0 | 87516 | 0
2018-01-23 08:23 | 25.2458 | 26.704 | 0 | 25.8901 | 28.3147 | Ver nota 2 | 0 | 87516 | 0
2018-01-23 12:12 | 24.4541 | 21.1063 | 0 | 24.2358 | 20.8879 | Ver nota 2 | 0 | 89306 | 0
2018-01-23 17:06 | 25.5102 | 23.0726 | 0 | 27.6644 | 22.8458 | Ver nota 2 | 0 | 82148 | 0
2018-01-24 08:00 | 23.9746 | 23.6391 | 0 | 28.0947 | 22.0917 | Ver nota 2 | 0 | 89306 | 0
2018-01-24 12:24 | 22.2222 | 24.1162 | 0 | 27.399 | 19.1288 | Ver nota 2 | 0 | 87516 | 0
2018-01-24 16:49 | 22.5157 | 23.7107 | 0 | 28.239 | 23.2075 | Ver nota 2 | 0 | 77042 | 0
2018-01-25 08:32 | 24.0368 | 25.3623 | 0 | 28.0311 | 22.7466 | Ver nota 2 | 0 | 102857 | 0
2018-01-25 12:25 | 19.3848 | 25.1788 | 0 | 27.4678 | 17.9542 | Ver nota 2 | 0 | 91095 | 0
2018-01-25 16:11 | 26.6224 | 25.885 | 0 | 27.2861 | 29.4248 | Ver nota 2 | 0 | 83937 | 0
2018-01-26 08:44 | 25.6462 | 24.7902 | 0 | 27.1064 | 24.6895 | Ver nota 2 | 0 | 96066 | 0
2018-01-26 12:12 | 27.0833 | 23.9583 | 0 | 24.1186 | 27.8846 | Ver nota 2 | 0 | 89306 | 0
2018-01-26 17:11 | 22.9654 | 21.9064 | 0 | 23.7458 | 21.8506 | Ver nota 2 | 0 | 82148 | 0
2018-01-27 08:22 | 25.9971 | 24.2591 | 0 | 24.1493 | 27.918 | Ver nota 2 | 0 | 97723 | 0
2018-01-27 12:12 | 25.5797 | 23.8406 | 0 | 23.3333 | 26.087 | Ver nota 2 | 0 | 87516 | 0
2018-01-27 16:26 | 25.1312 | 24.2126 | 0 | 23.294 | 27.9528 | Ver nota 2 | 0 | 83937 | 0
2018-01-28 08:19 | 20.9473 | 18.6136 | 0 | 18.9312 | 21.0853 | Ver nota 2 | 0 | 104595 | 0
2018-01-28 12:25 | 26.2873 | 22.3577 | 0 | 23.7805 | 26.8293 | Ver nota 2 | 0 | 89306 | 0
2018-01-28 16:32 | 24.224 | 21.525 | 0 | 22.6046 | 24.4265 | Ver nota 2 | 0 | 82148 | 0
2018-01-29 07:54 | 26.1027 | 25.0723 | 0 | 24.2046 | 27.7838 | Ver nota 2 | 0 | 109887 | 0
2018-01-29 13:23 | 21.9858 | 21.1753 | 0 | 23.7589 | 21.0233 | Ver nota 2 | 0 | 96066 | 0
2018-01-29 15:50 | 22.7891 | 24.263 | 0 | 23.5828 | 26.0771 | Ver nota 2 | 0 | 91095 | 0
2018-01-30 08:02 | 27.4177 | 25.1715 | 0 | 24.1255 | 29.0809 | Ver nota 2 | 0 | 122734 | 0
2018-01-30 13:08 | 25.3268 | 22.4401 | 0 | 23.6383 | 25 | Ver nota 2 | 0 | 99380 | 0
2018-01-30 15:41 | 23.5294 | 25.4902 | 0 | 29.9564 | 18.9542 | Ver nota 2 | 0 | 96066 | 0
2018-01-31 08:24 | 24.4267 | 24.8421 | 0 | 27.9661 | 23.1306 | Ver nota 2 | 0 | 119011 | 0
2018-01-31 13:01 | 20.5776 | 20.3369 | 0 | 25.9928 | 16.7268 | Ver nota 2 | 0 | 99380 | 0
2018-01-31 15:41 | 23.9583 | 23.9583 | 0 | 25.9375 | 22.9167 | Ver nota 2 | 0 | 96066 | 0
2018-02-01 08:09 | 24.7132 | 24.4096 | 0 | 25.8772 | 25.0337 | Ver nota 2 | 0 | 115334 | 0
2018-02-01 12:02 | 23.9628 | 24.0343 | 0 | 25.608 | 23.0329 | Ver nota 2 | 0 | 101118 | 0
2018-02-01 17:24 | 24.2754 | 18.1159 | 0 | 25.5694 | 18.6335 | Ver nota 2 | 0 | 97723 | 0
2018-02-02 08:27 | 23.8464 | 23.9387 | 0 | 26.3935 | 22.8498 | Ver nota 2 | 0 | 134703 | 0
2018-02-02 13:24 | 24.9719 | 26.1504 | 0 | 26.2626 | 24.7475 | Ver nota 2 | 0 | 108072 | 0
2018-02-02 16:22 | 23.0337 | 23.3146 | 0 | 27.2472 | 20.3184 | Ver nota 2 | 0 | 111703 | 0
2018-02-03 09:29 | 20.0584 | 24.1805 | 0 | 25.7871 | 20.3505 | Ver nota 2 | 0 | 136765 | 0
2018-02-03 13:07 | 20.5657 | 24.2355 | 0 | 28.0581 | 19.2661 | Ver nota 2 | 0 | 113518 | 0
2018-02-03 15:45 | 17.616 | 25 | 0 | 28.692 | 15.5063 | Ver nota 2 | 0 | 117149 | 0
2018-02-04 08:46 | 19.2622 | 23.1472 | 0 | 27.6037 | 16.7156 | Ver nota 2 | 0 | 142424 | 0
2018-02-04 12:16 | 21.1905 | 19.8413 | 0 | 26.8254 | 16.5079 | Ver nota 2 | 0 | 126457 | 0
2018-02-04 15:56 | 23.7879 | 18.1818 | 0 | 26.5909 | 17.2727 | Ver nota 2 | 0 | 124595 | 0
*Se hace presente que el uso de la maquina tunelera (TBM) en el túnel L1 se encuentra suspendido para efectos de realizar actividades de post grouting, no generándose Riles derivados de la excavación del túnel. Por ello, los datos de caudal reportados para esta planta corresponden a aguas afloradas tratadas.
Notas:
1.-La diferencia entre la suma de los caudales de ingreso a las plantas de tratamiento de aguas afloradas y el caudal descarga al Río Maipo de las mismas aguas tratadas, se debe al funcionamiento batch que tiene la descarga desde las plantas. 2.- Con el objeto de eliminar las diferencias que se generan en la estimación del caudal de emergencia que se realiza a la fecha, se trasladó el flujometro que mide el "Caudal descarga río Maipo aguas afloradas tratadas (l/s)" y se instaló previo a la unión de las descargas de aguas tratadas con el objeto de registrar de manera independiente la descarga de emergencia, valor que se informa desde ahora en el "Caudal descarga río Maipo aguas afloradas no tratadas (l/s)".