q15

Superintendencia  de

Electricidad  y Combustibles

NCH 2-84 / 4-2003

SEÑOR

DIRECTOR REGIONAL SEC SEPTIMA REGION PRESENTE.

De acuerdo a lo establecido en la normativa vigente, cumplo con informar en lo relacionado a las obras, que a continuación se exponen:

CLIENTE:

NOMBRE DEL CLIENTE 	GENERADORA ELÉCTRICA ROBLERÍA LTDA.

RUT DEL CLIENTE 	76.051.263-K

UBICACIÓN DE LAS OBRAS:

CALLE O LOCALIDAD 	Ruta L-39, a la altura del Km 18.7

COMUNA 	Linares.

REGIÓN 	VII Región del Maule.

|  | Ingeniería y Construcciones Eléctricas SISTEL LTDA. INFORME DE PROYECTO |  |
| --- | --- | --- |
| MEMORIA EXPLICATIVA Línea de transmisión Generadora Roblería |  | Fecha: Enero 2013 |
|  |  | Informe N°: |
|  |  | Página 2 |

MEMORIA EXPLICATIVA

CONSTRUCCIÓN DE 20.5 KMS LÍNEA DE TRANSMISIÓN 23KV ENTRE S/E ELEVADORA ROBLERÍA 6.3/23KV Y S/E REDUCTORA RABONES 23/13.2KV

CONSTRUCCIÓN DE 172 MTS DE LÍNEA MEDIA TENSIÓN 13.2KV ENTRE S/E REDUCTORA Y COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA LUZ LINARES

Preparado por: Christian Zambrano

Revisó: Jorge Tudela Román

|  | Ingeniería y Construcciones Eléctricas SISTEL LTDA. INFORME DE PROYECTO |  |
| --- | --- | --- |
| MEMORIA EXPLICATIVA Línea de transmisión Generadora Roblería |  | Fecha: Enero 2013 |
|  |  | Informe N°: |
|  |  | Página 3 |

1. 	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

1.1 	INTRODUCCIÓN

El proyecto eléctrico corresponde a la construcción de 20.5 Km de línea de transmisión en 23 KV entre Subestación Elevadora 6.3/23KV de Generadora Roblería y Subestación reductora 23/13.2KV en sector Rabones.

Y construcción de 172 mts, de línea MT 13.2 KV desde Subestación Reductora hasta punto de conexión con compañía distribuidora Luz Linares, para inyectar 3.2 MW de potencia.

El presente documento incluye los criterios y cálculos, considerados, para el diseño de las líneas de distribución en 23 KV. En esta memoria de cálculo se determinan las solicitaciones sobre conductores y estructuras constituyentes de las distintas líneas

del proyecto bajo las distintas condiciones de viento y temperaturas esperables para el lugar de emplazamiento de estas.

1.2 	ALCANCE

El objetivo de esta memoria de cálculo es determinar:

· Las cargas mecánicas a que quedan sometidos los conductores,

· El vano máximo permitido entre estructuras,

· El nivel de Aislación de la línea,

· La distancia de fuga de los aisladores,

· Las distancias eléctricas mínimas permitidas:

· Línea de Servidumbre requerida.

|  | Ingeniería y Construcciones Eléctricas SISTEL LTDA. INFORME DE PROYECTO |  |
| --- | --- | --- |
| MEMORIA EXPLICATIVA Línea de transmisión Generadora Roblería |  | Fecha: Enero 2013 |
|  |  | Informe N°: |
|  |  | Página 4 |

1.3 	ANTECEDENTES GENERALES

El proyecto de instalación eléctrica ha sido elaborado en base a las siguientes normas, reglamentos y referencias eléctricas:

Norma NCh. Eléct. 2/84 - Elaboración y presentación de proyectos. Norma NCh. Eléct. 4/2003 - Instalación Interiores en Baja Tensión.

Norma NCh. Eléct. 10/84 - Trámite para la puesta en servicio de una instalación interior.

Norma NSEG 5. E.n 71 – Reglamento de Instalaciones de corrientes fuertes. Normas SEC relacionadas con el tema.

Normas de Estructuras relacionadas (CGE, CHILECTRA, SAESA).

Indicaciones de los fabricantes de equipos y accesorios.

Recomendación  IEEE-738 “Standard for Calculating for the Current-Temperature of Bare Overhead Conductors”, edición año 2006.

Planilla Excel para calculo de vano, tensiones y flecha.

|  | Ingeniería y Construcciones Eléctricas SISTEL LTDA. INFORME DE PROYECTO |  |
| --- | --- | --- |
| MEMORIA EXPLICATIVA Línea de transmisión Generadora Roblería |  | Fecha: Enero 2013 |
|  |  | Informe N°: |
|  |  | Página 5 |

1. 	BASES DE CÁLCULO

2.1 CONSIDERACIONES GENERALES

· Para efectos de este estudio, la potencia a transmitir por la nueva línea de 23 KV

es de 3.2 MVA.

· Para los estudios de la línea aérea de 23 KV, sólo se considerará el uso de conductor de aluminio, con las siguientes características:

AAAC - All Aluminium Alloy Conductor

Tipo: Canton

Calibre: 394.5 MCM, 19 hebras

Diámetro: 18.3 (mm) Sección: 199.9 mm2

Peso: 0.551 (Kg/m)

Capacidad de corriente: 532 A.

Conductor homogéneo encordonado concéntricamente, formado por cables de aluminio liga 6201.

· La velocidad de viento de 40 km/m2, y corresponde a la recomendación de la

Norma NSEG 5 En 71, para una brisa que permite cierta disipación de calor del conductor.

· Por otra parte, se ha adoptado un valor de temperatura máxima del ambiente de

30°C, valor típico para los análisis de líneas de transmisión y distribución, a excepción de instalaciones costeras.

· Se ha adoptado como límite térmico de los conductores (valor a no superar), la temperatura de 75°C. Sin embargo, deben considerarse las condiciones más desfavorables que puedan producirse, por ejemplo: bajo las uniones, grampas o aún prensas de mal diseño o en mal estado, por lo que se adopta un valor de

5°C inferior al máximo mencionado anteriormente, quedando como una

temperatura recomendada a aceptar, de 70°C en el conductor.

|  | Ingeniería y Construcciones Eléctricas SISTEL LTDA. INFORME DE PROYECTO |  |
| --- | --- | --- |
| MEMORIA EXPLICATIVA Línea de transmisión Generadora Roblería |  | Fecha: Enero 2013 |
|  |  | Informe N°: |
|  |  | Página 6 |

Por otra parte, debe aceptarse que estos 5°C cubrirán cualquier error de apreciación o variación en la temperatura ambiente, en la carga transmitida por la línea, en la topografía y aún en el templado de los conductores.

· Adicionalmente, se realizará una verificación del comportamiento mecánico del conductor escogido, en función de las condiciones de temperaturas mínimas, vientos máximos y hielo que correspondan a la zona, según el Reglamento de Corrientes Fuertes NSEG 5 En 71. En base a las ecuaciones de cambio de

estado que rigen el comportamiento de los conductores metálicos desnudos, se pueden estimar las tensiones mecánicas del conductor en distintas condiciones, y verificar los máximos permitidos en el diseño de líneas.

|  | Ingeniería y Construcciones Eléctricas SISTEL LTDA. INFORME DE PROYECTO |  |
| --- | --- | --- |
| MEMORIA EXPLICATIVA Línea de transmisión Generadora Roblería |  | Fecha: Enero 2013 |
|  |  | Informe N°: |
|  |  | Página 7 |

3. 	DESARROLLO CONDUCTOR DE LÍNEA

3.1  CÁLCULO ELÉCTRICO

3.1.1 CÁLCULO DE LA SECCIÓN DEL CONDUCTOR

Ya conocidas las bases teóricas del cálculo de corrientes y potencias admisibles en conductores desnudos, se procede a realizar los análisis para la línea en estudio. En función de la

potencia requerida, es posible obtener la siguiente corriente de fase, suponiendo un simple circuito trifásico:

S

! =

Dónde:

S = Potencia aparente, igual a 6 MVA Vff = Voltaje entre fases, igual a 23 kV I = Corriente por fase, en KA

√3 * Vff

La corriente por fase resulta en 0,15 KA, ó 150 A.

El siguiente paso es obtener una sección óptima para los conductores, de manera que pueda transmitir la potencia requerida, con pérdidas eléctricas razonables, y a su vez, no superar el límite térmico. De acuerdo a la literatura, la densidad de corriente económica de los conductores de aluminio JAL es del orden de 0,7 a 0,8 A/mm2.

Para la estimación de la sección económica del conductor, se considera una condición de transmisión de la potencia nominal en condiciones normales, es decir, 6 MVA, lo que significa una corriente de 150 A. Si se considera una densidad económica del Aluminio de 0,7 A/mm2, se obtiene:

S = D * !; 	S= 0.7 * 150 = 105 mm2

La sección más cercana disponible en el mercado, corresponde a 199.9 mm2.

Se observa que el comportamiento térmico del conductor de Aluminio Duro 199.9 mm2 es adecuado, por lo que se adoptará finalmente como conductor de la línea de 23 KV.

|  | Ingeniería y Construcciones Eléctricas SISTEL LTDA. INFORME DE PROYECTO |  |
| --- | --- | --- |
| MEMORIA EXPLICATIVA Línea de transmisión Generadora Roblería |  | Fecha: Enero 2013 |
|  |  | Informe N°: |
|  |  | Página 8 |

3.1.2  CAÍDA DE TENSIÓN

. La caída de tensión por resistencia y reactancia de la línea (despreciando la influencia de la capacidad y la perdictancia) viene dada por la fórmula

∆V=√3 * I * L * ( Rcosφ+Xsenφ)

∆U = Caída de la tensión compuesta, expresada en V

I = Intensidad de la línea en A

X = Reactancia por fase en Ω/km

R = Resistencia por fase en Ω /km

<p= Angulo de desfase

L = Longitud de la línea en kilómetros

P = Potencia Generada 4 KW

Como se aprecia en la Tabla, la caída de tensión esta dentro de la Norma.

|  | Ingeniería y Construcciones Eléctricas SISTEL LTDA. INFORME DE PROYECTO |  |
| --- | --- | --- |
| MEMORIA EXPLICATIVA Línea de transmisión Generadora Roblería |  | Fecha: Enero 2013 |
|  |  | Informe N°: |
|  |  | Página 9 |

3.2  CÁLCULO MECÁNICO

3.2.1  VERIFICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO  MECÁNICO DEL CONDUCTOR

De acuerdo al Reglamento de Corrientes Fuertes (R.C.F.), Norma NSEG 5 En 71, la zona de emplazamiento de la línea corresponde a la Zona III (tramo bajo los 1000 m.s.n.m., al norte del paralelo de Puerto Montt), con lo que se desarrolla los siguientes cálculos, considerando las características del conductor de aluminio Canton:

|  | Ingeniería y Construcciones Eléctricas SISTEL LTDA. INFORME DE PROYECTO |  |
| --- | --- | --- |
| MEMORIA EXPLICATIVA Línea de transmisión Generadora Roblería |  | Fecha: Enero 2013 |
|  |  | Informe N°: |
|  |  | Página 10 |

· En la tabla anterior se muestra las tensiones y flechas del conductor de Aluminio considerado para el proyecto, expuesto a las distintas temperaturas.

· Como se puede apreciar, el vano promedio del conductor de aluminio tipo Canton es de 128 metros, cumpliendo con los límites de tensiones mecánicas considerados para los proyectos de líneas.

.Calculo de temple indicados en Anexo 1, al final de la presente Memoria.

A modo de referencia  se indica en el Anexo Temple de conductores  a los 10 tramos  mas extensos de la Linea entre 500 y 1000mts.

|  | Ingeniería y Construcciones Eléctricas SISTEL LTDA. INFORME DE PROYECTO |  |
| --- | --- | --- |
| MEMORIA EXPLICATIVA Línea de transmisión Generadora Roblería |  | Fecha: Enero 2013 |
|  |  | Informe N°: |
|  |  | Página 11 |

2. 	ESTRUCTURAS

En redes de MT se proyectarán postes de concreto armado de 13,50 m de sección doble T o canal y perfil lleno.

Las estructuras  de soportación  de la Línea que se utilizaron  según Norma CGE, fueron las siguientes:

41-00 Anclaje de Remate

41-10 Anclaje Intermedio

41-20 Portante Simple

41-58 Arranque con Tensión Media Reducida en 1er Plano Aisladores disco.

41-75 Arranque con Tensión Media Reducida en 2do Plano

| Total Estructuras Utilizadas |  |
| --- | --- |
| 41-00 Anclaje de Remate | 4 |
| 41-00 sin tirantes | 1 |
| (2) 41-00 Anclaje de Remate Doble | 12 |
| 41-10 sin tirantes | 1 |
| 41-10 Anclaje Intermedio | 37 |
| 41-58 | 6 |
| 41-58 tipo portal | 1 |
| 41-75 | 3 |

5. DISTANCIAS ELÉCTRICAS

5.1 AISLACIÓN

En la tabla 5.1, se entregan Niveles de Tensión, Aislación y distancia de Fuga, requeridos por los aisladores de línea. Estos valores son validos, también para bushing de transformadores y pararrayos, expuestos al aire:

Tabla 5.1

| V nominal | 23 [KV] |
| --- | --- |
| Valor Máximo de servicio (6%) | 24.38 [KV] |
| Factor de derrateo por altitud (<1000 m.s.n.m.) | 1 |

|  | Ingeniería y Construcciones Eléctricas SISTEL LTDA. INFORME DE PROYECTO |  |
| --- | --- | --- |
| MEMORIA EXPLICATIVA Línea de transmisión Generadora Roblería |  | Fecha: Enero 2013 |
|  |  | Informe N°: |
|  |  | Página 12 |

| Valor mínimo normalizado de aislación | 25 [KV] |
| --- | --- |
| Distancia de fuga por KV (dfo) | 31 [mm/KV] |

La longitud de los aisladores de espiga, de disco o tipo cadena, debe ser de

750 (mm), esto equivalente a tener una distancia de fuga de 32.6 [mm/KV].

Nota: La distancia de fuga considerada, es la más exigente, de acuerdo a la norma

IEC 60815.

5.2 DISTANCIAS ELÉCTRICAS

La tabla 6.2 muestra las distancias mínimas que se deben cumplir entre conductores, estructura y el suelo, de acuerdo a NSEG 5.E.n.71.

Tabla 5.2

| Distancia entre conductor y soporte | 170 mm (1) |
| --- | --- |
| Distancia entre conductores con sobrecarga de hielo | 800 mm (2) |
| Distancia entre conductores sin sobrecarga de hielo | 530 mm (3) |
| Altura mínima conductores sobre el suelo |  |
| Regiones poco transitables | 5,50 m |
| Regiones transitables | 6,0 m |

(1): Distancia entre conductor y soporte:

De acuerdo a NSEG 5.E.n.71. Art.105, para tensiones mayores a 10 KV entre conductores, la distancia mínima entre un conductor y la estructura está dada por:

8 + 0.6 Por cada 1.000 volts. Sobre 10.000 volts

(2): Separación mínima de conductores con sobrecarga de hielo:

De acuerdo a NSEG 5.E.n.71. Art.106.1, se obtiene:

Separación en metros = 0.36 * √F - 0.6 +

KV

130

|  | Ingeniería y Construcciones Eléctricas SISTEL LTDA. INFORME DE PROYECTO |  |
| --- | --- | --- |
| MEMORIA EXPLICATIVA Línea de transmisión Generadora Roblería |  | Fecha: Enero 2013 |
|  |  | Informe N°: |
|  |  | Página 13 |

(3): Separación mínima de conductores sin sobrecarga de hielo, correspondiente a zona III, en la cual se desarrolla el proyecto:

De acuerdo a NSEG 5.E.n.71. Art.106.2, se obtiene:

Separación en metros = 0.36 * √F +

KV

130

+ 0.5c

5.3 UBICACIÓN DE CONDUCTORES EN LA ESTRUCTURA

a) Estructura de Suspensión

Ubicación de conductores, respecto al extremo superior del poste:

| Conductor | X (m) | Y(m) | Distancia entre conductores (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase A | -1,10 | -0,1 | D AB=1,5 |
| Fase B | 0,4 | -0,1 | D BC=0,7 |
| Fase C | 1,10 | -0,1 | D CA=2,2 |

(X,Y): Coordenada del conductor con respecto a la punta del poste

b) Estructura de Anclaje

Ubicación de conductores, respecto al extremo superior del poste:

| Conductor | X (m) | Y(m) | Distancia entre conductores (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase A | -1,10 | -0,1 | D AB=1,1 |
| Fase B | 0,4 | -0,1 | D BC=1,1 |
| Fase C | 1,10 | -0,1 | D CA=2,2 |

(X,Y): Coordenada del conductor con respecto a la punta del poste

|  | Ingeniería y Construcciones Eléctricas SISTEL LTDA. INFORME DE PROYECTO |  |
| --- | --- | --- |
| MEMORIA EXPLICATIVA Línea de transmisión Generadora Roblería |  | Fecha: Enero 2013 |
|  |  | Informe N°: |
|  |  | Página 14 |

5.4 CÁLCULO FLECHA MÁXIMA

| Longitud de la estructura | 13,50 m |
| --- | --- |
| Profundidad de empotramiento de estructura | 1,92 m |
| Distancia vertical desde conductor más bajo a punta de estructura | 0,1 m |
| Altura mínima de soportes de conductores | 9,48 m |
| Altura mínima de conductores | 6,00 m |
| Flecha máxima para cumplir h mínima transitable | 3,48 m |

5.5 Estructuras

a) Estructura de suspensión

| Poste de Hormigón Armado | 13,50 m |
| --- | --- |
| Carga de Servicio Transversal a 20 cm de la punta | 600 Kg |
| Carga de Servicio Longitudinal a 20 cm de la punta | 110 Kg |
| Carga de Servicio Vertical, c/tirantes | 1000 Kg |
| Presión de viento adicional a las cargas de servicio | 0 Kg/m2 |

b) Estructura de Anclaje

| Poste de Hormigón Armado | 13,5 m |
| --- | --- |
| Carga de Servicio Transversal a 20 cm de la punta | 600 Kg |
| Carga de Servicio Longitudinal a 20 cm de la punta | 110 Kg |
| Carga de Servicio Vertical, c/tirantes | 5000 Kg |
| Presión de viento adicional a las cargas de servicio | 0 Kg/m2 |

|  | Ingeniería y Construcciones Eléctricas SISTEL LTDA. INFORME DE PROYECTO |  |
| --- | --- | --- |
| MEMORIA EXPLICATIVA Línea de transmisión Generadora Roblería |  | Fecha: Enero 2013 |
|  |  | Informe N°: |
|  |  | Página 15 |

5.6 ANCHO MÍNIMO DE FAJAS DE SERVIDUMBRE

| Tensión Nominal de la Línea (KV) | (Metros) |
| --- | --- |
| 20-36 | 5 |

6. 	TRAMO DE LINEA MT SUBTERRÁNEO

Se opta para la mejor proyección de la línea y evitar cruce aéreo con línea de transmición de 220KV, por construir  línea de 23KV en tramo subterráneo.

La canalización de  bajada desde la LMT aérea se realizo  a la vista en dos cañerías de

acero galvanizado de 4” X 6 metros. Una vez llegada al suelo el conductor va directo a tierra, el conductor es de tipo X – VOLT RHZ1 – OL 25KV, 400mm2.

El tramo de línea subterránea esta enterrada a 0.80 metro de profundidad. En todo el largo de la línea subterránea se instalo cinta nylon de peligro para identificar por donde se emplaza la LMT subterránea

La unión de la LMT aérea con la LMT subterránea se realizo a través de mufas tipo

Raychem, clase 25 KV.

7. 	LLEGADA DE LÍNEA A SUBESTACIÓN REDUCTORA

La línea de 23 KV, llega a  Subestación reductora 23/13.2KV en soportación de remate a respectivas barras de 23KV, la proyección y construcción de Subestación Rabones, estuvo a cargo de otra empresa de Ingeniería, tanto sus dimensiones de protecciones, sistemas de puesta a tierra, están indicados en su proyecto, TE1 Folio Nº783709 ( indicados en planos ).

8. 	SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA

Los sistemas de puestas a tierra y sus respectivas protecciones, en los puntos de inicio y término de la línea, estuvieron a cargo de otra empresa de Ingeniería a cargo de la construcción de Subestación Elevadora Roblería 6.3/23KV y subestación Reductora Rabones 23/13.2KV, indicados en sus proyectos, en TE1 Folio Nº808007 y TE1 Folio Nº783709 respectivamente.

|  | Ingeniería y Construcciones Eléctricas SISTEL LTDA. INFORME DE PROYECTO |  |
| --- | --- | --- |
| MEMORIA EXPLICATIVA Línea de transmisión Generadora Roblería |  | Fecha: Enero 2013 |
|  |  | Informe N°: |
|  |  | Página 16 |

9. 	CUBICACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL PROYECTO

A continuación de detallan los equipos, materiales y accesorios utilizados en la instalación y montaje del proyecto terminado, con indicación de las cantidades empleadas:

| ITEM | ESPECIFICACION ACTIVIDAD O MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| RED MEDIA TENSIÓN |  |  |  |
| 1 | POSTE DE HORMIGON ARMADO 13.50 MTS CGE | CU | 230 |
| 2 | CABLE AAAC ALUMINIO DESNUDO CANTON | MTS | 61314 |
| 3 | ESPIGA DE 5/8 X 250 MM C/MET. C 1" | CU | 511 |
| 4 | AISLADOR DE TENSION 1023 | CU | 161 |
| 5 | AISLADOR EPOXICO DE ANCLAJE DE 25 KV | CU | 495 |
| 6 | BARRA OJO DE 1.80 MTS | CU | 161 |
| 7 | CRUCETA DE HORMIGON ARMADO 2.20 MTS | CU | 335 |
| 8 | CUBRE TIRANTE 1/2 CAÑA | CU | 161 |
| 9 | DIAGONAL PLETINA DE 32 X 6 X 900 MM | CU | 670 |
| 10 | ESLAVON ANGULAR CON PERFORACION DE 5/8 | CU | 161 |
| 11 | GOLILLA 100 X 100 MM | CU | 161 |
| 12 | GOLILLA DE PRESION DE 1/2" | CU | 670 |
| 13 | GOLILLA DE PRESION DE 5/8" | CU | 874 |
| 14 | GOLILLA PLANA CUADRADA DE 40 X 40 X 5 MM X 1/2" | CU | 670 |
| 15 | GOLILLA PLANA CUADRADA DE 40 X 40 X 5 MM X 5/8" | CU | 801 |
| 16 | GRILLETE CON PASADOR Y CHAVETA | CU | 990 |
| 17 | GUARDACAVO DE 1/2" | CU | 656 |
| 18 | MUERTO CONICO DE 32 KG. | CU | 161 |
| 19 | PERNO DE ACERO GALVANIZADO DE 5/8 X 5" CON TUERCA | CU | 408 |
| 20 | PERNO DE ACERO GALVANIZADO DE 5/8 X 7" CON TUERCA | CU | 214 |
| 21 | PERNO DE ACERO GALVANIZADO DE 5/8 X 8" CON TUERCA | CU | 19 |
| 22 | PERNO DE ACERO GALVANIZADO DE 5/8 X 9" CON TUERCA | CU | 4 |

|  | Ingeniería y Construcciones Eléctricas SISTEL LTDA. INFORME DE PROYECTO |  |
| --- | --- | --- |
| MEMORIA EXPLICATIVA Línea de transmisión Generadora Roblería |  | Fecha: Enero 2013 |
|  |  | Informe N°: |
|  |  | Página 17 |

| 23 | PERNO DE ACERO GALVANIZADO DE 5/8 X 10" CON TUERCA | CU | 129 |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | PERNO DE ACERO GALVANIZADO DE 5/8 X 11" CON TUERCA | CU | 2 |
| 26 | PERNO OJO DE 5/8 X 15" HILO CORRIDO | CU | 102 |
| 27 | CABLE DE ACERO DE 3/8" | CU | 2254 |
| 28 | PLETINA DE UNION DE 75 X 10 X 475 MM | CU | 204 |
| 29 | TUERCA OJO DE 5/8" | CU | 61 |
| 31 | PRENSA ESTAÑADA 180-1 | CU | 548 |
| 32 | TIRO AMARILLO PARA AMPAC | CU | 6 |
| 33 | DIAGONAL PLETINA DE 50 X 8 X 1035 MM (REFUERSO) | CU | 152 |
| 34 |  | C |  |

|  | Ingeniería y Construcciones Eléctricas SISTEL LTDA. INFORME DE PROYECTO |  |
| --- | --- | --- |
| MEMORIA EXPLICATIVA Línea de transmisión Generadora Roblería |  | Fecha: Enero 2013 |
|  |  | Informe N°: |
|  |  | Página 18 |

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo a los estudios descritos en este documento, se concluye que las características de la línea deben ser las siguiente:

CONDUCTOR

AAAC- All Aluminum Alloy Conductor

Tipo: Canton

Calibre: 394.5 MCM, 19 hebras

Diámetro: 18.3 (mm) Sección: 199.9 mm2

Peso: 0,551 (Kg/m)

Capacidad de corriente: 532 A.

POSTES

Poste de Hormigón Armado 13,5 m (capacidades según Tipo)

CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA

Vano Medio 128 metros

Flecha Máxima 3.48 Metros

Se debe considerar que el conductor que requiere la línea Roblería es de sección bastante mayor a la utilizada normalmente en los redes de distribución, por esta razón el proyecto de la línea y lo diseños de estructuras deben considerar la realización de

los cálculo mecánicos de las estructuras y los cambios o ajuste al diseño de las estructuras propuestas de manera de asegurar una alta disponibilidad de la línea Roblería.

A modo de ejemplo se adjuntan las siluetas típicas de las norma CGE que se utilizar como base para el diseño de las estructuras de la línea del proyecto Roblería.

|  | Ingeniería y Construcciones Eléctricas SISTEL LTDA. INFORME DE PROYECTO |  |
| --- | --- | --- |
| MEMORIA EXPLICATIVA Línea de transmisión Generadora Roblería |  | Fecha: Enero 2013 |
|  |  | Informe N°: |
|  |  | Página 19 |

A.- Disposición de Paso

|  | Ingeniería y Construcciones Eléctricas SISTEL LTDA. INFORME DE PROYECTO |  |
| --- | --- | --- |
| MEMORIA EXPLICATIVA Línea de transmisión Generadora Roblería |  | Fecha: Enero 2013 |
|  |  | Informe N°: |
|  |  | Página 20 |

B.- Disposición de Remate Final;

|  | Ingeniería y Construcciones Eléctricas SISTEL LTDA. INFORME DE PROYECTO |  |
| --- | --- | --- |
| MEMORIA EXPLICATIVA Línea de transmisión Generadora Roblería |  | Fecha: Enero 2013 |
|  |  | Informe N°: |
|  |  | Página 21 |

C.- Disposición de Remate Intermedio;

|  | Ingeniería y Construcciones Eléctricas SISTEL LTDA. INFORME DE PROYECTO |  |
| --- | --- | --- |
| MEMORIA EXPLICATIVA Línea de transmisión Generadora Roblería |  | Fecha: Enero 2013 |
|  |  | Informe N°: |
|  |  | Página 22 |

PROYECTISTA ELÉCTRICO

Christian Andrés Zambrano Rojas

Ingeniero Eléctrico

Lic. SEC 13.282.264-6

PROPIETARIO

GENERADORA ELÉCTRICA ROBLERÍA

76.051.263-K

SEC

INSCRIPCIÓN

FECHA

|  | Ingeniería y Construcciones Eléctricas SISTEL LTDA. INFORME DE PROYECTO |  |
| --- | --- | --- |
| MEMORIA EXPLICATIVA Línea de transmisión Generadora Roblería |  | Fecha: Enero 2013 |
|  |  | Informe N°: |
|  |  | Página 23 |

Anexo 1

| ¿ CONSTRUCC I O N ES ELECTR ICAS | Ingeniería y Construcciones Eléctricas SISTEL LTDA. INFORME DE PROYECTO |  |
| --- | --- | --- |
| MEMORIA EXPLICATIVA Línea de transmisión Generadora Roblería |  | Fecha: Enero 2013 |
|  |  | Informe N°: |
|  |  | Página24 |

A.- Tensión máxima ad'misible Zona lll = 17 Kg mm2   bajo las peores oond1c:iones

Tensión ap ar.e:nte ctvie:nto• sin hiel o

Tensión Total = T.max.adm x S. Coeficiente de Seg;urida d = T.Rupt 1 Tt.a

P·eso del Conductor  =•  P

Peso del viento = Pv.cond.sh .. D/1000

Peso tota1	pt ctv = Raiz ( Pa2  *' p·v.a2)

Coeficiente de sobrecarg¡a. = pt.a 1 P Peso por metro y mde sección (w )

w = P / S.

T.a.	11 7.000  Kgs/m

Tt.a 	3.3<93.300    Kgs eoef.seg.a,		11 ..77

p 	0.-55111  Kgs/mts

P•V.a	0.732  Kgs/mts

Pt.a	0.91163 Kgs/mts

Mc.a	1.00:2'6

w 	0.002757 Kgs/mtsJm

Calculo de la. constante (K), para la ecuación de cambio de condi ciones

K = Ta- [luz2 x Mc.a2 x w" x (mod.elast 12 xT.a2)	K 	16.6323S

Fllecha vertica1 oon viento a -5° e

f = Luz2 x W2 18 x t.a 	f.a	0.3.32 mts  Onl clina.da)

B.- IFiech•a Mínima sin viento a -5° e

to inicia1 p·ara el prime:r calculo (A) F finalp-ara, •este calculo· CB)

t.inicial t.final.b

-5 	"e

-5 	"e

------:-!_- P-.=.-!·--_f!1_l_iP-.:ii 	_ 	!l?_f!1-P-----------------------------------------------------

Coeficiente de sobrecarga

M c.b 	No h::.y :::obrec::.rg::. (:::in viento)

E cuación de cambio de condiciones

t.tr [t.C-OK-Coef.Dilat x M od.Eiast x Delta de Fb)J=  Luz2 x w" x (eoef.Dilat/24) x Mc.tr

3.3.207	3.3.207

Tensiones unitarias y Total

Tensión aparente s!viento -5" e sin hie.lo

T·e:nsión Total = T.b x S.

T.b 	16..800   Kgs/m

Tt.b 	ll53.ll7   Kgs

Coeficiente de Seg;urida d = T.RuptlTt.b 	Coef.seg.b	11 .,796

Flecha verticalsin viento a -5° e

f = Luz2 x W2l ·Bxt.b	f.b	O.ll6   mts  (sin inclinación)

| ¿ CONSTR U CC I O N ES E LEC TR ICAS | Ingeniería y Construcciones Eléctricas SISTEL LTDA. INFORME DE PROYECTO |  |
| --- | --- | --- |
| MEMORIA EXPLICATIVA Línea de transmisión Generadora Roblería |  | Fecha: Enero 2013 |
|  |  | Informe N°: |
|  |  | Página25 |

C.- IFiec:lha sin viento a 15'" C  para cálcl.llo de Templado

t" inicial para el primer calcul() (A)

t" final para. este calculo (C)

t.inicial t.final.c

-5

115

De:a. de t" = ternp. final e- temp>.inicial	[).te:mp.c	2.{}

Coeficiente de sobrecarg¡a	Me.e

Ecuación de cambio· de condiciones

t.e> [t.c-(1<-Coef.Dilat x M o d.E.Iast x Dea de t"c)J= Luz2 x W   2 x (eoef.Dila.U24) x M e.e>

3.3.2.07	3.3.2{}7

Tensiones unitarias y Total

Tensión ap arente slvie:nto• -5° e sin hielo

Tensión Total = T.e x S

T.c	113.910   Kgs/mrn.2

Tt.c 	278Q,610    Kgs

Coeficiente de Seg.urida.d = T.RuptJ Tt.e 	eo ef.seg.e	2..116'9

Fllecha verticalsin viento a -5° e

f = Luz2 x W2 18 x t.e 	fe 	0.406   mts (sin inclinación)

D.-  IFiec:lita máxima sin vie·nto a5Qi" e

t" inicial para el primer calcul() (A)

t" final para este calculo C[))

Dea. de t" = temp. final e - temp•.inicial

Coeficiente de so brecarga

Ecuación de cambio de condiciones

t.inicial	 -5 	"e t.final.d 	50 	"e

[).te:mp.d	55 	"e

Mc.d	No hoy oobrocorgo ( oio vioo o)

| ¿ CONSTR U CC I O N ES E LEC T R ICAS | Ingeniería y Construcciones Eléctricas SISTEL LTDA. INFORME DE PROYECTO |  |
| --- | --- | --- |
| MEMORIA EXPLICATIVA Línea de transmisión Generadora Roblería |  | Fecha: Enero 2013 |
|  |  | Informe N°: |
|  |  | Página26 |

t.d12 [t.d(K-Coef.Dilat x M od'.EJast x Delta de t"d)J=  Luz" x W2 x (Coef Dilat124) x Mc.d"'

3.3.207	3.3.207

Tensiones unitarias y Total

Te:nsión ap arente sJviento' -5° e sin hielo' Tensión Total = T.c x S

T.d 	8..9'97    Kg&lm

Tt.d 	1798..43{1   Kg¡s

Coeficiente de Seg;urida d = T.RuptlTt.d

Co ef.seg.d 	3..3.53

-----Fiie-c:iia ñiximave-rtical-siñ-v-eñto. a- 5oo c:··---------------------------------------------------------------------------------------

t = Luz" x w:> 18 x t.d 	f.d 	0.6:28    mts  (sin inclinación)

E.,-  Resume111 de los valores o.btenid:os ,de los cálculos

ltem		 Condiciones	Fat ig¡a	Coet: Seg¡.		Flechas en mts 	O bser.aciones t"	Ca   a			Cable	Vertical   Indinada

A)    -5"'C   con \iento 	3)98.30 	17.00	1.77 	0.33   fl:cl¡,¡¡	Ira

B)   -5"C   sin \ie:nto	3.358.33	16.80	1.80 	0.34

C)    15CC sin \ie:nto	2780.61 	13.91 	2.17 	0.41 	Fl:c - cilc	:Tab ·= tenp _

D) 5QCC  sin \ie:nto	17'98.43	9.00 	3.35	0.63 	Fl=c  - Máxima

| ¿ CONSTR U CC I O N ES E LEC TR ICAS | Ingeniería y Construcciones Eléctricas SISTEL LTDA. INFORME DE PROYECTO |  |
| --- | --- | --- |
| MEMORIA EXPLICATIVA Línea de transmisión Generadora Roblería |  | Fecha: Enero 2013 |
|  |  | Informe N°: |
|  |  | Página27 |

F.Cálci!Jio de la oerolha para flecha máxima y mí11ima

oon la formula	: flecha = Tensión 1 p,ego, [ Cosh( (x 1 (Tensión 1 Peso)) -1 ) ]

se calculan los datos para la confección de la cercha

| Flecha mínima Tensión | f.min Tt. f.min | 0..33.2 339'8i,,3{) | mts Kgs |
| --- | --- | --- | --- |
| P.eso Cond. | p | 0.55110 | Kgs |
| Flecha máxima, | f.max | 0.6"28 | mts |
| Tensión | TU.max | 11 79'8.,43 | Kgs |
| Peso Co nd. | p | 0.5.5110 | Kgs |

SemiVano	Vanos    Flecha Mi Flecha Mu

Horiz. 	Horiz. 	Vertical	Vertical

Esc. 1:1000	Esc.1:1000	Esc.1:200	Esc.1:200

10 	20	O.OO B	0.015

20 	40 	0.032	0.061

30 	60 	0.073 	0.138

40 	80 	0.130 	0.245

50 	100 	0.203 	0.3B3

60 	120	0.292 	0.552

70 	140 	0.397 	0.751

80 	160	0.519 	0.981

90 	180 	0.657	1.241

100	200	0.811 	1.532

. · -· 	-- -	- -·- .	. ·- - -

| ¿ CONSTR U CC I O N ES E LEC TR ICAS | Ingeniería y Construcciones Eléctricas SISTEL LTDA. INFORME DE PROYECTO |  |
| --- | --- | --- |
| MEMORIA EXPLICATIVA Línea de transmisión Generadora Roblería |  | Fecha: Enero 2013 |
|  |  | Informe N°: |
|  |  | Página28 |

liABLA   DE   li EM PL E

NOItBRE PROYECTO UBICAGI' QNI

GOl UNA

l..inea Transmision Generadfora Robleria

Rabones - Robleria l..inares

1      r ""

de'

CG!I

T de R  . a : 6Will<gs

Ti   de Zooa :	ZMil lll

Seccm : 199.9 mm'

T. máx.	· "' : 17 K!!si'mm' de

.o :.

Kgs.l¡     '

1     [)[á De>'.ro   : 18.3 mm

Pero : 0.5511 Kg .    -

Mó:ti  Elas: &400 IKg...<;fmm'

Cref.    -1.riíin :0.000023   :S°C

aT.  a Máxima : 5G  oc

TeJI'4)el'a:  a 	:  -5	e

.....-- '-= ""':"':':"-:-----...., .---' --=="":"":":' :-:--'--.,' ....----==:"'!"":": :-:--'-- .....

LUCES PAR:CIAILIES:	LUCES PARCIALES:

-LUC-ES PARCIAElS:

TRAMO N1 	lRAri\0 N,• 2 	1	lRAritO N• 3

100 	120 	100 	110 	116 	101	101 	101  ---. <····· . 1_	....11._...   L..1-..     .L...1...

..l..1_0_

¡	ro

101   :jL:r::::.....	.......  ····+- .

----..	l u4  · ....	..L.. ss

···········+···········	········t	··············t·	············+··

ILUZ. EQUIVAL.EN1E

lUZ. DE TE¡f {PLE

LUZ. E·QUIVAl8N1E LUZ. DE TEMPILIE

LUZ. EQUIVAli8NiliE LUZ. I)E TEMPnJE

Teme>-   FaS!¡a 1Tet aíil Fredta Pew.tsión

"C     l<gfmm' l<g¡s	ms:

ief1'41.   FaS!¡a  Tet .sión Fledla !Pao.tsión,	Te.	FaTmsiiil1 Fled!a Pew.tSión

"C     l<g.lll1ii"R'   l<g¡s 	lffis	"C    l<g/mm' l<g¡s	ms:

Cll'

16.07  3"213.4   0.335 	1.046

O" •••• :•••

.. 1- 3• .

0   ?1.9	0.&45	O"	n•1•..   !...u:.:.•••••• :.1.

5' 	""1"5"."3.5 "" 3008:7 " (ú5f""""""""ü)""f

· ioo·· ··1·"4.63..··2924:4 ·¡fJ;aif ···  fooi

5"	5.35  30011.7   o.m	o.!l65 	5"	15.35  30011.7   o.m	o.942

: :  ::::::);:::4::4:	:	··	· ···

... ............................... ....	................

:::-:?1.ii: ··   ·¡-¡·_ --	·"1"Cll' . ..:4:.:$.3.:: m:

if4 o:2as··

o:oos·

5" ......1.3...9..1.....2...7..8....0....6......0...3...8...7...

.125

15" 	3.91  2780.6

..0....2..5..3... .........O.....!.!.o..l.l.e.	.. ..1..5.."........1...3.....9..1.... 2

80.6  O.JOO

0.990

211" ... ..1........1...9......m.....3..7....3. ....0.400

......1.....1..5. 5

.....2...f..f.........1..3.....1..9... ...m.....3..7.....3......0....2...0..0.

0.933 	2ff.........1...3....1..9......m.....3......3.. ....0......1..6..............1.....0...1.6

2S"	12.48   2494.7   0.431 	1.187

30' 	·iin·· m2:a ·o:45i.. ·····inJ

····"is•·· ··"iioi···niii'i ··o:487·········r25f

..............................................................................

46"	10.37   20n.4  o.519 	uro

25"	12.48   2494.7  0.282 	0.959	25"	12.48   2494.7  0.334	1.045

···JO<·i····  1ü7. 2352.8"· o.m	o.	30' 	if."ii ·"i.m:a ·o:354····· iois

::::::::::):t: t:: :P.I:?.:::.:::	······1"."o"i9..   :::::::	:::tf t:::?? ?.:   I rt: :::::::::Lü:

40"	10.37    20n.4  o.ll9 	1.053	40"	10.37   20n.4   o.402 	1.146

···· ·· ····9-.-ti-- ··üs 'i:4 ··o:599·········i3sE'i"

···jiiji···· ····9:oo· ·fi9ii"."4.···¡¡·j9f

1.130	9.00    1798.4  0.463 	1.231

| TRAMO N• 8 |  |  |  | TRAMO NP 9 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I..UOES PARCIAl!.ES: |  |  |  | I..UOES PARCIAI..E:S: |  |  |  |  |
| 108 108 | 108 108 | 110 |  | 103 | 103 | 103 | 103 |  |
| I..U!Z. EQI!JIVAI..ENITE 1 108.411 m's ILUZ. DE TEf¡{PIL.E 110 |  |  |  | R.UZ. EQI!JIVAIL.ENIJE 1 103.0il l s ILUZ. DE TE¡f {PL.E 103 |  |  |  |  |
| TeJI1l. Fa :a ¡TenFledta Pei!Oa' :m "C IKgo/mm' Kg-,s s s CJI' 16.07 1213.4 0.259 0.921 5" 15:35· .3008."'7. ···o.iii" ·····o"."iMi" ····1·¡¡a·······1· 4:sr ·:m4"."ii" ···o"."2as·· ······o· ·:M5·· 15" 13.91 2700.6 0.300 0.900 2'0" 13.19 263 .3 0.316 . f."ii"iif ... ;;¿•·····"""12:411 :?.4 {-f 0.3:34 1.045 JO" 11.77 2352.8 0.354 1.0 6 35•· 11.01 ·nif ii.· o."3if f."úo·· 40" """1(ij f 2072.4 0.402 1.146 5111' """""!ii:iiiii"" ""ú9ii"."4" 0.463 1.231 |  |  |  | Te. Fa:q,a IT Fledta PewJ;.:=- 100 "C l<qlmm' Kg¡s nt.s reg li" 16.07 3213.4 0.221 0.&""2 ······so-······¡·-5·:35··"looá·i·o:238········ o.662 ·······oo·····i· 4"."sf ·:m4:4 ··o:2se········o:· 15" 13.91 2700.6 0.263 0.927 20" ... """ 1!f ""26jjj ::!.i.!.:::: 0.952 25" """ú."48"" ::?1. :?. 0.293 0.9 8 JO" 11.77 2352.11 0.311 1.008 · 3.5• ·· ··ifoi··2212:o o:l30···· · firi9 40" ::t:)( 20n.4 o.m 1.074 50" 9.00 1798.4 0.400 1.152 |  |  |  |  |

| ¿ CONSTR U CC I O N ES E LEC TR ICAS | Ingeniería y Construcciones Eléctricas SISTEL LTDA. INFORME DE PROYECTO |  |
| --- | --- | --- |
| MEMORIA EXPLICATIVA Línea de transmisión Generadora Roblería |  | Fecha: Enero 2013 |
|  |  | Informe N°: |
|  |  | Página29 |

| TRMtO N4 1 | TRA¡f O N5 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUOES PARCIA ES: | li!JOES PARCIA ES: |  | ILI!J GES PAR•GIAILES: |  |  |  |  |
| · ·::r····.· :::r····.·········· 92 | ··¡1-¡0¡1f :,.....10··1···•·· ·0··1· ,··:·····1·0··1r 101 ············?···· ···········t···· ............ ·········?········· ......... ··········t·········· |  | m | 113 | m | 100 100 |  |
| LUZ. EQI!JIVA ENIJE 1 9"2.0i1 l m';:: LUZ. DE T8f¡{Pl.E 92 | li!JZ. EQI!JIVAIL.ENIJE li!JZ. DE lf6¡f {PL.E |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ILI!JZ. EQUIVAL.ENITE 1 108.821 s ILI!JZ. DE TEMPLE 113 |  |  |  |  |
| TeJllCl. Fa il Tenstó"n F Edl.a P<;ro:;sfón T. Fa il Tenstó"n Fledta I Pelv.rM T. Fa!qa ¡ Tenm Fl;;da I Pelv.JD "C l<glmm' l<g¡s mesi reg "C l<g/mm' Kg¡s rnc:s reg "C Kglmm' l<g¡s r cs reg ······so-···· :::} :: :: I::::t:::::: ::::··o.:::::: :j;: ··:.::.t:::::: ·······¡·¡·_iiáS·· ::::::::::: :: :.::t: ::?.··¡:¿¡¡?.:: ::::::: · O" 16.07 3213.4 0.181 0.770 O" 16.07 3213.4 0.219 0.845 CJI' 16.07 3213.4 0.274 0.946 14 63 2924 4 0.199 0.007 10" 14.63 2924 4 0.240 0.6&5 10" 14.63 2924.4 0 36 0.991 11Y' ... ....................... .... ..... ...................................... .................. 15" ...1..3....9..1.......2...1. .......6.. ...0.....2..1...0.. 0.828 15" ..1...3.....9..1......2....0...0....6.....1..1...2..5..3..........1...1...9..00 15" ...1..3.....9..1.......2..7...0...0....6.. 0.316 ...1......0....17 20" 13.19 2637.3 0.221 o.aso 20" 13.19 263 .3 0.200 11.933 20" 13.19 2637.3 0.3:34 1.044 25" ""1" "2"."48"" ""2494f ""iJ:234"" ······üf"4" 25" 12.48 2494.7 11.282 11.959 .....?.?" :}:?::.:?1.:f::::::::: 7.: 3IY' """"" if··ili2:8 "" l:248"" ......iiOO!)" u ·· u ··Tüf ·m2"." .··¡·¡·_m·· · ··¡·¡·_9118 JO" 11.77 2352.8 0.374 1.105 .......... .... ·········;¡:;:················· ········;;.························· ·····w···· ·"ifot···22"2:o iüsa- ·······"1:"1"40 :::::::: ?::..::::: :t: ?A I?f:::::::::: ::::$.::::: :3::l::;::fJf.:. : ::::::r:: . ····¡·¡¡o···· ·"io"."3i".··2012:4 ··1:424··········riii'i" 35 1.0. 2212.0 0.2i4 0.928 ........................... ..... ................... 5IY' 9.00 1198.4 11.391 .136 50" 9.00 1798.4 0.439 1.264 1 |  |  |  |  |  |  |  |

| TRAMO N7 ' |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IL UGES PARCIALES: |  |  |  |  |  |
|  | 97 | 97 | 97 | 97 | 100 |
| IL U!Z. EQUIVAILENIJE 1 97.62 1 m's ILUZ. IDE TEf¡{P E 10il |  |  |  |  |  |
| leJI'4l. FaTemióil Fledta Pewaín "C l<g/ilnm' Kg¡s rnc:s reg O" 16.07 3213.4 0.214 0.837 ::::r::.:::: ::i.::;.:::Ir-J.::.:::::Ir-J: 15° 13.91 2700.6 0.248 0.900 20" .. ""ú"."i!f ""26j""" j li:261 . i'i:924" 25" 1·:2 48 ·24.94:1 __6.276 .·· _o.Sso.. JO" 1.77 2352.11 0.293 0.978 35" ·· ú".iii"··221:2:o ii3H· ··· 1:009· .............................................................. 411" 10.37 20n.4 o..m 1.042 50" .. ..... i"."iMf ··1isil:4 ·¡¡j¡¡;f .......i:"ú!f |  |  |  |  |  |

|  | Ingeniería y Construcciones Eléctricas SISTEL LTDA. INFORME DE PROYECTO |  |
| --- | --- | --- |
| MEMORIA EXPLICATIVA Línea de transmisión Generadora Roblería |  | Fecha: Enero 2013 |
|  |  | Informe N°: |
|  |  | Página 30 |

SISTEL LTDA.

Ruta H 66  G Km 18.5, San Vicente de Tagua-Tagua, 6° Región, Chile. Fono-fax: 573697.

Empresa en Proceso de Certificación ISO 9001-2008