| P E T E R O A E N E R G Y S P A |  | Memoria Explicativa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Línea de Transmisión 1x12 kV Los Corrales |  |  |  |  |  |  |
| Memoria Explicativa |  |  |  |  |  |  |
| Revisión | Fecha | Descripción |  | Elaboró | Revisó | Aprobó |

Línea de Transmisión 1x12 kV Los Corrales

Memoria Explicativa

-

Índice

1.	Introducción	5

2.	Alcance	6

3.	Normas, Reglamentos y Referencias	6

4.	Características del sistema eléctrico	7

5.	Características ambientales y geográficas	7

6.	Identificación del peticionario	8

7.	Resumen técnico del proyecto	9

8.	Descripción general	10

8.1.	Proyecto Línea de Transmisión 1x12 kV Los Corrales	10

8.2.	Estructuras Línea de Transmisión 1x12 kV Los Corrales	10

8.3.	Vértices del Proyecto Línea de Transmisión 1x12 kV Los Corrales	12

9.	Ingeniería	14

9.1.	Conductores	14

9.1.1.	Cable de potencia	14

9.2.	Conjuntos de aislación	14

9.2.1.	General	14

9.2.2.	Aisladores	15

9.2.3.	Ferretería	15

9.3.	Estructuras	15

9.4.	Tirantes	16

9.5.	Puesta a tierra	18

9.6.	Fundaciones	18

9.7.	Cruces con líneas eléctricas	18

9.8.	Otros cruces	20

9.8.1.	Cruce con caminos	20

9.8.2.	Cruce con ríos	20

9.9.	Paralelismos con líneas eléctricas	20

9.10.	Distancia conductor – suelo	21

9.11.	Franja de seguridad	22

9.11.1.	Consideraciones generales	22

9.11.2.	Valor A	23

9.11.3.	Valor B	23

9.11.4.	Valor C	23

-	Distancia conductor – construcción	24

-	Distancia conductor – árboles vecinos	24

a.	Distancia Conductor - Construcción	24

b.	Distancia Conductor – Árboles Vecinos	24

9.11.5.	Franja de seguridad vano a vano	24

10.	Plazo de ejecución y término de los trabajos	27

11.	Presupuesto de obras del proyecto “Línea de Transmisión 1x12 kV Los Corrales”	28

Anexo I. Geometría de estructuras	29

Anexo II. Parámetros para franja de seguridad	36

Índice de tablas

Tabla 1. Características ambientales y geográficas	7

Tabla 2. Coordenadas estructuras Línea de Transmisión 1x12 kV Los Corrales	10

Tabla 3. Vértices del Proyecto Línea de Transmisión 1x12 kV Los Corrales	12

Tabla 4. Características del cable de potencia	14

Tabla 5. Características de los conjuntos de aislación	15

Tabla 6. Características de las estructuras	16

Tabla 7. Tabla de cruces Línea de Transmisión 1x12 kV Los Corrales	18

Tabla 8. Distancia vertical de cruces Línea de Transmisión 1x12 kV Los Corrales	19

Tabla 9. Tabla de cruces con caminos y calles de la Línea de Transmisión 1x12 kV Los Corrales	20

Tabla 10. Tabla de cruce con ríos del proyecto Línea de Transmisión 1x12 kV Los Corrales	20

Tabla 11. Listado de Paralelismos.	21

Tabla 12. Distancias de paralelismos Línea de Transmisión 1x12 kV Los Corrales.	21

Tabla 13. Distancia de conductores sobre el suelo en metros.	22

Tabla 14. Franja de Seguridad Vano a Vano Línea de Transmisión 1x12 kV Los Corrales.	24

Tabla 15. Duración de las Actividades de Construcción de la Línea.	27

Tabla 16. Distribución de Actividades a Realizar.	27

Tabla 17. Detalle Presupuesto.	28

Índice de figuras

Figura 1. Aislador para conjunto de anclaje.	14

Figura 2. Aislador para conjunto de paso.	15

Figura 3. Tirante a tierra.	17

Figura 4. Detalle de montaje de tirante a tierra.	18

Figura 5. Franja de seguridad para la línea eléctrica aérea.	22

Figura 6. Poste Paso 12,5m 1C.	30

Figura 7. Poste Paso 12,5m 2C.	31

Figura 8. Portal Anclaje 12,5m 1C.	32

Figura 9. Portal Anclaje 12,5m 2C.	33

Figura 10. Estructura R12.30.	34

Figura 11. Estructura R11.30.	35

Introducción

La empresa Peteroa Energy SpA proyecta realizar la interconexión del Parque Fotovoltaico Los Corrales del Verano, a las instalaciones de la red de distribución de la empresa CGE Distribución. Los trabajos consideran la construcción de un alimentador expreso en configuración de simple circuito en forma aérea con la capacidad para instalar en el futuro un segundo circuito.

El objetivo del proyecto es transportar la energía generada en el Parque Fotovoltaico Los Corrales del Verano a la red de distribución de la empresa CGE Distribución. Para la materialización del objetivo se considera que la Línea de Transmisión 1x12 kV Los Corrales se conectará al Alimentador Peñaflor en el poste 259018 existente propiedad de CGE Distribución.

La Línea de Transmisión 1x12 kV Los Corrales posee 78 estructuras. De dichas estructuras, desde la 1 hasta la 72 poseen la capacidad de instalar un segundo circuito futuro, el cual no será implementado en esta etapa.

La Línea de Transmisión 1x12 kV Los Corrales pertenece a un Sistema de Transmisión Dedicado.

El diseño eléctrico se realiza conforme a la normativa chilena eléctrica vigente y a todas las regulaciones del Estado de Chile.

Para efectos de la presente solicitud de concesión, el proyecto se denomina “Línea de Transmisión 1x12 kV Los Corrales”.

El proyecto “Línea de Transmisión 1x12 kV Los Corrales” tiene una longitud de 3.663,73 metros.

Se considera uso de bienes nacionales de uso público en una longitud de 187,85 metros, imposición legal de servidumbre sobre predios particulares por una longitud de 3.475,88 metros, lo que totaliza los 3.663,73 metros mencionados previamente.

La longitud por la cual se solicita tanto imposición legal de servidumbre como atravieso por bienes nacionales de uso público comienza en el vértice VS en las coordenadas UTM WGS84 19S Este 323.213,74 [m] y Norte 6.284.096,59 [m] indicado en el Plano General de Obras PGO-LILC. Y termina su trazado en la estructura 259018 ubicado en las coordenadas UTM WGS84 19S Este 324.205,83 [m] y Norte 6.281.102,99 [m].

Si bien el trazado de la Línea de Transmisión 1x12 kV Los Corrales termina su trazado en el vértice VF, en la estructura 259018, dicha estructura no es contabilizada dentro del proyecto dado que es existente y propiedad de CGE Distribución.

El proyecto “Línea de Transmisión 1x12 kV Los Corrales” afecta una superficie total de 45.932 m2.

El proyecto considera una potencia máxima de transporte de 9 MVA y se construirá con estructuras tipo poste de hormigón y estructuras de acero galvanizado reticuladas para materializar el cruce sobre el río Mapocho.

El proyecto se ubica en las comunas de Padre Hurtado y Peñaflor, provincia de Talagante de la Región Metropolitana.

Alcance

Este documento tiene como objetivo describir las características principales de diseño de los distintos elementos componentes del proyecto denominado “Línea de Transmisión 1x12 kV Los Corrales”.

Normas, Reglamentos y Referencias

El diseño del proyecto se debe realizar de acuerdo a la edición más reciente de las publicaciones, normas y/o reglamentos pertinentes:

Reglamentos

NSEG 5. E.n. 71 - Reglamento de instalaciones eléctricas de corrientes fuertes.

NSEG 6. E.n. 71 - Cruces y paralelismos de líneas eléctricas.

NSEG 8 E.n. 75 – Tensiones Normales

NSEG 17 E.n. 79 – Presentación de proyectos

NT SyCS - Norma Técnica de Seguridad y Calidad Servicio, CNE.

Instituciones

INN, Instituto Nacional de Normalización (Chile)

ISO, International Standards Organization

IEC, International Electrotechnical Commission

ANSI, American National Standards Institute (US)

ASTM, American Society for Testing and Materials (US)

Características del sistema eléctrico

El sistema eléctrico en el que operará el proyecto denominado “Línea de Transmisión 1x12 kV Los Corrales” tiene las siguientes características principales:

Categoría (según NSEG 5. E.n. 71)	: B

Voltaje nominal 			: 12 kV

Frecuencia nominal			: 50 Hz

Potencia				: 9 MVA

N° circuitos de potencia		: 1

N° de fases por circuito de potencia	: 3

N° de subconductores por fase		: 1

Tipo de cable de potencia		: AAAC Flint

Disposición				: Horizontal, Vertical y Triangular

Longitud de la línea			: 3.663,73  metros

Longitud de la concesión eléctrica	: 3.663,73 metros

Longitud servidumbre			: 3.475,88 metros

Características ambientales y geográficas

Las características ambientales y geográficas de las instalaciones asociadas al proyecto denominado “Línea de Transmisión 1x12 kV Los Corrales”  se indican en la Tabla 1.

Tabla 1. Características ambientales y geográficas

| Zona según NSEG 5 E.n. 71 |  | III |
| --- | --- | --- |
| Altitud máxima (sobre nivel del mar) |  | 450 |
| Presión de viento | Máxima | 40 kgf/m² |
|  | Reducida | 10 kgf/m² |
|  | Brisa | 0,02 kgf/m² |
| Hielo | Espesor | Sin hielo |
| Temperatura | Media | 15 ºC |
|  | Máxima | 33 ºC |
|  | Mínima | -5 ºC |

Identificación del peticionario

El peticionario de la servidumbre es la empresa:

Razón Social		:	Peteroa Energy SpA

Rut			:	76.618.678-5

Domicilio	:	Av. Andrés Bello 2687 Oficina 1004 Las Condes.

Ciudad			:	Santiago.

Representante legal	:	Dylan Alexander Rudney

Rut			:	24.340.043-0

Resumen técnico del proyecto

El proyecto denominado “Línea de Transmisión 1x12 kV Los Corrales” tiene las siguientes características técnicas principales:

- El largo total de la línea es de 3.663,73 metros.

- Se utilizarán postes de hormigón armado de 15 metros de longitud con una altura útil total de 12,5 metros, según el siguiente detalle:

  - Poste Paso 12,5 m 1C

  - Poste Paso 12,5 m 2C

  - Portal Anclaje 12,5 m 1C

  - Portal Anclaje 12,5 m 2C

- Se utilizarán estructuras de acero galvanizado reticulado según el siguiente detalle:

  - R11.30

  - R12.30

- Los conjuntos de aislación se formarán por la siguiente cantidad de aisladores:

  - Paso: conjunto formado por 1 aislador polimérico o porcelana.

  - Anclaje: conjunto formado 1 aislador de silicona.

- El cable de potencia corresponde a un AAAC Flint cuya longitud total para la línea alcanza los 11.320 metros aproximadamente.

- La Línea de Transmisión 1x12 kV Los Corrales no poseerá cable de comunicaciones o cable de guardia.

- Desde la estructura 1 y hasta la estructura 72 el diseño de las estructuras permite la instalación de un segundo circuito bajo el actual circuito para una habilitación futura de otra línea eléctrica. Desde la estructura 73 hasta la estructura 78, las estructuras son de simple circuito.

Descripción general

Proyecto Línea de Transmisión 1x12 kV Los Corrales

El proyecto denominado “Línea de Transmisión 1x12 kV Los Corrales” posee una línea eléctrica que desarrollará su trazado en las comunas de Padre Hurtado y Peñaflor, provincia de Talagante, Región Metropolitana. Pertenece a un Sistema de Transmisión Dedicado que permitirá el transporte de la energía generada en el Parque Fotovoltaico Los Corrales del Verano a la red de distribución propiedad de la empresa CGE Distribución.

El proyecto “Línea de Transmisión 1x12 kV Los Corrales” comienza su trazado en la estructura 1 en las coordenadas UTM WGS84 19S Este 323.213,74 [m] y Norte 6.284.096,59 [m]. El trazado transcurre en dirección Norte – Sur principalmente y realiza cruces con un camino público sin nombre, con el río Mapocho y con el camino público El Guanaco. Además, realiza un cruce con otra línea de categoría B existente en el sector, cuya propiedad es de CGE Distribución.

El proyecto “Línea de Transmisión 1x12 kV Los Corrales”  termina su trazado en la estructura 259018 ubicado en las coordenadas UTM WGS84 19S Este 324.205,83 [m] y Norte 6.281.102,99 [m].

Estructuras Línea de Transmisión 1x12 kV Los Corrales

En este punto se presenta la ubicación de las estructuras de la línea eléctrica que conforma el proyecto “Línea de Transmisión 1x12 kV Los Corrales”.

La Tabla 2 muestra las coordenadas en el sistema geográfico UTM WGS84 19S de las estructuras del trazado del proyecto Línea de Transmisión 1x12 kV Los Corrales.

| Tabla 2. Coordenadas estructuras Línea de Transmisión 1x12 kV Los Corrales |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Listado de Estructuras |  |  |  |
| Nº Estructura | Tipo | Coordenadas |  |
|  |  | Este [m] | Norte [m] |
| 1 | Portal Anclaje 12,5m 2C | 323.213,74 | 6.284.096,59 |
| 2 | Poste paso 12,5m 2C | 323.192,35 | 6.284.051,40 |
| 3 | Poste paso 12,5m 2C | 323.170,96 | 6.284.006,20 |
| 4 | Poste paso 12,5m 2C | 323.149,58 | 6.283.961,01 |
| 5 | Poste paso 12,5m 2C | 323.128,19 | 6.283.915,82 |
| 6 | Poste paso 12,5m 2C | 323.106,80 | 6.283.870,63 |
| 7 | Poste paso 12,5m 2C | 323.085,41 | 6.283.825,44 |
| 8 | Portal Anclaje 12,5m 2C | 323.064,02 | 6.283.780,24 |
| 9 | Poste paso 12,5m 2C | 323.042,63 | 6.283.735,05 |
| 10 | Poste paso 12,5m 2C | 323.021,25 | 6.283.689,86 |
| 11 | Poste paso 12,5m 2C | 322.999,86 | 6.283.644,67 |
| 12 | Poste paso 12,5m 2C | 322.978,47 | 6.283.599,48 |
| 13 | Portal Anclaje 12,5m 2C | 322.957,08 | 6.283.554,28 |
| 14 | Poste paso 12,5m 2C | 322.935,69 | 6.283.509,09 |
| 15 | Portal Anclaje 12,5m 2C | 322.919,67 | 6.283.475,23 |
| 16 | Portal Anclaje 12,5m 2C | 322.906,40 | 6.283.423,80 |
| 17 | Poste paso 12,5m 2C | 322.950,51 | 6.283.400,26 |
| 18 | Portal Anclaje 12,5m 2C | 323.003,27 | 6.283.372,12 |
| 19 | Portal Anclaje 12,5m 2C | 323.014,96 | 6.283.350,25 |
| 20 | Portal Anclaje 12,5m 2C | 323.054,66 | 6.283.310,74 |
| 21 | Poste Paso 12,5m 2C | 323.065,72 | 6.283.261,97 |
| 22 | Portal Anclaje 12,5m 2C | 323.072,88 | 6.283.230,39 |
| 23 | Portal Anclaje 12,5m 2C | 323.069,92 | 6.283.182,64 |
| 24 | Portal Anclaje 12,5m 2C | 323.075,18 | 6.283.140,14 |
| 25 | Portal Anclaje 12,5m 2C | 323.088,56 | 6.283.097,60 |
| 26 | Portal Anclaje 12,5m 2C | 323.102,59 | 6.283.072,27 |
| 27 | Portal Anclaje 12,5m 2C | 323.107,37 | 6.283.032,55 |
| 28 | Portal Anclaje 12,5m 2C | 323.115,85 | 6.283.006,63 |
| 29 | Portal Anclaje 12,5m 2C | 323.154,92 | 6.282.989,37 |
| 30 | Portal Anclaje 12,5m 2C | 323.178,03 | 6.282.985,64 |
| 31 | Portal Anclaje 12,5m 2C | 323.206,11 | 6.282.971,32 |
| 32 | Portal Anclaje 12,5m 2C | 323.228,66 | 6.282.952,01 |
| 33 | Poste Paso 12,5m 2C | 323.254,30 | 6.282.909,08 |
| 34 | Portal Anclaje 12,5m 2C | 323.263,64 | 6.282.893,45 |
| 35 | Poste Paso 12,5m 2C | 323.261,65 | 6.282.838,21 |
| 36 | Poste Paso 12,5m 2C | 323.261,47 | 6.282.799,59 |
| 37 | Portal Anclaje 12,5m 2C | 323.262,57 | 6.282.768,96 |
| 38 | Portal Anclaje 12,5m 2C | 323.270,97 | 6.282.729,70 |
| 39 | Portal Anclaje 12,5m 2C | 323.297,19 | 6.282.681,13 |
| 40 | Poste Paso 12,5m 2C | 323.328,28 | 6.282.649,87 |
| 41 | Poste Paso 12,5m 2C | 323.366,61 | 6.282.608,22 |
| 42 | Portal Anclaje 12,5m 2C | 323.397,35 | 6.282.574,13 |
| 43 | Portal Anclaje 12,5m 2C | 323.434,89 | 6.282.564,42 |
| 44 | Poste Paso 12,5m 2C | 323.472,50 | 6.282.546,60 |
| 45 | Portal Anclaje 12,5m 2C | 323.515,57 | 6.282.522,45 |
| 46 | Portal Anclaje 12,5m 2C | 323.534,98 | 6.282.505,60 |
| 47 | Portal Anclaje 12,5m 2C | 323.548,00 | 6.282.486,00 |
| 48 | Portal Anclaje 12,5m 2C | 323.561,00 | 6.282.451,00 |
| 49 | Portal Anclaje 12,5m 2C | 323.603,00 | 6.282.413,11 |
| 50 | Portal Anclaje 12,5m 2C | 323.644,90 | 6.282.403,83 |
| 51 | Portal Anclaje 12,5m 2C | 323.656,87 | 6.282.386,58 |
| 52 | Poste Paso 12,5m 2C | 323.678,12 | 6.282.341,32 |
| 53 | Portal Anclaje 12,5m 2C | 323.684,20 | 6.282.328,39 |
| 54 | Poste Paso 12,5m 2C | 323.716,02 | 6.282.285,29 |
| 55 | Portal Anclaje 12,5m 2C | 323.725,90 | 6.282.272,24 |
| 56 | Poste Paso 12,5m 2C | 323.752,66 | 6.282.254,15 |
| 57 | Poste Paso 12,5m 2C | 323.792,58 | 6.282.225,65 |
| 58 | Portal Anclaje 12,5m 2C | 323.822,52 | 6.282.214,29 |
| 59 | Poste Paso 12,5m 2C | 323.867,61 | 6.282.192,70 |
| 60 | Portal Anclaje 12,5m 2C | 323.881,81 | 6.282.185,91 |
| 61 | Portal Anclaje 12,5m 2C | 323.922,50 | 6.282.158,62 |
| 62 | Portal Anclaje 12,5m 2C | 323.949,03 | 6.282.135,82 |
| 63 | Portal Anclaje 12,5m 2C | 323.975,66 | 6.282.123,51 |
| 64 | Portal Anclaje 12,5m 2C | 323.995,49 | 6.282.100,24 |
| 65 | Portal Anclaje 12,5m 2C | 324.016,12 | 6.282.083,46 |
| 66 | Poste Paso 12,5m 2C | 324.048,94 | 6.282.045,74 |
| 67 | Portal Anclaje 12,5m 2C | 324.080,02 | 6.282.010,02 |
| 68 | Portal Anclaje 12,5m 2C | 324.096,39 | 6.281.950,86 |
| 69 | Poste Paso 12,5m 2C | 324.107,28 | 6.281.928,39 |
| 70 | Portal Anclaje 12,5m 2C | 324.124,47 | 6.281.892,93 |
| 71 | Portal Anclaje 12,5m 2C | 324.142,58 | 6.281.846,33 |
| 72 | R12.30 | 324.148,87 | 6.281.830,12 |
| 73 | R11.30 | 324.113,38 | 6.281.350,40 |
| 74 | Poste Paso 12,5m 1C | 324.125,57 | 6.281.301,56 |
| 75 | Poste Paso 12,5m 1C | 324.144,31 | 6.281.255,20 |
| 76 | Poste Paso 12,5m 1C | 324.163,05 | 6.281.208,84 |
| 77 | Poste Paso 12,5m 1C | 324.181,78 | 6.281.162,49 |
| 78 | Portal Anclaje 12,5m 1C | 324.200,52 | 6.281.116,13 |

Vértices del Proyecto Línea de Transmisión 1x12 kV Los Corrales

Los vértices del proyecto Línea de Transmisión 1x12 kV Los Corrales se presenta en la Tabla 3.

| Tabla 3. Vértices del Proyecto Línea de Transmisión 1x12 kV Los Corrales |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID VÉRTICE | ID ESTRUCTURA | COORDENADAS UTM WGS84 HUSO 19S |  |  |
|  |  | ESTE [m] | NORTE [m] | LONGITUD ACUMULADA [m] |
| VS | 1 | 323.213,74 | 6.284.096,59 | 0,00 |
| V1 | 15 | 322.919,67 | 6.283.475,23 | 687,43 |
| V2 | 16 | 322.906,40 | 6.283.423,80 | 740,55 |
| V3 | 18 | 323.003,27 | 6.283.372,12 | 850,34 |
| V4 | 19 | 323.014,96 | 6.283.350,25 | 875,13 |
| V5 | 20 | 323.054,66 | 6.283.310,74 | 931,15 |
| V6 | 22 | 323.072,88 | 6.283.230,39 | 1.013,53 |
| V7 | 23 | 323.069,92 | 6.283.182,64 | 1.061,38 |
| V8 | 24 | 323.075,18 | 6.283.140,14 | 1.104,20 |
| V9 | 25 | 323.088,56 | 6.283.097,60 | 1.148,80 |
| V10 | 26 | 323.102,59 | 6.283.072,27 | 1.177,75 |
| V11 | 27 | 323.107,37 | 6.283.032,55 | 1.217,76 |
| V12 | 28 | 323.115,85 | 6.283.006,63 | 1.245,03 |
| V13 | 29 | 323.154,92 | 6.282.989,37 | 1.287,75 |
| V14 | 30 | 323.178,03 | 6.282.985,64 | 1.311,15 |
| V15 | 31 | 323.206,11 | 6.282.971,32 | 1.342,67 |
| V16 | 32 | 323.228,66 | 6.282.952,01 | 1.372,36 |
| V17 | 34 | 323.263,64 | 6.282.893,45 | 1.440,57 |
| V18 | 35 | 323.261,65 | 6.282.838,21 | 1.495,84 |
| V19 | 36 | 323.261,47 | 6.282.799,59 | 1.534,46 |
| V20 | 37 | 323.262,57 | 6.282.768,96 | 1.565,11 |
| V21 | 38 | 323.270,97 | 6.282.729,70 | 1.605,26 |
| V22 | 39 | 323.297,19 | 6.282.681,13 | 1.660,46 |
| V23 | 40 | 323.328,28 | 6.282.649,87 | 1.704,55 |
| V24 | 41 | 323.366,61 | 6.282.608,22 | 1.761,16 |
| V25 | 42 | 323.397,35 | 6.282.574,13 | 1.807,06 |
| V26 | 43 | 323.434,89 | 6.282.564,42 | 1.845,83 |
| V27 | 44 | 323.472,50 | 6.282.546,60 | 1.887,45 |
| V28 | 45 | 323.515,57 | 6.282.522,45 | 1.936,83 |
| V29 | 46 | 323.534,98 | 6.282.505,60 | 1.962,54 |
| V30 | 47 | 323.548,00 | 6.282.486,00 | 1.986,07 |
| V31 | 48 | 323.561,00 | 6.282.451,00 | 2.023,41 |
| V32 | 49 | 323.603,00 | 6.282.413,11 | 2.079,98 |
| V33 | 50 | 323.644,90 | 6.282.403,83 | 2.122,89 |
| V34 | 51 | 323.656,87 | 6.282.386,58 | 2.143,89 |
| V35 | 53 | 323.684,20 | 6.282.328,39 | 2.208,18 |
| V36 | 54 | 323.716,02 | 6.282.285,29 | 2.261,75 |
| V37 | 55 | 323.725,90 | 6.282.272,24 | 2.278,12 |
| V38 | 56 | 323.752,66 | 6.282.254,15 | 2.310,42 |
| V39 | 57 | 323.792,58 | 6.282.225,65 | 2.359,47 |
| V40 | 58 | 323.822,52 | 6.282.214,29 | 2.391,49 |
| V41 | 60 | 323.881,81 | 6.282.185,91 | 2.457,22 |
| V42 | 61 | 323.922,50 | 6.282.158,62 | 2.506,22 |
| V43 | 62 | 323.949,03 | 6.282.135,82 | 2.541,20 |
| V44 | 63 | 323.975,66 | 6.282.123,51 | 2.570,53 |
| V45 | 64 | 323.995,49 | 6.282.100,24 | 2.601,11 |
| V46 | 65 | 324.016,12 | 6.282.083,46 | 2.627,70 |
| V47 | 67 | 324.080,02 | 6.282.010,02 | 2.725,05 |
| V48 | 68 | 324.096,39 | 6.281.950,86 | 2.786,43 |
| V49 | 70 | 324.124,47 | 6.281.892,93 | 2.850,80 |
| V50 | 72 | 324.148,87 | 6.281.830,12 | 2.918,18 |
| V51 | 73 | 324.113,38 | 6.281.350,40 | 3.399,21 |
| V52 | 74 | 324.125,57 | 6.281.301,56 | 3.449,55 |
| V53 | 78 | 324.200,52 | 6.281.116,13 | 3.649,55 |
| VF | 259018 | 324.205,83 | 6.281.102,99 | 3.663,73 |

Ingeniería

Conductores

Cable de potencia

El conductor a utilizar es un conductor de aluminio con una temperatura de operación máxima de 75°C.

Las características principales del cable de potencia utilizado se indican en la Tabla 4.

Tabla 4. Características del cable de potencia

| Tipo | AAAC Flint |
| --- | --- |
| Tensión de Ruptura | 11.070 kgf |
| Diámetro del Conductor | 25,10 mm |
| Peso Unitario | 1,035 kg/m |
| Sección Total | 375,29 mm2 |
| Módulo de Elasticidad | 6.250 kg/mm2 |
| Coeficiente de Dilatación Lineal | 23·10-6 1/°C |

Conjuntos de aislación

General

Los conjuntos de aislación para el conductor que se utilizarán en el proyecto denominado “Línea de Transmisión 1x12 kV Los Corrales”, tienen las siguientes configuraciones:

- Conjunto de anclaje normal

- Conjunto de paso para estructura de paso

Figura 1. Aislador para conjunto de anclaje.

Los conjuntos de paso corresponden a un aislador de suspensión rígido que no oscila por efecto del viento, el cual puede ser polimérico o porcelana. En la Figura 2 se presenta una imagen de este tipo de aislador.

Figura 2. Aislador para conjunto de paso.

Aisladores

Las principales características de los conjuntos de aislación que se utilizarán en el proyecto denominado “Línea de Transmisión 1x12 kV Los Corrales” se indican en la Tabla 5.

Tabla 5. Características de los conjuntos de aislación

| Características de los Conjuntos de Paso y Anclaje |  |  |
| --- | --- | --- |
| Característica | Paso | Anclaje |
| N° de Aisladores por Conjunto | 1 | 1 |
| N° de Conjuntos por Estructura | 3 | 6 |
| N° de Aisladores por Estructura | 3 | 6 |
| Material Del Aislador | Polimérico o Porcelana | Silicona |

Ferretería

La ferretería y sus elementos componentes que se utilizarán poseen una conductividad mayor que la de una fracción de cable de longitud equivalente, de manera que al instalarse adecuadamente, ellos puedan trabajar a una temperatura menor que la del cable, aún en condiciones de emergencia.

Todos los materiales cumplirán con una resiliencia y mantendrán las características garantizadas en un rango de temperatura mínimo de -20°C a 80°C, a la altura máxima de las instalaciones.

Todas las partes de acero de la ferretería y sus elementos componentes serán galvanizadas en caliente.

Estructuras

Las estructuras serán postes de hormigón armado y estructuras de acero galvanizado reticuladas.

Las principales características de los tipos de estructura que se utilizarán en el proyecto “Línea de Transmisión 1x12 kV Los Corrales” se indican en la Tabla 6.

Tabla 6. Características de las estructuras

| Tipo de Estructura | Nombre | Cantidad | Característica |
| --- | --- | --- | --- |
| Paso | Poste Paso 12,5m 1C | 4 | Poste de Hormigón Armado |
| Paso | Poste Paso 12,5m 2C | 26 | Poste de Hormigón Armado |
| Anclaje | Portal Anclaje 12,5m 1C | 1 | Portal con Poste de Hormigón Armado |
| Anclaje | Portal Anclaje 12,5m 2C | 45 | Portal con Poste de Hormigón Armado |
| Remate | R11.30 | 1 | Estructura acero galvanizado reticulada |
| Remate | R12.30 | 1 | Estructura acero galvanizado reticulada |

Tirantes

Los tirantes o tensores considerados estarán formados por varillas y cables metálicos galvanizados en caliente. No se utilizarán tirantes definitivos cuya carga de ruptura sea inferior a 1.750 kgf, ni cables formados por alambres de menos de 2 milímetros de diámetro.

En la parte enterrada en el suelo, se empleará varillas galvanizadas de no menos de 12 milímetros de diámetro. Los tirantes estarán provistos de las preformadas o tensores adecuados para poder regular su tensión, sin recurrir a la torsión del cable de acero. Todos los tirantes estarán convenientemente protegidos con medias cañas metálicas galvanizadas sobre el terreno.

Figura 3. Tirante a tierra.

Figura 4. Detalle de montaje de tirante a tierra.

Puesta a tierra

Se instalarán tierras de protección tipo malla de conductor de cobre 2/0 AWG para aquellas estructuras con postes de hormigón armado y se utilizarán pletinas de acero galvanizado de 38x5 mm para las estructuras reticuladas de acero galvanizado.

Fundaciones

La estabilización de los postes de hormigón armado será realizada con rellenos compactados apropiados. Las fundaciones de las estructuras reticuladas de acero galvanizado serán realizadas con hormigón armado y rellenos compactados.

Cruces con líneas eléctricas

Los cruces eléctricos del proyecto “Línea de Transmisión 1x12 kV Los Corrales” se detallan a continuación.

La Tabla 7 presenta los cruces de la Línea de Transmisión 1x12 kV Los Corrales.

Tabla 7. Tabla de cruces Línea de Transmisión 1x12 kV Los Corrales

| N° de Cruce | Cruce entre Estructuras | Identificación del Cruce | N° Plano de Referencia | Nombre del Propietario |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 69 | Entre estructuras 69 y 70 se encuentra "Línea eléctrica 23 kV" ubicada a 12,24 metros de estructura 70. | CL1-LILC | CGE Distribución |
|  | 70 |  |  |  |

La distancia vertical mínima entre conductores de líneas diferentes, cuando exista un cruce aéreo, deberá determinarse a través de las siguientes expresiones:

| Línea eléctrica | Línea de comunicaciones |
| --- | --- |
| DeleV=1,5+U0S+U0I170+0,003·L-50a | DcomV=1,8+0,01·U0S+0,003·L-50a |

donde:

DV		: Distancia vertical de cruce (m)

U0S		: Voltaje nominal de la línea superior (m)

U0I		: Voltaje nominal de la línea inferior (m)

L	: Distancia horizontal entre punto de cruce y estructura más cercana (m) [si L< 50, entonces a = 0]

Tabla 8. Distancia vertical de cruces Línea de Transmisión 1x12 kV Los Corrales

| Cruce | Distancia Vertical Proyecto [m] | Distancia vertical exigida NSEG 6 E.n. 71 [m] | Tensión línea superior [kV] | Tensión línea inferior [kV] | Distancia al cruce [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 2,85 | 1,71 | 23 | 12 | 12,24 |

La distancia horizontal mínima que debe mantenerse entre los conductores de la línea inferior y las partes más cercanas de los soportes de la línea superior debe ser por lo menos la siguiente:

| Línea inferior BT | Línea inferior AT |
| --- | --- |
| DBTH=1,5+f2 | DATH=1,5+f2+U0I170 |

donde:

DH		: Distancia horizontal de cruce (m)

U0I		: Voltaje nominal de la línea inferior (m)

f		: flecha aparente en el punto de cruce

Tabla 9. Distancia horizontal de cruces Línea de Transmisión 1x12 kV Los Corrales

| Cruce | Distancia horizontal Proyecto [m] | Distancia horizontal exigida NSEG 6 E.n. 71 [m] | Flecha máxima línea inferior [m] | Tensión línea inferior [kV] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 12,24 | 2,38 | 1,15 | 12 |

De acuerdo a lo expuesto en la Tabla 9, los cruces de línea cumplen con la distancia horizontal exigida por la norma NESG 6 E.n. 71.

De acuerdo a lo expuesto, los cruces de línea cumplen con la distancia vertical exigida por la norma NSEG 6 E.n. 71.

Otros cruces

Cruce con caminos

De acuerdo con lo indicado en la normativa “NSEG 5 E.n. 71 Reglamento de Corrientes Fuertes”, artículo 107.1, la distancia mínima entre el conductor inferior de la “Línea de Transmisión 1x12 kV Los Corrales” sobre los caminos y calles, es de 6 metros.

En la tabla siguiente se presentan las características del cruce:

Tabla 10. Tabla de cruces con caminos y calles de la Línea de Transmisión 1x12 kV Los Corrales

| Identificación de Cruce | Cruce entre Vértices | Cruce entre Estructuras | Nombre | Altura del conductor en punto de cruce [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | V1-V2 | 15 | Camino Público Sin Rol | 9,30 |
|  |  | 16 |  |  |
| C2 | V53-VF | 78 | Camino Público El Guanaco | 12,54 |
|  |  | 259018 |  |  |

De acuerdo con lo indicado en la Tabla 10, los cruces cumplen con la normativa “NSEG 5 E.n. 71 Reglamento de Corrientes Fuertes”.

Cruce con ríos

En la tabla siguiente se presentan las características del cruce:

Tabla 11. Tabla de cruce con ríos del proyecto Línea de Transmisión 1x12 kV Los Corrales

| Identificación de Cruce | Cruce entre Vértices | Cruce entre Estructuras | Nombre | Altura del conductor en punto de cruce [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | V50-V51 | 72-73 | Río Mapocho | 7,98 |

Paralelismos con líneas eléctricas

En paralelismos con otras líneas eléctricas, la distancia horizontal mínima entre los conductores más cercanos de las dos líneas eléctricas deberá considerar la desviación del conductor por efecto del viento, con una inclinación mínima de 30° sexagesimales y para condición de flecha máxima.

La distancia horizontal entre los conductores más cercanos de dos líneas eléctricas de corrientes fuertes distintas con tramos superiores a 60 m, en caso de paralelismos, se determina a través de la siguiente expresión:

DPH=2+0,02·Ltramo-60b

dónde:

DPH		: Distancia horizontal de paralelismo [m]

Ltramo		: Tramo [m] [si Ltramo< 60, entonces b = 0]

La distancia anterior debe considerar la desviación del conductor por efecto del viento, con una inclinación mínima de 30° sexagesimales y para condición de flecha máxima.

En caso que no se cumpla con dicha distancia, se verificará la distancia entre fases de diferentes líneas, de acuerdo a lo establecido en la NSEG 6, artículo 25.2:

“.... La distancia mínima entre los conductores más cercanos de las 2 líneas no debe ser, sin embargo, inferior a aquella prescrita para los conductores entre sí por el artículo 105 del “Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Corrientes Fuertes””.

El proyecto considera un paralelismo con línea eléctrica 23 kV (existente) de propiedad de CGE Distribución identificados en la Tabla 12.

Tabla 12. Listado de Paralelismos.

| Paralelismo | Tramo entre estructuras |
| --- | --- |
| Nº1 | 33 – 69 |

Las distancias exigidas por el artículo 25.2 de la NSEG 6, y las distancias proyectadas se presentan en la Tabla 13.

Tabla 13. Distancias de paralelismos Línea de Transmisión 1x12 kV Los Corrales.

| Paralelismo | Tramo | Longitud Tramo [m] | Distancia NSEG.6 En.71 Artículo 25.2 [m] | Distancia Mínima De Proyecto [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº1 | 33 – 69 | 1.414 | 29,1 | 1,2 |

Se observa en la Tabla 13 que el paralelismo N°1 tiene una distancia inferior a la indicada en la norma NSEG 6, artículo 25.2.

Debido a lo anterior y considerando que las empresas involucradas son diferentes, es que Peteroa Energy SpA se coordinará con la empresa implicada para poder dar cumplimiento al artículo 26 de la Norma NSEG 6 E.n. 71. El paralelismo será tratado luego de obtener la admisibilidad de la presente concesión eléctrica.

Distancia conductor – suelo

La distancia mínima entre el conductor y el suelo considerada para la construcción del proyecto  “Línea de Transmisión 1x12 kV Los Corrales”, se obtiene del artículo 107.1 de la norma NSEG 5 E.n. 71, cuyos valores se indican a continuación, para líneas de categoría B.

Las distancias verticales se presentan en la Tabla 14.

Tabla 14. Distancia de conductores sobre el suelo en metros.

| Regiones poco transitadas | 5,5 |
| --- | --- |
| Regiones transitadas | 6 |

Estas distancias cumplen con lo establecido en la norma NSEG 5 E.n. 71 “Reglamento de corrientes fuertes”.

Franja de seguridad

Consideraciones generales

Se emplea la siguiente expresión para calcular la franja de seguridad de la línea eléctrica:

D=2·A+B+C

Donde:

D		: Ancho total de la franja se seguridad [m]

A		: Distancia entre el eje de la estructura y el conductor [m]

B	: Distancia de desplazamiento del conjunto de aislación y el conductor     debido al viento [m]

C		: Distancia entre el conductor y una construcción o zona de bosques [m]

La Figura 5 muestra un esquema que representa cada uno de los componentes de la expresión antes descrita.

Figura 5. Franja de seguridad para la línea eléctrica aérea.

Valor A

La distancia entre el eje de la estructura y el conductor más alejado de ella varía de acuerdo al tipo de estructuras que componen el proyecto.

Debido a que un vano es sostenido por un par de estructuras, se considerará el promedio de las distancias entre el eje de la cruceta y el conductor más alejado para realizar el cálculo.

Valor B

Consideraciones Generales

La distancia de desplazamiento es calculada como la proyección horizontal de la desviación lateral que sufren el conjunto de aislación y el conductor, respecto de su posición media, debido a la presión del viento actuando sobre ellos.

Para este proyecto, el conjunto de aislación es de paso y por ende rígido, es decir no se desvía por efecto del viento, lo que implica que no influye en el cálculo del valor B.

Dicha distancia depende, además de la temperatura ambiente y de la flecha del conductor, la cual a su vez depende del largo del vano y de la tensión mecánica a la cual está sometido.

Según la indicación del artículo 109.4 de la NSEG 5. E.n.71., la desviación que se considere no podrá ser en ningún caso inferior a 30° sexagesimales con respecto a la vertical para el conductor.

Flecha del conductor

Se determina la longitud de la flecha para cada uno de los vanos de la línea eléctrica a la tensión mecánica final (con creep).

Distancia de seguridad

Para calcular la distancia de seguridad se emplea la siguiente expresión, estimando la distancia de desplazamiento del conductor debido al viento:

B=fmax·sinϕc

Donde:

B		: Distancia de desplazamiento del conjunto de aislación y el conductor debido al viento [m]

fmax		: Flecha del conductor a temperatura de máxima transferencia de potencia, temperatura ambiente y considerando las pérdidas por convección [m]

ϕc	: Ángulo de desviación del conductor debido al viento [grados]

Para el cálculo del ángulo de desviación del conductor debido al viento ϕc, se considerará exclusivamente el peso y el área expuesta al viento del vano correspondiente.

Valor C

Para determinar el valor C, la distancia horizontal mínima desde el conductor se determina según el tipo de región que atraviesa y se dividen en dos tipos de distancias:

- Distancia conductor – construcción

- Distancia conductor – árboles vecinos

      - Distancia Conductor - Construcción

La distancia horizontal mínima desde el conductor se determina según lo establecido en el artículo 109.2 de la NSEG 5 E.n. 71 y que establece una distancia de 2 metros para las líneas de la categoría B.

El valor de la distancia mínima entre el conductor y una construcción es:

C=2 m

Este valor se mantendrá constante para todos los vanos del proyecto “Línea de Transmisión 1x12 kV Los Corrales”.

      - Distancia Conductor – Árboles Vecinos

En la vecindad del trazado de la Línea de Transmisión 1x12 kV Los Corrales no existen especies arbóreas en condiciones que sumadas a su altura puedan actualmente poner en peligro la seguridad de las instalaciones de esa misma línea. Asimismo, no existen especies arbóreas a una distancia inferior a 5 metros desde el conductor abatido por el viento.

Franja de seguridad vano a vano

La franja de seguridad vano a vano se ha determinado para el proyecto “Línea de Transmisión 1x12 kV Los Corrales”, la cual se presenta a continuación.

En la Tabla 15 se presenta el detalle de los parámetros para el cálculo de la franja de seguridad vano a vano del proyecto “Línea de Transmisión 1x12 kV Los Corrales”.

| Tabla 15. Franja de Seguridad Vano a Vano Línea de Transmisión 1x12 kV Los Corrales. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Franja de Seguridad y Servidumbre Vano a Vano |  |  |  |  |  |  |
| Vano |  | A [m] | B [m] | C [m] | D [m] | Franja de Servidumbre [m] |
| Tramo Entre Estructuras |  |  |  |  |  |  |
| Inicio | Término |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 1,400 | 0,919 | 2,000 | 8,638 | 9,000 |
| 2 | 3 | 1,300 | 0,919 | 2,000 | 8,438 | 9,000 |
| 3 | 4 | 1,300 | 0,919 | 2,000 | 8,438 | 9,000 |
| 4 | 5 | 1,300 | 0,919 | 2,000 | 8,438 | 9,000 |
| 5 | 6 | 1,300 | 0,919 | 2,000 | 8,438 | 9,000 |
| 6 | 7 | 1,300 | 0,926 | 2,000 | 8,452 | 9,000 |
| 7 | 8 | 1,400 | 0,919 | 2,000 | 8,638 | 9,000 |
| 8 | 9 | 1,400 | 0,926 | 2,000 | 8,652 | 9,000 |
| 9 | 10 | 1,300 | 0,919 | 2,000 | 8,438 | 9,000 |
| 10 | 11 | 1,300 | 0,919 | 2,000 | 8,438 | 9,000 |
| 11 | 12 | 1,300 | 0,919 | 2,000 | 8,438 | 9,000 |
| 12 | 13 | 1,400 | 0,919 | 2,000 | 8,638 | 9,000 |
| 13 | 14 | 1,400 | 0,933 | 2,000 | 8,666 | 9,000 |
| 14 | 15 | 1,400 | 0,585 | 2,000 | 7,970 | 9,000 |
| 15 | 16 | 1,500 | 1,024 | 2,000 | 9,048 | 10,000 |
| 16 | 17 | 1,400 | 0,926 | 2,000 | 8,652 | 9,000 |
| 17 | 18 | 1,400 | 1,232 | 2,000 | 9,264 | 10,000 |
| 18 | 19 | 1,500 | 0,620 | 2,000 | 8,240 | 9,000 |
| 19 | 20 | 1,500 | 1,093 | 2,000 | 9,186 | 10,000 |
| 20 | 21 | 1,400 | 0,912 | 2,000 | 8,624 | 9,000 |
| 21 | 22 | 1,400 | 0,473 | 2,000 | 7,746 | 9,000 |
| 22 | 23 | 1,500 | 0,870 | 2,000 | 8,740 | 9,000 |
| 23 | 24 | 1,500 | 0,745 | 2,000 | 8,490 | 9,000 |
| 24 | 25 | 1,500 | 0,801 | 2,000 | 8,602 | 9,000 |
| 25 | 26 | 1,500 | 0,411 | 2,000 | 7,822 | 9,000 |
| 26 | 27 | 1,500 | 0,675 | 2,000 | 8,350 | 9,000 |
| 27 | 28 | 1,500 | 0,418 | 2,000 | 7,836 | 9,000 |
| 28 | 29 | 1,500 | 0,759 | 2,000 | 8,518 | 9,000 |
| 29 | 30 | 1,500 | 0,334 | 2,000 | 7,668 | 9,000 |
| 30 | 31 | 1,500 | 0,494 | 2,000 | 7,988 | 9,000 |
| 31 | 32 | 1,500 | 0,460 | 2,000 | 7,920 | 9,000 |
| 32 | 33 | 1,400 | 0,968 | 2,000 | 8,736 | 9,000 |
| 33 | 34 | 1,400 | 0,223 | 2,000 | 7,246 | 9,000 |
| 34 | 35 | 1,400 | 1,135 | 2,000 | 9,070 | 10,000 |
| 35 | 36 | 1,300 | 0,627 | 2,000 | 7,854 | 9,000 |
| 36 | 37 | 1,400 | 0,439 | 2,000 | 7,678 | 9,000 |
| 37 | 38 | 1,500 | 0,675 | 2,000 | 8,350 | 9,000 |
| 38 | 39 | 1,500 | 1,149 | 2,000 | 9,298 | 10,000 |
| 39 | 40 | 1,400 | 0,759 | 2,000 | 8,318 | 9,000 |
| 40 | 41 | 1,300 | 1,142 | 2,000 | 8,884 | 9,000 |
| 41 | 42 | 1,400 | 0,815 | 2,000 | 8,430 | 9,000 |
| 42 | 43 | 1,500 | 0,648 | 2,000 | 8,296 | 9,000 |
| 43 | 44 | 1,400 | 0,703 | 2,000 | 8,206 | 9,000 |
| 44 | 45 | 1,400 | 0,926 | 2,000 | 8,652 | 9,000 |
| 45 | 46 | 1,500 | 0,383 | 2,000 | 7,766 | 9,000 |
| 46 | 47 | 1,500 | 0,341 | 2,000 | 7,682 | 9,000 |
| 47 | 48 | 1,500 | 0,613 | 2,000 | 8,226 | 9,000 |
| 48 | 49 | 1,500 | 1,135 | 2,000 | 9,270 | 10,000 |
| 49 | 50 | 1,500 | 0,752 | 2,000 | 8,504 | 9,000 |
| 50 | 51 | 1,500 | 0,480 | 2,000 | 7,960 | 9,000 |
| 51 | 52 | 1,400 | 0,947 | 2,000 | 8,694 | 9,000 |
| 52 | 53 | 1,400 | 0,160 | 2,000 | 7,120 | 9,000 |
| 53 | 54 | 1,400 | 1,051 | 2,000 | 8,902 | 9,000 |
| 54 | 55 | 1,400 | 0,188 | 2,000 | 7,176 | 9,000 |
| 55 | 56 | 1,400 | 0,487 | 2,000 | 7,774 | 9,000 |
| 56 | 57 | 1,300 | 0,947 | 2,000 | 8,494 | 9,000 |
| 57 | 58 | 1,400 | 0,480 | 2,000 | 7,760 | 9,000 |
| 58 | 59 | 1,400 | 0,954 | 2,000 | 8,708 | 9,000 |
| 59 | 60 | 1,400 | 0,181 | 2,000 | 7,162 | 9,000 |
| 60 | 61 | 1,500 | 0,905 | 2,000 | 8,810 | 9,000 |
| 61 | 62 | 1,500 | 0,564 | 2,000 | 8,128 | 9,000 |
| 62 | 63 | 1,500 | 0,480 | 2,000 | 7,960 | 9,000 |
| 63 | 64 | 1,500 | 0,473 | 2,000 | 7,946 | 9,000 |
| 64 | 65 | 1,500 | 0,390 | 2,000 | 7,780 | 9,000 |
| 65 | 66 | 1,400 | 0,933 | 2,000 | 8,666 | 9,000 |
| 66 | 67 | 1,400 | 0,863 | 2,000 | 8,526 | 9,000 |
| 67 | 68 | 1,500 | 1,274 | 2,000 | 9,548 | 10,000 |
| 68 | 69 | 1,400 | 0,327 | 2,000 | 7,454 | 9,000 |
| 69 | 70 | 1,400 | 0,648 | 2,000 | 8,096 | 9,000 |
| 70 | 71 | 1,500 | 0,933 | 2,000 | 8,866 | 9,000 |
| 71 | 72 | 2,085 | 0,376 | 2,000 | 8,922 | 9,000 |
| 72 | 73 | 2,670 | 11,823 | 2,000 | 32,986 | 35,000 |
| 73 | 74 | 1,985 | 0,954 | 2,000 | 9,878 | 10,000 |
| 74 | 75 | 1,300 | 0,933 | 2,000 | 8,466 | 9,000 |
| 75 | 76 | 1,300 | 0,926 | 2,000 | 8,452 | 9,000 |
| 76 | 77 | 1,300 | 0,926 | 2,000 | 8,452 | 9,000 |
| 77 | 78 | 1,400 | 0,926 | 2,000 | 8,652 | 9,000 |
| 78 | 259018 | 1,500 | 0,397 | 2,000 | 7,794 | 9,000 |

En el Anexo II se presenta el detalle de los parámetros para el cálculo de la franja de seguridad.

Plazo de ejecución y término de los trabajos

La implementación y construcción del Proyecto se realizará mediante diversas tareas ejecutadas simultánea y/o consecutivamente, las que se desarrollarán en su totalidad dentro del plazo de veinticuatro (24) semanas.

Lo anterior, iniciándose las obras 12 meses posteriores a la reducción de escritura pública del decreto de concesión, sin perjuicio que las obras puedan iniciarse antes del plazo establecido.

El plazo de construcción de la línea se desglosa de la siguiente manera:

Tabla 16. Duración de las Actividades de Construcción de la Línea.

| Ítem | Actividad | Duración (semanas) |
| --- | --- | --- |
| A | Instalación de faenas | 1 |
| B | Transporte de suministros y equipos | 4 |
| C | Construcción | 6 |
| D | Habilitación de franja de servidumbre | 6 |
| E | Replanteo de estructuras | 2 |
| F | Excavaciones | 8 |
| G | Montaje de las estructuras | 12 |
| H | Montaje de aisladores y conductores | 4 |
| I | Pruebas y puesta en servicio | 1 |

Tabla 17. Distribución de Actividades a Realizar.

Presupuesto de obras del proyecto “Línea de Transmisión 1x12 kV Los Corrales”

El presupuesto del costo de las obras que se ejecutarán asciende a la suma de $ 511.863.713.- (actualizado al 01-03-2019), quinientos once millones ochocientos sesenta y tres mil setecientos trece pesos.

El detalle del presupuesto se presenta en la Tabla 18 a continuación.

Tabla 18. Detalle Presupuesto.

| Ítem | Valor |
| --- | --- |
| Ingeniería, topografía y estudios geoeléctricos | $ 53.155.614 |
| Obras especiales | $ 137.340.328 |
| Suministros de materiales y construcción de la obra | $ 298.813.866 |
| Pruebas | $ 22.553.905 |
| Total | $ 511.863.713 |

Anexo I. Geometría de estructuras

Figura 6. Poste Paso 12,5m 1C.

Figura 7. Poste Paso 12,5m 2C.

Figura 8. Portal Anclaje 12,5m 1C.

Figura 9. Portal Anclaje 12,5m 2C.

Figura 10. Estructura R12.30.

Figura 11. Estructura R11.30.

Anexo II. Parámetros para franja de seguridad

Los parámetros presentes en la tabla a continuación consideran lo siguiente:

Se considera desviación 0 de los aisladores de paso porque es rígida y no oscila por efecto del viento

| Estructura | Vano viento | Vano peso | Presión ejercida por el viento [kg/m²] | Número de conductores por fase | Diámetro del conductor [m] | Número de conjuntos de aislación | Área proyectada del conjunto de aislación [m²] | Peso unitario del conductor [kg/m] | Peso cadena de aislación [kg] | Φ as [º] | Longitud cadena de aislación [m] | Desviación | A [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 | 43 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,5 |
| 2 | 50 | 42 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,3 |
| 3 | 50 | 56 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,3 |
| 4 | 50 | 44 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,3 |
| 5 | 50 | 22 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,3 |
| 6 | 50 | 34 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,3 |
| 7 | 50 | 73 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,3 |
| 8 | 50 | 106 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,5 |
| 9 | 50 | 36 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,3 |
| 10 | 50 | 27 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,3 |
| 11 | 50 | 47 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,3 |
| 12 | 50 | 28 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,3 |
| 13 | 51 | 13 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,5 |
| 14 | 44 | 67 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,3 |
| 15 | 45 | 62 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,5 |
| 16 | 52 | 67 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,5 |
| 17 | 55 | 67 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,3 |
| 18 | 42 | 33 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,5 |
| 19 | 40 | 58 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,5 |
| 20 | 53 | 58 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,5 |
| 21 | 42 | 91 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,3 |
| 22 | 40 | -15 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,5 |
| 23 | 45 | 14 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,5 |
| 24 | 44 | 62 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,5 |
| 25 | 37 | 23 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,5 |
| 26 | 35 | 13 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,5 |
| 27 | 34 | 66 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,5 |
| 28 | 35 | 55 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,5 |
| 29 | 33 | 33 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,5 |
| 30 | 28 | 28 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,5 |
| 31 | 31 | 24 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,5 |
| 32 | 40 | 63 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,5 |
| 33 | 34 | 40 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,3 |
| 34 | 37 | -21 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,5 |
| 35 | 47 | 48 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,3 |
| 36 | 35 | 41 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,3 |
| 37 | 35 | 61 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,5 |
| 38 | 48 | 32 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,5 |
| 39 | 50 | 52 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,5 |
| 40 | 50 | 61 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,3 |
| 41 | 51 | 53 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,3 |
| 42 | 42 | 40 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,5 |
| 43 | 40 | 28 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,5 |
| 44 | 46 | 67 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,3 |
| 45 | 38 | 29 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,5 |
| 46 | 25 | 14 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,5 |
| 47 | 30 | 24 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,5 |
| 48 | 47 | 70 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,5 |
| 49 | 50 | 62 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,5 |
| 50 | 32 | 4 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,5 |
| 51 | 36 | 39 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,5 |
| 52 | 32 | 46 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,3 |
| 53 | 34 | 27 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,5 |
| 54 | 35 | 15 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,3 |
| 55 | 24 | 39 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,5 |
| 56 | 41 | 54 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,3 |
| 57 | 41 | 29 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,3 |
| 58 | 41 | 44 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,5 |
| 59 | 33 | 27 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,3 |
| 60 | 32 | 35 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,5 |
| 61 | 42 | 25 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,5 |
| 62 | 32 | 59 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,5 |
| 63 | 30 | 15 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,5 |
| 64 | 29 | 25 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,5 |
| 65 | 38 | 47 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,5 |
| 66 | 49 | 77 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,3 |
| 67 | 55 | -3 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,5 |
| 68 | 43 | 83 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,5 |
| 69 | 32 | 5 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,3 |
| 70 | 45 | 34 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,5 |
| 71 | 34 | 42 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,5 |
| 72 | 251 | 378 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 2,67 |
| 73 | 267 | 163 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 2,67 |
| 74 | 50 | 37 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,3 |
| 75 | 50 | 93 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,3 |
| 76 | 50 | 37 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,3 |
| 77 | 50 | 41 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,3 |
| 78 | 32 | 35 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,5 |
| 259018 | 7 | 7 | 40 | 1 | 0,0251 | 1,00 | 0 | 1,035 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1,5 |

| VANO |  |  | Tensión EDS conductor [kgf] | Tensión NSEG conductor [kgf] | A1 [m] | A2 [m] | Φ c | f c | L as1 | L as2 | Φ as1 | Φ as2 | A [m] | B [m] | C [m] | D [m] | Franja de Servidumbre [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRAMO ENTRE ESTRUCTURAS |  | LONGITUD VANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INICIO | TÉRMINO | [m] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 50,00 | 306 | 343 | 1,50 | 1,30 | 44,129 | 1,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,400 | 0,919 | 2,000 | 8,638 | 9,000 |
| 2 | 3 | 50,00 | 306 | 342 | 1,30 | 1,30 | 44,129 | 1,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,300 | 0,919 | 2,000 | 8,438 | 9,000 |
| 3 | 4 | 49,99 | 306 | 342 | 1,30 | 1,30 | 44,129 | 1,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,300 | 0,919 | 2,000 | 8,438 | 9,000 |
| 4 | 5 | 50,00 | 306 | 342 | 1,30 | 1,30 | 44,129 | 1,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,300 | 0,919 | 2,000 | 8,438 | 9,000 |
| 5 | 6 | 50,00 | 306 | 343 | 1,30 | 1,30 | 44,129 | 1,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,300 | 0,919 | 2,000 | 8,438 | 9,000 |
| 6 | 7 | 50,00 | 306 | 343 | 1,30 | 1,30 | 44,129 | 1,330 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,300 | 0,926 | 2,000 | 8,452 | 9,000 |
| 7 | 8 | 50,00 | 306 | 343 | 1,30 | 1,50 | 44,129 | 1,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,400 | 0,919 | 2,000 | 8,638 | 9,000 |
| 8 | 9 | 50,00 | 306 | 344 | 1,50 | 1,30 | 44,129 | 1,330 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,400 | 0,926 | 2,000 | 8,652 | 9,000 |
| 9 | 10 | 49,99 | 306 | 343 | 1,30 | 1,30 | 44,129 | 1,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,300 | 0,919 | 2,000 | 8,438 | 9,000 |
| 10 | 11 | 50,00 | 306 | 342 | 1,30 | 1,30 | 44,129 | 1,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,300 | 0,919 | 2,000 | 8,438 | 9,000 |
| 11 | 12 | 50,00 | 306 | 342 | 1,30 | 1,30 | 44,129 | 1,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,300 | 0,919 | 2,000 | 8,438 | 9,000 |
| 12 | 13 | 50,00 | 306 | 343 | 1,30 | 1,50 | 44,129 | 1,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,400 | 0,919 | 2,000 | 8,638 | 9,000 |
| 13 | 14 | 50,00 | 306 | 346 | 1,50 | 1,30 | 44,129 | 1,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,400 | 0,933 | 2,000 | 8,666 | 9,000 |
| 14 | 15 | 37,45 | 306 | 307 | 1,30 | 1,50 | 44,129 | 0,840 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,400 | 0,585 | 2,000 | 7,970 | 9,000 |
| 15 | 16 | 53,12 | 316 | 360 | 1,50 | 1,50 | 44,129 | 1,470 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 1,024 | 2,000 | 9,048 | 10,000 |
| 16 | 17 | 50,00 | 315 | 351 | 1,50 | 1,30 | 44,129 | 1,330 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,400 | 0,926 | 2,000 | 8,652 | 9,000 |
| 17 | 18 | 59,79 | 315 | 370 | 1,30 | 1,50 | 44,129 | 1,770 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,400 | 1,232 | 2,000 | 9,264 | 10,000 |
| 18 | 19 | 24,79 | 102 | 128 | 1,50 | 1,50 | 44,129 | 0,890 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,620 | 2,000 | 8,240 | 9,000 |
| 19 | 20 | 56,02 | 316 | 364 | 1,50 | 1,50 | 44,129 | 1,570 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 1,093 | 2,000 | 9,186 | 10,000 |
| 20 | 21 | 50,00 | 315 | 351 | 1,50 | 1,30 | 44,129 | 1,310 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,400 | 0,912 | 2,000 | 8,624 | 9,000 |
| 21 | 22 | 32,38 | 316 | 292 | 1,30 | 1,50 | 44,129 | 0,680 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,400 | 0,473 | 2,000 | 7,746 | 9,000 |
| 22 | 23 | 47,85 | 298 | 333 | 1,50 | 1,50 | 44,129 | 1,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,870 | 2,000 | 8,740 | 9,000 |
| 23 | 24 | 42,82 | 287 | 313 | 1,50 | 1,50 | 44,129 | 1,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,745 | 2,000 | 8,490 | 9,000 |
| 24 | 25 | 44,60 | 287 | 317 | 1,50 | 1,50 | 44,129 | 1,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,801 | 2,000 | 8,602 | 9,000 |
| 25 | 26 | 28,95 | 287 | 263 | 1,50 | 1,50 | 44,129 | 0,590 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,411 | 2,000 | 7,822 | 9,000 |
| 26 | 27 | 40,01 | 287 | 306 | 1,50 | 1,50 | 44,129 | 0,970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,675 | 2,000 | 8,350 | 9,000 |
| 27 | 28 | 27,27 | 242 | 236 | 1,50 | 1,50 | 44,129 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,418 | 2,000 | 7,836 | 9,000 |
| 28 | 29 | 42,72 | 287 | 314 | 1,50 | 1,50 | 44,129 | 1,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,759 | 2,000 | 8,518 | 9,000 |
| 29 | 30 | 23,40 | 222 | 209 | 1,50 | 1,50 | 44,129 | 0,480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,334 | 2,000 | 7,668 | 9,000 |
| 30 | 31 | 31,52 | 256 | 259 | 1,50 | 1,50 | 44,129 | 0,710 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,494 | 2,000 | 7,988 | 9,000 |
| 31 | 32 | 29,69 | 251 | 249 | 1,50 | 1,50 | 44,129 | 0,660 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,460 | 2,000 | 7,920 | 9,000 |
| 32 | 33 | 50,00 | 288 | 331 | 1,50 | 1,30 | 44,129 | 1,390 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,400 | 0,968 | 2,000 | 8,736 | 9,000 |
| 33 | 34 | 18,21 | 288 | 198 | 1,30 | 1,50 | 44,129 | 0,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,400 | 0,223 | 2,000 | 7,246 | 9,000 |
| 34 | 35 | 55,28 | 292 | 343 | 1,50 | 1,30 | 44,129 | 1,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,400 | 1,135 | 2,000 | 9,070 | 10,000 |
| 35 | 36 | 38,62 | 292 | 301 | 1,30 | 1,30 | 44,129 | 0,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,300 | 0,627 | 2,000 | 7,854 | 9,000 |
| 36 | 37 | 30,65 | 292 | 271 | 1,30 | 1,50 | 44,129 | 0,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,400 | 0,439 | 2,000 | 7,678 | 9,000 |
| 37 | 38 | 40,15 | 287 | 305 | 1,50 | 1,50 | 44,129 | 0,970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,675 | 2,000 | 8,350 | 9,000 |
| 38 | 39 | 55,20 | 287 | 339 | 1,50 | 1,50 | 44,129 | 1,650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 1,149 | 2,000 | 9,298 | 10,000 |
| 39 | 40 | 44,09 | 302 | 325 | 1,50 | 1,30 | 44,129 | 1,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,400 | 0,759 | 2,000 | 8,318 | 9,000 |
| 40 | 41 | 56,61 | 302 | 353 | 1,30 | 1,30 | 44,129 | 1,640 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,300 | 1,142 | 2,000 | 8,884 | 9,000 |
| 41 | 42 | 45,90 | 302 | 330 | 1,30 | 1,50 | 44,129 | 1,170 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,400 | 0,815 | 2,000 | 8,430 | 9,000 |
| 42 | 43 | 38,77 | 278 | 295 | 1,50 | 1,50 | 44,129 | 0,930 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,648 | 2,000 | 8,296 | 9,000 |
| 43 | 44 | 41,62 | 294 | 313 | 1,50 | 1,30 | 44,129 | 1,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,400 | 0,703 | 2,000 | 8,206 | 9,000 |
| 44 | 45 | 49,38 | 294 | 333 | 1,30 | 1,50 | 44,129 | 1,330 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,400 | 0,926 | 2,000 | 8,652 | 9,000 |
| 45 | 46 | 25,71 | 234 | 226 | 1,50 | 1,50 | 44,129 | 0,550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,383 | 2,000 | 7,766 | 9,000 |
| 46 | 47 | 23,53 | 223 | 211 | 1,50 | 1,50 | 44,129 | 0,490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,341 | 2,000 | 7,682 | 9,000 |
| 47 | 48 | 37,34 | 273 | 288 | 1,50 | 1,50 | 44,129 | 0,880 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,613 | 2,000 | 8,226 | 9,000 |
| 48 | 49 | 56,57 | 312 | 363 | 1,50 | 1,50 | 44,129 | 1,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 1,135 | 2,000 | 9,270 | 10,000 |
| 49 | 50 | 42,91 | 287 | 313 | 1,50 | 1,50 | 44,129 | 1,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,752 | 2,000 | 8,504 | 9,000 |
| 50 | 51 | 21,00 | 102 | 124 | 1,50 | 1,50 | 44,129 | 0,690 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,480 | 2,000 | 7,960 | 9,000 |
| 51 | 52 | 50,00 | 292 | 332 | 1,50 | 1,30 | 44,129 | 1,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,400 | 0,947 | 2,000 | 8,694 | 9,000 |
| 52 | 53 | 14,29 | 292 | 165 | 1,30 | 1,50 | 44,129 | 0,230 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,400 | 0,160 | 2,000 | 7,120 | 9,000 |
| 53 | 54 | 53,57 | 298 | 344 | 1,50 | 1,30 | 44,129 | 1,510 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,400 | 1,051 | 2,000 | 8,902 | 9,000 |
| 54 | 55 | 16,37 | 298 | 184 | 1,30 | 1,50 | 44,129 | 0,270 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,400 | 0,188 | 2,000 | 7,176 | 9,000 |
| 55 | 56 | 32,30 | 280 | 272 | 1,50 | 1,30 | 44,129 | 0,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,400 | 0,487 | 2,000 | 7,774 | 9,000 |
| 56 | 57 | 49,05 | 280 | 321 | 1,30 | 1,30 | 44,129 | 1,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,300 | 0,947 | 2,000 | 8,494 | 9,000 |
| 57 | 58 | 32,02 | 280 | 271 | 1,30 | 1,50 | 44,129 | 0,690 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,400 | 0,480 | 2,000 | 7,760 | 9,000 |
| 58 | 59 | 50,00 | 291 | 332 | 1,50 | 1,30 | 44,129 | 1,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,400 | 0,954 | 2,000 | 8,708 | 9,000 |
| 59 | 60 | 15,74 | 291 | 177 | 1,30 | 1,50 | 44,129 | 0,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,400 | 0,181 | 2,000 | 7,162 | 9,000 |
| 60 | 61 | 49,00 | 301 | 338 | 1,50 | 1,50 | 44,129 | 1,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,905 | 2,000 | 8,810 | 9,000 |
| 61 | 62 | 34,98 | 267 | 276 | 1,50 | 1,50 | 44,129 | 0,810 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,564 | 2,000 | 8,128 | 9,000 |
| 62 | 63 | 29,33 | 218 | 229 | 1,50 | 1,50 | 44,129 | 0,690 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,480 | 2,000 | 7,960 | 9,000 |
| 63 | 64 | 30,58 | 254 | 253 | 1,50 | 1,50 | 44,129 | 0,680 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,473 | 2,000 | 7,946 | 9,000 |
| 64 | 65 | 26,59 | 239 | 230 | 1,50 | 1,50 | 44,129 | 0,560 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,390 | 2,000 | 7,780 | 9,000 |
| 65 | 66 | 50,00 | 298 | 337 | 1,50 | 1,30 | 44,129 | 1,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,400 | 0,933 | 2,000 | 8,666 | 9,000 |
| 66 | 67 | 47,35 | 298 | 333 | 1,30 | 1,50 | 44,129 | 1,240 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,400 | 0,863 | 2,000 | 8,526 | 9,000 |
| 67 | 68 | 61,38 | 317 | 375 | 1,50 | 1,50 | 44,129 | 1,830 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 1,274 | 2,000 | 9,548 | 10,000 |
| 68 | 69 | 24,97 | 294 | 243 | 1,50 | 1,30 | 44,129 | 0,470 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,400 | 0,327 | 2,000 | 7,454 | 9,000 |
| 69 | 70 | 39,41 | 294 | 307 | 1,30 | 1,50 | 44,129 | 0,930 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,400 | 0,648 | 2,000 | 8,096 | 9,000 |
| 70 | 71 | 50,00 | 301 | 340 | 1,50 | 1,50 | 44,129 | 1,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,933 | 2,000 | 8,866 | 9,000 |
| 71 | 72 | 17,38 | 102 | 123 | 1,50 | 2,67 | 44,129 | 0,540 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,085 | 0,376 | 2,000 | 8,922 | 9,000 |
| 72 | 73 | 484,04 | 2.042 | 2.469 | 2,67 | 2,67 | 44,129 | 16,980 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,670 | 11,823 | 2,000 | 32,986 | 35,000 |
| 73 | 74 | 50,00 | 302 | 342 | 2,67 | 1,30 | 44,129 | 1,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,985 | 0,954 | 2,000 | 9,878 | 10,000 |
| 74 | 75 | 50,00 | 301 | 340 | 1,30 | 1,30 | 44,129 | 1,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,300 | 0,933 | 2,000 | 8,466 | 9,000 |
| 75 | 76 | 50,00 | 302 | 339 | 1,30 | 1,30 | 44,129 | 1,330 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,300 | 0,926 | 2,000 | 8,452 | 9,000 |
| 76 | 77 | 50,00 | 302 | 339 | 1,30 | 1,30 | 44,129 | 1,330 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,300 | 0,926 | 2,000 | 8,452 | 9,000 |
| 77 | 78 | 50,00 | 301 | 339 | 1,30 | 1,50 | 44,129 | 1,330 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,400 | 0,926 | 2,000 | 8,652 | 9,000 |
| 78 | 259018 | 14,18 | 51 | 65 | 1,50 | 1,50 | 44,129 | 0,570 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,397 | 2,000 | 7,794 | 9,000 |