INFORME AMBIENTAL

Compromiso de Plan de Prevención de Contingencia y Monitoreo de Afloramiento de Napa Subterránea

“PARQUE FOTOVOLTAICO LOS CORRALES DEL VERANO”

| Líder de Disciplina | Jonathan Salinas C. |
| --- | --- |
| Cliente | Pedro Jofre (Verano Capital) |

| Rev. | por | Emitido para | Fecha | Revisado por | Aprobado por |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | J.S | Revisión interna | 19-06-2021 | F.C | P.J |
| B | J.S | Comentarios | 21-06-2021 | F.C | P.J |
| 0 | J.S | Aprobación | 22-06-2021 | F.C | P.J |
| Comentarios del Cliente: |  |  |  |  |  |

Tabla de contenidos

1	Introducción	3

2	Objetivo del estudio	4

3	Identificación del proyecto o actividad	5

4	Metodología	6

5	Desarrollo y análisis de información	9

6	Conclusiones	27

# Introducción

El presente informe ha sido elaborado a petición de Peteroa Energy SpA, en el marco del plan de contingencia y emergencia para eventos de afloramiento de aguas en la fase de construcción referencial de una torre de media tensión ubicada en la cercanía del cauce río Mapocho establecido en la Declaración de Impacto Ambiental presentada al SEA del proyecto “Parque Fotovoltaico Los Corrales del Verano”.

El proyecto cuenta con aprobación del Servicio de Evaluación Ambiental mediante Resolución de Calificación Ambiental N° 401 del 23 de Julio del 2019, y consiste en la instalación y operación de una planta solar fotovoltaica que tendrá una potencia de salida nominal de 18 MWac basada en la potencia instalada de 21,50 MWp. La planta utilizará 59.720 módulos de 360 Watts y contempla además una línea de media tensión de 12 kV, de 6,8 km de largo con punto de conexión en calle Jaromir Pridal y camino Guanaco.

En virtud de lo anterior, se menciona que la construcción de la línea de tensión media requiere de la ejecución de un poste cercano al río Mapocho el cual cuenta con Resolución Exenta DGA N° 1353 denominada “Modificación de Cauce, Atravieso N°12, Parque Fotovoltaico Los Corrales del Verano”. Es en este contexto que se requiere la ejecución de una excavación para la denominada torre N°73 ubicada específicamente en la ribera sur del río (comuna de Peñaflor), produciéndose el afloramiento de napa subterránea en el proceso de construcción, debiendo adoptarse todas la medidas necesarias para el adecuado manejo de tal contingencia.

En virtud de lo anterior, el titular reviso la totalidad de considerandos establecidos de la RCA N°401/2019, incorporando los antecedentes de cumplimiento de condiciones o exigencias en concordancia con el Artículo 25 de la Ley N°19.300; el considerando de plan de prevención, contingencia o emergencia; y finalmente el considerando de Permiso para la construcción de ciertas obras hidráulicas asociadas al artículo 156 del Reglamento del SEIA con la finalidad de otorgar todos los antecedentes comprometidos en ellos.

En síntesis, el presente documento proporciona los documentos pendientes solicitados por la SMA correspondientes estudios de parámetros físico-químicos-biológicos de monitoreo, descripción de las labores y medidas desarrolladas desde el inicio de la excavación comprometida con afloramiento, layout georeferenciados de la ubicación de torres originales y As-Built a la fecha, los permisos sectoriales asociados a la obra denominada Torre 73 y finalmente los resultados hidráulicos con medios de verificación que den cuenta de la ejecución de las medidas comprometidas en la RCA para los eventos de riesgos de afloramiento de napa subterránea.

Una vez otorgados los requerimientos de la SMA se expondrá las medidas de prevención adoptadas; las acciones y medidas a adoptar en conjunto con la autoridad ambiental para el manejo de las aguas asociadas al afloramiento que evite afectaciones al humedal El Trapiche; y finalmente, minimizar cualquier riesgo al medio ambiente con la disposición final del agua para dar ejecución de la fundación pendiente de construcción para la instalación de la torre de media tensión, todo ello con el cumplimiento de plan de monitoreo de los parámetros físico-químicos y biológicos del agua.

# Objetivo del estudio

Presentar e informar a la Superintendencia de Medio Ambiente la descripción de las medidas tendientes de minimización de afectación del afloramiento de aguas subterráneas, indicando las labores pre-procedimentales asociadas al actuar a la fecha y la presentación de las acciones a desarrollar para visacion  por parte de la autoridad para el adecuado manejo de las aguas con el objetivo de no afectar el medio ambiente, la fauna y el ecosistema.

Además, el documento cumple el cometido de canalizar los antecedentes pendientes de entregar por parte del titular para revisión de la SMA, considerando oficios de aprobación de obras, planos georeferenciados, descripción de medidas a implementar y medios de verificación de la ejecución de tales labores, las cuales incluyen ensayos de parámetros físico-químicos y biológicos el cual se presentan en la respectiva planilla de calidad de aguas subterráneas en formato indicado por la autoridad para el correcto seguimiento de monitoreo comprometiendo por parte del titular una frecuencia quincenal durante el proceso de ejecución de la obra, para verificar que el proyecto no esté afectando la calidad de las aguas.

# Identificación del proyecto o actividad

| Identificación de la actividad, instalación, proyecto o fuente fiscalizada: PARQUE FOTOVOLTAICO LOS CORRALES DEL VERANO |  |
| --- | --- |
| Región: Metropolitana | Ubicación específica de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Camino Los Corrales S/N, Lote P-2, 3, 7 y 8 |
| Provincia: Talagante |  |
| Comuna: Peñaflor |  |
| Titular de la actividad, instalación, proyecto o fuente fiscalizada: Peteroa Energy SpA | RUT o RUN: 76.618.678-5 |
| Domicilio titular: Avenida Andrés Bello N° 2687, Of. 1004, Piso 10, Las Condes, Santiago | Correo electrónico: dylan@veranocapital.com |
|  | Teléfono: (56 2) 27239441 |
| Identificación del representante legal: Dylan Alexander Rudney | RUT o RUN: 24.340.043-0 |
| Domicilio representante legal: Avenida Andrés Bello N° 2687, Of. 1004, Piso 10, Las Condes, Santiago | Correo electrónico: dylan@veranocapital.com |
|  | Teléfono: (56 2) 27239441 |
| Responsable de unidad fiscalizable : Pedro Jofre (Director Medio Ambiente y Permisos) | RUT o RUN: 15.379.196-1 |
| Domicilio responsable de unidad fiscalizable Avenida Andrés Bello N° 2687, Of. 1004, Piso 10, Las Condes, Santiago | Correo electrónico: pjofre@veranocapital.com |
|  | Teléfono: (56 9) 85483225 |
| Fase de la actividad del proyecto Etapa de Construcción. |  |

# Metodología

Para el cumplimiento  de los objetivos detallados anteriormente, se deberán llevar a cabo las siguientes metodologías de trabajo:

- Georeferenciación de ubicación de la torre N°73

Se presenta la información georeferenciada para el análisis de ubicaron de la torre donde existe afloramiento de aguas subterráneas en formato kmz y DWG nativo para el correcto análisis de parte de la autoridad, indicando que existe una diferencia de la ubicación de la torre original y proponiendo por parte del titular la corrección de esta acción mediante el replanteo topográfico que permita establecer la coordenada aprobada en la RCA. Al respecto el expediente ingresado entrega la información necesaria en su anexo “01 - KMZ  Georeferenciado con trazado e informe de concesión eléctrica”

- Descripción de labores ejecutadas y descripción de la obra a construir

Se precisa la entrega de toda información referente a los hechos ocurridos desde el inicio de las faenas de excavación en la denominada Torre N° 73 hasta la fecha, considerando la entrega de parámetros constructivos de excavación requerida, dimensiones de la obra a construir, fechas de hitos relevantes, especificaciones técnicas de equipamiento utilizado en la labores de depresión de la napa, elementos constructivos utilizados en el punto de captación y disposición de las aguas, cálculos estimativos de volúmenes de bombeo y documentación que valide las indicaciones anteriores. El complemento de este punto se detalla en el expediente a través de los siguientes anexos: “00 - Relato de los hechos”, “02 - Dimensiones de la fundación”,  “06 - Resultado de análisis hidráulico e hidrogeológico (Incluye Volúmenes y Caudales)” y “07 - Registro fotográfico de Verificación”.

- Permiso sectorial de modificación de cauce de la torre comprometida

Se proporciona el documento referente al oficio de aprobación sectorial de la DGA del atravieso aéreo N° 12 (entre las torres N°72 y N°73), el cual considera el paso de cableado por el Canal Mallarauco y el río Mapocho, indicando su Resolución Exenta N° 1353/2020. Este oficio define las coordenadas del poste N°79 y N°80 los cuales actualmente se correlacionan con las torres N°72 y N°73, respectivamente.

La información detallada de la resolución aprobada y documentos visados por la DGA se proporcionan en el expediente mediante el anexo “03 - Permiso de modificación de Cauce”

- Evaluación de medidas comprometidas ante afloramiento de agua

Se proporcionará a la SMA medios de verificación formal y técnica que den cuenta de la ejecución de las medidas comprometidas en la RCA N ° 401/2019 ante el afloramiento de agua durante la fase de construcción del proyecto en su torre N°73, indicando todas las acciones desarrolladas a la fecha y las necesarias para el desarrollo de la obra. A continuación se detallan las medidas comprometidas ante esta contingencia en sus considerando 8° y 10° de la Resolución de Calificación Ambiental.

- Realizar charlas a trabajadores sobre medidas a tomar en caso de un afloramiento de aguas.

- Dar aviso inmediato a la SMA, en un plazo menor a 24 h, acerca de la ocurrencia de afloramiento de agua

- Verificar la calidad del agua mediante toma de muestras a través de laboratorio acreditado, que asegure que la calidad de las aguas a ser gestionadas (dispuestas), es de similar calidad natural a la de las aguas de la fuente donde corresponda su disposición final.

- Efectuar pruebas hidráulicas para determinar los volúmenes y caudales de agua comprometidos, a fin de que esto además le permita al Titular diseñar las medidas para el control de la estabilidad de los taludes en el sector del afloramiento.

- Enviar de inmediato los resultados de los análisis químicos y pruebas hidráulicas a la SMA, en un informe que detalle los hechos. A su vez se solicita al Titular que acompañe imágenes fotográficas (con fecha) describa los procedimientos seguidos y el análisis y discusión de los resultados respecto de la calidad (parámetros de la NCh 409), volúmenes y caudales, así como las respectivas conclusiones y recomendaciones para la gestión de dichas aguas (disposición final).

- Una vez comprobada la naturaleza de la situación acaecida, mediante los ensayos y mediciones solicitados, se analizará la medida de gestión definitiva en conjunto con la Autoridad.

- El Titular deberá informar el resultado de las acciones implementadas, comunicando la fecha cierta en que se pudo controlar el afloramiento.

- Si el afloramiento de aguas responde a un escenario permanente, el Titular deberá incurrir en los estudios suficientes y necesarios que permitan determinar la posibilidad de alcanzar una solución definitiva, o bien determinar si responde a un cambio sustantivo de las variables evaluadas, sobre las cuales fueron establecidas las condiciones o medidas ambientales.

Para mayor información de las medidas de prevención y contingencia realizadas, fechas relevantes, estudios hidráulicos e hidrogeólogos que proporcionen parámetros de caudales y operación requerida para la depreciación de la napa, registros de charlas, fotografías y resultados de análisis físico químico y biológicos de las aguas en su punto de afloramiento y en su disposición final  realizados por un laboratorio certificado ETFA (Hidrolab, 003-01) en 4 puntos de relevancia se debe revisar los diferentes anexos incluidos en el expediente que acompaña este informe.

# Desarrollo y análisis de información

- Ubicación de la torre N°73

La principal consideración de esta solicitud por parte de la SMA corresponde al cambio de ubicación de la torre asociada al atravieso de cableado N° 12 aprobado en la RCA y Sectorialmente por la autoridad competente en el lado sur del río Mapocho, específicamente en la comuna Peñaflor. Los documentos ingresados permitirán evaluar una distancia de 90 de diferencia entre la ejecución de la excavación para la denominada torre N°73 y la localización de la coordenada aprobada por las autoridades (denominada originalmente como Poste N°80). A continuación se proporciona una imagen de la situación mencionada.

N

Excavación

Poste aprobado

Figura 1. Situación de ubicación local de georeferenciación de postes

Fuente: elaboración propia

Al respecto el titular informa que el principal objetivo de cambiar la ubicación de la obra fue debido a condiciones de ingeniería dado la exigencia del vano del atravieso del cableado, el cual se minimizaba al incorporar dos postes antecediendo el poste aprobado por RCA, no informando tales cambios a la DGA y SMA, sino únicamente aprobando de manera sectorial la concesión definitiva para establecer las instalaciones de transmisión de energía eléctrica, emitido por el Ministerio de Energía y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

El titular, en virtud de los antecedentes que maneja en la actualidad referentes a las acciones medioambientales de localización de la excavación realizada, considera adecuado la re-ubicación de la torre N° 73 en la coordenada aprobada tanto ambiental como sectorialmente, asegurando que no se emplazará obra alguna en el interior del Humedal “El Trapiche”, tal como se logra apreciar en al siguiente figura desarrollada por la SMA en su RESOLUCIÓN EXENTA N° 1173 del 28 de mayo de 2021.

Figura 2. Mapa de ubicación de la LTE próximo a los límites de humedal El Trapiche.

Fuente: Superintendencia de Medio Ambiente R.E N° 1173

Con lo indicado anteriormente, el titular consulta para acordar con la autoridad la acción de replanteo de la obra con el fin de asegurar que esta no se desarrollará en el interior del ecosistema  Humedal El Trapiche, acordar medida de minimización de contaminación para la ejecución de las labores de cierre de la excavación realizada en terreno e igualmente medidas para las nuevas labores de construcción en el punto de poste aprobado por la RCA, indicando que este presentará condiciones hidráulicas similares dado la cercanía entre ellos y que se componen en el mismo sistema fluvial, debiendo consistentemente existir afloramiento de agua a depreciar en la nueva ubicación.

- Descripción de labores ejecutadas y descripción de la obra a construir

En el marco de las labores de construcción de la línea de transmisión eléctrica de 12 kV, se requiere del atravieso del río Mapocho y canal Mallarauco de forma aérea, utilizando dos torres reticuladas galvanizadas de 23 m de alto, una en la parte alta del cerro localizado en el lado norte del cauce y la otra en la ribera opuesta, en la comuna de Peñaflor. En este sentido, es requerido para la instalación de las torres una fundación compuesta de 4 zapatas de hormigón armado de 3x3m en su base y con su cota de sello de fundación de 3 m de profundidad respecto del nivel de terreno. Lo anterior ocupara una dimensión de  6,23x6,23 m, debiendo proyectarse una excavación perimetral de 10x10m que permita el correcto desarrollo de la infraestructura de soporte. Para ello, y en virtud del afloramiento de napa que existirá en la ubicación aprobada para la instalación de la torre N° 73 (N°80 originalmente), se precisa para evitar cualquier derrumbe de material la construcción de tablestacado alrededor del perímetro mediante moldajes adecuados para ello, esto en conjunto con las labores del pozo de agotamiento de la napa considerando el relleno de material granular en el fondo de la excavación (bolones principalmente).

A continuación se proyecta el detalle de la obra requerida para la construcción del soporte de la torre que requiere del agotamiento de napa subterránea, proporcionando mayores antecedentes en el anexo “02 - Dimensiones de la fundación”

Figura 3. Planta general de excavación y fundación de 4 zapatas

Fuente: Recomendaciones para ejecución de obras en torre 73, SDI, 2021.

Figura 4. Corte en elevación de obra de fundaciones y agotamiento de napa.

Fuente: Recomendaciones para ejecución de obras en torre 73, SDI, 2021.

Respecto a la fechas de relevancia ante la situación de contingencia en análisis, el titular declara que con fecha 25/03/2021 se inició las labores de excavación para la instalación de la torre en conformidad con lo indicado durante la evaluación de la declaración de impacto ambiental del Proyecto la cual considera:

“Excavaciones:

Construcción de excavaciones por medio de maquinarias, tales como retro excavadoras, camión tolva, camión pluma, y maquinaria de compactación manual.

El material extraído de la excavación será retirado una vez terminada las faenas de instalación de postes.

En la construcción de holladura se procede con la instalación de barreras duras, demarcación perimetral de la excavación con cintas de peligro y señaléticas de excavaciones profunda, en caso de quedar un orificio sin la instalación de uno de los postes.”

A un día de iniciado las labores de excavación mediante la utilización de una retroexcavadora, el 26/03/2021 a una profundidad de 2,3 m se produjo el afloramiento de aguas subterráneas.

Al respecto, se tomaron las siguientes medidas a implementar ante esta situación de contingencia ocurrida:

-Se paralizaron inmediatamente las obras de excavación y cualquier otra labor, cercando con malla el perímetro de trabajo.

- Dado que el afloramiento de agua subterránea, al estar de manera no confinada por la capa de suelo que lo mantenía en condición de acuífero libre, se generó el llenado gradual de la excavación hasta alcanzar un nivel de estanqueidad debido al fenómeno de gradiente hidráulico natural donde el flujo del interior requiere nivelar su altura con el del cauce predominante (Río Mapocho).

- Ya que el afloramiento no cesaba, con fecha 13/04/2021 (18 días después del afloramiento) la empresa contratista dispuso la instalación de 3 bombas mecanizadas que captaban las aguas del interior de la excavación y la descargaba mediante tubería de 8” de diámetro y un largo aprox. de 25 m hacia el poniente en un canal existente en el interior del predio, donde se dispuso como medida una cubierta plástica con bolones en su parte superior. Durante el proceso, pasado los primeros 10 días, se debió utilizar una bomba de mayor capacidad que mantuviese los niveles constantes necesarios para la excavación, por lo que se instaló una bomba con capacidad de 90 l/s durante los siguientes 8 días.

- Posteriormente, una vez el canal fue sobrepasado en su capacidad de drenar las aguas al río Mapocho, este se vio desbordado vertiéndose parte de las aguas descargadas al Humedal El Trapiche.

-Dado la condición natural de carga y descarga del acuífero en su relación con el Río Mapocho, específicamente en el sector declarado humedad El trapiche, este es un sistema fluvial que trabaja en completa sinergia, razón por la cual se considera que estas aguas afloradas son el flujo que abastece el sector del humedal mediante la vía subterránea, situación que se ratifica en el estudio hidrogeólogo-hidráulico y en la similitud de las calidades de aguas analizadas, considerando monitoreo de dos puntos de afloramiento de napa subterránea y dos muestreos superficiales del canal perteneciente al Humedal El Trapiche.

- Los trabajos realizados se limitaron únicamente a la excavación y evacuación de agua aflorada, no realizando intervención adicional de las aguas o contaminación de estas; descartando cualquier generación de efecto adverso a la calidad del flujo durante el proceso de intervención, situación que será verificada y validada a través de los ensayos de laboratorio certificado que medirá parámetros físicos químicos y biológicos con límites que no superen la norma chilena vigente asociada a agua potable (NCh 409).

- Finalmente, el día 30/04/2021, a 18 días de comenzar con las labores de agotamiento de la napa  se produjo la fiscalización de la Dirección de Obras Municipales de Peñaflor, cesando con los trabajos de las bombas instaladas y se ha mantenido hasta la fecha la paralización de toda obra en el interior de la zona debidamente cerrada y señalizada, considerando actualmente una dimensión basal de 15 m de largo por 8 m de ancho y 3 m de altura.

Los registros fotográficos incluidos en las fechas indicadas en el anexo del expediente proporcionan la verificación de cumplimiento de las medidas indicadas y la actual condición de la excavación con todos los protocolos, demarcaciones y medidas de seguridad adoptadas.

Respeto a las especificaciones técnicas del agotamiento de nivel freático  se presenta los antecedentes  relacionados a las labores de bombeo realizado en la zona de proyecto comprendiendo el comportamiento del acuífero, los caudales máximos de trabajo de las bombas, el caudal total de bombeo y el volumen máximo drenado.

Dado que se desarrolló de manera empírica las faenas de agotamiento de aguas subterráneas durante un periodo acotado mencionado anteriormente, es posible establecer especificaciones técnicas de las acciones y medidas ejecutadas en terreno, indicando la instalación inicial de 3 bombas de 3” agotando el nivel inicial en 40 min, proceso desarrollado durante los primeros 10 días de bombeo. Posteriormente, debido a las dimensiones mayores de la excavación fue requerida una bomba de 8” con capacidad de bombeo de 90 l/s, permitiendo mantener los niveles de agotamiento a 4,15 m de profundidad, logrado en un tiempo máximo de 80 minutos, situación que se proyectó durante 8 días continuos. A continuación se presenta las especificaciones técnicas de la bomba tipo utilizada en terreno (catálogo de bomba en anexo 06 - Resultado de análisis hidráulico e hidrogeológico).

Figura 5. Detalle técnico del tipo de bomba utilizada en terreno

Fuente: Empresa contratista de ejecución de las Obras

Con los antecedentes anteriores y en virtud del gasto de caudal variable en el tiempo alcanzando en los últimos días el máximo de 90 l/s, se estima un volumen total de extracción de aguas subterráneas del orden de los 65.000 m3, los cuales debido a que se descargaron en el canal colindante parte del Humedal El Trapiche, establecen el reingreso de las aguas al mismo ecosistema considerando el fenómeno de interacción natural río-acuífero, sin ser utilizadas o retiradas del sistema hídrico y sin contaminación alguna de sustancias que pudiesen afectar el entorno. Lo anterior se respaldará más adelante en los resultados hidráulicos, hidrogeológicos y de laboratorio como medida de verificación.

- Permiso sectorial de modificación de cauce de la torre comprometida

Tal como se definió en el punto 1 del análisis de resultados, el titular al evaluar que la condición de ejecución de la obra actualmente se emplaza en el interior del humedad El Trapiche, considera mayormente beneficioso para el ecosistema la instalación de la Torre N° 73 en su ubicación original aprobada en la RCA y en el respectivo permiso sectorial aprobado de Modificación de cauce denominado atravieso aéreo N° 12 sobre el río Mapocho.

Por lo indicado en el párrafo anterior, se considera el relleno del actual pozo de excavación mediante los materiales adecuados para ello con la finalidad de realizar un cierre del mismo, confinando sus aguas sin afectar su calidad. Esto se deberá desarrollar con aprobación de la SMA, adoptando todas las medidas que estime convenientes e informando el inicio, desarrollo y finalización de tales obras; todo esto deberá ser entregado a la autoridad con el respaldo de verificación fotográfico y respectivo cronograma de actividades.

Una vez se cumpla con el cierre total de la actual excavación, se procederá a ejecutar las labores de excavación y tablestacado en las coordenadas de las obras, con la aprobación de autoridad competente y cumpliendo con todos los requerimientos comprometidos en la RCA considerandos 8° y 10°. La siguiente figura identifica la coordenada de la obra a ejecutar.

Figura 6. Ubicación de Poste soportante de cableado fuera del Humedal El Trapiche

Fuente: Aprobación resolución Exenta DGA N°1353/2020

- Evaluación de medidas comprometidas ante afloramiento de agua

A continuación se procede a presentar el respaldo de verificación formal y técnica que den cuenta de la ejecución de las medidas comprometidas en la RCA N ° 401/2019 ante el afloramiento de agua durante la fase de construcción del proyecto en su torre N°73, indicando todas las acciones desarrolladas a la fecha y las necesarias para el desarrollo de la obra. A continuación se detallan las medidas comprometidas ante esta contingencia en sus considerando 8° y 10° de la Resolución de Calificación Ambiental.

- Realizar charlas a trabajadores sobre medidas a tomar en caso de un afloramiento de aguas.

Se adoptaron como parte del riesgo de afloramiento de agua y posterior a este hecho charlas a los trabajadores de la faena de construcción de la torre N° 73 indicando para cada etapa del trabajo los riesgos potenciales y las medidas preventivas o de control. A continuación se proporciona un documento tipo de las charlas desarrolladas al inicio de las labores de manera diaria, encontrándose el detalle de los análisis de seguridad con fecha y profesional responsable en el anexo “04 - Registro de charlas a trabajadores”.

Figura 7. Hoja de Análisis de seguridad en el trabajo asociado a charlas prevención

Fuente: Anexo 04 de Registro de charlas a trabajadores.

- Dar aviso inmediato a la SMA, en un plazo menor a 24 h, acerca de la ocurrencia de afloramiento de agua

Tal como se establece en el oficio resolución exenta N° 1173 de la SMA en su considerando 5 de Incumplimiento de la Normativa Ambiental Aplicable al Proyecto, el titular no ejecutó esta medida comprometida, constituyendo un procedimiento sancionatorio por ello.

Se guarda registro a través de información de terreno de las fechas de afloramiento y fechas de las medidas adoptadas en terreno las cuales se respaldan en los anexos entregados.

- Verificar la calidad del agua mediante toma de muestras a través de laboratorio acreditado, que asegure que la calidad de las aguas a ser gestionadas (dispuestas), es de similar calidad natural a la de las aguas de la fuente donde corresponda su disposición final.

El titular para dar cumplimiento a la RCA N° 401/2019, contrató estudios de laboratorio certificado ETFA denominado  Hidrolab (Autorización ETFA 003-01) para la toma de muestras que permitan el análisis físico, químico y biológico (calidad de aguas) la cual se realizó el día 06/05/2021, considerando dos pozos de afloramiento (uno de ellos la excavación de la Torre N° 73 realizada) y dos puntos de monitoreo en un canal que forma parte del Humedal el Trapiche.

Río Mapocho

N

Figura 8. Ubicación de puntos de muestreo de aguas para su análisis de laboratorio

Fuente: coordenadas entregadas por Laboratorio Hidrolab

Los resultados de laboratorio permitieron establecer que el análisis de las aguas tanto física, química y biológica presenta una adecuada calidad y respaldan técnicamente que no se han visto contaminadas a la fecha, cumpliendo en los puntos de afloramientos y en los monitoreos del canal de disposición adoptado, con resultados por debajo de los límites máximos normados a partir del “Análisis según Norma Chilena oficial 409/1. Of 2005 de Agua Potable” el cual es estricta y agrupa los parámetros en 5 tipos: Microbiológicos y Turbiedad, Sustancias Químicas, Elementos Radiactivos, Parámetros Organolépticos y Parámetros de Desinfección.

Se menciona que únicamente el parámetro de turbiedad se ve elevado respecto del límite de la norma en los puntos de monitoreo del canal, lo cual es esperable dado que se trata de un escurrimiento superficial que presenta como condición natural un rango de turbiedad y partículas suspendidas superiores, no aptas para el adecuado manejo de consumo potable sin antes pasar por un proceso de decantación para el tratamiento de cualquier empresa sanitaria, no siendo este el trasfondo del análisis de las aguas. El caso de las aguas subterráneas analizadas en los afloramientos se precisa una turbiedad adecuada y parámetros físico, químicos y biológicos que dan fe de que las aguas en ningún caso se han visto contaminadas, esto en concordancia con las acciones de prevención de riesgos adoptadas por el titular y la empresa contratista.

Además, los resultados permiten asegurar que las aguas a ser gestionadas en el agotamiento de la napa presentan similar calidad natural a la de las aguas de la fuente donde corresponda su disposición final (canal evaluado).

Para un adecuado manejo de la información, tal como lo solicita la normativa actual, se adjunta a este informe una planilla Excel de seguimiento de los monitoreos de la calidad de las aguas con la totalidad de parámetros analizados y sus límites normados, antecedentes de proyecto, considerandos, identificación de autorización ETFA, fechas de medición, muestreo y ensayo de laboratorio las cuales se deberán actualizar al reiniciar las labores de agotamiento de napa y proponiendo posteriormente una frecuencia quincenal hasta finalizar la labores de construcción de las fundaciones de la torre. A continuación se proyecta una imagen referencial de la planilla rellenada para el adecuado manejo de la información por parte de la autoridad e igualmente del titular.

Figura 9. Presentación de resultados de calidad de agua según normativa

Fuente: Planilla calidad de agua subterránea y superficial (anexo)

El titular se compromete a realizar los monitoreos con la frecuencia indicada o la que se acuerde con la Superintendencia de Medio Ambiente, generando la incorporación de nueva línea para cada parámetro de manera ordenada lo cual permita al revisor evaluar si existe en las diferentes fechas de muestreo variaciones individuales de cada elemento analizado y tomar de inmediato los resguardos, medidas o detención de obras.

- Efectuar pruebas hidráulicas para determinar los volúmenes y caudales de agua comprometidos, a fin de que esto además le permita al Titular diseñar las medidas para el control de la estabilidad de los taludes en el sector del afloramiento.

El titular contrato la consultoría de un estudio a la empresa ICASS con el fin de que esta efectuara las pruebas hidráulicas y estudios hidrogeológicos en el contexto de dar cumplimiento a las acciones a adoptar ante afloramientos de aguas subterráneas, permitiendo indicar las características hidráulicas del sistema, volúmenes y caudales de agua del afloramiento ocurrido. La empresa desarrollo las pruebas hidráulicas del terreno el día 15/06/2021.

Los resultados hidrogeológicos son detallados en el anexo “06 - Resultado de análisis hidráulico e hidrogeológico”, siendo relevante indicar que su desarrollo permite por un lado evaluar los volúmenes y caudales, comprender el comportamiento del flujo subterráneo, y finalmente proporcionar a la autoridad resultados y conclusiones.

El desarrollo de las pruebas de infiltración permitió indicar que el suelo en la zona de excavación donde existe afloramiento de napa presenta una conductividad hidráulica (Ksat) de 8,6 m/día y una permeabilidad de 0,5x10-4 m/s, lo cual es concordante con el tipo de suelo formado por depósitos no consolidados aluviales dado la cercanía al cauce río Mapocho. Con los parámetros mencionados y mediante las anteriores acciones desarrolladas por el titular en relación a las labores de agotamiento de napa en la excavación, es requerido un caudal de bombeo de 90 l/s capaz de deprimir y dejar constante el nivel de aguas. Lo anterior permite establecer la cantidad máxima de agua a extraer durante el futuro proceso de construcción de las fundaciones de 235.000 m3, considerándose el agotamiento de manera continuada (24/7) durante 30 días.

Respecto al comportamiento de las aguas subterráneas, es importante mencionar al revisor que estas proyectan un predominio de recarga de parte del acuífero al río Mapocho tal como se visualiza en la siguiente imagen.

Figura 10. Mapa piezométrico del área de estudio con predominio de recarga al rio

Fuente: Caracterización Hidrogeológica DIA “Parque Fotovoltaico Los Corrales del Verano”, 2019.

Lo anterior cobra relevancia ya que se estima que el río Mapocho (Humedal el Trapiche) corresponde a una corriente ganadora, permitiendo establecer que las aguas extraídas y dispuesta en este ecosistema son las mismas que terminaran recargando el cauce fluvial, esto dado que el acuífero libre ubicado por debajo de la zona no saturada presenta una composición  aluvial compuesta de material granular con alta capacidad de permeabilidad generándose una relación de las aguas subterráneas y superficiales como se observa en la conceptualización de la siguiente imagen.

Figura 11. Conceptualización sistema rio-acuífero

Fuente: Modificado de Winter et al., 1998.

Complementando la información anterior, es importante indicar que las aguas ingresadas sobre el Humedal El Trapiche no presentan contaminación alguna, debiendo este flujo, dado la capacidad de infiltración de la zona ser drenadas en el subsuelo hasta alcanzar las aguas subterráneas nuevamente o en su defecto escurrir por el cauce, recordado que ante una crecida de carácter mayor el humedal pasa a ser parte del lecho del río Mapocho. Se  indica a la autoridad que no se realizó utilización alguna de volumen de agua drenado, sino que estas están presentes en el actual sistema hídrico mencionado.

- Enviar de inmediato los resultados de los análisis químicos y pruebas hidráulicas a la SMA, en un informe que detalle los hechos. A su vez se solicita al Titular que acompañe imágenes fotográficas (con fecha) describa los procedimientos seguidos y el análisis y discusión de los resultados respecto de la calidad (parámetros de la NCh 409), volúmenes y caudales, así como las respectivas conclusiones para la gestión de dichas aguas (disposición final).

Se menciona que el titular presento una serie de antecedentes al SMA cuando fue requerido, llevando a cabo a través del presente informe y los anexos incluidos en el expediente que acompaña toda la información de manera detallada, donde se proyectan estudios hidrogeológico, análisis de calidad de agua, planilla de calidad de agua para seguimiento, procedimientos realizados, cronograma de las medidas y acciones ejecutadas, determinación de volumen y caudal, registros fotográficos, análisis y recomendaciones, entre otros.

- Una vez comprobada la naturaleza de la situación acaecida, mediante los ensayos y mediciones solicitados, se analizará la medida de gestión definitiva en conjunto con la Autoridad.

El Titular compromete medidas de contingencia a desarrollar para la ejecución de la obra requerida para la torre N° 73, plan de monitoreo de la calidad de agua y cronograma de actividades con el fin de evaluar en conjunto a la autoridad la aceptación o gestión definitiva de las medidas a adoptar para el correcto manejo de las aguas subterráneas.

- El Titular deberá informar el resultado de las acciones implementadas, comunicando la fecha cierta en que se pudo controlar el afloramiento.

El titular establece a través del presente informe y los anexos adjuntos de respaldo el actuar y las acciones realizadas de manera cronológica estableciendo que una vez cesadas las labores de agotamiento de la napa se aisló la zona, se señalizaron los posibles riesgos o peligros, se retiró toda maquinaria y bombas de agua. Por lo tanto, se menciona que a la fecha la excavación se encuentra abierta con el agua de afloramiento de manera estanca, dado que alcanzó su nivel estático tal como se visualiza en los registros fotográficos.

- Si el afloramiento de aguas responde a un escenario permanente, el Titular deberá incurrir en los estudios necesarios que permitan determinar la posibilidad de alcanzar una solución definitiva, o bien determinar si responde a un cambio sustantivo de las variables evaluadas sobre las cuales fueron establecidas las medidas ambientales.

Dadas las condiciones estudiadas a través del estudio hidrogeológico, es necesario establecer que el afloramiento de agua a una profundidad aproximada de 2,3 m requiere de un agotamiento de 2 m que permitan alcanzar mínimo los 4,3 m sin presencia de flujo. El estudio además permite establecer que la incorporación de una bomba con capacidad de extraer un caudal de 90 l/s es capaz de deprimir y dejar constante el nivel de agua. Esto implica que el caudal de entrada a la excavación por parte del acuífero es a lo más 90 l/s y por lo tanto la bomba es suficiente para mantener seca la excavación por los 30 días de construcción de la torre. En base a ello, la cantidad máxima de agua a extraer en el periodo de construcción de la futura torre N° 73 será de 235.000 m3.

El titular proyecta dos posibles soluciones para la construcción de la torre, siendo en ambas requerida un pozo de agotamiento que permita que la bomba retire el flujo del interior de la excavación para el correcto desarrollo de las obras y disponerlas posiblemente en una ubicación más alejada que la anteriormente utilizada, esto con el fin de no afectar el Humedal El Trapiche, sino que descargar al curso de agua con escurrimiento constante; todo esto analizado en conjunto con la autoridad.

A continuación se detalla en vista en elevación las dos posibles soluciones de construcción de la torre comprometida.

Figura 12. Alternativa A para la construcción de fundaciones y agotamiento de napa.

Fuente: Recomendaciones para ejecución de obras en torre 73, SDI, 2021.

Figura 13. Alternativa B para la construcción de fundaciones y agotamiento de napa.

Fuente: Recomendaciones para ejecución de obras en torre 73, SDI, 2021.

Finalmente, tal como se solicita por parte de la autoridad se incorpora un cronograma tentativo de acciones referentes al plan de trabajo para dar solución a la construcción de la obra soportante de la denominada torre N° 73.

Planificación de Trabajo Torre N° 73

- Día 0

  - Diseño definitivo de solución aprobada por la SMA

  - Especificaciones de materiales  a utilizar.

  - Inspecciones y laboratorios a utilizar.

  - Confirmación con empresa contratista de su disponibilidad con el plan de trabajo, para asegurar inicio de obras.

- Día 1

  - Liberación de terreno

  - Contratación de bombas

  - Notificación a la SMA de pre-inicio de faenas de extracción de flujo subterráneo

  - Notificación  a empresa constructora Construcam para iniciar el proceso de transporte de materiales para obra.

  - Notificación de SDI de fecha tentativa para la inspección del sello de fundación

- Día 3

  - Funcionamiento de las bombas en el pozo de agotamiento con sistema de disposición adecuado en la ubicación acordada con la autoridad.

  - Toma de muestras para evaluar los parámetros físico químico y biológico bases.

  - Preparación de terreno de la empresa Construcam si es necesario

  - Tablestacado o moldajes de protección contra derrumbes laterales.

- Día 5

  - Sello es seco, planificación para trabajo del próximo día

    - Contratación de hormigón

    - Retiros de material extraído y revisión de otros materiales a utilizar

  - Avisar a empresa de ingeniería SDI de inspección del sello en terreno (envió de registro fotográfico de este día para confirmar sello)

- Día 6

  - Inspección en terreno

  - Ejecución de  rellenos requeridos

  - Ejecución de modales de fundación y enfierradura. Considerar la presencia en terreno durante todo el día de parte de ingeniería (SDI)

- Día 7-8

  - Terminar trabajo y preparación  para la ejecución de las labores de Enduelec

  - Seguir bombeando hasta que empresa Enduelec termine su trabajo

- Día 12

  - Enduelec genera trabajos previos al hormigonado de fundaciones

  - Considerar inspecciones técnicas de parte de ingeniería en terreno (SDI aclara cualquier duda de ingeniería, y luego por lo menos una visita más antes de hormigonar).

  - Hormigonado de fundaciones

- Día 15

  - Toma de muestras para evaluar los parámetros físico químico y biológico de las aguas que aseguren que no existe contaminación de estas.

- Día 28

  - Enduelec termina

  - Se retirara el sistema de bombeo dando por finalizado las labores de extracción de flujo subterráneo

  - Se informa a la SMA el hito de finalización de obras

  - Construcam inicia fase 3 (Considerar al menos una inspección de parte de ingeniería (SDI) al inicio de la fase 3.

- Día 30-50 ( sin riesgo de afloramiento de napa)

  - Construcción de la torre reticulada

  - Envió de reportes finales de parámetros analizados, muestreos y cualquier otro documento comprometido a la Autoridad para la verificación de las medidas adoptadas.

# Conclusiones

El presente informe corresponde al documento guía que otorga a la autoridad los antecedentes asociados al plan de contingencia y emergencia dado los eventos de afloramiento de aguas subterráneas en la fase de construcción referencial de una torre de media tensión ubicada en la cercanía del cauce río Mapocho, específicamente en el interior del área del Humedal El Trapiche.

La construcción de la torre reticulada de media tensión N° 73 cuenta con permiso sectorial aprobado, siendo necesario reubicar la obra en la coordenada tramitada en la RCA y en DGA, asegurando que no se emplazará obra alguna en el interior del Humedal “El Trapiche” que pueda afectar su ecosistema natural. De llevarse a cabo esta solución mediante aprobación de la SMA, se deberá considera el cierre del actual pozo de excavación, adoptando todas las medidas que estime convenientes e informando el inicio, desarrollo y finalización de tales obras, entregando tal información de manera oportuna a la autoridad con el respaldo de verificación fotográfico y respectivo cronograma de actividades.

Respecto a la descripción de las labores y medidas desarrolladas desde el inicio de la excavación comprometida con afloramiento, el presente documento entrego un detalle cronológico de las acciones adoptadas ante la contingencia por parte de la empresa contratista y el titular. Además, se proporcionaron los detalles del tipo de obra a desarrollar, las especificaciones de bombeo utilizadas durante los 18 días de agotamiento de la napa, su capacidad de extracción variable con los últimos 8 días alcanzando los 90 l/s, determinándose un volumen máximo estimado de 65.000 m3, los cuales se dispusieron en el interior de un canal perteneciente al Humedal El Trapiche.

A través de los considerando 8° y 10° de la RCA N° 401/2019 se comprometió estudios hidrogeológicos, hidráulicos y ensayos de laboratorio certificado los cuales permiten asegurar que las aguas a ser gestionadas en el agotamiento de la napa presentan similar calidad natural a la de las aguas de la fuente donde corresponda su disposición final (canal evaluado). Los 4 monitoreo realizados en afloramiento de agua y en el canal de aguas superficiales del Humedal El Trapiche fueron evaluados bajo la NCh 409 de parámetros físicos, químicos y biológicos dan fe de que las aguas en ningún caso se han visto contaminadas, esto en concordancia con los resultados de cada variable por debajo del límite de la norma y las acciones de prevención de riesgos adoptadas por el titular -  empresa contratista. Para un adecuado manejo de la información, se adjunta a este informe una planilla Excel de seguimiento de los monitoreos de la calidad de las aguas según formato SMA de los resultados actuales y los futuros.

Respecto al comportamiento de las aguas subterráneas, es importante indicar el predominio de recarga de parte del acuífero al río Mapocho (Humedal el Trapiche) el  cual corresponde a una corriente ganadora, permitiendo establecer que las aguas extraídas y dispuesta en este ecosistema son las mismas que terminaran recargando el cauce fluvial, dado la alta capacidad de permeabilidad del suelo.

Además, las aguas ingresadas sobre el Humedal El Trapiche no presentan contaminación alguna según los estudios de laboratorio, debiendo este flujo, dado la capacidad de infiltración de la zona, ser drenadas en el subsuelo hasta alcanzar las aguas subterráneas nuevamente o en su defecto escurrir por el cauce, recordado que ante una crecida de carácter mayor el humedal pasa a ser parte del lecho del río Mapocho. Se  indica a la autoridad que no se realizó utilización alguna de volumen de agua drenado, sino que estas están presentes en el actual del sistema hídrico mencionado.

Finalmente, se establece el requerimiento de un agotamiento de 2 m de nivel de agua que permitan alcanzar como mínimo los 4,3 m de profundidad sin presencia de flujo. El estudio además permite establecer que la incorporación de una bomba con capacidad de extraer un caudal de 90 l/s es capaz de deprimir y dejar constante el nivel de aguas por los 30 días de construcción de la torre. En base a ello, la cantidad máxima de agua a extraer en el periodo de construcción futuro será de 235.000 m3.

El titular proyecta dos posibles soluciones para la construcción de la torre N° 73, siendo en ambas requerida el pozo de agotamiento que permita que la bomba retire el flujo del interior de la excavación para el correcto desarrollo de las obras y disponerlas posiblemente en una ubicación más alejada que la anteriormente utilizada, esto con el fin de no afectar el Humedal El Trapiche, sino que descargar al curso de agua con escurrimiento constante; todo esto analizado en conjunto con la autoridad.

En síntesis, el presente documento proporciona los documentos pendientes solicitados por la SMA considerando un expediente de diferentes anexos que proporcionan la totalidad de información

Informe preparado por

Jonathan Salinas Coloma

Ingeniero Civil, Mención Hidráulica

Rol: 3-1272

Fono: +56 9 91068855