“Puesta en marcha Planta de Tratamiento de Riles”

Titular:			Aproacen Ltda. (Nueva Tapihue Norte S.A.).

Rut:				77.237.600-6

Dirección:			Ruta G-16, Tapihue Norte Lote C, Til Til.

Correo electrónico:		planta.riles.tapíhue@gmail.com

Contacto:			+569 63581003

Junio de 2021

Informe de puesta en marcha Planta de Tratamiento de Riles.

Las bodegas productoras que constituyen la sociedad Nueva Tapihue Norte S.A. generan dos tipos de ril crudo, los cuales podemos clasificar en;

- Ril con elevada concentración de sal (Nacl).

- Ril con elevada concentración de carbonatos.

Por lo que en las descargas de ril crudo realizadas desde las bodegas hacia planta de tratamiento de riles no existe una separación de ambos tipos de ril crudo, por lo que se elimina una descarga de efluente conformado por una mezcla de ellos.

En función al tipo de tratamiento por sedimentación gravitatoria que debe realizar en la planta de tratamiento de riles, no es viable el tratamiento del ril con elevado contenido de sal, por lo que se dispondrá su retiro y disposición final por medio de un contratista autorizado. El retiro se llevará a cabo con camiones aljibes desde las bodegas productoras hasta piscina N°6 dispuesta para la acumulación de este ril, desde este punto se procederá con el retiro por parte de la empresa contratista. En cuanto al ril crudo con elevado contenido de carbonatos será el único tipo de efluente descargado desde las bodegas hacia planta de tratamiento de riles, ya que el sistema contará con la capacidad de abatimiento para la caracterización de este tipo de ril.

El ril crudo descargado desde las bodegas productoras será acopiado y estabilizado en estanques de acumulación construido bajo nivel de terreno (materialidad en hormigón armado) y cuenta con cuatro compartimientos, de estos hay tres compartimientos con dimensiones de largo: 3.3m; ancho: 4.6m y altura útil: 2m, todos dispuestos en serie, el ril pasa de un compartimiento a otro por medio del sistema de vaso comunicante. El ril crudo contenido en cada compartimiento será agitado por medio de un equipo “blower” soplador de aire, con la finalidad de mezclar solución aplicada para la neutralización de ph, además permite disminuir la emisión de olores junto con la retención de los sólidos en suspensión de mayor tamaño por medio de flotación, los que formaran una capa superficial con características de lodo activo, siendo retirada por medios manuales, disponiendo del residuo sólido sobre piscina de secado para lodos, desde donde son retirados y dispuestos finalmente por un contratista autorizado. En la operación de neutralización del ril, se dispondrá de dos estanques con soluciones neutralizadoras de ph, desde donde por medio de impulsión mecánica se transporta hacia los compartimientos de estabilización.

Una vez estabilizado el ph del ril crudo en el tercer compartimiento, pasa a ser depositado en cuarto compartimiento (paralelo a los tres compartimientos en serie) con dimensiones largo: 10m; ancho: 3m; altura útil: 1.8m, aquí el ril neutralizado es acumulado e impulsado por sistemas de bombas hacia un estanque de fibra vidrio instalado bajo el nivel de terreno, desde donde también es impulsado por medios mecánicos, compuesto por un sistema de bombas desde donde se transporta hacia los estanques sedimentadores, los cuales funcionan por lotes con descarga conectada hacia piscinas de acumulación de ril tratado y secado de lodos.

Se dispondrá de un total de 12 sedimentadores con un volumen util de 10m3 cada uno, los que funcionan de forma independiente. Una vez llenada la capacidad de cada sedimentador se procede con la aplicación de los productos químicos (coagulante y floculante en base a polímeros) utilizados en tratamiento por sedimentación, en primera instancia se aplicará el producto coagulante el cual es impulsado por medio mecánico desde estanque emplazado contiguo a los sedimentadores, una vez adicionado el polímero procede la agitación de la mezcla (por medio de un equipo blower o soplador de aire) durante un periodo de diez minutos, a continuación hay una etapa de estabilización de cinco minutos, para luego aplicar el producto floculante el cual también es impulsado por medio mecánico desde estanque emplazado contiguo a los sedimentadores, la mezcla es agitada durante un periodo de tiempo de un minuto y estabilizada durante cinco a diez minutos, periodo en el cual los floculos formados se depositan en el fondo del sedimentador en formato de lodo, quedando por encima el ril tratado (debido a diferencia de densidades). Una vez finalizado el proceso se descarga por gravedad, el ril tratado es conducido hacia piscinas de acumulación encarpetadas (N°1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8), el ril acumulado en estas piscinas será dispuesto para riego de eucaliptus y olivos, por lo que será implementado un sistema de riego.

En cuanto al lodo también es descargado por gravedad hacia piscina de secado por radiación solar, una vez secado será retirado y dispuesto finalmente por un contratista autorizado.

Para dar cumplimiento a la Nch 1333 “Requisitos del agua para diferentes usos”, específicamente a los parámetros del agua para riego se realizarán ensayos periódicos al ril tratado.

La fecha estimada para la implementación de las mejoras al sistema de tratamiento de riles se proyecta para los últimos días de Septiembre.

Suscriben este informe las bodegas constituyentes de la sociedad Nueva Tapihue Norte S.A.

Atte.

-Serafin Aguilar.

-Miguel Donaire.

-Cesar Herrera.

-Sergio Ortega.

-Victor Peña.

-Patricio Rojas.

-Pedro Vicencio.

El Sauce LT C, Sitio A-10, ruta G16, Til Til.