INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Medidas Provisionales

RELLENO SANITARIO PUNTRA

DFZ-2021-2023-X-MP

MARZO 2022

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Ivonne Mansilla Gómez |  |
| Elaborado | Javiera Chinchilla Sandoval |  |

# Contenido

1	RESUMEN	2

2	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE	4

2.1	Antecedentes Generales	4

2.2	Ubicación y Layout	4

INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE ORIGINAN LA DICTACIÓN DE MEDIDAS PROVISIONALES	6

3	ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	6

3.1	Aspectos relativos a la ejecución de la Inspección Ambiental	6

3.1.1	Ejecución de la inspección	6

3.1.2	Detalle del Recorrido de la Inspección	6

3.2	Revisión Documental	7

3.2.1	Documentos Revisados	7

4	HECHOS CONSTATADOS	8

5	CONCLUSIÓN	32

6	ANEXOS	34

# RESUMEN

El presente documento da cuenta de los resultados de las actividades de fiscalización ambiental realizada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) a la unidad fiscalizable “Relleno Sanitario Puntra”, localizada en el sector de Puntra, comuna de Ancud, Región de Los Lagos. La actividad de inspección fue desarrollada durante los días 27 de julio y 3 de agosto de 2021 (Ver anexos 1 y 2).

El motivo de la actividad de inspección ambiental se originó a partir de la dictación de las medidas provisionales Pre-Procedimentales, adoptadas por la Superintendencia del Medio Ambiente mediante Resolución Exenta N°1526/2021 de fecha 3 de julio de 2021 (Anexo 3), en virtud de lo establecido en el artículo 48 letra a) y f) de la LO-SMA. Lo anterior con la finalidad de precaver y gestionar el daño inminente al medio ambiente y a la salud de las personas, que está generando el Relleno Sanitario Puntra.

La materia objeto de la fiscalización consistió en la verificación de las siguientes medidas, adoptadas por la Superintendencia del Medio Ambiente:

1.- Presentar un proyecto de ingeniería de la totalidad de la zanja N°1 y sus modificaciones, entendiéndose por éstas la zanja N°1, sobrecelda, sobre-sobrecelda y su adecuación, en donde se señale las condiciones operacionales en materia de residuos y lixiviados para cada una.

2.1.- Presentar un balance hídrico de los últimos 6 meses del proyecto, considerando la totalidad de la zanja y su adecuación. Dicho balance deberá ser realizado mediante un modelo de estimación de generación de lixiviados, justificando la idoneidad del modelo escogido. También deberá considerar al menos las variables de: precipitación, evapotranspiración, velocidad del viento anual media, humedades relativas, temperaturas medias mensuales, escorrentías, infiltración, capacidad de almacenamiento de humedad en suelos, drenaje lateral subsuperficial, recirculación de lixiviados, extracción de lixiviados, drenaje vertical no saturado, y fugas a través del suelo. Cada una de las variables deberá estar debidamente justificada. Este balance hídrico deberá considerar las modificaciones que se hayan efectuado en el relleno sanitario en el período de noviembre de 2020 a junio de 2021, para lo cual deberá presentar balances parciales de tipo mensual, semanal y diario.

2.2.- Presentar una caracterización de los lixiviados, el cual deberá ser ejecutados por una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (“ETFA”), autorizada por esta Superintendencia, el que una vez realizado deber presentar informe de la respectiva ETFA que dé cuenta tanto del muestreo como del resultado de los análisis realizados. Asimismo, deberá desarrollar un informe que especifique la capacidad de almacenamiento máximo de lixiviados de la totalidad de la zanja N°1 y del proyecto de adecuación actualmente en curso, bajo el cual se asegure que no existe riesgo de sobresaturación de la masa de residuos. Deberá además indicar el nivel piezométrico idóneo, bajo el cual se prevenga el afloramiento de lixiviados, y se asegure el correcto funcionamiento del sistema y la seguridad en la estabilidad de la masa de residuos, respaldado bajo un proyecto de ingeniería y un balance hídrico de la celda.

2.3.- Presentar un análisis de estabilidad estructura de la totalidad de la zanja y su adecuación de residuos actual, considerando las modificaciones de la zanja (sobrecelda y sobre-sobrecelda) y el proyecto de adecuación. Dicho análisis deberá ser realizado por profesional experto, y deberá justificar cada una de las variables y modelos utilizados, incorporando resultados de ensayos de laboratorio, ensayos de campo o mediciones de terreno que permitan introducir valores reales al cálculo y un análisis acabado de la estabilidad del relleno.

2.4.- Realizar la extracción de lixiviados, de manera inmediata y controlada, al interior de cada chimenea de ventilación pasiva de biogás, y retirar los residuos sólidos presentes al interior de cada una, informando una vez concluya la extracción, la cantidad de lixiviados y de residuos, así como su disposición final, lo que deberá ser acreditado a través de fotografías fechadas y georreferenciadas que den cuenta de las labores de extracción de lixiviados y retiro de residuos; así como guías de despacho, facturas y otros, que den cuenta del traslado y disposición final de los residuos retirados.

2.5.- Realizar la extracción, de manera inmediata, y de forma permanente y diaria, todos los lixiviados mezclados con las aguas lluvias que se encuentran al interior de la zanja y el proyecto de adecuación, incluyendo la “sobrecelda” y “sobre-sobrecelda”. Dicha extracción, debe considerar mantener un nivel de seguridad que no podrá sobrepasar el 80% de la capacidad de la zanja.

2.6.- Realizar medición diaria del nivel piezométrico de las 12 cámaras de inspección de la zanja N°1, y de las 5 cámaras del proyecto de adecuación, así como también de cada pozo de extracción, de cada chimenea habilitada, y del pozo de recirculación de lixiviados.

2.7.- Extraer de manera inmediata todo el material contaminado con lixiviado detectado alrededor de la masa de residuos, y reemplazar por material de cobertura limpio.

3.- Una vez que sean extraídos los lixiviados y se llegue a niveles de seguridad, se deberá ejecutar en la zanja y adecuación, el cierre de ésta mediante la instalación de geosintético de arcilla (GCL) y cobertura vegetal, de manera de impedir el ingreso de aguas lluvias.

4.- Presentar un proyecto y diseño hidráulico del manejo de aguas superficiales para todo el sector de disposición de residuos, que considere la topografía del terreno, las aguas aportantes y zonas de evacuación de aguas lluvias.

5.- Presentar un plan de reparación de chimeneas de ventilación de biogás que se encuentran en mal estado, e implementar cubierta de protección que evite el ingreso de aguas lluvias al interior de las chimeneas, sin impedir la correcta ventilación del sistema.

Entre los principales hechos constatados que representan hallazgos se encuentran: No conformidad de la medida N°1, N°2.1, N°2.2., y N°2.3; la conformidad parcial de la medidas N°2.4, N°2.5, N°2.6 y N°2.7 debido a que aún existe gran cantidad de lixiviados al interior de la zanja, con afloramiento y escurrimiento desde la base de la masa de residuos, con material contaminado que no ha sido retirado, con tolva a máxima capacidad, con cámaras y chimeneas con alto contenido de lixiviados, y con registro del nivel piezométrico diario solamente a partir del 19 de julio. Se constata la conformidad parcial de la medida N°3 ya que zanja aun no puede ser cerrada debido a la gran cantidad de lixiviados; y conformidad parcial de la medida N°5 debido a incompleto plan de reparación de chimeneas.

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

## Antecedentes Generales

| Identificación de la Unidad Fiscalizable: Relleno Sanitario Puntra | Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: Sin operación |
| --- | --- |
| Región: Los Lagos | Ubicación específica de la unidad fiscalizable: Huso 18 S Coordenada este: 593183.79 E Coordenada norte: 5339409.58 N |
| Provincia: Chiloé |  |
| Comuna: Ancud |  |
| Titular de la unidad fiscalizable: Ilustre Municipalidad de Ancud | RUT o RUN: 69.230.100-5 |
| Domicilio titular: Blanco Encalada N°660, Ancud. | Correo electrónico: carlos.gomez@muniancud.cl |
|  | Teléfono: 65 2487655 |
| Identificación del representante legal: Carlos Gómez Miranda | RUT o RUN: 9.169.195-7 |
| Domicilio representante legal: Blanco encalada N°660, Ancud. | Correo electrónico: carlos.gomez@muniancud.cl |
|  | Teléfono: 65 2487655 |

## Ubicación y Layout

| Figura 1. Mapa de ubicación local (Fuente: Google Earth) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordenadas UTM de referencia: DATUM WGS 84 | Huso:18 S | UTM N: 533933.86 | UTM E: 593209.47 |
| Ruta de acceso: Desde la ciudad de Ancud, tomar la ruta 5 en dirección a Castro. Aproximadamente a unos 40 km se llega al cruce Puntra, se toma el camino a la derecha y se debe recorrer hasta el km 12.5. |  |  |  |

Figura 2. Layout del proyecto (Fuente: Google earth). Estación 2 Estación 3 Estación 4 Proyecto adecuación Estación 5 Estación 1

# INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE ORIGINAN LA DICTACIÓN DE MEDIDAS PROVISIONALES

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión/ Institución | Título | Comentarios |
| 1 | MP | 1526 | 3.07.2021 | SMA | Revoca la Res. Ex. N°1469/2021, reemplaza y ordena medidas provisionales procedimentales que indica a relleno sanitario Puntra | Se revoca Res. Ex. N°1469 de fecha 25 de junio de 2021, que ordena medidas provisionales procedimentales a la I. Municipalidad de Ancud, en el marco de la operación del relleno sanitario Puntra. Medidas rigen hasta el 2 de agosto de 2021. |

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

## Aspectos relativos a la ejecución de la Inspección Ambiental

### Ejecución de la inspección

| Existió oposición al ingreso: NO | Existió auxilio de fuerza pública: NO |
| --- | --- |
| Existió colaboración por parte de los fiscalizados: SI | Existió trato respetuoso y deferente: NO |
| Observaciones: Durante contingencia ocurrida el 3 de agosto al momento de la inspección el inspector de obras, Sr. Diego Torres, se refiere en malos términos a fiscalizadora, con lenguaje inapropiado e irrespetuoso. |  |

    - Detalle del Recorrido de la Inspección

#### Primer día de inspección (23-07-2021)

| N° de estación | Nombre/ Descripción de estación |
| --- | --- |
| 1 | Zanja de disposición de residuos |
| 2 | Manejo de lixiviados |
| 3 | Sector canalización de aguas lluvias |
| 4 | Manejo de biogás |
| 5 | Oficina |

#### Segundo día de inspección (03-08-2021)

| N° de estación | Nombre/ Descripción de estación |
| --- | --- |
| 1 | Zanja de disposición de residuos |
| 2 | Manejo de lixiviados |
| 3 | Sector canalización de aguas lluvias |
| 4 | Manejo de biogás |
| 5 | Oficina |

  - Revisión Documental

    - Documentos Revisados

| ID | Nombre del documento revisado | Origen/ Fuente del documento | Organismo encomendado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reporte 1 de Cumplimiento | Documentación ingresada con fecha 13 de julio de 2021 por la I. Municipalidad de Ancud mediante correo electrónico. | ------ |  |
| 2 | Reporte 2 de cumplimiento | Documentación ingresada con fecha 20 de julio de 2021 por la I. Municipalidad de Ancud mediante correo electrónico. | ------ |  |
| 3 | Reporte 3 de cumplimiento | Documentación ingresada con fecha 27 de julio de 2021 por la I. Municipalidad de Ancud mediante IMA N°1060/2021. | ------ |  |
| 4 | Reporte 4 de cumplimiento | Documentación ingresada con fecha 29 de julio de 2021 por la I. Municipalidad de Ancud mediante ORD. IMA N°1060/2021. | ------ |  |
| 5 | Reporte 5 de cumplimiento | Documentación ingresada con fecha 3 de agosto de 2021 por la I. Municipalidad de Ancud mediante ORD. IMA N°1113/2021. | ------ |  |
| 6 | Reporte 6 de cumplimiento | Documentación ingresada con fecha 6 de agosto de 2021 por la I. Municipalidad de Ancud mediante ORD. IMA N°1150/2021. | ------ |  |
| 7 | Carta Crecer Spa. ANC-014/2021 | Carta envida por Crecer Spa. Vía correo electrónico con fecha 18 de agosto de 2021. | ------ |  |
| 8 | Ord. IMA N°1175 | Documentación ingresada con fecha 11 de agosto de 2021 por la I. Municipalidad de Ancud en respuesta a lo solicitado en acta de 3 de agosto. | ------ |  |

# HECHOS CONSTATADOS

De los resultados de las actividades de fiscalización realizadas y de la revisión de los antecedentes anteriormente indicados, asociados a la verificación del cumplimiento de las medidas provisionales procedimentales, fue posible constatar lo siguiente:

| N° | Medida asociada | Hecho constatado | Conformidad técnica de la medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Presentar un proyecto de ingeniería de la totalidad de la zanja N°1 y sus modificaciones, entendiéndose por éstas la zanja N°1, sobrecelda, sobre-sobrecelda y su adecuación, en donde se señale las condiciones operacionales en materia de residuos y lixiviados para cada una. | Reporte 6 (ingresado el 6 de agosto de 2021) En reporte titular señala que el relleno ha sido ejecutado mediante diferentes proyectos a medida que se ha requerido de vida útil para la disposición de residuos, por lo que no existe un único proyecto. También titular hace mención de cada proyecto y los describe en forma breve, así como el sistema de manejo de lixiviados contemplado. Sin embargo, se señalan las mismas condiciones técnicas de seguridad que no fueron cumplidas de acuerdo a lo constatado en terreno, como la saturación del sistema de lixiviados y la inestabilidad de la masa de residuos. Lo mismo se describe para el sistema de manejo de biogás y de residuos sólidos domiciliarios, sin aportar antecedentes nuevos considerando que la operación del relleno no logró cumplir con las condiciones de seguridad de un relleno en materia de lixiviados, biogás y residuos. Por lo cual se concluye que titular no da cumplimiento a la medida solicitada. | Se verifica la no conformidad en el alcance de la medida N°1 establecida en la Res. Ex. N°1526 de fecha 3 de julio de 2021. |
| 2.1 | Presentar un balance hídrico de los últimos 6 meses del proyecto, considerando la totalidad de la zanja y su adecuación. Dicho balance deberá ser realizado mediante un modelo de estimación de generación de lixiviados, justificando la idoneidad del modelo escogido. También deberá considerar al menos las variables de: precipitación, evapotranspiración, velocidad del viento anual media, humedades relativas, temperaturas medias mensuales, escorrentías, infiltración, capacidad de almacenamiento de humedad en suelos, drenaje lateral subsuperficial, recirculación de lixiviados, extracción de lixiviados, drenaje vertical no saturado, y fugas a través del suelo. Cada una de las variables deberá estar debidamente justificada. Este balance hídrico deberá considerar las modificaciones que se hayan efectuado en el relleno sanitario en el período de noviembre de 2020 a junio de 2021, para lo cual deberá presentar balances parciales de tipo mensual, semanal y diario. | Medida no fue reportada, por lo cual se concluye que titular no da cumplimiento a la medida en el plazo estipulado. | Se verifica la no conformidad en el alcance de la medida N°2.1 establecida en la Res. Ex. N°1526 de fecha 3 de julio de 2021. |
| 2.2 | Presentar una caracterización de los lixiviados, el cual deberá ser ejecutados por una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (“ETFA”), autorizada por esta Superintendencia, el que una vez realizado deber presentar informe de la respectiva ETFA que dé cuenta tanto del muestreo como del resultado de los análisis realizados. Asimismo, deberá desarrollar un informe que especifique la capacidad de almacenamiento máximo de lixiviados de la totalidad de la zanja N°1 y del proyecto de adecuación actualmente en curso, bajo el cual se asegure que no existe riesgo de sobresaturación de la masa de residuos. Deberá además indicar el nivel piezométrico idóneo, bajo el cual se prevenga el afloramiento de lixiviados, y se asegure el correcto funcionamiento del sistema y la seguridad en la estabilidad de la masa de residuos, respaldado bajo un proyecto de ingeniería y un balance hídrico de la celda. | Medida no fue reportada, por lo cual se concluye que titular no da cumplimiento a la medida en el plazo estipulado. | Se verifica la no conformidad en el alcance de la medida N°2.3 establecida en la Res. Ex. N°1526 de fecha 3 de julio de 2021. |
| 2.3 | Presentar un análisis de estabilidad estructura de la totalidad de la zanja y su adecuación de residuos actual, considerando las modificaciones de la zanja (sobrecelda y sobre-sobrecelda) y el proyecto de adecuación. Dicho análisis deberá ser realizado por profesional experto, y deberá justificar cada una de las variables y modelos utilizados, incorporando resultados de ensayos de laboratorio, ensayos de campo o mediciones de terreno que permitan introducir valores reales al cálculo y un análisis acabado de la estabilidad del relleno. | Medida no fue reportada, por lo cual se concluye que titular no da cumplimiento a la medida en el plazo estipulado. | Se verifica la no conformidad en el alcance de la medida N°2.3 establecida en la Res. Ex. N°1526 de fecha 3 de julio de 2021. |
| 2.4 | Realizar la extracción de lixiviados, de manera inmediata y controlada, al interior de cada chimenea de ventilación pasiva de biogás, y retirar los residuos sólidos presentes al interior de cada una, informando una vez concluya la extracción, la cantidad de lixiviados y de residuos, así como su disposición final, lo que deberá ser acreditado a través de fotografías fechadas y georreferenciadas que den cuenta de las labores de extracción de lixiviados y retiro de residuos; así como guías de despacho, facturas y otros, que den cuenta del traslado y disposición final de los residuos retirados. | Actividad SMA 23-07-2021 (Ver anexo 1) En inspección ambiental realizada con fecha 23 de julio de 2021, se constata que chimeneas tienen lixiviado en su interior, con afloramiento de burbujas de biogás (fotografía 1). Chimenea N°1 (sur) se encuentra lixiviado a 2,45 m, se percibe leve olor a lixiviado y biogás; chimenea N°2 con lixiviado y leve burbujeo de biogás. A los 5,5 m a aproximadamente se encuentra lixiviado; chimenea N°3 con fuerte olor a biogás, y aproximadamente a los 6 m se encuentra lixiviado; chimenea N°4 a los 2,44 m se encuentra lixiviado; chimenea N°5 (Norte) a los 2,04 m se encuentra lixiviado, se observan burbujas y se percibe olor a biogás. Actividad SMA 03-08-2021 (Ver anexo 2) En inspección ambiental realizada con fecha 3 de agosto de 2021, se constata que chimeneas de ventilación tienen lixiviado en su interior y afloramiento de burbujas de biogás. En chimenea 1 (Sur) se observa lixiviado y espuma, con 3,2 m de lixiviado (6 m altura total de la chimenea). En Chimenea 2 no se logra observar lixiviado. En Chimenea 3 se percibe fuerte olor a lixiviado y biogás, con 3,07 m de lixiviado (7,32 m altura total de chimenea). En chimenea 4 se registra 4,34 m de lixiviado (7,32 altura total chimenea), y en chimenea 5 (Norte) se percibe lixiviado con espuma, burbujeo, y fuerte olor a lixiviado y biogás. Se registra 3,58 m de lixiviado (6 m altura total chimenea). Reporte 2 (ingresado el 20 de julio de 2021) En segundo reporte titular informa que se realiza retiro inmediato de lixiviados el día 3 de julio, por un total de 27 m3 con destino a Ecobio Chillán. El retiro indica que correspondió a los lixiviados al interior de las chimeneas de biogás, cámaras de recirculación e inspección de sobrecelda. Indica fechas de retiro tanto a batea de acumulación, como a destino final en Ecobio Chillán. Se observan fotografías de retiro de lixiviados desde chimeneas de fecha 3 y 6 de julio. También se informa que se encuentran realizando la compra de todos los sombreros nuevos para las chimeneas. De las inspecciones realizadas por la SMA y de la revisión de los niveles piezométricos de las chimeneas presentados por el titular, se puede señalar que el titular realiza acciones relacionadas a la extracción de lixiviados desde las chimeneas pero que, debido a la gran cantidad de lixiviados al interior de la masa de residuos, estos disminuyen levemente, tal como se muestra en la siguiente tabla: Tabla 1: Medición de Nivel piezométrico de las chimeneas, realizado por titular. Chimenea/Fecha; 07-jul; 19-jul; 20-jul; 21-jul; 22-jul; 23-jul; 24-jul; 26-jul; 27-jul; 28-jul; 29-jul; 30-jul; 31-jul. 1 (Norte); 3,96; 3,9; 3,83; 3,8; 3,8; 3,78; 3,78; 3,76; 3,76; 3,75; 3,74; 3,74; 3,73. 2; 3,8; 4,82; 4,76; 4,73; 4,73; 4,72; 4,71; 4,71; 4,72; 4,72; 4,72; 4,72; 4,71. 3; 3,94; 3,92; 3,9; 3,87; 3,87; 3,85; 3,84; 3,86; 3,85; 3,85; 3,85; 3,85; 3,85. 4; 3,76; 1,8; 1,83; 1,81; 1,81; 1,8; 1,8; 1,78; 1,77; 1,77; 1,77; 1,79; 1,79. 5 (Sur); 3,43; 3,54; 3,5; 3,5; 3,5; 3,5; 3,48; 3,46; 3,43; 3,45; 3,43; 3,43; 3,43. Además, durante inspecciones se informa que el retiro de lixiviados se realiza principalmente desde las cámaras de esquina Noroeste y esquina Noreste (cámaras 8 y 10), ya que son las más críticas y las que se recargan más rápidamente. Por lo cual se concluye que titular da cumplimiento parcial a la medida solicitada. | Se verifica la conformidad parcial en el alcance de la medida N°2.4 establecida en la Res. Ex. N°1526 de fecha 3 de julio de 2021. |
| 2.5 | Realizar la extracción, de manera inmediata, y de forma permanente y diaria, todos los lixiviados mezclados con las aguas lluvias que se encuentran al interior de la zanja y el proyecto de adecuación, incluyendo la “sobrecelda” y “sobre-sobrecelda”. Dicha extracción, debe considerar mantener un nivel de seguridad que no podrá sobrepasar el 80% de la capacidad de la zanja. | Actividad SMA 23-07-2021 (Ver anexo 1) En inspección ambiental se constata presencia de lixiviados al interior de las cámaras (Fotografía 2). Se constata que las cámaras de lixiviados del proyecto de adecuación se encuentran selladas (Fotografía 3). Se constata que existe estanque plástico verde de 10 m3 de capacidad ubicado en costado Oeste del proyecto de adecuación (Fotografía 4), el cual se encuentra vacío. Sr. Torres indica que se usará para acopiar lixiviados. En oficina se solicitan los registros de retiro de lixiviados del libro de obras y los comprobantes de retiro, constatándose que los días 3 (15 m3), 5 (5 m3), 20 (5 m3), 21 (2 m3), y 22 (2 m3) de julio se realiza retiro de lixiviados a tolva de acumulación por parte de empresa Aconser. También, se observan comprobantes de retiro de lixiviados a Ecobio Chillán el día 3 (12 m3 y 15 m3) de julio de 2021. Actividad SMA 03-08-2021 (Ver anexo 2) En segunda inspección ambiental se constata que el Sr. Cárcamo, administrador del relleno, en compañía del Sr. Torres, inspector de obras municipales, se encuentran realizando la extracción de lixiviados desde la cámara Noroeste, siendo acopiados en estanque plástico de 10.000 litros de capacidad. Señala que la cámara Noroeste y Noreste son las más críticas, con mayor cantidad de lixiviados, y que se recargan rápidamente luego de realizar extracción de lixiviados. Se constata que durante los trabajos de extracción de lixiviados, alrededor de las 12:25 hrs se produce un derrame accidental de los mismos, ya que la manguera se encontraba mal insertada dentro del estanque, y al momento de desconectarla desde la cámara y la bomba, comienza a devolver los lixiviados acopiados, los que en primera instancia se acopiaron en un balde de pintura de 20 litros, el cual no alcanzaba a contener todo el lixiviado saliente de la manguera. Luego se procedió a insertar la manguera en el pozo de acumulación de lixiviados Noroeste, que terminó llenándose, y el lixiviado comenzó a salir de los orificios del tubo de PVC corrugado por el extremo no enterrado (fotografía 5). Se constató que el lixiviado comienza a escurrir por la superficie de la zona Noroeste, llegando una parte al canal de aguas lluvias, el cual se encontraba en mal estado y contuvo los lixiviados (fotografía 6). Se constata que debido a la inestabilidad del terreno y lo barroso del sector, el lixiviado quedó gran parte en la superficie. La cantidad de lixiviado derramado se estima en aproximadamente 100 litros. Se solicita la contención del escurrimiento. Se procede a contener con sacos de arena, y luego por indicación del Sr. Torres, máquina retroexcavadora comienza a dirigir los lixiviados hacia pozo de aguas lluvias estancadas. Se constata que durante la maniobra del maquinista, el lixiviado negro termina mezclándose con el barro, sin poder escurrir al pozo de aguas lluvias (Fotografía 7). Luego, a las 13:15 hrs proceden a bombear las aguas lluvias contenidas en el pozo hacia uno de los estanques de acumulación de lixiviados (Fotografía 8). Sr. Torres indica que el material contaminado será retirado posteriormente y dispuesto sobre la masa de residuos como material de cobertura. Se constata que zona Noroeste contigua a la masa de residuos, queda con abundante barro mezclado con lixiviados (material contaminado) (Fotografía 9). Se percibe olor. Sr. Cárcamo indica que uno de los estanques verdes se encuentra a máxima capacidad, y que el segundo estanque tiene aproximadamente 3 m3 del líquido extraído del pozo de aguas lluvias durante la contingencia. Se constata que tolva de acumulación de lixiviados (20 m3 de capacidad) se encuentra a máxima capacidad (Fotografía 10). En oficina se revisan los comprobantes de retiro de lixiviados, donde se observa retiro de lixiviados con destino a Ecobio Chillán los días 8 (15 m3), 9 (12 m3), 15 (15 m3) y 19 (12 m3) de julio de 2021. Informe contingencia Ord. IMA N°1175 ingresado 11 de agosto de 2021 (Anexo 6) En acta de inspección se solicita la entrega de un informe de la contingencia ocurrida, detallando las obras, acciones y medidas de control y manejo del derrame, debiendo también presentar fotografías y/o videos que de cuenta del estado final del sector contaminado, adjuntando boletas, facturas, guías de despacho, y cualquier otro medio de prueba de extracción y retiro de lixiviado y de material contaminado. Luego, mediante Ord. IMA N°1175 la Municipalidad de Ancud informa sobre la contingencia indicando de manera sucinta que “(…) se instruyó al operador de la excavadora a canalizar los líquidos lixiviados hacia una dirección, específicamente al canal obsoleto (área que se encuentra en proceso de intervención para modificación de la configuración de las aguas lluvias) y desde el canal estos líquidos lixiviados fueron depositados en los depósitos nuevamente, con respecto al material vegetal que tuvo contacto con el líquido fue acopiado en un sector y luego usados como cobertura en el área de disposición y zona autorizada”. A partir de lo anterior, y lo constatado en terreno, es posible establecer que la UF cuenta con poco personal para realizar las actividades de extracción de lixiviados, contando solamente con el operador del relleno, con colaboración ocasional de personal municipal, existiendo por tanto poca coordinación y conocimiento del proceso de extracción de lixiviados, circunstancias que originaron el derrame accidental de lixiviados originado a partir de la incorrecta instalación de la manguera en el estanque verde de acopio. Por lo demás, se constata en terreno que no cuentan con protocolo o plan de contingencias ante derrame de lixiviados, ni con las condiciones mínimas para evitar el escurrimiento de lixiviados al momento de la extracción, considerando que estos lograron ser contenidos debido al mal estado del terreno aledaño (barroso e irregular), el mal estado de los canales de aguas lluvias y la falta de puntos de descarga de aguas lluvias. Reporte 1 (ingresado el 13 de julio de 2021) En primer reporte ingresado por el titular, solamente da cuenta de las medidas 2.5, 2.6, y 2.7 y su estado de avance al 20 de julio. En el escrito se señala que se realiza retiro de lixiviados con el siguiente detalle: Dentro de los anexos se presentan comprobantes de retiro de lixiviados el día 3 (12 m3 y 15 m3) de julio de 2021 con destino a Ecobio Chillán. Reporte 3 (ingresado el 27 de julio de 2021) En tercer reporte ingresado por el titular, se presenta cronograma de retiros de lixiviados durante semana del 19 de julio: Se informa además de la adquisición de estanques de 10 m3 para el acopio de lixiviados. Reporte 5 (ingresado el 3 de agosto de 2021) En quinto reporte titular presenta fotografías del trabajo de extracción de lixiviados, y cronograma de retiro: Dentro de los datos adjuntos, solamente se presenta comprobante de retiro N°2125 de fecha 26 de julio, sobre retiro de 5 m3 de lixiviados hacia tolva de acumulación. Carta Crecer Spa ingresada el 19 de agosto de 2021 (Anexo 7) Como tercer antecedente, se revisa la carta enviada por Crecer Spa donde se informa lo siguiente: “(…) ante la alta pluviosidad registrada en la comuna, y que probablemente persistan por el resto de la semana, junto con medición permanente de los niveles piezométricos del sistema de manejo de líquidos lixiviados, se ha efectuado recirculación de éstos, pero solo resta 0,50 metros para que las cámaras de inspección sean rebalsadas. A lo anterior, se suma el hecho que los tres contenedores de diez mil litros para almacenamiento temporal de lixiviados dispuestos en obra por la dirección de medio ambiente aseo y ornato de la Ilustre Municipalidad de Ancud, se encuentran ocupados a completitud. Estas tres condiciones concurren mancomunadamente a engendrar una situación de riesgo latente que fue informada ayer por todos los canales oficiales de comunicación, solicitando de forma expresa anticipar el retiro de líquidos lixiviados, sin que dicha recomendación fuera atendida durante jornada laboral de hoy”. A partir de las inspecciones realizadas por la SMA y de la revisión de los reportes presentados por el titular, se puede señalar que el titular realiza acciones relacionadas a la extracción de lixiviados desde cámaras de inspección. Sin embargo, estos no son retirados con la frecuencia requerida acorde a la cantidad de lixiviados generados, y son acopiados en tolva y estanques que se encuentran a máxima capacidad. Por lo demás, la cantidad de lixiviados al interior de la masa de residuos es tal que existe afloramiento de lixiviados desde la base de la masa de residuos en los lados Este, Norte y Oeste. Por lo cual, se concluye que titular da cumplimiento parcial a la medida solicitada. | Se verifica la conformidad parcial en el alcance de la medida N°2.5 establecida en la Res. Ex. N°1526 de fecha 3 de julio de 2021. |
| 2.6 | Realizar medición diaria del nivel piezométrico de las 12 cámaras de inspección de la zanja N°1, y de las 5 cámaras del proyecto de adecuación, así como también de cada pozo de extracción, de cada chimenea habilitada, y del pozo de recirculación de lixiviados. | Actividad SMA 23-07-2021 (Ver anexo 1) En inspección ambiental se mide el nivel de lixiviado de los pozos de acumulación registrándose lo siguiente: pozo Suroeste zanja N°1 se encuentra lixiviado a 1,76 m. Lixiviado con espuma y olor; pozo Noroeste de zanja N°1 se encuentra lixiviado a 1,74 m; pozo suroeste del proyecto de adecuación se encuentra lixiviado a 2,09 m; y pozo noroeste de la adecuación se observa lixiviado a los 1,48 m. En las cámaras se registran los siguientes valores de lixiviados: C1: 86 cm de lixiviado, con espuma y olor (cámara Suroeste de zanja N°1); C2: 79 cm de lixiviado, se observa residuos sólidos sobrenadantes; C3: 66 cm de lixiviado, con fuerte olor; C4: 44 cm de lixiviado, se percibe fuerte olor a lixiviado y a metano; C5: 73 cm de lixiviado con fuerte olor; C6: 56 cm de lixiviados con leve olor (esquina Noroeste de zanja N°1); C7: 44 cm de lixiviado con leve olor; C8: 85 cm con olor (esquina Noreste); C9: 33 cm, fuerte olor a lixiviado; C10: 72 cm; C11: 98 cm con fuerte olor a lixiviado; C12: 82 cm; C13: aproximadamente 39 cm (cámara proyecto de adecuación, esquina Sureste); C14: 36 cm; C15: 30 cm (esquina Suroeste); C16: sellada, no se realiza medición. En pozo de recirculación de lixiviados no se logra medir ya que lixiviado se encuentra muy bajo. Actividad SMA 03-08-2021 (Ver anexo 2) En segunda inspección ambiental se realiza la medición de nivel de lixiviados en cámaras y pozos de acumulación. En las cámaras se registran los siguientes valores de lixiviados: C1: 60 cm aproximadamente de lixiviado (cámara Suroeste de zanja N°1); C2: 60 cm de lixiviado, se observa espuma y se percibe fuerte olor a lixiviado; C3: 56 cm de lixiviado; C4: 40 cm de lixiviado, se percibe fuerte olor a lixiviado; C5: 57 cm de lixiviado; C6: 26 cm de lixiviados (esquina Noroeste de zanja N°1. Medición realizada posterior a la extracción de lixiviados); C7: 25 cm; C8: 88 cm (esquina Noreste); C9: 27 cm; C10: 58 cm; C11: 80 cm; C12: 65 cm; C13: aproximadamente 10 cm (cámara proyecto de adecuación, esquina Sureste); C14: 10 cm; C15: 20 cm (esquina Suroeste); C16: sellada, no se realiza medición. En pozo de acumulación Suroeste de la zanja N°1 se encuentra lixiviado a los 1,7 m (7,3 m lixiviados). En pozo Noroeste (zanja 1) se registra lixiviado a 1,63 m (7,37 m de lixiviado). En pozo Suroeste (adecuación) se encuentra lixiviado a 2,22 m (6,78 m de lixiviado), y en pozo Noroeste de adecuación, se encuentra a 1,6 m (7,4 m de lixiviado). En pozo de recirculación (en sobre sobrecelda) se encuentra lixiviado a los 5,1 m (6,9 m de lixiviado). Reporte 1 (ingresado el 13 de julio de 2021) En primer reporte ingresado por el titular, se informa de mediciones realizadas el día 7 de julio de 2021, con la siguiente referencia y nomenclatura: Reporte 3 (ingresado el 27 de julio de 2021) En tercer reporte se informa medición realizada diariamente desde el 19 al 24 de julio. Reporte 5 (ingresado el 3 de agosto de 2021) En quinto reporte titular presenta mediciones realizadas desde el 26 al 31 de julio. Las mediciones realizadas (en las cámaras de inspección, pozos de acumulación, y en pozo de recirculación) y reportadas por el titular se presentan en las siguientes tablas: Tabla N°2. Mediciones de nivel piezométrico de cámaras de inspección y pozo de recirculación de lixiviados, reportados por el titular. N° cámara/Fecha; 07-jul; 19-jul; 20-jul; 21-jul; 22-jul; 23-jul; 24-jul; 26-jul; 27-jul; 28-jul; 29-jul; 30-jul; 31-jul. Unidad; [m]; [m]; [m]; [m]; [m]; [m]; [m]; [m]; [m]; [m]; [m]; [m]; [m]. 1; 0,3; 0,25; 0,2; 0,2; 0,2; 0,2; 0,2; 0,2; 0,2; 0,18; 0,16; 0,15; 0,14. 2; Sellada. 3; 1,04; 1,15; 0,87; 0,82; 0,8; 0,76; 0,76; 0,74; 0,72; 0,7; 0,67; 0,65; 0,63. 4; 0,95; 1,1; 0,8; 0,76; 0,74; 0,74; 0,72; 0,7; 0,7; 0,7; 0,68; 0,65; 0,64. 5; 0,85; 0,9; 0,8; 0,75; 0,7; 0,7; 0,7; 0,66; 0,66; 0,63; 0,55; 0,4; 0,4. 6; 0,68; 0,7; 0,45; 0,43; 0,4; 0,38; 0,37; 0,36; 0,35; 0,35; 0,33; 0,3; 0,3. 7; 0,85; 0,65; 0,55; 0,5; 0,48; 0,48; 0,45; 0,44; 0,44; 0,44; 0,43; 0,4; 0,4. 8; 0,72; 0,5; 0,1; 0,1; 0,32; 0,35; 0,28; 0,3; 0,26; 0,15; 0,34; 0,45; 0,43. 9; 0,68; 0,35; 0,15; 0,13; 0,13; 0,15; 0,13; 0,24; 0,24; 0,24; 0,26; 0,3; 0,28. 10; 1,3; 0,35; 1,05; 1,06; 0,1; 0,1; 0,08; 0,1; 0,7; 0,1; 0,68; 0,75; 0,73. 11; 0,76; 0,65; 0,63; 0,6; 0,4; 0,36; 0,32; 0,32; 0,32; 0,31; 0,3; 0,3; 0,25. 12; 1,18; 1,09; 1,05; 1; 0,83; 0,81; 0,79; 0,76; 0,76; 0,74; 0,71; 0,7; 0,55. 13; 21; 1; 0,98; 0,95; 0,92; 0,91; 0,89; 0,85; 0,84; 0,83; 0,8; 0,8; 0,8. 14; 0,9; 0,9; 0,9; 0,9; 0,85; 0,84; 0,82; 0,8; 0,8; 0,8; 0,78; 0,76; 0,65. 15; Sellada. 16; 0,36; 0,36; 0,36; 0,36; 0,36; 0,36; 0,36; 0,32; 0,3; 0,3; 0,26; 0,24; 0,24. 17; No reportada; 0,33; 0,33; 0,33; 0,33; 0,33; 0,34; 0,26; 0,25; 0,23; 0,17; 0,1; 0,1. Pozo recirculación; 7,8; 7; 6,87; 6,8; 6,8; 6,8; 6,78; 6,75; 6,74; 6,72; 6,7; 6,7; 6,68. Tabla N°3. Mediciones de nivel piezométrico de pozos de acumulación (ductos diagonales), reportados por el titular. Ductos diagonales/Fecha; 07-jul; 19-jul; 20-jul; 21-jul; 22-jul; 23-jul; 24-jul; 26-jul; 27-jul; 28-jul; 29-jul; 30-jul; 31-jul. Unidad; [m]; [m]; [m]; [m]; [m]; [m]; [m]; [m]; [m]; [m]; [m]; [m]; [m]. 1; 6,64; 5,34; 5,44; 5,5; 5,45; 5,45; 5,45; 5,45; 5,45; 5,44; 5,42; 5,4; 5,4. 2; 7,5; 6,05; 6; 6; 6; 6,02; 6,02; 6,02; 6,02; 6,01; 6,01; 6; 6. 3; 6,2; 6,07; 5,99; 5,99; 5,97; 5,99; 5,99; 5,97; 5,97; 5,96; 5,72; 5,6; 5,6. 4; 6,5; 6,18; 4,2; 4,2; 4,17; 6,1; 6,09; 5,95; 5,9; 4,2; 4,2; 5,87; 4,5. A partir de las inspecciones realizadas por la SMA y de la revisión de los reportes presentados por el titular, se puede señalar que el titular realiza la medición del nivel piezométrico desde las cámaras de inspección, pozos y chimeneas de ventilación el día 7 de julio, y luego diariamente desde el 19 al 31 de julio. Por lo cual, se concluye que titular da cumplimiento parcial a la medida solicitada. | Se verifica la conformidad parcial en el alcance de la medida N°2.6 establecida en la Res. Ex. N°1526 de fecha 3 de julio de 2021. |
| 2.7 | Extraer de manera inmediata todo el material contaminado con lixiviado detectado alrededor de la masa de residuos, y reemplazar por material de cobertura limpio. | Actividad SMA 23-07-2021 (Ver anexo 1) En inspección ambiental se consulta por material contaminado. Sr. Torres indica que lo están disponiendo en sobrecelda como material de cobertura. Se constata que existe afloramiento de lixiviados desde talud en lado Oeste de la masa de residuos (Fotografía 11 y 12). Se observa terreno barroso. Se constata que canal de aguas lluvias con leve presencia de lixiviados mezclada con aguas lluvias (Fotografía 13), aun cuando informan que material contaminado fue retirado el día de ayer. Se constata que canal Oeste de aguas lluvias se encuentra inestable y barroso. Sr. Torres indica que tierra del canal fue removida el día de ayer para retirar material contaminado. Actividad SMA 03-08-2021 (Ver anexo 2) En segunda inspección ambiental se revisan los alrededores de la zanja y sobrecelda, y se constata afloramiento de lixiviados desde la base de la masa de residuos en lados Oeste, Norte y Este (Fotografía 14 y 15). En zona Oeste se constata que lixiviado se mezcla con aguas lluvias estancadas en la superficie. Se percibe olor a lixiviado. En sector Norte el lixiviado se encuentra seco sobre la superficie. Durante contingencia se constata derrame de lixiviados el cual quedó en gran parte sobre la superficie barrosa del terreno. Reporte 1 (ingresado el 13 de julio de 2021) En primer reporte ingresado por el titular, se informa que se comienzan trabajos de retiro de material y mantención también de canales de aguas lluvias, y se presentan fotografías de trabajos realizados el 7 y 8 de julio. Reporte 3 (ingresado el 27 de julio de 2021) En tercer reporte se informa sobre retiro de material contaminado, y su disposición (reincorporación) como cobertura de la masa de residuos. Se presentan fotografías. Se indica que dado el plazo de la medida (20 días), el reporte incluye el término de los trabajos para el cumplimiento de la medida. Reporte 5 (ingresado el 3 de agosto de 2021) En quinto reporte titular señala que no tienen más antecedentes que informar ya que las obras fueron ejecutas y reportadas en reportes anteriores. A partir de las inspecciones realizadas por la SMA y de la revisión de los reportes presentados por el titular, se constata que el titular realiza acciones de retiro de material contaminado, en particular aquel detectado alrededor de la base de la masa de residuos. Sin embargo, al término del plazo de las medidas continúan existiendo zonas contaminadas por el afloramiento y escurrimiento de lixiviados, situación que debe ser permanentemente controlada debido a la gran cantidad de lixiviados al interior de la masa de residuos. Por lo cual, se concluye que titular da cumplimiento parcial a la medida solicitada. | Se verifica la conformidad parcial en el alcance de la medida N°2.7 establecida en la Res. Ex. N°1526 de fecha 3 de julio de 2021. |
| 3 | Una vez que sean extraídos los lixiviados y se llegue a niveles de seguridad, se deberá ejecutar en la zanja y adecuación, el cierre de ésta mediante la instalación de geosintético de arcilla (GCL) y cobertura vegetal, de manera de impedir el ingreso de aguas lluvias. | Actividad SMA 23-07-2021 (Ver anexo 1) En inspección ambiental se constata que la masa de residuos de zanja N°1 fue cubierta con plástico negro (Fotografía 16). El proyecto de ampliación se encuentra paralizado (Fotografía 17). Actividad SMA 03-08-2021 (Ver anexo 2) En segunda inspección ambiental se constata que el recinto no se encuentra recepcionando residuos, y que las obras de ampliación de la zanja se encuentran suspendidas. Se constata que la sobrecelda y sobre-sobrecelda se encuentran cubiertos con plástico negro. Reporte 2 (ingresado el 20 de julio de 2021) En segundo reporte titular informa que se toma como medida de contingencia el cierre de la sobrecelda con polietileno, como medida provisoria para el posterior cierre definitivo de la zanja mediante instalación de geosintético de arcilla y cobertura vegetal. También indica que el polietileno aplica solo para la época de mayor lluvia, y que con fecha 13 de julio se adjudicó el material. Cabe señalar que de acuerdo a lo constatado en terreno, las condiciones de la masa de residuos aún no permiten el cierre definitivo de la zanja y proyecto de adecuación, debido a que existe gran cantidad de lixiviados que aún deben ser extraídos. Por lo cual, se concluye que titular da cumplimiento parcial a la medida solicitada. | Se verifica la conformidad parcial en el alcance de la medida N°3 establecida en la Res. Ex. N°1526 de fecha 3 de julio de 2021. |
| 4 | Presentar un proyecto y diseño hidráulico del manejo de aguas superficiales para todo el sector de disposición de residuos, que considere la topografía del terreno, las aguas aportantes y zonas de evacuación de aguas lluvias. | Reporte 4 (ingresado el 29 de julio de 2021) En cuarto reporte ingresado por el titular, se presenta Memoria de cálculo Aguas lluvias de la I. Municipalidad de Ancud. Se presenta planimetría de sistema de canalización de aguas lluvias, donde se observan las cinco zanjas referidas en la memoria (Imagen 2), el detalle de las dimensiones de las zanjas (Imagen 1), y se indican tres puntos de descarga de aguas lluvias (Imagen 2). De la revisión de los documentos presentados, se puede señalar que el titular elabora una memoria de cálculo con planos asociados al sistema de canalización y evacuación de aguas lluvias. Por lo cual se concluye que titular da cumplimiento a la medida solicitada. | Se verifica la conformidad en el alcance de la medida N°4 establecida en la Res. Ex. N°1526 de fecha 3 de julio de 2021. |
| 5 | Presentar un plan de reparación de chimeneas de ventilación de biogás que se encuentran en mal estado, e implementar cubierta de protección que evite el ingreso de aguas lluvias al interior de las chimeneas, sin impedir la correcta ventilación del sistema. | Actividad SMA 23-07-2021 (Ver anexo 1) En inspección ambiental se constata que chimeneas cuentan con protección de hojalata para evitar el ingreso de agus lluvias. Se constata que existe lixiviado al interior de las chimeneas, con afloramiento de burbujas de biogás (fotografía 1). Se constata que chimeneas presentan curvaturas producto de la rotura transversal del ducto. Actividad SMA 03-08-2021 (Ver anexo 2) En inspección ambiental se constata que chimeneas de ventilación tienen lixiviado en su interior y afloramiento de burbujas de biogás, además de presentar las curvaturas anteriormente constatadas, y que dificultan la observación y medición del nivel de lixiviados al interior. Reporte 4 (ingresado el 29 de julio de 2021) En cuarto reporte ingresado por el titular, se informa que el plan de reparación se basa principalmente en el retiro de todos los sombreros existentes en faena, ya que serán reemplazados por nuevos. Se indica que con fecha 21 de julio se retiran sombreros antiguos, y el 22 se instalan los nuevos. Se adjunta Orden de trabajo N°1115 de Hojalatería Norma Isaura Andrade Calbun E.I.R.L. de fecha 14 de julio. Por lo cual se concluye que titular da cumplimiento parcial la medida solicitada. | Se verifica la conformidad parcial en el alcance de la medida N°5 establecida en la Res. Ex. N°1526 de fecha 3 de julio de 2021. |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Fotografía 1. | Fecha: 23-07-2021 | ## Fotografía 2. | Fecha: 23-07-2021 |
| Descripción del medio de prueba: Se observa chimenea de ventilación con presencia de lixiviados y burbujeo. |  | Descripción del medio de prueba: Se observa cámara de inspección con gran cantidad de lixiviados. |  |
| ## Fotografía 3. | Fecha: 23-07-2021 | ## Fotografía 4. | Fecha: 23-07-2021 |
| Descripción del medio de prueba: Se observa cámaras del proyecto de adecuación, selladas. |  | Descripción del medio de prueba: Se observa estanque para el acopio de lixiviados. Al momento de la inspección se encontraba vacío. |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Fotografía 5. | Fecha: 03-08-2021 | ## Fotografía 6. | Fecha: 03-08-2021 |
| Descripción del medio de prueba: Se observa derrame de lixiviados desde pozo de acumulación. |  | Descripción del medio de prueba: Se observa escurrimiento de lixiviados hacia canalización artesanal de aguas lluvias. |  |
| ## Fotografía 7. | Fecha: 03-08-2021 | ## Fotografía 8. | Fecha: 03-08-2021 |
| Descripción del medio de prueba: Se observa maquina realizando maniobras que el lixiviado llegue a canal de aguas lluvia, para su posterior bombeo. |  | Descripción del medio de prueba: Se observa bombeo de liquido acumulado en pozo de aguas lluvias. |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Fotografía 9. | Fecha: 03-08-2021 | ## Fotografía 10. | Fecha: 03-08-2021 |
| Descripción del medio de prueba: Se observa el estado del lugar donde ocurre la contingencia, luego de trabajos de la retroexcavadora, donde el lixiviado quedó mezclado con el barro, y se percibe fuerte olor. |  | Descripción del medio de prueba: Se observa tolva con lixiviados a máxima capacidad. |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Fotografía 11. | Fecha: 23-07-2021 | ## Fotografía 12. | Fecha: 23-07-2021 |
| Descripción del medio de prueba: Se observa afloramiento de lixiviados en la base de la masa de residuos. |  | Descripción del medio de prueba: Se observa afloramiento de lixiviados. |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Fotografía 13. | Fecha: 23-07-2021 | ## Fotografía 14. | Fecha: 03-08-2021 |
| Descripción del medio de prueba: Se observa presencia de lixiviados en canal de aguas lluvias. |  | Descripción del medio de prueba: Se observa afloramiento de lixiviados en lado Oeste de la masa de residuos. |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Fotografía 15. | Fecha: 03-08-2021 | ## Fotografía 16. | Fecha: 23-07-2021 |
| Descripción del medio de prueba: Se observa presencia de lixiviados lado Norte. |  | Descripción del medio de prueba: Se observa masa de residuos cubierta con plástico negro. |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Fotografía 17. | Fecha: 23-07-2021 | ## Imagen 1. | Fecha: julio 2013 |
| Descripción del medio de prueba: Se observa proyecto de ampliación de la zanja, el cual se encuentra suspendido, y con acumulación de aguas lluvias. |  | Descripción del medio de prueba: Se observa detalle de las zanjas, presentado en Plano diseñado por la I. Municipalidad de Ancud. |  |

| Registros |  |
| --- | --- |
| ## Imagen 2. | Fecha: julio 2021 |
| Descripción del medio de prueba: Imagen de plano presentado por titular como parte de la memoria de cálculo del sistema de canalización de aguas lluvias, donde se observa planta de áreas aportantes. |  |

# CONCLUSIÓN

En consideración a los hechos constatados durante las actividades de inspección ambiental desarrolladas durante los días 23 de julio y 3 de agosto de 2021, junto con la revisión de los reportes de cumplimiento presentados por el titular y el análisis desarrollado en el punto anterior, se verifican los siguientes hallazgos:

| N° | Medida asociada | Hallazgos |
| --- | --- | --- |
| 1 | Presentar un proyecto de ingeniería de la totalidad de la zanja N°1 y sus modificaciones, entendiéndose por éstas la zanja N°1, sobrecelda, sobre-sobrecelda y su adecuación, en donde se señale las condiciones operacionales en materia de residuos y lixiviados para cada una. | Titular señala que el relleno ha sido ejecutado mediante diferentes proyectos, por lo que no existe un único proyecto, y pasa a describir proyectos ya presentados anteriormente. Sin embargo, no aporta antecedentes nuevos considerando que la operación del relleno no logró cumplir con las condiciones de seguridad de un relleno en materia de lixiviados, biogás y residuos. Por lo cual se verifica la no conformidad de la medida solicitada. |
| 2.1 | Presentar un balance hídrico de los últimos 6 meses del proyecto, considerando la totalidad de la zanja y su adecuación. Dicho balance deberá ser realizado mediante un modelo de estimación de generación de lixiviados, justificando la idoneidad del modelo escogido. También deberá considerar al menos las variables de: precipitación, evapotranspiración, velocidad del viento anual media, humedades relativas, temperaturas medias mensuales, escorrentías, infiltración, capacidad de almacenamiento de humedad en suelos, drenaje lateral subsuperficial, recirculación de lixiviados, extracción de lixiviados, drenaje vertical no saturado, y fugas a través del suelo. Cada una de las variables deberá estar debidamente justificada. Este balance hídrico deberá considerar las modificaciones que se hayan efectuado en el relleno sanitario en el período de noviembre de 2020 a junio de 2021, para lo cual deberá presentar balances parciales de tipo mensual, semanal y diario. | Medida no fue reportada, por lo cual se concluye que titular no da cumplimiento a la medida en el plazo estipulado. |
| 2.2 | Presentar una caracterización de los lixiviados, el cual deberá ser ejecutados por una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (“ETFA”), autorizada por esta Superintendencia, el que una vez realizado deber presentar informe de la respectiva ETFA que dé cuenta tanto del muestreo como del resultado de los análisis realizados. Asimismo, deberá desarrollar un informe que especifique la capacidad de almacenamiento máximo de lixiviados de la totalidad de la zanja N°1 y del proyecto de adecuación actualmente en curso, bajo el cual se asegure que no existe riesgo de sobresaturación de la masa de residuos. Deberá además indicar el nivel piezométrico idóneo, bajo el cual se prevenga el afloramiento de lixiviados, y se asegure el correcto funcionamiento del sistema y la seguridad en la estabilidad de la masa de residuos, respaldado bajo un proyecto de ingeniería y un balance hídrico de la celda. | Medida no fue reportada, por lo cual se concluye que titular no da cumplimiento a la medida en el plazo estipulado. |
| 2.3 | Presentar un análisis de estabilidad estructura de la totalidad de la zanja y su adecuación de residuos actual, considerando las modificaciones de la zanja (sobrecelda y sobre-sobrecelda) y el proyecto de adecuación. Dicho análisis deberá ser realizado por profesional experto, y deberá justificar cada una de las variables y modelos utilizados, incorporando resultados de ensayos de laboratorio, ensayos de campo o mediciones de terreno que permitan introducir valores reales al cálculo y un análisis acabado de la estabilidad del relleno | Medida no fue reportada, por lo cual se concluye que titular no da cumplimiento a la medida en el plazo estipulado. |
| 2.4 | Realizar la extracción de lixiviados, de manera inmediata y controlada, al interior de cada chimenea de ventilación pasiva de biogás, y retirar los residuos sólidos presentes al interior de cada una, informando una vez concluya la extracción, la cantidad de lixiviados y de residuos, así como su disposición final, lo que deberá ser acreditado a través de fotografías fechadas y georreferenciadas que den cuenta de las labores de extracción de lixiviados y retiro de residuos; así como guías de despacho, facturas y otros, que den cuenta del traslado y disposición final de los residuos retirados. | Se constata que titular realiza acciones relacionadas a la extracción de lixiviados desde las chimeneas pero que, debido a la gran cantidad de lixiviados al interior de la masa de residuos, estos disminuyen levemente. Además, durante inspecciones se informa que el retiro de lixiviados se realiza principalmente desde las cámaras de esquina Noroeste y esquina Noreste (cámaras 8 y 10), ya que son las más críticas y las que se recargan más rápidamente. Por lo cual se verifica conformidad parcial de la medida. |
| 2.5 | Realizar la extracción, de manera inmediata, y de forma permanente y diaria, todos los lixiviados mezclados con las aguas lluvias que se encuentran al interior de la zanja y el proyecto de adecuación, incluyendo la “sobrecelda” y “sobre-sobrecelda”. Dicha extracción, debe considerar mantener un nivel de seguridad que no podrá sobrepasar el 80% de la capacidad de la zanja. | Se constata que titular realiza acciones relacionadas a la extracción de lixiviados desde cámaras de inspección. Sin embargo, estos no son retirados con la frecuencia requerida acorde a la cantidad de lixiviados generados, y son acopiados en tolva y estanques que se encuentran a máxima capacidad. Por lo cual se verifica la conformidad parcial de la medida solicitada. |
| 2.6 | Realizar medición diaria del nivel piezométrico de las 12 cámaras de inspección de la zanja N°1, y de las 5 cámaras del proyecto de adecuación, así como también de cada pozo de extracción, de cada chimenea habilitada, y del pozo de recirculación de lixiviados. | Se constata que el titular realiza la medición del nivel piezométrico desde las cámaras de inspección, pozos y chimeneas de ventilación el día 7 de julio, y luego diariamente desde el 19 al 31 de julio. Por lo cual se verifica conformidad parcial de la medida solicitada. |
| 2.7 | Extraer de manera inmediata todo el material contaminado con lixiviado detectado alrededor de la masa de residuos, y reemplazar por material de cobertura limpio. | Se constata que el titular realiza acciones de retiro de material contaminado, en particular aquel detectado alrededor de la base de la masa de residuos. Sin embargo, al término del plazo de las medidas continúan existiendo zonas contaminadas por el afloramiento y escurrimiento de lixiviados, situación que debe ser permanentemente controlada debido a la gran cantidad de lixiviados al interior de la masa de residuos. Por lo cual se verifica la conformidad parcial de la medida solicitada. |
| 3 | Una vez que sean extraídos los lixiviados y se llegue a niveles de seguridad, se deberá ejecutar en la zanja y adecuación, el cierre de ésta mediante la instalación de geosintético de arcilla (GCL) y cobertura vegetal, de manera de impedir el ingreso de aguas lluvias. | Se constata que las condiciones de la masa de residuos aún no permiten el cierre definitivo de la zanja y proyecto de adecuación, debido a que existe gran cantidad de lixiviados que aún deben ser extraídos. Por lo cual se verifica conformidad parcial de la medida solicitada. |
| 5 | Presentar un plan de reparación de chimeneas de ventilación de biogás que se encuentran en mal estado, e implementar cubierta de protección que evite el ingreso de aguas lluvias al interior de las chimeneas, sin impedir la correcta ventilación del sistema. | Se constata que plan de reparación se basa principalmente en el retiro de todos los sombreros existentes en faena, los que fueron reemplazados por unos nuevos. Por lo cual se verifica conformidad parcial de la medida solicitada |

# ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de inspección ambiental de fecha 23 de julio de 2021 |
| 2 | Acta de Inspección Ambiental de fecha 3 de agosto de 2021 |
| 3 | Res. Ex. N°1526/2021, Ordena Medidas que Indica |
| 4 | Res. Ex. SMA N°1469/2021 |
| 5 | Reportes de cumplimiento |
| 6 | Respuesta titular a requerimiento en acta |
| 7 | Carta Crecer SpA |