## Compuestas Declaradas
Lugar de muestreo: | Incubadora Lo Miranda, Planta de Tratamiento de Riles
Punto de muestreo: | Cámara de muestreo final.
Frecuencia: | Mensual
| Límites permitidos | 1000 | 35 | 10 | 80 | 50 | 160 | 35 | 6,0-8,5
Estado | Fecha monitoreo | C.Fecales | DBO5 | Fosforo Total | SS Totales | Nitrógeno Kjeldahl | VDD (24 hrs) | Temperatura | pH
|  | (NMP/100 ml) | mg O2/L | ml/L | mg/L | mg/L | m3 | °C | Un. pH
2021 | 2021-01-08 | <2 | 14.1 | 0.63 | <5,0 | 27.2 | 36.24 | 28.1 | 7.92
| 2021-02-12 | <2 | 5.5 | 1.93 | <5,0 | 7.39 | 35.76 | 28.3 | 7.69
| 2021-03-05 | <2 | 16.5 | 6.77 | <5,0 | 28.6 | 45.36 | 29.2 | 7.63
| 2021-04-09 | <2 | 5.77 | <0,20 | <5,0 | 11.9 | 36 | 24.7 | 7.77
| 2021-05-13 | <2 | 3.1 | <0,20 | <5,0 | 12.7 | 34.56 | 21.1 | 7.49
| 2021-06-11 | <2 | 15.6 | <0,20 | <5,0 | 16.4 | 25.92 | 21.8 | 7.79

## Inc. Lo Miranda (pH y T)
2015-12-11
| Parámetro | Hora Límite | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 21:20 | 25:20 | 26:20 | 27:20 | 28:20 | 33:20 | 34:20 | 35:20 | 36:20
Diciembre | pH | 6,0-8,5 | 6.78 | 6.81 | 6.81 | 6.82 | 6.75 | 6.78 | 6.78 | 6.75 | 6.73 | 6.69 | 6.7 | 6.7 | 6.74 | 6.57 | 6.69 | 6.75 | 6.75
| Temperatura | 35 | 25.61 | 26.29 | 26.61 | 28.17 | 31.04 | 30.54 | 29.61 | 26.11 | 25.48 | 22.36 | 22.29 | 21.61 | 21.04 | 23.61 | 23.11 | 23.17 | 23.17
Enero | Parámetro | Día Límite | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| pH | 6,0-8,5 | 7.52 | 7.55 | 7.45 | 7.39 | 7.47 | 7.49 | 7.44 | 7.46
| Temperatura | 35 | 24.8 | 25.85 | 26.84 | 24.31 | 25.73 | 26.34 | 26.27 | 27.22
| Parámetro | Día Límite | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| pH | 6,0-8,5 | 7.47 | 7.47 | 7.53 | 7.5 | 7.52 | 7.57 | 7.53 | 7.41
| Temperatura | 35 | 28.02 | 27.37 | 26.97 | 27.77 | 27.17 | 27.45 | 26.57 | 26.25
| Parámetro | Día Límite | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| pH | 6,0-8,5 | 7.42 | 7.47 | 7.45 | 7.56 | 7.46 | 7.45 | 7.44 | 7.45
| Temperatura | 35 | 24.58 | 25.01 | 24.73 | 25.52 | 24.84 | 25.43 | 26.42 | 26.48
Febrero | Parámetro | Día Límite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
( Medicion considerada a las 12 hrs de cada día)
| pH | 6,0-8,5 | 7.42 | 7.47 | 7.28 | 7.72 | 7.58 | 7.66 | 7.74 | 7.49
| Temperatura | 35 | 25.67 | 24.92 | 24.36 | 25.11 | 24.17 | 23.92 | 25.79 | 24.48
| Parámetro | Día Límite | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| pH | 6,0-8,5 | 7.38 | 7.35 | 7.56 | 7.51 | 7.37 | 7.52 | 7.5 | 7.52
| Temperatura | 35 | 23.86 | 23.11 | 24.11 | 24.11 | 24.17 | 25.29 | 24.67 | 23.61
| Parámetro | Día Límite | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| pH | 6,0-8,5 | 7.5 | 7.19 | 7.25 | 7.22 | 7.02 | 6.92 | 7.01 | 6.79
| Temperatura | 35 | 23.29 | 24.17 | 23.98 | 23.23 | 26.04 | 26.23 | 24.92 | 24.67
Marzo | Parámetro | Día Límite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
( Medicion considerada a las 12 hrs de cada día)
| pH | 6,0-8,5 | 7.12 | 7.19 | 7.1 | 7.26 | 7.13 | 7.19 | 7.42 | 7.39
| Temperatura | 35 | 24.17 | 23.79 | 24.11 | 23.67 | 23.79 | 24.29 | 23.61 | 22.92
| Parámetro | Día Límite | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| pH | 6,0-8,5 | 7.25 | 7.32 | 7.22 | 7.16 | 7.24 | 7.25 | 7.32 | 7.23
| Temperatura | 35 | 22.98 | 24.11 | 23.54 | 22.61 | 23.17 | 24.86 | 24.23 | 23.11
| Parámetro | Día Límite | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| pH | 6,0-8,5 | 7.35 | 7.22 | 7.22 | 7.31 | 7.22 | 7.21 | 7.14 | 7.22
| Temperatura | 35 | 22.98 | 21.54 | 21.73 | 23.79 | 22.48 | 21.98 | 22.04 | 23.29
Abril | Parámetro | Día Límite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
( Medicion considerada a las 12 hrs de cada día)
| pH | 6,0-8,5 | 7.27 | 7.28 | 7.22 | 7.29 | 7.15 | 7.07 | 7.07 | 7
| Temperatura | 35 | 22.48 | 22.17 | 21.79 | 21.98 | 21.54 | 20.42 | 21.98 | 21.36
| Parámetro | Día Límite | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| pH | 6,0-8,5 | 6.95 | 6.93 | 6.99 | 7.01 | 6.89 | 6.96 | 6.91 | 7.01
| Temperatura | 35 | 20.48 | 21.42 | 21.54 | 21.79 | 20.67 | 22.29 | 19.92 | 20.11
| Parámetro | Día Límite | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| pH | 6,0-8,5 | 6.83 | 6.88 | 7.07 | 6.97 | 7.15 | 6.96 | 6.96 | 6.95
| Temperatura | 35 | 16.61 | 17.67 | 20.29 | 20.98 | 22.04 | 21.23 | 19.36 | 19.48
Mayo | Parámetro | Día Límite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
( Medicion considerada a las 12 hrs de cada día)
| pH | 6,0-8,5 | 7.07 | 6.83 | 7.2 | 7.01 | 7.07 | 6.92 | 7.03 | 7.08
| Temperatura | 35 | 19.92 | 21.04 | 21.23 | 20.92 | 20.67 | 20.61 | 19.36 | 19.29
| Parámetro | Día Límite | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| pH | 6,0-8,5 | 7.03 | 7.2 | 7.09 | 7.06 | 7.07 | 7.02 | 7.04 | 7.04
| Temperatura | 35 | 20.23 | 20.79 | 20.17 | 18.67 | 19.29 | 19.04 | 20.79 | 20.17
| Parámetro | Día Límite | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| pH | 6,0-8,5 | 7.03 | 6.98 | 7.01 | 7 | 7.04 | 6.97 | 7.16 | 7.03
| Temperatura | 35 | 19.79 | 19.54 | 19.98 | 21.04 | 20.98 | 18.67 | 20.48 | 19.79
Junio | Parámetro | Día Límite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
( Medicion considerada a las 12 hrs de cada día)
| pH | 6,0-8,5 | 6.91 | 7.18 | 7.1 | 7.1 | 7.08 | 7.09 | 7.1 | 7.1
| Temperatura | 35 | 18.67 | 18.67 | 16.79 | 17.67 | 16.42 | 17.42 | 16.11 | 16.23
| Parámetro | Día Límite | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| pH | 6,0-8,5 | 7.09 | 7.09 | 7.14 | 7.04 | 7.01 | 6.97 | 6.88 | 6.92
| Temperatura | 35 | 16.86 | 15.04 | 15.23 | 16.36 | 18.29 | 18.17 | 16.86 | 15.92
| Parámetro | Día Límite | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| pH | 6,0-8,5 | 6.94 | 7.04 | 7.11 | 7 | 7.05 | 6.99 | 7.05 | 7.06
| Temperatura | 35 | 16.04 | 15.92 | 15.73 | 17.98 | 16.23 | 14.98 | 15.67 | 16.98
Julio | Parámetro | Día Límite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
( Medicion considerada a las 12 hrs de cada día)
| pH | 6,0-8,5 | 6.99 | 7.03 | 6.96 | 6.96 | 6.98 | 6.92 | 6.96 | 7.01
| Temperatura | 35 | 15.79 | 15.54 | 13.79 | 14.29 | 15.11 | 14.48 | 14.04 | 14.98
| Parámetro | Día Límite | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| pH | 6,0-8,5 | 7.04 | 7.03 | 6.9 | 7.02 | 7 | 6.97 | 7.07 | 7.09
| Temperatura | 35 | 14.61 | 12.36 | 14.11 | 13.79 | 14.48 | 13.11 | 13.73 | 15.98
| Parámetro | Día Límite | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| pH | 6,0-8,5 | 6.97 | 6.98 | 7.05 | 7.01 | 7.11 | 7.03 | 7.13 | 7.03
| Temperatura | 35 | 14.42 | 16.54 | 18.04 | 18.48 | 18.67 | 19.23 | 19.17 | 15.11
Agosto | Parámetro | Día Límite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
(Medicion considerada a las 12 hrs de cada día)
| pH | 6,0-8,5 | 7.09 | 7.09 | 6.98 | 6.92 | 6.84 | 6.99 | 6.96 | 6.93
| Temperatura | 35 | 17.04 | 17.48 | 17.48 | 17.54 | 17.11 | 15.73 | 13.79 | 17.11
| Parámetro | Día Límite | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| pH | 6,0-8,5 | 6.89 | 6.99 | 7.16 | 6.89 | 6.98 | 7.09 | 7.01 | 7.06
| Temperatura | 35 | 17.29 | 17.61 | 18.29 | 18.61 | 19.04 | 21.61 | 20.29 | 20.17
| Parámetro | Día Límite | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| pH | 6,0-8,5 | 6.96 | 7.09 | 7.03 | 6.96 | 7.03 | 7 | 7.03 | 6.98
| Temperatura | 35 | 18.36 | 17.67 | 18.29 | 16.86 | 16.17 | 16.79 | 19.54 | 18.17
Septiembre | Parámetro | Día Límite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
(Medicion considerada a las 12 hrs de cada día)
| pH | 6,0-8,5 | 7.22 | 7.03 | 7.06 | 7.09 | 7.19 | 7.18 | 7.1 | 7.22
| Temperatura | 35 | 16.73 | 16.86 | 15.86 | 18.48 | 16.67 | 17.67 | 17.36 | 18.48
| Parámetro | Día Límite | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| pH | 6,0-8,5 | 7.24 | 7.22 | 7.03 | 7.08 | 7.19 | 7.17 | 7.21 | 7.24
| Temperatura | 35 | 19.73 | 18.48 | 16.17 | 18.92 | 20.73 | 17.36 | 18.79 | 19.48
| Parámetro | Día Límite | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| pH | 6,0-8,5 | 7.23 | 7.33 | 7.22 | 7.45 | 7.24 | 6.98 | 7.02 | 6.97
| Temperatura | 35 | 17.73 | 21.36 | 19.36 | 22.11 | 21.67 | 21.79 | 21.54 | 21.79
Octubre | Parámetro | Día Límite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
(Medicion considerada a las 12 hrs de cada día)
| pH | 6,0-8,5 | 6.93 | 6.82 | 6.94 | 6.98 | 7.09 | 6.96 | 7.06 | 7.05
| Temperatura | 35 | 20.93 | 22.17 | 20.04 | 21.79 | 20.54 | 20.61 | 21.42 | 20.04
| Parámetro | Día Límite | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| pH | 6,0-8,5 | 6.96 | 7.09 | 7.1 | 7.14 | 7.12 | 7.22 | 7.15 | 6.83
| Temperatura | 35 | 24.23 | 21.54 | 21.92 | 20.61 | 21.36 | 22.73 | 21.54 | 16.67
| Parámetro | Día Límite | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| pH | 6,0-8,5 | 6.88 | 7.02 | 7.02 | 7.12 | 7.3 | 7.23 | 7.14 | 7.18
| Temperatura | 35 | 19.11 | 20.36 | 18.98 | 20.86 | 22.67 | 21.48 | 22.79 | 21.86
Noviembre | Parámetro | Día Límite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
(Medicion considerada a las 12 hrs de cada día)
| pH | 6,0-8,5 | 7.8 | 6.95 | 7.15 | 7.16 | 7.16 | 6.86 | 7.24 | 7.23
| Temperatura | 35 | 21.42 | 20.67 | 24.23 | 25.86 | 24.54 | 25.98 | 25.61 | 26.73
| Parámetro | Día Límite | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| pH | 6,0-8,5 | 7.11 | 7.19 | 7.23 | 7.17 | 7.03 | 7.05 | 6.88 | 7.15
| Temperatura | 35 | 23.98 | 25.04 | 25.48 | 24.29 | 24.73 | 23.92 | 24.93 | 22.73
| Parámetro | Día Límite | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| pH | 6,0-8,5 | 7.1 | 7.17 | 7.56 | 7.26 | 6.81 | 7.18 | 7.04 | 7.17
| Temperatura | 35 | 23.73 | 24.67 | 24.79 | 21.61 | 22.54 | 25.42 | 22.92 | 24.92
Diciembre | Parámetro | Día Límite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
(Medicion considerada a las 12 hrs de cada día)
| pH | 6,0-8,5 | 7.38 | 7.4 | 7.29 | 7.22 | 7.2 | 7.39 | 7.27 | 7.25
| Temperatura | 35 | 26.61 | 28.11 | 25.61 | 26.04 | 24.73 | 29.29 | 24.29 | 25.67
| Parámetro | Día Límite | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| pH | 6,0-8,5 | 7.23 | 7.04 | 7.29 | 7.22 | 7.29 | 7.34 | 7.44 | 7.21
| Temperatura | 35 | 24.48 | 23.36 | 28.61 | 26.17 | 26.61 | 25.17 | 26.61 | 25.42
| Parámetro | Día Límite | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| pH | 6,0-8,5 | 7.26 | 7.31 | 7.29 | 7.33 | 7.1 | 7.34 | 7.47 | 7.41
| Temperatura | 35 | 24.86 | 28.11 | 27.42 | 28.17 | 24.73 | 25.48 | 26.98 | 24.48
2017
Enero | Parámetro | Día Límite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
(Medicion considerada a las 12 hrs de cada día)
| pH | 6,0-8,5 | 7.09 | 7.39 | 7.45 | 7.28 | 7.42 | 7.72 | 7.49 | 7.5
| Temperatura | 35 | 27.67 | 26.42 | 25.36 | 24.73 | 25.54 | 27.92 | 25.04 | 31.36
| Parámetro | Día Límite | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| pH | 6,0-8,5 | 7.23 | 7.55 | 7.4 | 7.4 | 7.54 | 7.4 | 7.62 | 7.52
| Temperatura | 35 | 28.54 | 28.61 | 25.42 | 27.98 | 27.36 | 24.61 | 26.54 | 26.04
| Parámetro | Día Límite | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| pH | 6,0-8,5 | 7.48 | 7.83 | 6.18 | 6.26 | 6.38 | 6.29 | 6.24 | 6.16
| Temperatura | 35 | 27.92 | 25.11 | 26.54 | 26.73 | 25.23 | 29.11 | 26.23 | 27.23
Febrero | Parámetro | Día Límite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
(Medicion considerada a las 12 hrs de cada día)
| pH | 6,0-8,5 | 7.15 | 7.3 | 7.27 | 7.1 | 7.32 | 7.31 | 7.45 | 7.09
| Temperatura | 35 | 24.61 | 25.92 | 21.98 | 22.67 | 26.86 | 26.17 | 26.79 | 22.98
| Parámetro | Día Límite | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| pH | 6,0-8,5 | 7.36 | 7.26 | 7.16 | 7.12 | 7.12 | 7.35 | 7.14 | 7.32
| Temperatura | 35 | 25.11 | 24.79 | 22.98 | 25.48 | 25.61 | 26.11 | 23.67 | 25.54
| Parámetro | Día Límite | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| pH | 6,0-8,5 | 7.34 | 7.15 | 7.44 | 7.16 | 7.4 | 7.22 | 7.5 | 7.29
| Temperatura | 35 | 25.79 | 21.86 | 24.73 | 25.73 | 27.23 | 25.11 | 27.61 | 25.17
Marzo | Parámetro | Día Límite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
(Medicion considerada a las 12 hrs de cada día)
| pH | 6,0-8,5 | 7.5 | 7.45 | 7.3 | 7.29 | 7.47 | 7.24 | 7.47 | 7.36
| Temperatura | 35 | 27.11 | 26.48 | 24.79 | 24.79 | 23.73 | 24.73 | 25.17 | 22.86
| Parámetro | Día Límite | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| pH | 6,0-8,5 | 7.1 | 7.18 | 6.96 | 7.13 | 7.14 | 7.13 | 7.13 | 7.2
| Temperatura | 35 | 24.98 | 23.36 | 20.73 | 23.54 | 23.42 | 24.67 | 22.48 | 24.42
| Parámetro | Día Límite | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| pH | 6,0-8,5 | 7.31 | 7.01 | 7.29 | 7.04 | 7.11 | 7.09 | 7.09 | 7.11
| Temperatura | 35 | 25.17 | 22.61 | 23.54 | 23.86 | 24.23 | 23.67 | 24.54 | 22.48
Abril | Parámetro | Día Límite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
(Medicion considerada a las 12 hrs de cada día)
| pH | 6,0-8,5 | 7.22 | 7 | 7.09 | 7.5 | 7.36 | 7.49 | 7.42 | 7.29
| Temperatura | 35 | 20.23 | 19.79 | 20.79 | 22.92 | 20.36 | 24.04 | 21.67 | 19.67
| Parámetro | Día Límite | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| pH | 6,0-8,5 | 7.28 | 7.27 | 7.43 | 7.31 | 7.53 | 7.56 | 7.71 | 7.49
| Temperatura | 35 | 19.17 | 19.79 | 21.73 | 19.92 | 22.29 | 22.42 | 21.36 | 21.92
| Parámetro | Día Límite | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| pH | 6,0-8,5 | 7.48 | 7.53 | 7.48 | 7.36 | 7.32 | 7.38 | 7.24 | 7.23
| Temperatura | 35 | 23.92 | 22.98 | 21.29 | 23.29 | 23.04 | 22.04 | 18.89 | 21.23
Mayo | Parámetro | Día Límite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
(Medicion considerada a las 12 hrs de cada día)
| pH | 6,0-8,5 | 7.44 | 7.17 | 7.27 | 7.41 | 7.42 | 7.4 | 7.38 | 7.23
| Temperatura | 35 | 21.29 | 21.11 | 18.42 | 20.92 | 21.61 | 19.79 | 18.29 | 20.11
| Parámetro | Día Límite | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| pH | 6,0-8,5 | 7.26 | 7.39 | 7.36 | 7.33 | 7.4 | 7.4 | 7.56 | 7.49
| Temperatura | 35 | 18.86 | 20.11 | 21.48 | 19.54 | 19.36 | 18.54 | 21.11 | 21.29
| Parámetro | Día Límite | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| pH | 6,0-8,5 | 7.41 | 7.3 | 7.45 | 7.34 | 7.4 | 7.31 | 7.47 | 7.61
| Temperatura | 35 | 18.17 | 18.36 | 22.79 | 16.48 | 16.48 | 19.36 | 20.17 | 17.42
Junio | Parámetro | Día Límite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
(Medicion considerada a las 12 hrs de cada día)
| pH | 6,0-8,5 | 7.53 | 7.49 | 7.59 | 7.46 | 7.46 | 7.42 | 7.63 | 7.42
| Temperatura | 35 | 18.98 | 18.67 | 16.86 | 17.67 | 18.48 | 17.48 | 15.98 | 18.42
| Parámetro | Día Límite | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| pH | 6,0-8,5 | 7.65 | 7.63 | 7.33 | 7.65 | 7.68 | 7.69 | 7.63 | 7.86
| Temperatura | 35 | 17.79 | 16.29 | 16.86 | 17.48 | 18.48 | 16.86 | 17.79 | 17.11
| Parámetro | Día Límite | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| pH | 6,0-8,5 | 7.65 | 7.72 | 7.54 | 7.72 | 7.62 | 7.22 | 7.06 | 7.03
| Temperatura | 35 | 16.29 | 14.54 | 16.17 | 17.98 | 15.98 | 17.67 | 19.36 | 17.79
Julio | Parámetro | Día Límite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
(Medicion considerada a las 12 hrs de cada día)
| pH | 6,0-8,5 | 7.02 | 6.96 | 7.16 | 7.2 | 7.17 | 7.12 | 7.13 | 7.23
| Temperatura | 35 | 16.48 | 16.86 | 18.23 | 17.79 | 15.42 | 17.86 | 19.11 | 18.11
| Parámetro | Día Límite | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| pH | 6,0-8,5 | 7.09 | 7.16 | 7.14 | 6.96 | 7.25 | 7 | 7.02 | 6.58
| Temperatura | 35 | 18.17 | 19.11 | 17.86 | 17.36 | 17.67 | 18.42 | 13.86 | 15.67
| Parámetro | Día Límite | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| pH | 6,0-8,5 | 6.92 | 7.02 | 6.99 | 7.03 | 7.09 | 7.04 | 6.84 | 6.93
| Temperatura | 35 | 15.48 | 17.04 | 15.86 | 17.23 | 18.04 | 17.17 | 15.92 | 17.48
Agosto | Parámetro | Día Límite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
(Medicion considerada a las 12 hrs de cada día)
| pH | 6,0-8,5 | 7.06 | 6.99 | 7.08 | 7.11 | 7.16 | 6.75 | 7.11 | 7.28
| Temperatura | 35 | 18.17 | 15.11 | 15.17 | 17.23 | 15.67 | 15.48 | 15.54 | 18.11
| Parámetro | Día Límite | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| pH | 6,0-8,5 | 7.09 | 6.94 | 7.03 | 7 | 7.34 | 7.11 | 7.12 | 7.01
| Temperatura | 35 | 15.29 | 15.04 | 16.98 | 15.61 | 13.98 | 16.29 | 19.73 | 16.42
| Parámetro | Día Límite | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| pH | 6,0-8,5 | 7.11 | 7.22 | 7.06 | 7.06 | 6.98 | 7.23 | 6.98 | 7.26
| Temperatura | 35 | 17.54 | 18.23 | 16.48 | 15.48 | 16.17 | 18.92 | 15.11 | 17.92
Septiembre | Parámetro | Día Límite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
(Medicion considerada a las 12 hrs de cada día)
| pH | 6,0-8,5 | 7.1 | 7.4 | 7.17 | 7.31 | 7.21 | 7.25 | 7.26 | 7.24
| Temperatura | 35 | 18.23 | 19.48 | 16.92 | 17.61 | 18.42 | 16.17 | 17.23 | 18.73
| Parámetro | Día Límite | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| pH | 6,0-8,5 | 7.44 | 7.98 | 7.54 | 7.63 | 7.4 | 7.28 | 7.85 | 7.3
| Temperatura | 35 | 17.04 | 16.29 | 17.17 | 17.61 | 17.73 | 18.29 | 17.23 | 17.23
| Parámetro | Día Límite | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| pH | 6,0-8,5 | 7.98 | 7.58 | 7.82 | 7.14 | 7.55 | 7.51 | 7.55 | 7.95
| Temperatura | 35 | 21.17 | 19.29 | 18.73 | 18.04 | 18.98 | 19.92 | 19.42 | 21.92
Octubre | Parámetro | Día Límite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
(Medicion considerada a las 12 hrs de cada día)
| pH | 6,0-8,5 | 7.11 | 6.96 | 7.28 | 7.63 | 7.26 | 7.13 | 7.18 | 7.22
| Temperatura | 35 | 19.04 | 19.61 | 20.98 | 19.61 | 18.73 | 20.98 | 20.61 | 19.92
| Parámetro | Día Límite | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| pH | 6,0-8,5 | 7.39 | 7.31 | 7.24 | 7.33 | 7.24 | 7.15 | 7.43 | 7.82
| Temperatura | 35 | 21.11 | 20.23 | 18.54 | 19.29 | 20.92 | 20.04 | 21.67 | 17.98
| Parámetro | Día Límite | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| pH | 6,0-8,5 | 7.16 | 7.18 | 7.23 | 7.16 | 7.22 | 7.49 | 7.42 | 7.22
| Temperatura | 35 | 22.04 | 19.42 | 21.23 | 21.29 | 18.67 | 23.29 | 24.04 | 24.73
Noviembre | Parámetro | Día Límite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
(Medicion considerada a las 12 hrs de cada día)
| pH | 6,0-8,5 | 6.91 | 7.04 | 7.17 | 6.55 | 6.55 | 6.91 | 6.89 | 6.51
| Temperatura | 35 | 19.98 | 19.48 | 21.42 | 21.11 | 24.61 | 23.42 | 23.86 | 27.61
| Parámetro | Día Límite | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| pH | 6,0-8,5 | 7.05 | 7.02 | 6.03 | 6.9 | 6.85 | 6.95 | 6.9 | 7.04
| Temperatura | 35 | 24.48 | 24.48 | 22.42 | 25.86 | 25.54 | 25.86 | 22.48 | 22.98
[6 empty] | 11 |  |  | 13
| Parámetro | Día Límite | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| pH | 6,0-8,5 | 6.56 | 7.08 | 6.36 | 6.49 | 6.5 | 6.54 | 6.29 | 6.94
| Temperatura | 35 | 24.48 | 20.73 | 29.29 | 23.61 | 25.54 | 23.48 | 27.42 | 26.98
|  |  | 13 | [6 empty] | 13
Diciembre | Parámetro | Día Límite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| pH | 6,0-8,5 | 6.76 | 6.03 | 6.33 | 6.34 | 6.03 | 6.01 | 6.49 | 6.16
| Temperatura | 35 | 24.23 | 21.11 | 21.92 | 25.23 | 25.11 | 22.11 | 25.48 | 24.67
|  |  | 11 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10
| Parámetro | Día Límite | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| pH | 6,0-8,5 | 6.04 | 6.02 | 6.09 | 6.36 | 6.09 | 6.26 | 6.22 | 6.06
| Temperatura | 35 | 22.92 | 20.73 | 23.48 | 25.29 | 22.98 | 24.98 | 23.61 | 24.11
|  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| Parámetro | Día Límite | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| pH | 6,0-8,5 | 6.11 | 6.06 | 6.16 | 6.02 | 6.17 | 6.16 | 6.01 | 6.02
| Temperatura | 35 | 20.92 | 26.11 | 27.61 | 24.42 | 25.73 | 25.79 | 22.86 | 21.11
|  |  | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8
2018
Enero | Parámetro | Día Límite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| pH | 6,0-8,5 | 6.62 | 6.71 | 6.65 | 6.66 | 6.54 | 6.36 | 6.29 | 6.57
| Temperatura | 35 | 24.61 | 25.79 | 23.86 | 26.17 | 26.11 | 23.29 | 25.29 | 26.61
| Parámetro | Día Límite | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| pH | 6,0-8,5 | 6.56 | 6.65 | 6.67 | 7.08 | 6.92 | 6.8 | 6.96 | 7.07
| Temperatura | 35 | 26.17 | 30.11 | 27.36 | 26.86 | 23.36 | 27.98 | 26.79 | 25.79
| Parámetro | Día Límite | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| pH | 6,0-8,5 | 7.04 | 7.16 | 7.42 | 7.28 | 7.78 | 7.06 | 7.22 | 7.12
| Temperatura | 35 | 26.67 | 26.42 | 27.04 | 24.42 | 24.04 | 25.73 | 26.17 | 25.61
Febrero | Parámetro | Día Límite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| pH | 6,0-8,5 | 7.35 | 7.37 | 7.09 | 6.01 | 7.02 | 6.99 | 7.05 | 7.16
| Temperatura | 35 | 27.42 | 25.23 | 24.36 | 26.98 | 25.79 | 25.73 | 25.73 | 25.48
| Parámetro | Día Límite | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| pH | 6,0-8,5 | 7.12 | 7.13 | 6.91 | 7.12 | 6.64 | 6.55 | 6.99 | 7
| Temperatura | 35 | 24.11 | 22.36 | 24.54 | 26.73 | 27.73 | 24.11 | 26.11 | 26.61
| Parámetro | Día Límite | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| pH | 6,0-8,5 | 6.88 | 6.68 | 6.86 | 6.97 | 7.22 | 7.24 | 7.07 | 6.49
| Temperatura | 35 | 26.61 | 25.67 | 25.61 | 25.04 | 26.54 | 27.23 | 24.54 | 25.73
Marzo | Parámetro | Día Límite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| pH | 6,0-8,5 | 7.05 | 7.11 | 6.9 | 6.53 | 7.05 | 7.2 | 6.97 | 6.64
| Temperatura | 35 | 24.48 | 25.42 | 22.79 | 23.11 | 24.79 | 25.73 | 19.92 | 22.61
| Parámetro | Día Límite | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| pH | 6,0-8,5 | 7.1 | 7.35 | 6.22 | 7.63 | 7.17 | 6.72 | 7.02 | 6.28
| Temperatura | 35 | 23.36 | 20.73 | 22.61 | 20.42 | 22.42 | 20.42 | 21.54 | 22.04
| Parámetro | Día Límite | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| pH | 6,0-8,5 | 6.76 | 7.24 | 7.4 | 7.56 | 6.92 | 7.47 | 7.05 | 6.96
| Temperatura | 35 | 20.92 | 18.54 | 19.04 | 21.48 | 22.92 | 21.54 | 22.23 | 21.29
Abril | Parámetro | Día Límite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| pH | 6,0-8,5 | 6.5 | 7.34 | 7.04 | 7.54 | 7.89 | 7.45 | 7.76 | 7.71
| Temperatura | 35 | 21.98 | 20.48 | 21.29 | 21.54 | 18.48 | 20.23 | 17.29 | 20.92
| Parámetro | Día Límite | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| pH | 6,0-8,5 | 7.83 | 7.16 | 7.12 | 7.26 | 7.32 | 7.56 | 7.32 | 7.29
| Temperatura | 35 | 19.54 | 22.98 | 19.86 | 21.54 | 22.98 | 18.11 | 20.23 | 23.54
| Parámetro | Día Límite | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| pH | 6,0-8,5 | 7.39 | 7.25 | 7.41 | 7.22 | 7.17 | 7.8 | 7.42 | 7.36
| Temperatura | 35 | 21.48 | 20.54 | 22.17 | 22.36 | 19.86 | 20.92 | 22.29 | 21.36
Mayo | Parámetro | Día Límite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| pH | 6,0-8,5 | 7.34 | 7.38 | 7.42 | 7.33 | 7.43 | 7.16 | 7.59 | 7.38
| Temperatura | 35 | 20.86 | 17.86 | 21.29 | 21.86 | 18.11 | 16.73 | 20.04 | 18.86
| Parámetro | Día Límite | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| pH | 6,0-8,5 | 7.54 | 7.81 | 7.52 | 7.35 | 7.92 | 7.28 | 7.7 | 7.44
| Temperatura | 35 | 18.67 | 15.48 | 19.04 | 17.17 | 17.04 | 19.79 | 18.36 | 17.61
| Parámetro | Día Límite | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| pH | 6,0-8,5 | 7.5 | 7.52 | 7.38 | 6.96 | 7.41 | 7.39 | 7.26 | 7.41
| Temperatura | 35 | 18.73 | 19.23 | 17.23 | 18.42 | 19.48 | 20.11 | 16.42 | 18.04
Junio | Parámetro | Día Límite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| pH | 6,0-8,5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| Temperatura | 35 | 16.2 | 15.4 | 15.9 | 16.1 | 15.7 | 16.4 | 16.5 | 17
| Parámetro | Día Límite | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| pH | 6,0-8,5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| Temperatura | 35 | 16.5 | 15.9 | 16.1 | 16.4 | 16.1 | 15.8 | 15.3 | 15
| Parámetro | Día Límite | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| pH | 6,0-8,5 | 7 | 7 | 7.01 | 6.4 | 6.7 | 6.8 | 6.88 | 6.91
| Temperatura | 35 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15 | 15.4 | 15.1 | 15.3 | 15
Julio | Parámetro | Día Límite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| pH | 6,0-8,5 | 7.24 | 7.23 | 6.96 | 7.11 | 7.12 | 7.02 | 7.12 | 7.08
| Temperatura | 35 | 16.4 | 15.1 | 18.6 | 17.7 | 18.4 | 17.1 | 17.2 | 17.4
| Parámetro | Día Límite | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| pH | 6,0-8,5 | 6.99 | 7.1 | 7.21 | 7.15 | 7.12 | 7.18 | 7.13 | 7.15
| Temperatura | 35 | 17.8 | 17.1 | 15.8 | 16.1 | 16.8 | 17.2 | 17.3 | 17
| Parámetro | Día Límite | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| pH | 6,0-8,5 | 7.12 | 7.11 | 7.1 | 7.16 | 7.12 | 7.13 | 7.15 | 7.18
| Temperatura | 35 | 16.1 | 16.6 | 17.2 | 13.8 | 15.8 | 16 | 17.1 | 16.5
Agosto | Parámetro | Día Límite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| pH | 6,0-8,5 | 6.12 | 7.5 | 7.2 | 7.15 | 7.2 | 7.25 | 7.44 | 7.51
| Temperatura | 35 | 12 | 14.6 | 15.6 | 15.8 | 16 | 14.2 | 12.4 | 16
| Parámetro | Día Límite | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| pH | 6,0-8,5 | 7.2 | 7.25 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.18
| Temperatura | 35 | 16.8 | 16.6 | 17.1 | 16.8 | 17.4 | 16.8 | 16.6 | 15.8
| Parámetro | Día Límite | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| pH | 6,0-8,5 | 7.04 | 6.99 | 7 | 7.11 | 7.2 | 6.4 | 7.1 | 7.2
| Temperatura | 35 | 16.7 | 17.2 | 16.7 | 15.9 | 16.6 | 18.2 | 17.5 | 17.3
Septiembre | Parámetro | Día Límite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| pH | 6,0-8,5 | 6.99 | 7.2 | 7.1 | 7.15 | 7.2 | 7.1 | 7.15 | 7.1
| Temperatura | 35 | 16.8 | 16.4 | 17.2 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 17 | 16.9
| Parámetro | Día Límite | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| pH | 6,0-8,5 | 6.99 | 7.1 | 7.12 | 7.04 | 6.98 | 7.05 | 7.1 | 7.14
| Temperatura | 35 | 17.5 | 17.1 | 17.6 | 17.9 | 16.2 | 17.7 | 17.6 | 15.7
| Parámetro | Día Límite | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| pH | 6,0-8,5 | 6.99 | 7.1 | 6.91 | 7.1 | 7.16 | 7.08 | 7.1 | 7.14
| Temperatura | 35 | 15.6 | 14.9 | 15.1 | 16.9 | 17.2 | 17.5 | 16.8 | 17.1
Octubre | Parámetro | Día Límite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| pH | 6,0-8,5 | 7.12 | 7.1 | 7.17 | 7.15 | 7.1 | 7.48 | 7.18 | 7.41
| Temperatura | 35 | 16.9 | 16.6 | 17.4 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 17.2
| Parámetro | Día Límite | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| pH | 6,0-8,5 | 7.18 | 7.69 | 7.7 | 7.75 | 7.74 | 7.21 | 7.14 | 7.66
| Temperatura | 35 | 16.9 | 18.4 | 19.2 | 17.6 | 18.4 | 17.5 | 17.1 | 20.8
| Parámetro | Día Límite | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| pH | 6,0-8,5 | 7.66 | 7.7 | 6.77 | 7.2 | 7.18 | 7.08 | 7.93 | 7.4
| Temperatura | 35 | 19.8 | 17.4 | 20.5 | 18.9 | 17.9 | 18.1 | 21 | 20.1
| Parámetro | Día Límite | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| pH | 6,0-8,5 | 7.4 | 7.2 | 7.21 | 7.18 | 7.2 | 7.3 | 7.6
| Temperatura | 35 | 19.8 | 19.5 | 18.8 | 17.5 | 17.3 | 18 | 17.8
Noviembre | Parámetro | Día Límite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| pH | 6,0-8,5 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7.15 | 7.2 | 7.2
| Temperatura | 35 | 18 | 17.8 | 18.4 | 17.9 | 18.2 | 17.8 | 17.7 | 18.2
| Parámetro | Día Límite | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| pH | 6,0-8,5 | 7.15 | 7.2 | 7.1 | 7 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.1
| Temperatura | 35 | 17.9 | 18.4 | 17.4 | 17 | 17.5 | 17.7 | 17.5 | 17.8
| Parámetro | Día Límite | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| pH | 6,0-8,5 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 7.5
| Temperatura | 35 | 17.7 | 18 | 17.8 | 18.2 | 17.8 | 17.6 | 18.2 | 18.3
| Parámetro | Día Límite | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| pH | 6,0-8,5 | 7.2 | 7.5 | 7.1 | 7 | 7 | 7
| Temperatura | 35 | 17.9 | 17.7 | 17.4 | 17.8 | 18.4 | 18.9
Diciembre | Parámetro | Día Límite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| pH | 6,0-8,5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| Temperatura | 35 | 18.1 | 18.5 | 18.6 | 17.2 | 17 | 18.9 | 17.1 | 17.2 | 16.1 | 16.4
| Parámetro | Día Límite | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| pH | 6,0-8,5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.8 | 7.3 | 7.55 | 7.4
| Temperatura | 35 | 17.9 | 18.4 | 18.1 | 18.4 | 17.5 | 17.9 | 17.7 | 17.9 | 17 | 18.4
| Parámetro | Día Límite | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| pH | 6,0-8,5 | 7.3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.25 | 7.1 | 7.72
| Temperatura | 35 | 18 | 17.7 | 17.9 | 18 | 18.2 | 18 | 18.7 | 18.5 | 19 | 19.2 | 21.7
2019
2019-01-01 | Parámetro | Día Límite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| pH | 6,0-8,5 | 7.35 | 7.6 | 7.47 | 7.16 | 7.51 | 7.4 | 7.22 | 7.27 | 7.32 | 7.21
| Temperatura | 35 | 20.6 | 23.5 | 23.1 | 22.7 | 23.1 | 23.1 | 24.1 | 22.9 | 22.1 | 23.2
| Parámetro | Día Límite | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| pH | 6,0-8,5 | 7.3 | 7.26 | 7.3 | 7.25 | 7.31 | 7.4 | 7.18 | 7.2 | 7.3 | 7.4
| Temperatura | 35 | 24.1 | 23.4 | 22.1 | 22.5 | 23 | 23.8 | 23.1 | 24.1 | 22.7 | 23.4
| Parámetro | Día Límite | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| pH | 6,0-8,5 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3
| Temperatura | 35 | 23.7 | 23.5 | 24.1 | 23.1 | 24.3 | 23.8 | 24.1 | 23.9 | 24.2 | 24.4 | 23.5
2019-02-01 | Parámetro | Día Límite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| pH | 6,0-8,5 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.25 | 7.1
| Temperatura | 35 | 24.1 | 24.3 | 24 | 23.6 | 23.2 | 23.9 | 22.4 | 23.2 | 24.1 | 23.7
| Parámetro | Día Límite | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| pH | 6,0-8,5 | 7.2 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.35
| Temperatura | 35 | 23.1 | 24 | 23.8 | 23.6 | 24.2 | 23.8 | 23.6 | 23.5 | 23.8 | 24
| Parámetro | Día Límite | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| pH | 6,0-8,5 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1
| Temperatura | 35 | 23.8 | 23 | 23.5 | 23.6 | 23.8 | 23.1 | 24 | 23.8
2019-03-01 | Parámetro | Día Límite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| pH | 6,0-8,5 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.46 | 7.3 | 7.3 | 7.49 | 7.35 | 7.25
| Temperatura | 35 | 23.8 | 23.1 | 23.3 | 23.5 | 23.3 | 23.5 | 23 | 23.6 | 23.1 | 23
| Parámetro | Día Límite | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| pH | 6,0-8,5 | 7.73 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.45 | 7.32 | 7.25 | 7.3 | 7.38 | 7.32
| Temperatura | 35 | 22.1 | 22.8 | 22.6 | 22.8 | 23 | 22.7 | 23 | 23.1 | 22.8 | 23.9
| Parámetro | Día Límite | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| pH | 6,0-8,5 | 7.25 | 7.4 | 7.3 | 7.44 | 7.18 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.25 | 7.35 | 7.4
| Temperatura | 35 | 23.5 | 22 | 22.6 | 23.1 | 22.4 | 23.7 | 23.9 | 21.4 | 22.7 | 22.1 | 22.6
2019-04-01 | Parámetro | Día Límite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| pH | 6,0-8,5 | 7.35 | 7.3 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.4
| Temperatura | 35 | 22.8 | 23.4 | 23.8 | 23.2 | 24.1 | 24.3 | 23.1 | 22.7 | 21.9 | 22.8
| Parámetro | Día Límite | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| pH | 6,0-8,5 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.35 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.35
| Temperatura | 35 | 23.1 | 22.8 | 22.9 | 22.6 | 22.9 | 23 | 23.3 | 22.5 | 22.1 | 22.5
| Parámetro | Día Límite | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| pH | 6,0-8,5 | 7.25 | 7.15 | 7.2 | 7.15 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.25 | 7.3 | 7.4
| Temperatura | 35 | 22.1 | 21.5 | 22.4 | 21.6 | 22.3 | 23.2 | 22.5 | 21.8 | 22.2 | 22.3
2019-05-01 | Parámetro | Día Límite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| pH | 6,0-8,5 | 7.25 | 7.3 | 7.2 | 7.25 | 7.3 | 7.35 | 7.37 | 7.25 | 7.3 | 7.2
| Temperatura | 35 | 22.9 | 23.2 | 21.7 | 22.4 | 22.6 | 22.5 | 22.6 | 21.4 | 22.1 | 22.3
| Parámetro | Día Límite | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| pH | 6,0-8,5 | 7.35 | 7.25 | 7.2 | 7.35 | 7.4 | 7.3 | 7.35 | 7.15 | 7.3 | 7.15
| Temperatura | 35 | 21.8 | 21.7 | 21.4 | 21.6 | 21.7 | 21.4 | 21.8 | 21.1 | 21.4 | 20.2
| Parámetro | Día Límite | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| pH | 6,0-8,5 | 7.3 | 7.4 | 7.25 | 7.3 | 7.2 | 7.15 | 7.3 | 7.25 | 7.3 | 7.2 | 7.3
| Temperatura | 35 | 20.5 | 21.2 | 21.6 | 20.8 | 20.2 | 21.1 | 21.8 | 21.5 | 21.7 | 20.1 | 20.9
2019-06-01 | Parámetro | Día Límite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| pH | 6,0-8,5 | 7.25 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.1
| Temperatura | 35 | 21.4 | 20.3 | 20.8 | 20.2 | 21.1 | 21.3 | 21.1 | 21.2 | 21.7 | 20.4
| Parámetro | Día Límite | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| pH | 6,0-8,5 | 7.2 | 7.3 | 7.25 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.25
| Temperatura | 35 | 21.1 | 21 | 21.3 | 21 | 21.2 | 21 | 21.3 | 20.8 | 19.7 | 19.4
| Parámetro | Día Límite | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| pH | 6,0-8,5 | 7.3 | 7.2 | 7.25 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 7.15 | 7.2 | 7.25
| Temperatura | 35 | 19.6 | 20.3 | 20.6 | 20.8 | 19.8 | 20.2 | 19.6 | 19.3 | 19.1 | 19.4
2019-07-01 | Parámetro | Día Límite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| pH | 6,0-8,5 | 7.2 | 7.25 | 7.2 | 7.25 | 7.2 | 7.35 | 7.3 | 7.25 | 7.2 | 7.15
| Temperatura | 35 | 19.1 | 19.3 | 19 | 19.2 | 19 | 19.3 | 18.9 | 18.3 | 18.6 | 19.1
| Parámetro | Día Límite | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| pH | 6,0-8,5 | 7.3 | 7.25 | 7.25 | 7.15 | 7.2 | 7.15 | 7.25 | 7.2 | 7.2 | 7.15
| Temperatura | 35 | 18.7 | 18.4 | 18.3 | 18.6 | 18.3 | 19.1 | 18.7 | 18.5 | 18 | 18.3
| Parámetro | Día Límite | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| pH | 6,0-8,5 | 7.35 | 7.6 | 7.65 | 7.6 | 7.65 | 7.6 | 7.65 | 7.65 | 7.6 | 7.6 | 7.6
| Temperatura | 35 | 17.5 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 16 | 15.9 | 15.8 | 16.3 | 22 | 21.8
2019-08-01 | Parámetro | Día Límite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| pH | 6,0-8,5 | 7.4 | 7.25 | 7.3 | 7.4 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.75 | 7.65 | 7.7
| Temperatura | 35 | 18.8 | 18.4 | 18.6 | 18.3 | 18.9 | 19.2 | 18.9 | 18.6 | 18.7 | 19
| Parámetro | Día Límite | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| pH | 6,0-8,5 | 7.4 | 7.35 | 7.4 | 7.6 | 7.65 | 7.25 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.1
| Temperatura | 35 | 18.8 | 18.7 | 18.8 | 18.9 | 18.5 | 18.2 | 18.6 | 18.4 | 18.1 | 18.5
| Parámetro | Día Límite | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| pH | 6,0-8,5 | 7.25 | 7.3 | 7.25 | 7.2 | 7.35 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.4
| Temperatura | 35 | 18.2 | 18.7 | 18.5 | 18.9 | 18.5 | 18.7 | 18.4 | 18.7 | 18.3 | 21.2 | 20.3
2019-09-01 | Parámetro | Día Límite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| pH | 6,0-8,5 | 7.3 | 7.8 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2
| Temperatura | 35 | 21 | 19 | 20.3 | 20.6 | 18.9 | 19.3 | 19.6 | 19.1 | 19.6 | 18.8
| Parámetro | Día Límite | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| pH | 6,0-8,5 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.25 | 7.3 | 7.25 | 7.3 | 7.35 | 7.35
| Temperatura | 35 | 19.4 | 19.9 | 20.5 | 20.1 | 19.8 | 20.4 | 20.7 | 20.5 | 19.8 | 20.5
| Parámetro | Día Límite | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| pH | 6,0-8,5 | 7.3 | 7.3 | 7.35 | 7.3 | 7.25 | 7.3 | 7.25 | 7.48 | 7.29 | 7.3
| Temperatura | 35 | 20.9 | 19.8 | 20.2 | 20.7 | 21.4 | 19.8 | 18.8 | 20.5 | 20.9 | 20.7
2019-10-01 | Parámetro | Día Límite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| pH | 6,0-8,5 | 7.68 | 7.3 | 6.81 | 6.8 | 6.83 | 6.85 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.1
| Temperatura | 35 | 18 | 19 | 18.4 | 20.5 | 19.7 | 19.4 | 20 | 20.6 | 20.8 | 19.8
| Parámetro | Día Límite | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| pH | 6,0-8,5 | 6.86 | 6.9 | 7 | 7.15 | 7.2 | 7.15 | 7.2 | 7 | 6.92 | 6.3
| Temperatura | 35 | 21.8 | 19.7 | 20.4 | 19.8 | 20.5 | 19.9 | 20.8 | 19.8 | 20.9 | 18.9
| Parámetro | Día Límite | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| pH | 6,0-8,5 | 7.1 | 7.8 | 7.5 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 7 | 7.15 | 7 | 6.9
| Temperatura | 35 | 19.5 | 19.9 | 20.4 | 21.1 | 21.7 | 21.9 | 21.4 | 21.3 | 21.6 | 21.8 | 22.2
2019-11-01 | Parámetro | Día Límite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| pH | 6,0-8,5 | 7 | 6.9 | 7.15 | 6.8 | 7 | 6.9 | 7 | 6.9 | 7 | 7.15
| Temperatura | 35 | 21 | 22.4 | 22.1 | 20 | 21.4 | 22.1 | 23.7 | 23.3 | 23.9 | 23.2
| Parámetro | Día Límite | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| pH | 6,0-8,5 | 7 | 7 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.91 | 7.1 | 6.7
| Temperatura | 35 | 23.6 | 23.3 | 23.5 | 23.8 | 24.6 | 23.4 | 23.6 | 23.2 | 23.8 | 24.1
| Parámetro | Día Límite | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| pH | 6,0-8,5 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 7 | 7 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.1
| Temperatura | 35 | 24.6 | 24.1 | 24.2 | 23.1 | 21.6 | 20.2 | 21.6 | 22.5 | 22.7 | 22.6
2019-12-01 | Parámetro | Día Límite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| pH | 6,0-8,5 | 7.18 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.15 | 7.25 | 7.15 | 7.1 | 7.15
| Temperatura | 35 | 22.8 | 22.5 | 23.4 | 23.9 | 24.1 | 24.5 | 23.9 | 23.2 | 23.7 | 23.2
| Parámetro | Día Límite | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| pH | 6,0-8,5 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.15 | 7.2 | 7.15 | 7.1
| Temperatura | 35 | 23.5 | 24.1 | 23.9 | 24.3 | 24.5 | 24.1 | 24.5 | 24.7 | 23.6 | 24.1
| Parámetro | Día Límite | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| pH | 6,0-8,5 | 7.1 | 7.2 | 7.15 | 7 | 7.1 | 7 | 7.2 | 7.15 | 7 | 7 | 7.1
| Temperatura | 35 | 23.7 | 24.1 | 24.6 | 26.1 | 24.8 | 24.2 | 25.1 | 25.7 | 24.7 | 24 | 24.7
Año 2021
2021-03-01 | Parámetro | Día Límite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| pH | 6,0-8,5 | 7.47 | 7.52 | 7.49 | 7.51 | 7.48 | 7.4 | 7.55 | 7.6 | 7.45 | 7.52 | 7.48 | 7.51 | 7.49 | 7.6 | 7.5
| Temperatura | 35 | 23 | 23.3 | 23.8 | 23.5 | 23.7 | 23.4 | 23.1 | 23.2 | 23 | 23.8 | 23.6 | 23.8 | 23.6 | 23 | 22.8
| Parámetro | Día Límite | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| pH | 6,0-8,5 | 7.45 | 7.42 | 7.3 | 7.35 | 7.44 | 7.46 | 7.5 | 7.4 | 7.48 | 7.35 | 7.45 | 7.47 | 7.52 | 7.44 | 7.45 | 7.35
| Temperatura | 35 | 22.6 | 22.8 | 21.8 | 22.6 | 22.9 | 23.3 | 22.8 | 22.9 | 23 | 22.9 | 23.3 | 22.8 | 23.1 | 23.3 | 23.8 | 23.6
2021-04-01 | Parámetro | Día Límite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| pH | 6,0-8,5 | 7.5 | 7.35 | 7.4 | 7.39 | 7.42 | 7.34 | 7.45 | 7.48 | 7.45 | 7.41 | 7.46 | 7.41 | 7.39 | 7.48 | 7.45
| Temperatura | 35 | 23.8 | 23.6 | 23.7 | 23.4 | 22.9 | 22.3 | 22.5 | 22.8 | 22.6 | 23 | 23.6 | 22.5 | 23.1 | 23.4 | 22.9
| Parámetro | Día Límite | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| pH | 6,0-8,5 | 7.3 | 7.45 | 7.4 | 7.43 | 7.44 | 7.45 | 7.43 | 7.4 | 7.3 | 7.45 | 7.47 | 7.4 | 7.35 | 7.38 | 7.45
| Temperatura | 35 | 21.8 | 22.8 | 22.8 | 22.6 | 22.8 | 23 | 23.1 | 22.8 | 22.9 | 23.1 | 23.3 | 22 | 23.1 | 22.8 | 23.2
2021-05-01 | Parámetro | Día Límite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| pH | 6,0-8,5 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.34 | 7.41 | 7.45 | 7.43 | 7.4 | 7.48 | 7.39 | 7.35 | 7.25 | 7.2 | 7.15
| Temperatura | 35 | 23 | 22.7 | 22.8 | 22.3 | 22.5 | 22.8 | 22.7 | 22.9 | 22.8 | 22.8 | 23.1 | 23 | 23.2 | 21.9 | 22.4
| Parámetro | Día Límite | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| pH | 6,0-8,5 | 7.16 | 7.3 | 7.15 | 7.2 | 7.25 | 7.31 | 7.15 | 7.2 | 7.16 | 7.01 | 6.88 | 7.1 | 7.16 | 7.3 | 7.25 | 7.2
| Temperatura | 35 | 22.7 | 22.9 | 21.3 | 21 | 21.5 | 21.6 | 20.3 | 20.6 | 16.8 | 19.4 | 18.9 | 18.2 | 19.5 | 17.6 | 16.8 | 16.6
2021-06-01 | Parámetro | Día Límite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| pH | 6,0-8,5 | 7.18 | 6.81 | 6.86 | 6.82 | 6.99 | 7.2 | 7.1 | 7.15 | 7.3 | 6.83 | 6.78 | 6.95 | 6.98 | 7.15 | 7.2
| Temperatura | 35 | 15.2 | 20.3 | 20.5 | 21.8 | 19.1 | 18.8 | 18.1 | 18.2 | 17.6 | 20.2 | 20.5 | 19.7 | 18.7 | 16.6 | 16.8
| Parámetro | Día Límite | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| pH | 6,0-8,5 | 7.3 | 7.35 | 6.9 | 6.94 | 7.08 | 6.98 | 7.4 | 6.77 | 6.46 | 7.1 | 6.89 | 6.9 | 6.88 | 6.83 | 6.9
| Temperatura | 35 | 16.6 | 16.8 | 19.5 | 19.2 | 16.6 | 18.4 | 17.6 | 15.8 | 17.1 | 16.8 | 19.2 | 16 | 13.7 | 17.3 | 15.8

## Inc. Lo Miranda (Caudal)
Año 2021
160 (m3/día)
Día Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Mar-2021 | 59 | 114 | 128 | 63 | 155 | 116 | 57 | 50 | 105 | 107 | 123 | 139 | 122 | 58 | 47 | 100 | 137 | 120 | 91 | 115 | 49 | 36 | 113 | 125 | 128 | 126 | 114 | 73 | 50 | 118 | 100
160 (m3/día)
Día Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
2021-04-01 | 108 | 109 | 108 | 64 | 61 | 100 | 94 | 112 | 129 | 136 | 98 | 52 | 99 | 106 | 112 | 115 | 114 | 72 | 48 | 103 | 123 | 74 | 122 | 94 | 83 | 81 | 74 | 51 | 53 | 26
160 (m3/día)
Día Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
May-2021 | 27 | 21 | 15 | 107 | 36 | 73 | 60 | 104 | 72 | 54 | 134 | 10 | 144 | 136 | 140 | 110 | 43 | 126 | 115 | 128 | 128 | 126 | 89 | 89 | 130 | 150 | 123 | 102 | 137 | 96 | 56
160 (m3/día)
Día Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
2021-06-01 | 106 | 123 | 87 | 123 | 63 | 100 | 74 | 104 | 108 | 133 | 100 | 103 | 64 | 7 | 103 | 94 | 122 | 140 | 158 | 74 | 64 | 103 | 139 | 156 | 156 | 157 | 113 | 48 | 136 | 153