## registro por hora (hidden)
Fecha | Hora | pH escritorio | pH PLC | Temperatura | Turbidez | pH escritorio | pH PLC | Temperatura | Turbidez | (S) sanitario (R) rio | Cloro Libre tanque clorador | cloro libre descarga a rio | pH escritorio | Temperatura | Turbidez | Caudal | Turbiedad agua cola | OPERADOR
2020-11-03 | 0:30 | 12.40 | 11.47 | 29 | 339 | 6.77 | 6.65 | 30 | 18 | R | 0.30 | 0.01 | 7.06 | 28 | 15 | 85 | 326 | JC
2020-11-03 | 1:30 | 10.43 | 9.71 | 34 | 419 | 7.06 | 6.83 | 30 | 24 | R | 0.26 | 0.00 | 6.98 | 30 | 22 | 1.22 | 341 | JC
2020-11-03 | 2:30 | 6.37 | 9.33 | 33 | 526 | 6.36 | 6.24 | 32 | 12 | R | 0.22 | 0.01 | 6.88 | 26 | 10 | 1.2 | 330 | JC
2020-11-03 | 3:30 | 10.26 | 9.70 | 37 | 433 | 6.24 | 5.62 | 34 | 10 | R | 0.20 | 0.03 | 6.79 | 29 | 8 | 1.08 | 319 | JC
2020-11-03 | 4:30 | 12.23 | 9.64 | 37 | 507 | 6.19 | 6.04 | 33 | 13 | R | 0.30 | 0.06 | 7.02 | 28 | 11 | 0.98 | 324 | JC
2020-11-03 | 5:30 | 10.61 | 11.07 | 32 | 590 | 6.28 | 6.65 | 36 | 16 | R | 0.26 | 0.04 | 6.77 | 34 | 12 | 1.1 | 330 | JC
2020-11-03 | 6:30 | 9.15 | 9.54 | 31 | 429 | 6.21 | 5.98 | 24 | 10 | R | 0.22 | 0.02 | 6.86 | 33 | 8 | 1.2 | 336 | JC
2020-11-03 | 7:30 | 11.15 | 10.20 | 31 | 615 | 6.10 | 6.13 | 31 | 15 | R | 0.20 | 0.01 | 6.10 | 31 | 10 | 1 | 310 | HC
2020-11-03 | 8:30 | 10.96 | 10.31 | 32 | 526 | 6.96 | 6.90 | 33 | 6 | R | 0.26 | 0.04 | 6.36 | 30 | 15 | 0.96 | 324 | HC
2020-11-03 | 9:30 | 11.97 | 9.69 | 31 | 681 | 6.06 | 6.01 | 33 | 11 | R | 0.20 | 0.06 | 6.70 | 30 | 6 | 0.91 | 306 | HC
2020-11-03 | 10:30 | 10.20 | 10.24 | 30 | 726 | 6.10 | 6.10 | 31 | 6 | R | 0.20 | 0.06 | 6.56 | 30 | 10 | 1.1 | 366 | HC
2020-11-03 | 11:30 | 10.44 | 9.61 | 30 | 716 | 6.20 | 6.24 | 30 | 10 | R | 0.24 | 0.01 | 6.70 | 31 | 20 | 1.55 | 321 | HC
2020-11-03 | 12:30 | 10.61 | 10.36 | 31 | 610 | 6.30 | 6.31 | 30 | 13 | R | 0.26 | 0.04 | 6.81 | 31 | 15 | 1.41 | 344 | HC
2020-11-03 | 13:30 | 10.86 | 7.20 | 30 | 796 | 6.50 | 6.56 | 33 | 20 | R | 0.20 | 0.06 | 6.36 | 31 | 6 | 1 | 366 | HC
2020-11-03 | 14:30 | 11.90 | 12.10 | 30 | 306 | 6.61 | 6.70 | 31 | 15 | R | 0.26 | 0.03 | 6.24 | 30 | 10 | 1.4 | 321 | HC
2020-11-03 | 15:30 | 11.99 | 10.31 | 30 | 621 | 6.77 | 6.66 | 30 | 10 | R | 0.20 | 0.01 | 6.51 | 30 | 7 | 1.36 | 356 | HC
2020-11-03 | 16:30 | 10.13 | 10.44 | 30 | 510 | 6.41 | 6.51 | 30 | 11 | R | 0.30 | 0.04 | 6.77 | 30 | 20 | 1.26 | 386 | HC
2020-11-03 | 17:30 | [14 empty] | 1.3 | 321 | HC
2020-11-03 | 18:30 | 10.96 | 10.31 | 30 | 626 | 6.47 | 6.44 | 31 | 6 | R | 0.20 | 0.06 | 6.31 | 31 | 10 | 1.3 | 320 | HC
2020-11-03 | 19:30 | 10.92 | 9.66 | 32.7 | 342 | 6.33 | 6.25 | 30.6 | 4 | R | 0.22 | 0.04 | 6.95 | 33.1 | 3 | 1.28 | 319 | JC
2020-11-03 | 20:30 | 10.33 | 9.65 | 35.6 | 10.05 | 6.26 | 5.82 | 31.4 | 5 | R | 0.26 | 0.02 | 6.86 | 30.4 | 2 | 98 | 366 | JC
2020-11-03 | 21:30 | 10.74 | 9.66 | 34.2 | 272 | 6.24 | 5.75 | 30.9 | 4 | R | 0.20 | 0.01 | 6.85 | 31.1 | 3 | 96 | 361 | JC
2020-11-03 | 22:30 | [14 empty] | 1.3 | 348 | JC
2020-11-03 | 23:30 | 9.27 | 9.54 | 41.2 | 315 | 6.67 | 6.51 | 34.3 | 15 | R | 0.22 | 0.03 | 7.29 | 28.9 | 13 | 1.27 | 346 | JC
2020-11-04 | 0:30 | 10.61 | 9.65 | 36.5 | 316 | 6.38 | 6.23 | 38 | 6 | R | 0.30 | 0.00 | 7.17 | 35.3 | 4 | 1.2 | 331 | JC
2020-11-04 | 1:30 | 10.80 | 9.66 | 36.3 | 471 | 6.55 | 6.34 | 37 | 38 | R | 0.26 | 0.02 | 7.22 | 32.1 | 35 | 1.19 | 330 | JC
2020-11-04 | 2:30 | [14 empty] | 1.12 | 326 | JC
2020-11-04 | 3:30 | 10.76 | 9.79 | 33.2 | 482 | 6.12 | 6.06 | 34.8 | 18 | R | 0.20 | 0.04 | 7.04 | 32.3 | 16 | 1.17 | 329 | JC
2020-11-04 | 4:30 | 9.60 | 9.69 | 32.6 | 1100 | 6.09 | 6.02 | 33.3 | 50 | R | 0.26 | 0.03 | 6.90 | 29.3 | 46 | 1.14 | 330 | JC
2020-11-04 | 5:30 | 11.43 | 11.62 | 36.3 | 89 | 6.26 | 6.10 | 32.6 | 26 | R | 0.30 | 0.06 | 6.98 | 29.2 | 23 | 1.16 | 334 | JC
2020-11-04 | 6:30 | 11.21 | 10.39 | 36.5 | 1100 | 6.12 | 5.88 | 33.9 | 28 | R | 0.22 | 0.02 | 7.12 | 29.3 | 26 | 1.18 | 341 | JC
2020-11-04 | 7:30 | [14 empty] | 1 | 326 | HC
2020-11-04 | 8:30 | [14 empty] | 1 | 320 | HC
2020-11-04 | 9:30 | 11.61 | 10.46 | 32 | 824 | 6.20 | 6.18 | 34 | 30 | R | 0.20 | 0.06 | 7.28 | 29 | 26 | 1.06 | 376 | HC
2020-11-04 | 10:30 | 3.66 | 7.31 | 31 | 484 | 6.34 | 6.32 | 33 | 16 | R | 0.20 | 0.01 | 7.01 | 28 | 3 | 1 | 388 | HC
2020-11-04 | 11:30 | [14 empty] | 1 | 351 | HC
2020-11-04 | 12:30 | 11.40 | 11.17 | 33 | 977 | 6.61 | 6.50 | 32 | 17 | R | 0.24 | 0.03 | 7.28 | 25 | 20 | 1 | 310 | HC
2020-11-04 | 13:30 | [14 empty] | 1.03 | 311 | HC
2020-11-04 | 14:30 | 10.70 | 9.64 | 29 | 508 | 6.13 | 6.18 | 32 | 11 | R | 0.30 | 0.01 | 7.05 | 29 | 10 |  |  | HC
2020-11-04 | 15:30 | 11.10 | 10.61 | 28 | 236 | 6.20 | 6.26 | 31 | 19 | R | 0.31 | 0.03 | 7.60 | 29 | 15 |  |  | HC
2020-11-04 | 16:30 | [16 empty] | HC
2020-11-04 | 17:30 | [14 empty] | 1 | 310 | HC
2020-11-04 | 18:30 | 11.24 | 10.13 | 29 | 960 | 6.50 | 6.44 | 33 | 29 | R | 0.20 | 0.06 | 7.10 | 29 | 16 | 1.01 | 361 | HC
2020-11-04 | 19:30 | 11.62 | 10.99 | 27.3 | 1100 | 6.16 | 5.98 | 28.3 | 13 | R | 0.22 | 0.03 | 7.05 | 28.9 | 11 | 1.12 | 338 | HC
2020-11-04 | 20:30 | 9.77 | 9.62 | 27.3 | 6.34 | 6.66 | 6.44 | 28.5 | 27 | R | 0.26 | 0.01 | 7.08 | 27.5 | 24 | 1.06 | 329 | HC
2020-11-04 | 21:30 | 10.03 | 9.08 | 27.3 | 261 | 6.30 | 5.90 | 27.6 | 7 | R | 0.26 | 0.00 | 7.04 | 27.9 | 5 | 1.17 | 332 | HC
2020-11-04 | 22:30 | 11.76 | 10.03 | 28.1 | 371 | 6.26 | 5.78 | 27.5 | 9 | R | 0.30 | 0.03 | 7.01 | 27.6 | 7 | 99 | 326 | HC
2020-11-04 | 23:30 | 10.52 | 9.79 | 28.9 | 988 | 6.22 | 5.66 | 28.2 | 10 | R | 0.20 | 0.02 | 6.94 | 27.4 | 8 | 98 | 320 | HC
2020-11-05 | 0:30 | 11.34 | 9.85 | 31.1 | 506 | 6.19 | 5.86 | 28.6 | 8 | R | 0.20 | 0.01 | 6.90 | 30.5 | 7 | 98 | 319 | HC
2020-11-05 | 1:30 | [14 empty] | 1.23 | 346 | HC
2020-11-05 | 2:30 | 10.48 | 9.72 | 30 | 700 | 6.20 | 5.72 | 29.9 | 20 | R | 0.23 | 0.00 | 6.89 | 29.9 | 17 | 120 | 332 | HC
2020-11-05 | 3:30 | 9.77 | 9.18 | 36 | 676 | 6.18 | 5.65 | 33.3 | 5 | R | 0.26 | 0.02 | 6.78 | 27.8 | 3 | 1.24 | 336 | HC
2020-11-05 | 4:30 | 11.45 | 10.13 | 36.2 | 713 | 6.15 | 5.63 | 33.8 | 7 | R | 0.22 | 0.04 | 6.73 | 29.7 | 4 | 1.3 | 35.2 | HC
2020-11-05 | 5:30 | 12.36 | 11.57 | 35.5 | 612 | 6.58 | 5.58 | 35.4 | 10 | R | 0.20 | 0.06 | 7.05 | 30.4 | 8 | 1.26 | 340 | HC
2020-11-05 | 6:30 | 11.10 | 11.46 | 35.3 | 226 | 6.68 | 6.57 | 35.7 | 15 | R | 0.30 | 0.01 | 7.04 | 29.4 | 13 | 1.21 | 333 | HC
2020-11-05 | 7:30 | [14 empty] | 1.1 | 305 | JS
2020-11-05 | 8:30 | 11.5 | 10.17 | 32 | 878 | 6.13 | 6.06 | 34 | 11 | R | 0.24 | 0 | 6.32 | 32 | 5 | 1.3 | 389 | JS
2020-11-05 | 9:30 | 11.97 | 10.59 | 32 | 521 | 6.2 | 6.13 | 32 | 13 | R | 0.27 | 0.05 | 6.77 | 30 | 9 | 1.15 | 327 | JS
2020-11-05 | 10:30 | 10.3 | 10.01 | 33 | 333 | 6.31 | 6.27 | 31 | 9 | R | 0.29 | 0.03 | 6.88 | 30 | 7 | 1.28 | 333 | JS
2020-11-05 | 11:30 | 8.52 | 9.82 | 33 | 419 | 6.26 | 6.24 | 31 | 15 | R | 0.3 | 0.01 | 6.41 | 31 | 11 | 1.31 | 397 | JS
2020-11-05 | 12:30 | 10.2 | 9.24 | 31 | 325 | 6.1 | 597 | 32 | 12 | R | 0.19 | 0.07 | 6.59 | 30 | 10 | 1.24 | 350 | JS
2020-11-05 | 13:30 | [14 empty] | 1.2 | 328 | JS
2020-11-05 | 14:30 | 11.85 | 10.37 | 31 | 352 | 6.12 | 6.15 | 31 | 13 | R | 0.27 | 0.03 | 6.31 | 30 | 9 | 1.25 | 352 | JS
2020-11-05 | 15:30 | 10.21 | 10.88 | 30 | 430 | 6.07 | 6.11 | 31 | 8 | R | 0.25 | 0.02 | 6.33 | 29 | 7 | 1.22 | 335 | JS
2020-11-05 | 16:30 | 11.33 | 10.74 | 30 | 386 | 6.15 | 6.17 | 31 | 10 | R | 0.27 | 0.13 | 6.7 | 28 | 11 | 1.34 | 359 | JS
2020-11-05 | 17:30 | 11.56 | 11.09 | 30 | 363 | 6.12 | 6.13 | 30 | 18 | R | 0.21 | 0.05 | 6.57 | 30 | 12 | 1.31 | 382 | JS
2020-11-05 | 18:30 | 10.11 | 10.2 | 30 | 371 | 6.11 | 6.09 | 30 | 13 | R | 0.24 | 0.09 | 6.65 | 30 | 10 | 1.22 | 310 | JS
2020-11-05 | 19:30
2020-11-05 | 20:30 | 11.56 | 10.56 | 31 | 356 | 6.06 | 6.1 | 30 | 15 | R | 0.21 | 0.06 | 6.7 | 30 | 10
2020-11-05 | 21:30 | 11.31 | 10.7 | 30 | 370 | 6.2 | 6.15 | 31 | 10 | R | 0.26 | 0.01 | 6.81 | 30 | 19
2020-11-05 | 22:30 | [14 empty] | 1.31 | 345 | WC
2020-11-05 | 23:30 | 11.76 | 10.21 | 30 | 420 | 6.21 | 6.26 | 29 | 6 | R | 0.3 | 0.04 | 6.3 | 30 | 22 | 1.22 | 336 | WC
2020-11-06 | 24:30 | 11.31 | 10.31 | 31 | 435 | 6.16 | 6.2 | 29 | 10 | R | 0.26 | 0.06 | 6.7 | 27 | 10 | 1.2 | 356 | WC
2020-11-06 | 25:30 | 11.59 | 10.56 | 32 | 490 | 6.26 | 6.31 | 29 | 7 | R | 0.22 | 0.01 | 6.56 | 26 | 6 | 1.21 | 370 | WC
2020-11-06 | 26:30 | [14 empty] | 1.16 | 410 | WC
2020-11-06 | 27:30 | 11.69 | 10.4 | 31 | 442 | 6.1 | 6.15 | 29 | 15 | R | 0.24 | 0.07 | 6.71 | 29 | 5 | 1.31 | 456 | WC
2020-11-06 | 28:30 | 11.3 | 10.5 | 32 | 431 | 6.22 | 6.26 | 28 | 13 | R | 0.26 | 0.09 | 6.5 | 26 | 9 | 1.2 | 442 | WC
2020-11-06 | 29:30 | 11.41 | 10.61 | 32 | 456 | 6.15 | 6.2 | 29 | 10 | R | 0.2 | 0.06 | 6.36 | 28 | 13 | 1.16 | 430 | WC
2020-11-06 | 30:30 | 11.2 | 10.41 | 33 | 442 | 6.1 | 6 | 29 | 7 | R | 0.16 | 0.01 | 6.4 | 28 | 7 | 1.22 | 426 | WC
2020-11-06 | 31:30 | [14 empty] | 1.27 | 350 | JS
2020-11-06 | 8:30 | 11.18 | 10.21 | 34 | 351 | 6.24 | 6.3 | 31 | 11 | R | 0.22 | 0.09 | 6.65 | 30 | 10 | 1.32 | 397 | JS
2020-11-06 | 9:30 | 11.39 | 10.13 | 35 | 397 | 6.17 | 5.97 | 33 | 15 | R | 0.17 | 0.07 | 6.89 | 31 | 12
2020-11-06 | 10:30 | [14 empty] | 1.25 | 332 | JS
2020-11-06 | 11:30 | 11.75 | 11.79 | 33 | 732 | 6.18 | 6.23 | 34 | 8 | R | 0.24 | 0.01 | 6.87 | 33 | 7 | 1.13 | 350 | JS
2020-11-06 | 12:30 | 11.43 | 9.21 | 36 | 519 | 6.2 | 6.22 | 34 | 13 | R | 0.33 | 0.13 | 6.73 | 34 | 15 | 1.32 | 238 | JS
2020-11-06 | 13:30 | [14 empty] | 1.28 | 415 | JS
2020-11-06 | 14:30 | 10.23 | 10.82 | 35 | 435 | 6.19 | 6.14 | 34 | 9 | R | 0.3 | 0.05 | 6.56 | 33 | 17 | 1.19 | 378 | JS
2020-11-06 | 15:30 | 11.32 | 10.13 | 34 | 319 | 6.13 | 6.1 | 35 | 10 | R | 0.21 | 0.01 | 6.8 | 33 | 8 | 1.33 | 321 | JS
2020-11-06 | 16:30 | 11.88 | 10.12 | 31 | 323 | 6.19 | 6.24 | 34 | 19 | R | 0.28 | 0.09 | 7.03 | 31 | 11 | 1.55 | 318 | JS
2020-11-06 | 17:30 | 11.51 | 10.05 | 30 | 300 | 6.12 | 6.11 | 33 | 13 | R | 0.3 | 0.13 | 6.5 | 31 | 13 | 1.28 | 384 | JS
2020-11-06 | 18:30 | 10.17 | 9.99 | 30 | 319 | 6 | 6.08 | 31 | 12 | R | 0.29 | 0.1 | 6.77 | 30 | 10 | 1.31 | 336 | JS
2020-11-06 | 19:30 | [14 empty] | 1.2 | 351 | WC
2020-11-06 | 20:30 | 11.56 | 10.56 | 31 | 420 | 6 | 6.1 | 31 | 10 | R | 0.19 | 0.01 | 6.9 | 30 | 10 | 1.26 | 356 | WC
2020-11-06 | 21:30 | 11.4 | 10.31 | 30 | 441 | 6.12 | 6.15 | 30 | 15 | R | 0.26 | 0.06 | 6.69 | 29 | 7 | 1.28 | 342 | WC
2020-11-06 | 22:30 | 11.15 | 10.69 | 29 | 359 | 6.19 | 6.1 | 30 | 10 | R | 0.21 | 0.09 | 6.71 | 29 | 15 | 1.29 | 315 | WC
2020-11-06 | 23:30 | 11.39 | 10.42 | 29 | 415 | 6.15 | 6.19 | 29 | 7 | R | 0.23 | 0.06 | 6.69 | 28 | 13 | 1.24 | 331 | WC
2020-11-07 | 24:30 | 11.31 | 10.5 | 29 | 470 | 6.16 | 6.2 | 31 | 10 | R | 0.2 | 0.01 | 6.7 | 28 | 10 | 1.2 | 342 | WC
2020-11-07 | 25:30 | 11.69 | 10.42 | 28 | 356 | 6.26 | 6.21 | 32 | 15 | R | 0.15 | 0.06 | 6.35 | 29 | 5 | 1.25 | 390 | WC
2020-11-07 | 26:30 | 11.36 | 10.56 | 29 | 401 | 6.15 | 6.1 | 30 | 13 | R | 0.29 | 0.09 | 6.9 | 29 | 13 | 1.28 | 336 | WC
2020-11-07 | 27:30 | 11.49 | 10.3 | 30 | 442 | 6.26 | 6.28 | 30 | 17 | R | 0.26 | 0.05 | 6.76 | 28 | 15 | 1.26 | 256 | WC
2020-11-07 | 28:30 | [14 empty] | 1.5 | 299 | WC
2020-11-07 | 29:30 | 11.3 | 10.4 | 30 | 428 | 6.22 | 6.26 | 29 | 10 | R | 0.23 | 0.03 | 6.5 | 28 | 10 | 1.31 | 315 | WC
2020-11-07 | 30:30 | 11.61 | 10.56 | 31 | 436 | 6.16 | 6.2 | 30 | 12 | R | 0.18 | 0.05 | 6.69 | 28 | 6 |  |  | WC
2020-11-07 | 31:30 | [16 empty] | JS
2020-11-07 | 8:30 | [16 empty] | JS
2020-11-07 | 9:30 | 11.8 | 10.1 | 30 | 850 | 6.43 | 650 | 29 | 9 | R | 0.2 | 0.08 | 6.72 | 28 | 10 | 1.28 | 353 | JS
2020-11-07 | 10:30 | 10.32 | 10.3 | 29 | 498 | 6.31 | 6.24 | 30 | 20 | R | 0.37 | 0.08 | 6.78 | 28 | 13 | 1.25 | 328 | JS
2020-11-07 | 11:30 | 10.85 | 10.06 | 29 | 435 | 6.38 | 6.35 | 30 | 13 | R | 0.22 | 0.11 | 6.53 | 29 | 9 | 1.37 | 351 | JS
2020-11-07 | 12:30 | 11.53 | 10.14 | 29 | 317 | 6.31 | 6.29 | 29 | 11 | R | 0.25 | 0.02 | 6.85 | 29 | 15 | 1 | 367 | JS
2020-11-07 | 13:30 | [16 empty] | JS
2020-11-07 | 14:30 | 11.17 | 10 | 31 | 513 | 6.32 | 6.35 | 29 | 17 | R | 0.22 | 0.05 | 6.3 | 27 | 10 |  |  | JS
2020-11-07 | 15:30 | 10.99 | 9.82 | 33 | 320 | 6.4 | 6.44 | 29 | 15 | R | 0.21 | 0 | 6.91 | 28 | 8 | 1.14 | 394 | JS
2020-11-07 | 16:30 | 10.31 | 10.09 | 32 | 345 | 6.3 | 6.31 | 30 | 12 | R | 0.3 | 0.01 | 6.57 | 29 | 5 | 1.09 | 369 | JS
2020-11-07 | 17:30 | 11.1 | 10.1 | 30 | 321 | 6.13 | 6.18 | 31 | 8 | R | 0.23 | 0.07 | 6.6 | 29 | 10 | 1 | 357 | JS
2020-11-07 | 18:30 | 11.19 | 9.81 | 29 | 555 | 6.17 | 6.21 | 29 | 13 | R | 0.17 | 0.03 | 6.83 | 28 | 13 | 1.28 | 392 | JS
2020-11-07 | 19:30 | [14 empty] | 1.56 | 300 | WC
2020-11-07 | 20:30 | [14 empty] | 1.3 | 350 | WC
2020-11-07 | 21:30 | 11.56 | 10.56 | 29 | 490 | 6.5 | 6.29 | 30 | 15 | R | 0.26 | 0.06 | 6.7 | 28 | 19 | 1.5 | 315 | WC
2020-11-07 | 22:30 | 11.7 | 10.39 | 30 | 461 | 6.26 | 6.2 | 31 | 19 | R | 0.2 | 0.01 | 6.2 | 27 | 10 | 1.36 | 350 | WC
2020-11-07 | 23:30 | 11.59 | 10.56 | 30 | 459 | 6.2 | 6.25 | 30 | 10 | R | 0.21 | 0.05 | 6.59 | 28 | 15 | 1.5 | 390 | WC
2020-11-08 | 24:30 | 11.56 | 10.59 | 33 | 490 | 6.19 | 6.2 | 30 | 10 | R | 0.2 | 0.06 | 6.72 | 30 | 10 | 1.2 | 350 | WC
2020-11-08 | 25:30 | 11.61 | 10.42 | 32 | 441 | 6.26 | 6.31 | 33 | 7 | R | 0.15 | 0.04 | 6.51 | 31 | 12 | 1.31 | 315 | WC
2020-11-08 | 26:30 | [14 empty] | 1.36 | 326 | WC
2020-11-08 | 27:30 | 11.31 | 10.3 | 34 | 470 | 6.2 | 6.2 | 32 | 9 | R | 0.26 | 0.01 | 6.59 | 30 | 6 | 1.29 | 376 | WC
2020-11-08 | 28:30 | [14 empty] | 1.26 | 342 | WC
2020-11-08 | 29:30 | 11.5 | 10.61 | 35 | 430 | 6.15 | 6.22 | 33 | 13 | R | 0.19 | 0.03 | 6.69 | 31 | 9 | 1.2 | 306 | WC
2020-11-08 | 30:30 | 11.42 | 10.9 | 36 | 390 | 6.1 | 6 | 34 | 15 | R | 0.23 | 0.01 | 6.3 | 31 | 10
2020-11-08 | 31:30
2020-11-08 | 32:30 | 10.74 | 10.09 | 36.4 | 445 | 6.46 | 6.29 | 34.3 | 10 | R | 0.2 | 0 | 7.24 | 32.6 | 8
2020-11-08 | 33:30 | 11.29 | 10.11 | 35.1 | 530 | 6.35 | 6.28 | 35.4 | 13 | R | 0.22 | 0.01 | 7.21 | 35.1 | 10
2020-11-08 | 34:30
2020-11-08 | 35:30
2020-11-08 | 36:30 | 10.62 | 10.03 | 33 | 466 | 6.19 | 5.99 | 34 | 8 | R | 0.26 | 0.01 | 7.33 | 33.2 | 6 | 85. | 360 | HC
2020-11-08 | 37:30 | 11 | 9.97 | 32.5 | 319 | 6.3 | 5.85 | 33.5 | 6 | R | 0.24 | 0.02 | 7.78 | 30.2 | 11 | 99. | 365 | HC
2020-11-08 | 38:30 | [14 empty] | 1.20 | 366 | HC
2020-11-08 | 39:30 | [14 empty] | 1.27 | 368 | HC
2020-11-08 | 40:30 | 11.77 | 10.17 | 32.9 | 315 | 6.34 | 6.22 | 32.3 | 11 | R | 0.2 | 0.04 | 7.37 | 28.6 | 9 | 1.28 | 368 | HC
2020-11-08 | 41:30 | 12.16 | 11.89 | 36.7 | 33.9 | 6.66 | 6.52 | 32.7 | 10 | R | 0.22 | 0.06 | 7.9 | 27.3 | 8 | 1.22 | 371 | HC
2020-11-08 | 42:30 | 11.11 | 10.22 | 35.6 | 410 | 6.62 | 6.47 | 34.7 | 13 | R | 0.26 | 0.01 | 7.59 | 26.3 | 11 | 1.23 | 368 | HC
2020-11-08 | 43:30 | [14 empty] | 1.20 | 310 | HC
2020-11-08 | 44:30 | [14 empty] | 1.36 | 346 | HC
2020-11-08 | 45:30
2020-11-08 | 46:30 | 10.30 | 10.24 | 33 | 210 | 6.90 | 6.96 | 33 | 10 | R | 0.20 | 0.06 | 7.61 | 27 | 6
2020-11-08 | 47:30
2020-11-08 | 48:30
2020-11-09 | 49:30
2020-11-09 | 50:30 | 10.69 | 10.06 | 31 | 261 | 6.15 | 6.10 | 30 | 6 | R | 0.20 | 0.01 | 6.70 | 30 | 6 | 1.50 | 310 | HC
2020-11-09 | 51:30 | 11.31 | 10.20 | 30 | 186 | 6.47 | 6.51 | 30 | 3 | R | 0.24 | 0.03 | 6.67 | 30 | 5 | 1.00 | 316 | HC
2020-11-09 | 52:30 | 11.70 | 10.00 | 31 | 315 | 6.60 | 6.61 | 31 | 10 | R | 0.26 | 0.01 | 6.81 | 31 | 6 | 1.00 | 361 | HC
| 53:30 | 11.96 | 10.10 | 30 | 461 | 6.56 | 6.50 | 30 | 6 | R | 0.24 | 0.03 | 6.59 | 30 | 5 | 1.13 | 355 | HC
| 54:30 | 10.51 | 11.70 | 30 | 327 | 6.80 | 6.73 | 30 | 15 | R | 0.20 | 0.06 | 6.67 | 30 | 10 | 1.10 | 326 | HC
| 55:30 | 11.24 | 10.80 | 33.6 | 419 | 6.10 | 5.96 | 31.8 | 10 | R | 0.22 | 0.03 | 6.66 | 34.7 | 8 | 1.19 | 328 | HC
| 56:30 | 10.99 | 11.30 | 33.1 | 1100 | 6.05 | 5.55 | 32.3 | 14 | R | 0.24 | 0.03 | 6.55 | 32.9 | 12 | 1.22 | 336 | HC
| 57:30 | 10.80 | 11.07 | 34.3 | 1100 | 6.16 | 5.93 | 32.9 | 18 | R | 0.22 | 0.04 | 6.55 | 30.5 | 16 | 1.26 | 338 | HC
| 58:30 | [14 empty] | 1.23 | 336 | HC
| 59:30 | 11.28 | 11.45 | 35.3 | 1100 | 6.29 | 6.20 | 33.7 | 12 | R | 0.26 | 0.06 | 6.51 | 35.4 | 10 | 1.20 | 332 | HC
| 60:30 | 11.40 | 11.43 | 33.8 | 919 | 6.22 | 5.68 | 34.3 | 15 | R | 0.20 | 0.04 | 6.63 | 34.2 | 13 | 1.26 | 337 | HC
| 61:30 | 11.70 | 11.76 | 34.2 | 1100 | 7.07 | 6.96 | 33.8 | 23 | R | 0.24 | 0.02 | 6.72 | 34.3 | 20 | 1.28 | 339 | HC
62:30
| 63:30 | 10.80 | 10.21 | 33.7 | 804 | 7.02 | 6.88 | 33.6 | 18 | R | 0.22 | 0.01 | 6.85 | 32.6 | 15 | 1.30 | 342 | HC
| 64:30 | 12.15 | 10.83 | 34.4 | 472 | 6.60 | 6.35 | 33.8 | 11 | R | 0.26 | 0.00 | 6.81 | 34.7 | 10 | 1.11 | 330 | HC
65:30
| 66:30 | 10.68 | 10.07 | 35.8 | 319 | 6.50 | 6.31 | 34.7 | 22 | R | 0.20 | 1.02 | 6.81 | 35.3 | 20 | 1.10 | 329 | HC
| 67:30 | [16 empty] | HC
| 68:30 | 11.10 | 10.00 | 34 | 981 | 6.36 | 6.36 | 34 | 20 | R | 0.20 | 0.06 | 6.80 | 31 | 6 | 1.00 | 320 | HC
| 69:30 | 10.20 | 9.71 | 33 | 636 | 6.61 | 6.61 | 35 | 15 | R | 0.21 | 0.04 | 6.77 | 30 | 5 | 1.00 | 356 | HC
| 70:30 | 10.44 | 10.30 | 30 | 715 | 6.93 | 9.84 | 33 | 6 | R | 0.19 | 0.06 | 6.87 | 29 | 10 | 1.00 | 361 | HC
| 71:30 | [14 empty] | 1.00 | 386 | HC
2020-11-10 | 72:30 | 11.34 | 10.17 | 29 | 286 | 6.21 | 6.10 | 31 | 10 | R | 0.26 | 0.06 | 7.06 | 30 | 15 | 1.00 | 324 | HC
| 73:30 | 10.61 | 10.49 | 30 | 310 | 6.73 | 6.68 | 31 | 5 | R | 0.20 | 0.01 | 6.80 | 26 | 11 | 0.90 | 368 | HC
| 74:30 | 11.15 | 10.31 | 30 | 161 | 6.37 | 6.36 | 30 | 11 | R | 0.23 | 0.03 | 6.93 | 26 | 13 | 0.91 | 373 | HC
| 75:30 | [14 empty] | 0.90 | 324 | HC
| 76:30 | [5 empty] | 6.30 | [8 empty] | 0.96 | 366 | HC
| 77:30 | 10.88 | 10.47 | 31 | 299 | 6.10 | 6.30 | 32 | 9 | R | 0.24 | 0.07 | 6.74 | 27 | 17 | 0.90 | 387 | HC
| 78:30 | 11.14 | 10.61 | 33 | 361 | 6.39 | 6.56 | 31 | 16 | R | 0.24 | 0.01 | 6.39 | 22 | 11 | 0.93 | 361 | HC
| 79:30 | 11.66 | 10.60 | 31.3 | 624 | 6.46 | 6.35 | 36.3 | 8 | R | 0.20 | 0.02 | 8.02 | 32.4 | 6 | 0.96 | 371 | HC
| 80:30 | 10.82 | 9.92 | 32.7 | 222 | 6.49 | 6.35 | 33.2 | 10 | R | 0.22 | 0.04 | 6.98 | 34.6 | 7 | 0.99 | 377 | HC
| 81:30 | 10.34 | 10.03 | 34.1 | 1100 | 6.16 | 5.92 | 32.8 | 15 | R | 0.26 | 0.02 | 6.71 | 34.9 | 13 | 0.89 | 345 | HC
| 82:30 | 7.17 | 8.50 | 31.8 | 593 | 6.66 | 6.51 | 33.4 | 17 | R | 0.30 | 0.01 | 6.90 | 32.8 | 13 | 0.88 | 339 | HC
| 83:30 | 9.22 | 8.64 | 31.5 | 879 | 6.28 | 6.19 | 32.3 | 6 | R | 0.20 | 0.03 | 7.00 | 33.9 | 4 | 1.09 | 338 | HC
84:30
| 85:30 | 9.54 | 9.70 | 34.4 | 969 | 6.29 | 6.27 | 32.6 | 6 | R | 0.23 | 0.06 | 6.86 | 32.4 | 3 | 1.00 | 300 | HC
86:30
87:30
| 88:30 | 9.50 | 9.80 | 35.1 | 679 | 6.26 | 6.14 | 34.6 | 8 | R | 0.22 | 0.04 | 6.73 | 33.3 | 6 | 0.89 | 310 | HC
| 89:30 | 11.35 | 8.80 | 36 | 222 | 6.16 | 6.05 | 350 | 6 | R | 0.24 | 0-02 | 6.59 | 330 | 4 | 0.88 | 319 | HC
| 90:30 | 10.11 | 9.57 | 36.9 | 348 | 6.14 | 5.92 | 352 | 4 | R | 0.20 | 0.01 | 6.50 | 334 | 2 | 0.86 | 320 | HC
| 91:30 | [14 empty] | 1.00 | 315 | HC
| 92:30 | 10.36 | 9.36 | 31 | 631 | 6.20 | 6.21 | 33 | 10 | R | 0.24 | 0.01 | 6.80 | 31 | 10 | 1.13 | 361 | HC
| 93:30 | 11.15 | 10.06 | 30 | 686 | 6.34 | 6.36 | 34 | 19 | R | 0.20 | 0.06 | 6.76 | 30 | 13 | 0.96 | 356 | HC
| 94:30 | [14 empty] | 1.30 | 326 | HC
| 95:30 | [14 empty] | 1.24 | 317 | HC
2020-11-11 | 96:30 | 11.11 | 10.86 | 31 | 326 | 6.24 | 6.26 | 29 | 17 | R | 0.26 | 0.06 | 6.17 | 30 | 6 | 1.60 | 326 | HC
| 97:30 | 11.9 | 10.09 | 30 | 413 | 6.11 | 6.17 | 31 | 6 | R | 0.24 | 0.01 | 6.44 | 27 | 10 | 1.48 | 361 | HC
| 98:30 | [14 empty] | 1.10 | 310 | HC
| 99:30 | 11.13 | 9.61 | 32 | 1100 | 6.56 | 6.44 | 31 | 16 | R | 0.20 | 0.10 | 6.87 | 26 | 13 | 1.36 | 351 | HC
| 100:30 | 11.24 | 10.26 | 31 | 866 | 6.61 | 6.59 | 32 | 26 | R | 0.27 | 0.06 | 6.98 | 26 | 24 | 1.24 | 367 | HC
| 101:30 | 10.96 | 10.29 | 34 | 920 | 6.14 | 6.13 | 31 | 20 | R | 0.24 | 0.01 | 6.88 | 27 | 20 | 1.00 | 361 | HC
| 102:30 | 12.26 | 11.65 | 35 | 1042 | 6.15 | 6.09 | 30 | 13 | R | 0.26 | 0.06 | 6.39 | 27 | 18 | 0.96 | 386 | HC
| 103:30 | [14 empty] | 0.9 |  | WC
| 104:30 | 11.3 | 10.9 | 36 | 490 | 6.15 | 6.2 | 31 | 10 | R | 0.21 | 0.01 | 6.5 | 29 | 10 | 0.69 |  | WC
| 105:30 | 11.51 | 10.61 | 35 | 459 | 6.1 | 6.06 | 30 | 7 | R | 0.26 | 0.09 | 6.31 | 29 | 7 | 0.71 |  | WC
| 106:30 | 11.26 | 10.3 | 35 | 590 | 6.18 | 6.21 | 30 | 9 | R | 0.2 | 0.06 | 6.9 | 30 | 9 | 0.81 |  | WC
| 107:30 | 11.5 | 10.42 | 35 | 610 | 6.22 | 6.36 | 32 | 13 | R | 0.26 | 0.01 | 6.7 | 32 | 8 | 0.69 |  | WC
| 108:30 | 11.69 | 10.69 | 35 | 490 | 6.26 | 6.15 | 33 | 10 | R | 0.15 | 0.06 | 6.56 | 30 | 10 | 0.9 |  | WC
| 109:30 | 11.5 | 10.5 | 36 | 530 | 6.2 | 6.21 | 34 | 7 | R | 0.19 | 0.03 | 6.31 | 30 | 13 | 1.1 |  | WC
| 110:30 | [14 empty] | 1.05 |  | WC
| 111:30 | 11.36 | 10.69 | 35 | 461 | 6.29 | 6.36 | 33 | 15 | R | 0.26 | 0.02 | 6.26 | 31 | 15 | 0.95 |  | WC
| 112:30 | 11.49 | 10.8 | 36 | 396 | 6.16 | 6.2 | 34 | 19 | R | 0.23 | 0.05 | 6.15 | 30 | 16 | 0.96 |  | WC
| 113:30 | 11.68 | 10.42 | 36 | 381 | 6.19 | 6.15 | 33 | 13 | R | 0.21 | 0.06 | 6.31 | 30 | 10 | 0.81 |  | WC
| 114:30 | 11.31 | 10.56 | 35 | 415 | 6.12 | 6.1 | 31 | 15 | R | 0.26 | 0.01 | 6.2 | 29 | 7 |  |  | WC
| 115:30 | [14 empty] | 0.98 | 370 | JS
| 116:30 | 11.47 | 10.07 | 36 | 391 | 6.09 | 6.05 | 34 | 10 | R | 0.21 | 0.03 | 6.38 | 30 | 8 | 0.98 | 355 | JS
| 117:30 | 10.99 | 9.76 | 36 | 604 | 6.2 | 6.21 | 35 | 14 | R | 0.17 | 0.09 | 6.4 | 31 | 11 | 0.99 | 308 | JS
| 118:30 | 10.58 | 11.78 | 36 | 447 | 6.85 | 6.83 | 36 | 34 | R | 0.29 | 0.04 | 7.54 | 33 | 33 | 1.13 | 299 | JS
| 119:30 | 9.21 | 10.04 | 34 | 360 | 6.28 | 6.25 | 35 | 22 | R | 0.22 | 0.06 | 6.77 | 33 | 19 | 1.08 | 367 | JS
2020-11-12 | 120:30 | 10.23 | 10.32 | 32 | 953 | 6.14 | 6.12 | 34 | 9 | R | 0.27 | 0.01 | 6.5 | 32 | 7 | 1.26 | 337 | JS
| 121:30 | 11.4 | 10.31 | 29 | 421 | 6.17 | 6.14 | 31 | 13 | R | 0.22 | 0 | 6.73 | 30 | 9 | 1.21 | 324 | JS
| 122:30 | [14 empty] | 1.18 | 361 | JS
| 123:30 | 12.18 | 11.97 | 34 | 308 | 6.31 | 6.39 | 29 | 11 | R | 0.29 | 0.04 | 6.59 | 28 | 18 | 1.14 | 350 | JS
| 124:30 | 11.23 | 10.02 | 37 | 321 | 6.43 | 6.51 | 34 | 13 | R | 0.28 | 0 | 6.86 | 30 | 12 | 1.08 | 316 | JS
| 125:30 | 11.75 | 10.91 | 36 | 512 | 6.15 | 6.2 | 35 | 10 | R | 0.24 | 0.11 | 6.36 | 31 | 8 | 0.94 | 368 | WC
| 126:30 | 10.4 | 10.03 | 35 | 374 | 6.08 | 6.14 | 36 | 8 | R | 0.29 | 0.1 | 6.41 | 32 | 5 | 1 | 318 | WC
| 127:30 | [14 empty] | 1.3 | 320 | WC
| 128:30 | 11.5 | 10.15 | 35 | 436 | 6.26 | 6.31 | 35 | 6 | R | 0.26 | 0.06 | 6.31 | 31 | 6 | 1.2 | 331 | WC
| 129:30 | 11.36 | 10.9 | 34 | 470 | 6.3 | 6.24 | 34 | 15 | R | 0.21 | 0.09 | 6.26 | 30 | 9 | 1.15 | 357 | WC
| 130:30 | 11.7 | 10.36 | 34 | 416 | 6.15 | 6 | 34 | 9 | R | 0.3 | 0.01 | 6.3 | 30 | 5 | 1.1 | 336 | WC
| 131:30 | [14 empty] | 1.1 | 320 | WC
| 132:30 | 10.9 | 10.56 | 36 | 531 | 6.28 | 6.2 | 35 | 10 | R | 0.26 | 0.06 | 6.21 | 30 | 10 | 1.3 | 306 | WC
| 133:30 | 11.56 | 10.31 | 36 | 570 | 6.22 | 6.26 | 35 | 7 | R | 0.21 | 0.01 | 6.3 | 31 | 13 | 1.26 | 345 | WC
| 134:30 | 11.35 | 10.6 | 37 | 490 | 6.3 | 6.36 | 37 | 9 | R | 0.15 | 0.09 | 6.9 | 32 | 10 | 1.15 | 356 | WC
| 135:30 | 11.99 | 11.9 | 39 | 442 | 6.24 | 6.22 | 36 | 13 | R | 0.2 | 0.06 | 7.1 | 32 | 6 | 1.19 | 331 | WC
| 136:30 | 12.5 | 11.36 | 39 | 456 | 6.29 | 6.25 | 37 | 10 | R | 0.21 | 0.09 | 7 | 31 | 10 | 1.1 | 370 | WC
| 137:30 | 11.88 | 10.7 | 38 | 490 | 6.18 | 6.2 | 38 | 6 | R | 0.19 | 0.07 | 6.91 | 32 | 13 | 1.13 | 350 | WC
| 138:30 | 11.3 | 10.86 | 38 | 459 | 6.1 | 6.16 | 36 | 12 | R | 0.23 | 0.01 | 6.31 | 32 | 7 | 1.2 | 320 | WC
| 139:30 | [14 empty] | 1.22 | 397 | JS
| 140:30 | 11.29 | 10.4 | 38 | 319 | 6.29 | 6.44 | 38 | 17 | R | 0.27 | 0.01 | 6.73 | 35 | 8 | 1.28 | 350 | JS
| 141:30 | 10.48 | 9.18 | 38 | 572 | 6.13 | 6.1 | 37 | 12 | R | 0.21 | 0.04 | 6.52 | 36 | 12 |  |  | JS
| 142:30 | [16 empty] | JS
| 143:30 | [16 empty] | JS
2020-11-12 | 144:30 | 11.64 | 10.24 | 35 | 337 | 6.17 | 6.21 | 35 | 7 | R | 0.28 | 0.08 | 6.49 | 35 | 5 | 1.24 | 358 | JS
| 145:30 | 12.3 | 11.8 | 35 | 361 | 6.53 | 6.6 | 36 | 19 | R | 0.29 | 0 | 6.91 | 35 | 13 | 1.2 | 3.26 | JS
| 146:30 | 11.52 | 10.5 | 35 | 417 | 6.12 | 6.17 | 35 | 11 | R | 0.2 | 0.03 | 6.7 | 33 | 9 | 1.28 | 304 | JS
| 147:30 | 11.13 | 10.15 | 34 | 595 | 6.22 | 6.25 | 34 | 9 | R | 0.15 | 0.01 | 7.15 | 32 | 10 | 1.3 | 317 | JS
| 148:30 | [14 empty] | 1.28 | 334 | WC
| 149:30 | 11.97 | 9.93 | 34 | 414 | 6.17 | 6.17 | 35 | 10 | R | 0.24 | 0.03 | 6.5 | 30 | 7 | 1.3 | 351 | WC
| 150:30 | 10.52 | 10 | 36 | 492 | 6.09 | 6.11 | 36 | 12 | R | 0.21 | 0.05 | 6.43 | 31 | 9 | 1.25 | 390 | WC
| 151:30 | [14 empty] | 1.1 | 340 | WC
| 152:30 | 11.56 | 10.6 | 37 | 490 | 6.16 | 6.21 | 35 | 10 | R | 0.2 | 0.06 | 6.5 | 33 | 10 | 1.2 | 3.15 | WC
| 153:30 | 11.7 | 10.16 | 38 | 390 | 6.19 | 6.16 | 34 | 7 | R | 0.16 | 0.09 | 6.3 | 32 | 12 | 1.15 | 320 | WC
| 154:30 | 11.31 | 10.21 | 36 | 410 | 6.22 | 6.26 | 35 | 15 | R | 0.23 | 0.07 | 6.2 | 32 | 10 | 1.3 | 325 | WC
| 155:30 | 11.4 | 10.5 | 36 | 510 | 6.19 | 6.3 | 35 | 10 | R | 0.21 | 0.06 | 6.7 | 31 | 15 | 1.4 | 356 | WC
| 156:30 | 11.5 | 10.69 | 39 | 440 | 6.16 | 6.21 | 36 | 19 | R | 0.26 | 0.01 | 6.9 | 30 | 19 | 1.21 | 360 | WC
| 157:30 | 11.48 | 10.31 | 38 | 461 | 6.29 | 6.36 | 37 | 10 | R | 0.29 | 0.03 | 6.3 | 31 | 10 | 1.3 | 340 | WC
| 158:30 | 11.31 | 10.56 | 39 | 636 | 6.36 | 6.5 | 36 | 7 | R | 0.3 | 0.09 | 6.61 | 30 | 18 | 1.1 | 356 | WC
| 159:30 | 11.61 | 10.31 | 38 | 630 | 6.3 | 6.42 | 36 | 10 | R | 0.26 | 0.06 | 6.7 | 30 | 15 |  |  | WC
| 160:30 | 11.7 | 10.56 | 38 | 530 | 6.26 | 6.31 | 35 | 7 | R | 0.31 | 0.03 | 6.56 | 31 | 13 | 1.18 | 342 | WC
| 161:30 | 11.36 | 10.61 | 39 | 490 | 6.1 | 6.42 | 35 | 11 | R | 0.26 | 0.01 | 6.7 | 31 | 15 | 1.28 | 356 | WC
| 162:30 | 11.5 | 10.36 | 37 | 481 | 6.21 | 6.26 | 35 | 17 | R | 0.2 | 0.06 | 6.35 | 30 | 10 | 1.31 | 320 | WC
| 163:30 | [14 empty] | 1.27 | 299 | JS
| 164:30 | 11.54 | 9.61 | 38 | 374 | 6.41 | 6.5 | 35 | 12 | R | 0.25 | 0.01 | 6.51 | 34 | 12 | 1.25 | 392 | JS
| 165:30 | 11.9 | 10.97 | 37 | 519 | 6.24 | 6.27 | 36 | 10 | R | 0.29 | 0.07 | 6.9 | 35 | 17 | 1.31 | 324 | JS
| 166:30 | 11.78 | 11.28 | 36 | 332 | 6.37 | 6.42 | 37 | 8 | R | 0.2 | 0.04 | 6.78 | 31 | 9 | 1.3 | 377 | JS
| 167:30 | 11.32 | 10.17 | 38 | 210 | 5.91 | 6.01 | 36 | 11 | R | 0.17 | 0.02 | 6.32 | 29 | 5 | 1.29 | 372 | JS
| 168:30 | 11.45 | 10.07 | 35 | 6.01 | 6.38 | 6.42 | 36 | 11 | R | 0.25 | 0.04 | 6.65 | 33 | 6 | 1.28 | 344 | JS
2020-11-14 | 169:30 | 11.57 | 10.15 | 36 | 357 | 6.21 | 6.25 | 35 | 9 | R | 0.17 | 0.01 | 6.97 | 34 | 8 | 1.21 | 313 | JS
| 170:30 | 11.91 | 10.2 | 37 | 399 | 6.09 | 6.1 | 36 | 13 | R | 0.21 | 0.09 | 6.91 | 34 | 9 | 1.32 | 301 | JS
| 171:30 | 10.38 | 10.58 | 35 | 475 | 6.15 | 6.17 | 35 | 8 | R | 0.28 | 0.07 | 6.75 | 33 | 5 | 1.03 | 312 | JS
| 172:30 | 11.22 | 10.23 | 35 | 332 | 6.12 | 6.1 | 35 | 5 | R | 0.2 | 0 | 6.5 | 33 | 8 | 1.27 | 373 | JS
| 173:30 | [14 empty] | 1.39 | 293 | JS
| 174:30 | 10.12 | 10.18 | 33 | 300 | 6.09 | 6.12 | 34 | 10 | R | 0.22 | 0.03 | 6.74 | 30 | 5 | 1.35 | 355
| 175:30 | [16 empty] | ¦
176:30
| 177:30 | 10.20 | 10.21 | 30 | 461 | 6.24 | 6.25 | 31 | 16 | R | 0.20 | 0.01 | 6.70 | 30 | 15
| 178:30 | 10.66 | 10.36 | 30 | 326 | 6.46 | 6.36 | 30 | 19 | R | 0.24 | 0.06 | 6.56 | 30 | 7
179:30
| 12:30 | 11.15 | 10.41 | 31 | 206 | 6.61 | 6.54 | 29 | 20 | R | 0.19 | 0.06 | 7.01 | 31 | 10
181:30
182:30
| 183:30 | 11.36 | 10.20 | 33 | 188 | 6.01 | 6.1 | 31 | 13 | R | 0.20 | 0.07 | 7.09 | 31 | 20 | 1.30 | 310
| 184:30 | 10.30 | 10.06 | 32 | 291 | 6.3 | 6.15 | 34 | 17 | R | 0.23 | 0.00 | 6.90 | 30 | 16 | 1.60 | 306
| 185:30 | [14 empty] | 1.10 | 320
| 186:30 | 10.09 | 10.37 | 31 | 406 | 6.2 | 6.26 | 30 | 6 | R | 0.20 | 0.06 | 6.83 | 29 | 15 | 1.00 | 366
| 187:30 | [14 empty] | 1.30 | 329 | JC
| 188:30 | [14 empty] | 1.33 | 336 | JC
| 189:30 | 11.20 | 11.18 | 33.6 | 422 | 6.16 | 5.81 | 33.2 | 10 | R | 0.22 | 0.04 | 7.02 | 29.1 | 8 | 1.36 | 342 | JC
| 190:30 | 10.87 | 10.11 | 32.6 | 978 | 6.26 | 6.17 | 33.3 | 12 | R | 0.23 | 0.02 | 7.02 | 31.1 | 14 | 1.37 | 346 | JC
| 191:30 | 10.07 | 9.91 | 31.6 | 840 | 6.42 | 6.29 | 32.7 | 15 | R | 0.20 | 0.00 | 7.13 | 31.5 | 12 | 1.33 | 334 | JC
192:30
2020-11-15 | 193:30
194:30
| 195:30 | 10.98 | 10.13 | 33.9 | 295 | 6.19 | 5.91 | 32 | 13 | R | 0.20 | 0.01 | 7.01 | 31.9 | 16
| 196:30 | 10.12 | 9.74 | 34.1 | 163 | 6.13 | 6.01 | 32.8 | 12 | R | 0.22 | 0.00 | 7.06 | 32.1 | 15
197:30
| 198:30 | 11.59 | 9.70 | 34.7 | 1100 | 6.16 | 5.54 | 32.4 | 5 | R | 0.26 | 0.03 | 7.73 | 30.5 | 7 | 1.20 | 330 | JC
| 199:30 | 11.13 | 9.30 | 34 | 310 | 6.15 | 6.1 | 31 | 10 | R | 0.20 | 0.01 | 6.90 | 31 | 10 | 1.10 | 310
| 200:30 | 10.96 | 10.06 | 31 | 466 | 6.2 | 6.13 | 31 | 6 | R | 0.26 | 0.06 | 6.86 | 30 | 20 | 1.20 | 366
201:30
202:30
203:30
| 204:30 | 10.60 | 10.20 | 34 | 286 | 6.56 | 6.47 | 30 | 7 | R | 0.20 | 0.01 | 6.73 | 31 | 16
205:30
206:30
207:30
208:30
209:30
| 210:30 | 12.20 | 10.60 | 31 | 496 | 6.31 | 6.3 | 30 | 11 | R | 0.20 | 0.04 | 6.59 | 29 | 10 | 1.30 | 310
| 211:30 | 12.12 | 12.31 | 34.6 | 1100 | 7.36 | 7.15 | 31.4 | 15 | R | 0.22 | 0.02 | 9.48 | 23.5 | 17 | 0.86 | 300 | JC
| 212:30 | [14 empty] | 0.77 | 290 | JC
| 213:30 | [14 empty] | 0.88 | 310 | JC
| 214:30 | 11.36 | 9.75 | 35.2 | 421 | 6.26 | 6.16 | 30.8 | 36 | R | 0.26 | 0.03 | 9.00 | 31.4 | 33 | 1.22 | 330 | JC
| 215:30 | 10.82 | 9.91 | 33.7 | 434 | 6.19 | 573 | 35.2 | 25 | R | 0.24 | 0.01 | 7.07 | 34.6 | 21 | 1.30 | 328 | JC
2020-11-16 | 216:30 | 11.54 | 9.91 | 32.8 | 475 | 6.2 | 6.12 | 34.4 | 15 | R | 0.26 | 0.02 | 7.01 | 36.2 | 13 | 1.23 | 328 | JC
2020-11-16 | 217:30 | 7.40 | 9.79 | 31.9 | 317 | 6.26 | 6.21 | 33.4 | 12 | R | 0.22 | 0.04 | 7.14 | 29.9 | 10 | 1.30 | 332 | JC
| 218:30 | 11.79 | 9.82 | 31.4 | 153 | 6.19 | 5.68 | 32 | 4 | R | 0.20 | 0.03 | 7.02 | 29.4 | 2 | 1.35 | 337 | JC
| 219:30 | [14 empty] | 1.37 | 334 | JC
| 220:30 | 11.31 | 9.96 | 33.8 | 742 | 6.2 | 5.83 | 32.1 | 13 | R | 0.23 | 0.01 | 9.28 | 34 | 11 | 1.33 | 326 | JC
| 221:30 | 9.97 | 9.93 | 36.8 | 316 | 6.14 | 6.01 | 34.3 | 14 | R | 0.26 | 0.00 | 6.90 | 35.3 | 11 | 1.32 | 324 | JC
| 222:30 | 11.02 | 10.11 | 35.4 | 252 | 6.1 | 5.53 | 35.3 | 12 | R | 0.23 | 0.02 | 6.84 | 35.6 | 10 | 1.36 | 332 | JC
| 223:30 | [14 empty] | 1.36 | 320
| 224:30 | [14 empty] | 1.44 | 366
| 225:30 | 11.15 | 10.20 | 35 | 491 | 6.90 | 6.00 | 35 | 80 | R | 0.20 | 0.09 | 6.00 | 35 | 15 | 1.55 | 381
| 226:30 | 11.70 | 9.96 | 34 | 280 | 5.86 | 5.80 | 34 | 89 | R | 0.26 | 0.06 | 6.69 | 35 | 29 | 1.20 | 377
| 227:30 | 10.99 | 10.06 | 35 | 460 | 6.06 | 6.01 | 36 | 16 | R | 0.20 | 0.01 | 6.76 | 36 | 10 | 1.30 | 343
228:30
| 229:30 | 11.06 | 10.09 | 34 | 34 | 6.67 | 6.51 | 35 | 20 | R | 0.24 | 0.03 | 6.80 | 35 | 5
230:30
| 231:30 | 10.31 | 9.88 | 33 | 399 | 6.47 | 6.39 | 36 | 11 | R | 0.20 | 0.06 | 6.50 | 34 | 8
| 232:30 | [14 empty] | 1.30 | 320
| 233:30 | 10.60 | 10.61 | 34 | 411 | 6.63 | 6.51 | 35 | 10 | R | 0.24 | 0.03 | 6.48 | 35 | 10 | 1.50 | 386
| 234:30 | [14 empty] | 1.40 | 366
| 235:30 | [14 empty] | 1.48 | 375
| 236:30 | 12.03 | 11.60 | 37.8 | 941 | 6.37 | 6.24 | 33.2 | 15 | R | 0.26 | 0.02 | 6.41 | 32.5 | 13 | 1.46 | 377
| 237:30 | 10.57 | 9.91 | 37.9 | 768 | 6.24 | 5.73 | 35.9 | 10 | R | 0.24 | 0.01 | 6.42 | 26.4 | 8 | 1.39 | 362
| 238:30 | [14 empty] | 1.36 | 352
| 239:30 | 10.11 | 9.93 | 36 | 744 | 6.42 | 6.28 | 36.2 | 11 | R | 0.20 | 0.00 | 7.72 | 31 | 9 | 1.30 | 331
2020-11-17 | 240:30 | 10.88 | 9.94 | 36.5 | 246 | 6.22 | 6.10 | 36 | 3 | R | 0.26 | 0.01 | 6.58 | 33.8 | 2 | 1.31 | 332
| 241:30 | 10.79 | 9.95 | 37.4 | 1100 | 6.18 | 5.95 | 36.2 | 35 | R | 0.23 | 0.03 | 6.48 | 32.8 | 35 | 0.99 | 321
| 242:30 | 9.59 | 9.85 | 36.4 | 1100 | 6.26 | 5.85 | 36.3 | 6 | R | 0.20 | 0.06 | 6.68 | 33.8 | 4 | 1.28 | 319
| 243:30 | 9.30 | 9.71 | 37.9 | 236 | 6.16 | 5.91 | 36.2 | 8 | R | 0.22 | 0.00 | 6.64 | 33.6 | 5 | 1.30 | 326
| 244:30 | 6.95 | 10.48 | 421 | 457 | 6.66 | 6.40 | 37.2 | 4 | R | 0.24 | 0.01 | 6.82 | 34.7 | 2 | 1.26 | 301
| 245:30 | 7.20 | 7.08 | 38.5 | 346 | 6.69 | 6.48 | 39.6 | 9 | R | 0.26 | 0.02 | 6.94 | 347 | 7 | 1.30 | 332
246:30
| 247:30 | [14 empty] | 1.25 | 393 | JS
| 248:30 | 11.84 | 11.4 | 34 | 528 | 6.3 | 6.31 | 35 | 10 | R | 0.31 | 0.04 | 6.78 | 33 | 9 | 1.07 | 405 | JS
| 249:30 | 11.53 | 10.3 | 35 | 303 | 6.12 | 6.15 | 35 | 12 | R | 0.28 | 0.01 | 6.62 | 33 | 10 | 1 | 317 | JS
| 250:30 | 11.99 | 10.59 | 35 | 824 | 6.05 | 6.02 | 35 | 8 | R | 0.25 | 0.1 | 6.32 | 34 | 12 | 1.05 | 341 | JS
| 251:30 | [14 empty] | 1.05 | 351 | JS
| 252:30 | 11.75 | 9.49 | 38 | 450 | 6.25 | 6.21 | 37 | 11 | R | 0.15 | 0.05 | 6.93 | 34 | 10 | 1.19 | 332 | JS
| 253:30 | 10.92 | 9.79 | 35 | 498 | 6.02 | 6 | 37 | 13 | R | 0.2 | 0.01 | 6.52 | 34 | 9 | 1.03 | 387 | JS
| 254:30 | 10.57 | 10.32 | 32 | 314 | 6.53 | 6.49 | 36 | 10 | R | 0.27 | 0.03 | 6.39 | 33 | 10 | 1.08 | 322 | JS
| 255:30 | 11.01 | 10.23 | 34 | 362 | 6.37 | 6.32 | 34 | 15 | R | 0.19 | 0.11 | 6.6 | 31 | 15 | 1.37 | 347 | JS
| 256:30 | [14 empty] | 1.21 | 309 | JS
| 257:30 | 10.51 | 10.57 | 34 | 539 | 6.82 | 6.28 | 34 | 11 | R | 0.25 | 0.02 | 6.65 | 30 | 9 | 1.25 | 385 | JS
| 258:30 | 11.74 | 10.33 | 34 | 325 | 6.02 | 6.09 | 34 | 18 | R | 0.23 | 0.07 | 6.41 | 30 | 7 | 1.2 | 303 | JS
| 259:30 | [14 empty] | 1.16 | 315 | WC
| 260:30 | 11.56 | 10.56 | 34 | 409 | 6.06 | 6.1 | 34 | 10 | R | 0.2 | 0.01 | 6.3 | 29 | 6 | 1.2 | 319 | WC
| 261:30 | 11.7 | 10.7 | 35 | 481 | 6.12 | 6.15 | 33 | 7 | R | 0.26 | 0.09 | 6.42 | 30 | 9 | 1.12 | 331 | WC
| 262:30 | 11.59 | 10.31 | 34 | 496 | 6.06 | 6 | 33 | 11 | R | 0.22 | 0.07 | 6.5 | 31 | 10 | 1.16 | 342 | WC
| 263:30 | 11.3 | 10.66 | 34 | 489 | 6.09 | 6.12 | 32 | 13 | R | 0.26 | 0.01 | 6.26 | 30 | 13 | 1.1 | 356 | WC
2020-11-18 | 264:30 | 11.7 | 10.56 | 34 | 450 | 6.18 | 6.2 | 32 | 10 | R | 0.26 | 0.01 | 6.5 | 31 | 10 | 1.1 | 356 | WC
| 265:30 | 11.56 | 10.7 | 35 | 436 | 6.28 | 6.24 | 33 | 7 | R | 0.29 | 0.06 | 6.7 | 30 | 6 | 1.12 | 370 | WC
| 266:30 | 11.31 | 10.49 | 36 | 531 | 6.33 | 6.29 | 34 | 9 | R | 0.2 | 0.09 | 6.3 | 30 | 5 | 1.19 | 342 | WC
| 267:30 | 11.68 | 10.66 | 36 | 590 | 6.12 | 6.1 | 34 | 13 | R | 0.31 | 0.01 | 6.9 | 29 | 7 | 1.15 | 350 | WC
| 268:30 | 11.51 | 10.19 | 35 | 490 | 6.1 | 6.15 | 33 | 10 | R | 0.28 | 0.08 | 6.81 | 29 | 9 | 1.15 | 342 | WC
| 269:30 | 11.3 | 10.36 | 35 | 442 | 6.18 | 6.2 | 34 | 6 | R | 0.15 | 0.05 | 6.69 | 30 | 13 | 1.1 | 320 | WC
| 270:30 | 11.72 | 10.5 | 36 | 469 | 6.24 | 6.36 | 32 | 15 | R | 0.19 | 0.01 | 6.72 | 30 | 6 | 1.06 | 331 | JS
271:30
| 272:30 | [14 empty] | 1.05 | 350 | JS
| 273:30 | 11.25 | 10.31 | 32 | 352 | 6.05 | 6.03 | 35 | 8 | R | 0.3 | 0 | 6.83 | 32 | 12 | 1.13 | 343 | JS
| 274:30 | 11.31 | 11.02 | 33 | 331 | 6.17 | 6.13 | 32 | 10 | R | 0.28 | 0.01 | 6.95 | 29 | 10 | 1.15 | 389 | JS
| 275:30 | 10.57 | 10.72 | 34 | 317 | 6.39 | 6.36 | 31 | 13 | R | 0.25 | 0.04 | 6.7 | 30 | 8 | 1.09 | 315 | JS
| 276:30 | 10.58 | 10.36 | 35 | 595 | 6.34 | 6.43 | 32 | 13 | R | 0.21 | 0.07 | 6.61 | 29 | 7 | 1.2 | 312 | JS
277:30
| 278:30 | 6.58 | 10.17 | 32 | 557 | 6.18 | 6.13 | 32 | 11 | R | 0.25 | 0.07 | 6.58 | 30 | 12
| 279:30 | 10.3 | 10.25 | 34 | 370 | 6.04 | 6.1 | 32 | 9 | R | 0.23 | 0.01 | 6.6 | 30 | 7
| 280:30 | 10.24 | 10.51 | 40 | 331 | 6.18 | 6.35 | 35 | 13 | R | 0.25 | 0.09 | 6.39 | 32 | 9
281:30
| 282:30 | 11 | 10.31 | 37 | 654 | 6.41 | 6.39 | 34 | 10 | R | 0.29 | 0.01 | 6.54 | 32 | 5
283:30
| 284:30 | 11.31 | 10.61 | 38 | 670 | 6.28 | 6.26 | 35 | 7 | R | 0.15 | 0.06 | 6.7 | 30 | 10 | 1.2 | 356 | WC
| 285:30 | 11.56 | 10.7 | 36 | 530 | 6.16 | 6.2 | 35 | 9 | R | 0.19 | 0.09 | 6.4 | 31 | 7 | 1.3 | 370 | WC
| 286:30 | 11.7 | 10.31 | 36 | 490 | 6.24 | 6.22 | 34 | 13 | R | 0.26 | 0.03 | 6.56 | 30 | 9 | 1.26 | 345 | WC
| 287:30 | 11.31 | 10.55 | 36 | 481 | 6.21 | 6.29 | 35 | 10 | R | 0.21 | 0.05 | 6.31 | 30 | 13 | 1.2 | 300 | WC
2020-11-19 | 288:30 | 11.5 | 10.56 | 35 | 350 | 6.21 | 6.2 | 33 | 10 | R | 0.26 | 0.06 | 6.7 | 30 | 10 | 1.1 | 356 | WC
| 289:30 | 11.61 | 10.31 | 33 | 410 | 6.36 | 6.31 | 35 | 15 | R | 0.25 | 0.09 | 6.31 | 29 | 5 | 1.2 | 376 | WC
| 290:30 | 11.9 | 10.9 | 35 | 1100 | 6.42 | 6.5 | 36 | 19 | R | 0.21 | 0.11 | 6.9 | 28 | 13 | 1.31 | 340 | WC
| 291:30 | 12.1 | 11.01 | 36 | 1100 | 6.28 | 6.36 | 33 | 15 | R | 0.14 | 0.06 | 6.76 | 28 | 12 | 1.26 | 356 | WC
| 292:30 | 11.3 | 10.8 | 36 | 1100 | 6.29 | 6.28 | 34 | 23 | R | 0.23 | 0.04 | 6.61 | 30 | 10 | 1.31 | 342 | WC
| 293:30 | 11.56 | 10.36 | 35 | 1100 | 6.23 | 6.25 | 34 | 31 | R | 0.26 | 0.07 | 6.7 | 29 | 9 | 1.2 | 340 | WC
| 294:30 | 11 | 10.51 | 35 | 870 | 6.26 | 6.29 | 34 | 29 | R | 0.21 | 0.01 | 6.36 | 29 | 6 | 1.25 | 356 | WC
| 295:30 | [14 empty] | 1.13 | 383 | JS
| 296:30 | 9.57 | 10.1 | 32 | 1017 | 6.04 | 6.05 | 33 | 130 | S | [5 empty] | 1 | 327 | JS
| 297:30 | 11.17 | 9.47 | 31 | 973 | 6.2 | 6.17 | 31 | 41 | R | 0.31 | 0 | 6.58 | 29 | 30 | 1.12 | 329 | JS
| 298:30 | 12.04 | 12.17 | 29 | 617 | 6.18 | 6.13 | 31 | 35 | R | 0.2 | 0.05 | 6.71 | 29 | 32 | 1.3 | 355 | JS
| 299:30 | [14 empty] | 1.28 | 399 | JS
| 300:30 | 11.9 | 11.91 | 31 | 858 | 6.2 | 6.18 | 30 | 18 | R | 0.27 | 0.08 | 6.39 | 29 | 19 | 1.15 | 437 | JS
| 301:30 | 12.05 | 11.99 | 33 | 752 | 6.52 | 6.5 | 30 | 30 | R | 0.25 | 0.03 | 6.31 | 32 | 29 | 1 | 517 | JS
| 302:30 | 11.97 | 11.82 | 38 | 397 | 6.4 | 6.45 | 31 | 17 | R | 0.27 | 0.01 | 6.52 | 31 | 25 | 1.17 | 1100 | JS
| 303:30 | 10.51 | 10.63 | 43 | 531 | 6.26 | 6.27 | 34 | 12 | R | 0.2 | 0.08 | 6.85 | 33 | 7 | 1.04 | 572 | JS
| 304:30 | 9.58 | 10.24 | 36 | 514 | 6.13 | 6.12 | 38 | 15 | R | 0.29 | 0.03 | 6.29 | 32 | 11 | 1.31 | 314 | JS
| 305:30 | 11.17 | 9.95 | 34 | 482 | 6.24 | 6.2 | 36 | 11 | R | 0.23 | 0.11 | 6.31 | 33 | 9 | 1.27 | 320 | JS
| 306:30 | 11.21 | 10 | 35 | 300 | 6.2 | 6.17 | 36 | 12 | R | 0.22 | 0.13 | 6.52 | 33 | 13 | 1.29 | 358 | JS
| 307:30 | [14 empty] | 1.25 | 356 | WC
| 308:30 | 11.36 | 10.36 | 36 | 461 | 6.16 | 6.2 | 37 | 18 | R | 0.16 | 0.1 | 6.39 | 34 | 10 | 1.2 | 342 | WC
| 309:30 | 11.29 | 10.56 | 36 | 470 | 6.22 | 6.26 | 36 | 15 | R | 0.19 | 0.16 | 6.42 | 33 | 7 | 1.16 | 340 | WC
| 310:30 | 11.56 | 10.39 | 35 | 376 | 6.2 | 6.15 | 36 | 10 | R | 0.28 | 0.06 | 6.5 | 33 | 9 | 1.31 | 336 | WC
| 311:30 | 11.39 | 10.42 | 35 | 415 | 6.26 | 6.2 | 36 | 15 | R | 0.2 | 0.09 | 6.2 | 32 | 10 | 1.26 | 358 | WC
2020-11-20 | 312:30 | 11.69 | 10.56 | 33 | 430 | 6.24 | 6.3 | 32 | 10 | R | 0.19 | 0.01 | 6.56 | 31 | 10 | 1.3 | 356 | WC
| 313:30 | 11.3 | 10.32 | 34 | 490 | 6.29 | 6.26 | 34 | 7 | R | 0.26 | 0.06 | 6.7 | 30 | 7 | 1.26 | 340 | WC
| 314:30 | 11.5 | 10.81 | 34 | 424 | 6.24 | 6.21 | 34 | 15 | R | 0.22 | 0.09 | 6.42 | 30 | 13 | 1.31 | 359 | WC
| 315:30 | [14 empty] | 1.2 | 342 | WC
| 316:30 | 11.42 | 10.6 | 35 | 436 | 6.29 | 6.15 | 33 | 13 | R | 0.21 | 0.03 | 6.36 | 30 | 11 | 1.56 | 356 | WC
| 317:30 | 11.3 | 10.7 | 35 | 490 | 6.24 | 6.22 | 32 | 10 | R | 0.23 | 0.01 | 6.59 | 31 | 6 | 1.39 | 315 | WC
| 318:30 | 11.56 | 10.31 | 34 | 481 | 6.29 | 6.25 | 33 | 6 | R | 0.2 | 0.04 | 6.36 | 31 | 9 | 1.56 | 331 | WC
| 319:30 | 10.16 | 9.78 | 31.7 | 126 | 6.41 | 6.25 | 33.9 | 4 | R | 0.22 | 0.02 | 6.32 | 32.2 | 3 | 1.07 | 3.22 | JC
| 320:30 | 12.05 | 12.17 | 37.3 | 419 | 8.06 | 7.75 | 32.9 | 15 | R | 0.26 | 0.06 | 7.08 | 30 | 13 | 99 | 321 | JC
| 321:30 | [14 empty] | 1.03 | 330 | JC
| 322:30 | 5.62 | 4.69 | 31.2 | 312 | 7.55 | 7.36 | 33.4 | 10 | R | 0.2 | 0 | 7.42 | 31.3 | 8 | 1.06 | 324 | JC
| 323:30 | 10.91 | 10.19 | 30.7 | 420 | 3.37 | 6.28 | 33.3 | 8 | R | 0.21 | 0.01 | 6.62 | 32.1 | 6 | 1.16 | 336 | JC
| 324:30 | 11.49 | 10.39 | 32.9 | 360 | 6.26 | 6.18 | 31.9 | 14 | R | 0.22 | 0.03 | 6.54 | 30.05 | 10 | 1.09 | 3.18 | JC
| 325:30 | 11.06 | 10.44 | 30.8 | 445 | 6.19 | 6.04 | 329 | 6 | R | 0.2 | 0.02 | 6.62 | 30.06 | 4 | 1.11 | 329 | JC
| 326:30 | 950 | 10.14 | 30.8 | 366 | 6.18 | 6.73 | 31.5 | 19 | R | 0.26 | 0.04 | 6.75 | 30 | 16 | 1.13 | 332 | JC
| 327:30 | 9.93 | 9.44 | 28.9 | 394 | 6.15 | 6.06 | 30.8 | 8 | R | 0.22 | 0.02 | 6.16 | 29.6 | 6 | 1.24 | 341 | JC
| 328:30 | 10.46 | 10.18 | 34.3 | 229 | 6.66 | 6.47 | 30.4 | 11 | R | 0.2 | 0.01 | 6.45 | 25.4 | 10 | 1.22 | 336 | JC
| 329:30 | 11.6 | 8.03 | 30.3 | 364 | 6.15 | 6.01 | 33.4 | 9 | R | 0.24 | 0 | 6.61 | 31.3 | 7 | 1.26 | 339 | JC
330:30
| 331:30 | 11.13 | 9.6 | 30 | 466 | 6.11 | 6.1 | 31 | 6 | R | 0.2 | 0.04 | 6.3 | 30 | 15 | 1.1 | 310 | HC
| 332:30 | 10.51 | 10.3 | 31 | 296 | 6 | 6.06 | 32 | 10 | R | 0.21 | 0.06 | 6.7 | 33 | 7 | 1.29 | 366 | HC
| 333:30 | [14 empty] | 1.36 | 321 | HC
| 334:30 | 10.86 | 10.3 | 30 | 615 | 6.34 | 6.26 | 32 | 13 | R | 0.23 | 0.06 | 6.56 | 31 | 13 | 1.5 | 354 | HC
| 335:30 | [14 empty] | 1.47 | 363 | HC
336:30
337:30
| 338:30 | 11.3 | 10.3 | 31 | 280 | 6.2 | 6.13 | 31 | 16 | R | 0.2 | 0.06 | 6.8 | 30 | 16
| 339:30 | 11.7 | 9.34 | 30 | 636 | 6.17 | 6.24 | 30 | 20 | R | 0.24 | 0.01 | 6.56 | 29 | 15
| 340:30 | 10.01 | 10.6 | 30 | 490 | 6.01 | 6 | 30 | 11 | R | 0.19 | 0.03 | 6.7 | 10 | 10
| 341:30 | 11.31 | 10.41 | 33 | 310 | 6.26 | 6.28 | 30 | 6 | R | 0.26 | 0.03 | 6.39 | 29 | 6 | 1.31 | 366
| 342:30 | 11.91 | 10.09 | 32 | 486 | 6.44 | 6.36 | 31 | 15 | R | 0.21 | 0.04 | 6.67 | 28 | 10 | 1.46 | 321
| 343:30 | 9.68 | 6.9 | 35.6 | 385 | 6.28 | 6.16 | 33.9 | 10 | R | 0.2 | 0.01 | 6.58 | 31.4 | 8 | 1.4 | 319 | JC
| 344:30 | 10.71 | 10.65 | 35 | 460 | 6.31 | 6.15 | 36.3 | 13 | R | 0.22 | 0.03 | 6.63 | 33.2 | 10 | 1.44 | 336 | JC
| 345:30 | 11.18 | 7.98 | 22.7 | 516 | 7.35 | 7.33 | 37 | 22 | R | 0.26 | 0.02 | 7.05 | 35.1 | 18 | 1.41 | 332 | JC
346:30
347:30
| 348:30 | 11.03 | 9.92 | 33.5 | 6.77 | 6.79 | 6.72 | 38.4 | 18 | R | 0.2 | 0 | 6.66 | 36.2 | 15 | 1.36 | 328 | JC
| 349:30 | 11.77 | 11.26 | 31.9 | 349 | 6.19 | 5.81 | 35.4 | 9 | R | 0.24 | 0.01 | 6.36 | 33.1 | 7 | 1.34 | 316 | JC
| 350:30 | 11.12 | 11.13 | 32.5 | 246 | 710 | 6.86 | 34.8 | 15 | R | 0.22 | 0.03 | 6.91 | 32 | 11 | 1.36 | 329 | JC
351:30
| 352:30 | 8.34 | 9.03 | 31.4 | 462 | 6.22 | 5.76 | 32.5 | 6 | R | 0.26 | 0.04 | 6.26 | 30 | 4 | 1.21 | 316 | JC
353:30
354:30
355:30
| 356:30 | [14 empty] | 1.1 | 366 | HC
| 357:30 | [14 empty] | 1.13 | 321 | HC
| 358:30 | 10.91 | 10.36 | 33 | 416 | 6.26 | 6.15 | 31 | 15 | R | 0.21 | 0.06 | 6.59 | 30 | 15 | 1.41 | 354 | HC
| 359:30 | 12.06 | 11.28 | 31 | 286 | 6.47 | 6.34 | 30 | 11 | R | 0.26 | 0.07 | 6.76 | 29 | 6 |  |  | HC
22-11.2020 | 360:30 | [16 empty] | HC
| 361:30 | [16 empty] | HC
| 362:30 | 10.15 | 10.26 | 31 | 296 | 6.29 | 6.21 | 30 | 15 | R | 0.2 | 0.03 | 6.51 | 29 | 19 |  |  | HC
| 363:30 | [16 empty] | HC
| 364:30 | 11.16 | 10.03 | 30 | 613 | 6.71 | 6.59 | 30 | 20 | R | 0.23 | 0.04 | 6.7 | 28 | 26 | 1.31 | 361 | HC
| 365:30 | 11.73 | 9.81 | 31 | 419 | 6.96 | 6.61 | 31 | 13 | R | 0.26 | 0.01 | 6.88 | 28 | 17 | 1.47 | 327 | HC
| 366:30 | [16 empty] | HC
| 367:30 | 11.32 | 10.2 | 29.2 | 386 | 6.16 | 6.04 | 30 | 10 | R | 0.2 | 0 | 6.42 | 28.1 | 8 | 1.3 | 326 | HC
| 368:30 | [14 empty] | 1.37 | 346 | JC
| 369:30 | 10.21 | 9.72 | 33.9 | 418 | 7.5 | 7.34 | 33.9 | 26 | R | 1.23 | 0.02 | 7.41 | 25 | 23 | 1.32 | 330 | JC
| 370:30 | 10.12 | 9.89 | 32.9 | 334 | 6.1 | 5.87 | 34.6 | 7 | R | 0.26 | 0.01 | 6.98 | 30.3 | 5 | 1.34 | 336 | JC
| 371:30 | 11.66 | 11.38 | 28.7 | 526 | 6.66 | 6.46 | 33.9 | 6 | R | 0.2 | 0.04 | 6.37 | 32.1 | 4 | 1.3 | 330 | JC
| 372:30 | [14 empty] | 1.35 | 338 | JC
| 373:30 | [14 empty] | 1.4 | 360 | JC
374:30
375:30
376:30
| 377:30 | 9.94 | 9.55 | 33.4 | 321 | 6.22 | 6.17 | 29.3 | 8 | R | 0.23 | 0.02 | 6.52 | 25.3 | 6
| 378:30 | 10.91 | 10.41 | 31.5 | 286 | 6.1 | 5.73 | 31.8 | 6 | R | 0.2 | 0 | 6.28 | 30 | 4 | 1.41 | 362 | JC
| 379:30 | [14 empty] | 1.5 | 310 | HC
| 380:30 | [14 empty] | 1.36 | 361 | HC
| 381:30 | [14 empty] | 1.24 | 329 | HC
| 382:30 | [16 empty] | HC
| 383:30 | [16 empty] | HC
2020-11-23 | 384:30 | [16 empty] | HC
| 385:30 | 11.9 | 9.61 | 31 | 466 | 6.26 | 6.2 | 30 | 16 | R | 0.24 | 0.06 | 6.9 | 27 | 10 |  |  | HC
| 386:30 | 11.86 | 10.06 | 30 | 720 | 6.1 | 6.15 | 31 | 6 | R | 0.26 | 0.1 | 6.36 | 26 | 20 |  |  | HC
| 387:30 | 10.44 | 9.81 | 30 | 361 | 6.13 | 6.06 | 31 | 19 | R | 0.2 | 0.07 | 6.54 | 26 | 6 |  |  | HC
| 388:30 | 12.01 | 10.44 | 31 | 486 | 6.44 | 6.36 | 30 | 13 | R | 0.31 | 0.06 | 7.06 | 25 | 17 | 1.61 | 326 | HC
| 389:30 | 10.13 | 9.87 | 30 | 399 | 6.01 | 5.96 | 30 | 9 | R | 0.29 | 0.09 | 6.9 | 27 | 11 | 1.54 | 350 | HC
| 390:30 | [16 empty] | HC
| 391:30 | [16 empty] | HC
| 392:30 | 11.31 | 10.56 | 35 | 496 | 6.12 | 6.1 | 34 | 10 | R | 0.2 | 0.06 | 6.9 | 28 | 10 | 1.2 | 320 | WC
| 393:30 | 10.99 | 9.76 | 34 | 510 | 6.19 | 6.21 | 34 | 7 | R | 0.21 | 0.01 | 6.7 | 29 | 9 | 1.31 | 381 | WC
| 394:30 | 11.7 | 10.9 | 35 | 496 | 6.06 | 6.3 | 33 | 11 | R | 0.2 | 0.06 | 6.51 | 29 | 10 | 1.26 | 350 | WC
| 395:30 | 11.5 | 10.56 | 35 | 469 | 6.15 | 6.24 | 34 | 6 | R | 0.26 | 0.05 | 6.36 | 30 | 6 | 1.36 | 342 | WC
| 396:30 | 11.3 | 10.3 | 35 | 490 | 6.26 | 6.3 | 35 | 7 | R | 0.2 | 0.06 | 6.7 | 31 | 7 | 1.3 | 356 | WC
| 397:30 | [14 empty] | 1.26 | 331 | WC
| 398:30 | 11.21 | 10.66 | 36 | 455 | 6.5 | 6.2 | 36 | 10 | R | 0.16 | 0.01 | 6.51 | 35 | 10 | 1.31 | 320 | WC
| 399:30 | 11.69 | 10.7 | 37 | 510 | 6.29 | 6.36 | 35 | 13 | R | 0.26 | 0.06 | 6.36 | 30 | 15 | 1.29 | 351 | WC
| 400:30 | 11.51 | 10.99 | 37 | 420 | 6.39 | 6.2 | 34 | 10 | R | 0.29 | 0.09 | 6.42 | 33 | 10 | 1.26 | 320 | WC
| 401:30 | 11.69 | 11.31 | 36 | 636 | 6.26 | 6.31 | 35 | 15 | R | 0.27 | 0.07 | 6.56 | 33 | 7 | 1.42 | 350 | WC
| 402:30 | [9 empty] | ,
| 403:30 | [14 empty] | 1.25 | 352 | JS
| 404:30 | 12.22 | 12.09 | 36 | 1100 | 6.93 | 7 | 37 | 31 | R | 0.2 | 0.05 | 7.65 | 35 | 28 | 1.29 | 338 | JS
| 405:30 | 11.65 | 10.5 | 35 | 859 | 6.05 | 6.08 | 36 | 17 | R | 0.19 | 0.09 | 6.31 | 35 | 13 | 1.37 | 351 | JS
| 406:30 | [14 empty] | 1.23 | 318 | JS
| 407:30 | 11.17 | 8.84 | 32 | 330 | 6.19 | 6.12 | 34 | 12 | R | 0.27 | 0.13 | 6.47 | 34 | 10 | 1.3 | 367 | JS
2020-11-24 | 408:30 | 9.04 | 9.26 | 32 | 331 | 6.01 | 6.06 | 32 | 13 | R | 0.31 | 0.03 | 6.65 | 30 | 10 | 1.23 | 417 | JS
| 409:30 | 10.73 | 10.21 | 35 | 529 | 6.4 | 6.42 | 33 | 9 | R | 0.29 | 0.01 | 6.89 | 31 | 6 | 0.9 | 399 | JS
| 410:30 | [14 empty] | 0.83 | 312 | JS
| 411:30 | [14 empty] | 0.81 | 358 | JS
| 412:30 | 8.81 | 9.58 | 40 | 345 | 6.35 | 6.38 | 34 | 11 | R | 0.25 | 0.07 | 6.53 | 32 | 5 | 0.85 | 332 | JS
| 413:30 | 10.53 | 9.82 | 38 | 417 | 5.93 | 6.02 | 38 | 10 | R | 0.3 | 0.02 | 6.61 | 35 | 6 | 0.69 | 328 | JS
| 414:30 | [14 empty] | 0.61 | 353 | JS
| 415:30 | [14 empty] | 0.9 | 356 | WC
| 416:30 | 11.91 | 10.9 | 39 | 490 | 6.29 | 6.26 | 37 | 7 | R | 0.26 | 0.06 | 6.36 | 33 | 12 | 0.69 | 390 | WC
| 417:30 | 12.55 | 11.39 | 38 | 431 | 6.35 | 6.31 | 37 | 9 | R | 0.2 | 0.09 | 6.56 | 34 | 10 | 1.15 | 342 | WC
| 418:30 | 12.19 | 11.15 | 38 | 496 | 6.39 | 6.35 | 38 | 15 | R | 0.23 | 0.05 | 6.39 | 33 | 6 | 1.26 | 315 | WC
| 419:30 | 12.15 | 11.3 | 36 | 431 | 6.26 | 6.29 | 36 | 10 | R | 0.16 | 0.03 | 6.7 | 30 | 7 | 1.3 | 331 | WC
| 420:30 | 11.9 | 10.56 | 35 | 530 | 6.22 | 6.15 | 35 | 7 | R | 0.19 | 0.09 | 6.31 | 30 | 13 | 1.15 | 320 | WC
| 421:30 | 11.86 | 10.9 | 35 | 590 | 6.19 | 6.1 | 36 | 9 | R | 0.23 | 0.1 | 6.86 | 28 | 10 | 1.2 | 319 | WC
| 422:30 | 11.3 | 10.36 | 35 | 490 | 6.24 | 6.22 | 35 | 13 | R | 0.26 | 0.06 | 6.9 | 28 | 7 | 1.18 | 336 | WC
| 423:30 | 11.7 | 10.5 | 35 | 442 | 6.26 | 6.2 | 32 | 15 | R | 0.29 | 0.05 | 6.3 | 29 | 10 | 1.26 | 342 | WC
| 424:30 | 11.63 | 10.36 | 33 | 450 | 6.15 | 6.1 | 32 | 10 | R | 0.21 | 0.01 | 6.56 | 29 | 13 | 1.3 | 356 | WC
| 425:30 | 11.15 | 10.56 | 33 | 430 | 6.19 | 6.16 | 30 | 13 | R | 0.22 | 0.02 | 6.72 | 28 | 10 | 1.12 | 340 | WC
| 426:30 | 11.35 | 10.9 | 31 | 476 | 6.16 | 6.12 | 29 | 10 | R | 0.23 | 0.06 | 6.61 | 29 | 9 | 1.1 | 319 | WC
| 427:30 | [14 empty] | 1.25 | 355 | JS
| 428:30 | [14 empty] | 1.27 | 339 | JS
| 429:30 | 11.1 | 12 | 34 | 372 | 6.35 | 6.37 | 32 | 15 | R | 0.28 | 0.05 | 6.7 | 31 | 12 | 1.5 | 324 | JS
| 430:30 | 11.83 | 10.15 | 34 | 518 | 6.09 | 6.12 | 34 | 8 | R | 0.3 | 0.01 | 6.72 | 30 | 5 | 1.33 | 387 | JS
| 431:30 | 9.32 | 8.37 | 33 | 330 | 6 | 6.03 | 34 | 13 | R | 0.25 | 0.07 | 6.94 | 32 | 8 | 1.35 | 351 | JS
2020-11-25 | 432:30 | [14 empty] | 1.2 | 329 | JS
| 433:30 | 11.5 | 10.29 | 33 | 374 | 6.62 | 6.71 | 32 | 9 | R | 0.24 | 0.07 | 7.1 | 30 | 7 | 1.27 | 302 | JS
| 434:30 | 11.35 | 10.07 | 34 | 312 | 6.3 | 6.34 | 32 | 13 | R | 0.19 | 0.01 | 6.9 | 31 | 9 | 1.19 | 357 | JS
| 435:30 | 11.21 | 10.25 | 35 | 530 | 6.23 | 6.25 | 33 | 10 | R | 0.2 | 0 | 6.39 | 32 | 11 | 1.27 | 381 | JS
| 436:30 | 11.87 | 11.55 | 38 | 328 | 6.21 | 6.2 | 33 | 12 | R | 0.28 | 0.11 | 6.25 | 32 | 7 | 1.24 | 312 | JS
| 437:30 | 10.97 | 9.94 | 38 | 410 | 6.13 | 6.17 | 33 | 17 | R | 0.17 | 0 | 6.32 | 31 | 13 |  |  | JS
| 438:30 | 11.25 | 10.11 | 37 | 404 | 6.17 | 6.21 | 36 | 25 | R | 0.2 | 0.07 | 6.88 | 35 | 22 |  |  | JS
| 439:30 | [16 empty] | WC
| 440:30 | 11.9 | 10.19 | 36 | 490 | 6.26 | 6.3 | 35 | 17 | R | 0.26 | 0.06 | 6.7 | 33 | 25 |  |  | WC
| 441:30 | 11.36 | 10.36 | 35 | 436 | 6.39 | 6.5 | 36 | 10 | R | 0.23 | 0.09 | 6.56 | 33 | 10 | 1.15 | 331 | WC
| 442:30 | 11.5 | 10.56 | 36 | 461 | 6.3 | 6.36 | 35 | 7 | R | 0.19 | 0.07 | 6.73 | 32 | 15 | 1.3 | 345 | WC
| 443:30 | 11.69 | 10.7 | 35 | 650 | 6.26 | 6.2 | 35 | 10 | R | 0.26 | 0.01 | 6.76 | 30 | 10 | 1.26 | 336 | WC
| 444:30 | 11.7 | 10.31 | 34 | 490 | 6.5 | 6.7 | 36 | 15 | R | 0.29 | 0.09 | 6.8 | 31 | 7 | 1.3 | 390 | WC
| 445:30 | 11.6 | 10.56 | 34 | 530 | 6.36 | 6.42 | 35 | 10 | R | 0.3 | 0.03 | 6.31 | 30 | 10 | 1.15 | 336 | WC
| 446:30 | 11.31 | 10.69 | 35 | 490 | 6.2 | 6.3 | 35 | 7 | R | 0.2 | 0.05 | 6.2 | 30 | 9 | 1.19 | 340 | WC
| 447:30 | 11.42 | 10.31 | 34 | 436 | 6.36 | 6.4 | 34 | 13 | R | 0.26 | 0.01 | 6.56 | 29 | 15 | 1.1 | 356 | WC
| 448:30 | 11.5 | 10.4 | 34 | 459 | 6.2 | 6.3 | 34 | 19 | R | 0.16 | 0.09 | 6.69 | 29 | 13 | 1.2 | 342 | WC
| 449:30 | 11.36 | 10.9 | 35 | 415 | 6.22 | 6.26 | 34 | 15 | R | 0.19 | 0.06 | 6.7 | 30 | 10 | 1.26 | 340 | WC
| 450:30 | 11.69 | 10.3 | 34 | 1090 | 6.3 | 6.5 | 33 | 13 | R | 0.26 | 0.03 | 6.39 | 30 | 6 | 1.21 | 350 | WC
| 451:30 | [16 empty] | JS
| 452:30 | 10.65 | 10.81 | 35 | 351 | 6.17 | 6.13 | 34 | 12 | R | 0.27 | 0.03 | 6.52 | 32 | 9 |  |  | JS
| 453:30 | 11.79 | 10.27 | 36 | 398 | 6.21 | 6.2 | 36 | 9 | R | 0.32 | 0.12 | 6.69 | 32 | 7 |  |  | JS
| 454:30 | 12.04 | 11.28 | 35 | 432 | 6.27 | 6.25 | 35 | 11 | R | 0.28 | 0.1 | 6.7 | 35 | 9 | 1.29 | 361 | JS
| 455:30 | 11.21 | 10.58 | 36 | 390 | 6.01 | 5.92 | 35 | 8 | R | 0.3 | 0.09 | 6.62 | 34 | 6 | 1.42 | 370 | JS
2020-11-26 | 456:30 | 10.9 | 10.1 | 36 | 538 | 6.08 | 6.11 | 36 | 13 | R | 0.2 | 0 | 6.48 | 33 | 11 | 1.21 | 305 | JS
| 457:30 | 11.38 | 10.22 | 37 | 323 | 6.12 | 6.14 | 37 | 7 | R | 0.22 | 0.04 | 6.39 | 34 | 5 | 1.2 | 379 | JS
| 458:30 | 11.08 | 10.03 | 40 | 385 | 6.18 | 6.17 | 38 | 9 | R | 0.17 | 0.01 | 6.35 | 35 | 10 | 1.17 | 350 | JS
| 459:30 | [14 empty] | 1.38 | 344 | JS
| 460:30 | [16 empty] | JS
| 461:30 | 11.73 | 11.42 | 37 | 210 | 6.32 | 6.37 | 37 | 15 | R | 0.22 | 0.05 | 6.71 | 32 | 12 |  |  | JS
| 462:30 | 9.31 | 9.43 | 36 | 1100 | 6.05 | 6.05 | 35 | 16 | R | 0.2 | 0.09 | 6.45 | 32 | 14 |  |  | JS
463:30
464:30
| 465:30 | 11.9 | 10.9 | 31 | 680 | 6.2 | 6.16 | 34 | 6 | R | 0.21 | 0.06 | 6.7 | 32 | 16 | 1.4 | 360
| 466:30 | [14 empty] | 1.1 | 32321
| 467:30 | 11.1 | 11.12 | 31 | 425 | 6.3 | 6.33 | 32 | 11 | R | 0.24 | 0.03 | 6.81 | 30 | 15 | 1.36 | 362
| 468:30 | 10.76 | 10.26 | 32 | 280 | 6.26 | 6.21 | 31 | 16 | R | 0.2 | 0.01 | 6.55 | 31 | 16 | 1.28 | 386
| 469:30 | [14 empty] | 0.9 | 324
| 470:30 | 10.96 | 10.29 | 30 | 460 | 6.7 | 6.66 | 30 | 10 | R | 0.21 | 0.01 | 6.67 | 30 | 3 | 1.31 | 315
| 471:30 | 11.9 | 11.36 | 31 | 319 | 6.43 | 6.47 | 31 | 7 | R | 0.27 | 0.03 | 6.59 | 31 | 6 | 1.3 | 366
| 472:30 | [14 empty] | 1 | 631
| 473:30 | [14 empty] | 1.26 | 310
| 474:30 | 11.46 | 10.01 | 30 | 715 | 6.43 | 6.21 | 32 | 15 | R | 0.2 | 0.06 | 6.86 | 30 | 13
475:30
| 476:30 | 10.46 | 9.69 | 37.6 | 1100 | 6.16 | 5.94 | 36.2 | 5 | R | 0.21 | 0.01 | 6.75 | 34.3 | 3
| 477:30 | 10.83 | 10.01 | 37.6 | 820 | 6.21 | 5.53 | 36.6 | 7 | R | 0.2 | 0 | 6.63 | 34 | 5 | 1.13 | 332 | JC
| 478:30 | 10.55 | 9.63 | 36.4 | 669 | 6.34 | 5.72 | 36.3 | 10 | R | 0.26 | 0.02 | 6.71 | 33.1 | 8 | 1.16 | 333 | JC
479:30
2020-11-27 | 480:30 | 11.25 | 9.41 | 35.5 | 698 | 7.03 | 6.82 | 36.2 | 15 | R | 0.2 | 0.04 | 7.14 | 34.2 | 12 | 1.14 | 326 | JC
| 481:30 | 10.9 | 10.07 | 35.9 | 674 | 6.12 | 5.87 | 35.9 | 10 | R | 0.22 | 0.02 | 6.16 | 33 | 8 | 1.2 | 337 | JC
| 482:30 | 11.7 | 989 | 38.4 | 1100 | 6.16 | 5.77 | 35.9 | 22 | R | 0.26 | 0.06 | 6.26 | 32 | 20 | 1.14 | 330 | JC
| 483:30 | 11.26 | 10.18 | 40 | 621 | 6.48 | 6.36 | 38 | 18 | R | 0.24 | 0.04 | 6.52 | 36.4 | 16 | 1.22 | 336 | JC
| 484:30 | [14 empty] | 1.32 | 338 | JC
| 485:30 | 9.95 | 9.52 | 36.7 | 361 | 6.67 | 6.5 | 38.2 | 26 | R | 0.22 | 0.01 | 6.66 | 35.3 | 24 | 1.36 | 339 | JC
| 486:30 | 9.61 | 9.88 | 37.1 | 4.38 | 6.39 | 6.24 | 37.3 | 15 | R | 0.2 | 0 | 6.36 | 35 | 12 | 1.33 | 342 | JC
| 487:30 | [16 empty] | HC
| 488:30 | [16 empty] | HC
| 489:30 | 11.6 | 10.21 | 33 | 496 | 6.41 | 6.26 | 36 | 19 | R | 0.26 | 0.26 | 6.7 | 36 | 6 | 0.96 | 310 | HC
| 490:30 | 10.7 | 10.3 | 31 | 676 | 6.1 | 6.15 | 35 | 28 | R | 0.2 | 0.2 | 0.35 | 35 | 15 | 1 | 361 | HC
| 491:30 | 10.86 | 11.15 | 30 | 513 | 6.36 | 6.31 | 35 | 30 | R | 0.24 | 0.24 | 0.31 | 34 | 13 | 1.1 | 356 | HC
| 492:30 | [14 empty] | 1.13 | 321 | HC
| 493:30 | 9.61 | 10 | 33 | 670 | 6.3 | 6.28 | 34 | 20 | R | 0.2 | 0.2 | 6.89 | 31 | 20 | 1.2 | 310 | HC
| 494:30 | 12.3 | 11.13 | 34 | 656 | 6.7 | 6.61 | 34 | 13 | R | 0.26 | 0.26 | 7.06 | 31 | 26 | 1.06 | 381 | HC
| 495:30 | 12.19 | 11.86 | 33 | 710 | 6.77 | 6.83 | 35 | 29 | R | 0.21 | 0.21 | 7.9 | 33 | 16 | 1.1 | 361 | HC
| 496:30 | 12.2 | 11.32 | 34 | 520 | 6.47 | 6.32 | 35 | 30 | R | 0.3 | 0.01 | 7.11 | 34 | 10 | 1.15 | 380 | HC
| 497:30 | 11.13 | 10.1 | 33 | 296 | 6.39 | 6.22 | 34 | 19 | R | 0.29 | 0.06 | 6.81 | 33 | 17 | 1.2 | 355 | HC
| 498:30 | 10.2 | 9.6 | 31 | 315 | 6.51 | 6.7 | 33 | 10 | R | 0.2 | 0.06 | 6.7 | 29 | 15 | 1 | 310 | HC
| 499:30 | [14 empty] | 1.01 | 311 | JC
| 500:30 | 10.9 | 9.91 | 32.8 | 668 | 6.29 | 6.15 | 34.1 | 22 | R | 0.24 | 0.04 | 6.67 | 32 | 20 | 1.09 | 321 | JC
| 501:30 | 10.4 | 9.71 | 33.3 | 462 | 6.36 | 6.28 | 33.3 | 5 | R | 0.22 | 0.01 | 6.71 | 32.6 | 3 | 1 | 320 | JC
| 502:30 | 9.76 | 9.7 | 33.4 | 474 | 6.4 | 6.26 | 33.2 | 7 | R | 0.26 | 0 | 6.64 | 33 | 4 | 99 | 3.27 | JC
| 503:30 | [14 empty] | 99 | 334 | JC
2020-11-28 | 504:30 | 937 | 944 | 34.3 | 260 | 6.27 | 6.14 | 33.3 | 8 | R | 0.26 | 0.01 | 6.6 | 30.1 | 5 | 98 | 310 | JC
| 505:30 | [14 empty] | 99 | 315 | JC
| 506:30 | 10.55 | 9.9 | 35.4 | 463 | 6.21 | 6.5 | 33.6 | 10 | R | 0.2 | 0.03 | 6.19 | 32.5 | 8 | 1.08 | 319 | JC
| 507:30 | 11.73 | 11.36 | 34.2 | 486 | 6.16 | 5.9 | 34.9 | 6 | R | 0.22 | 0.04 | 6.26 | 30.2 | 4 | 1.1 | 305 | JC
| 508:30 | 11.33 | 9.89 | 35.3 | 519 | 6.18 | 6.07 | 34.4 | 12 | R | 0.26 | 0.01 | 6.32 | 32.1 | 10 | 97 | 315 | JC
509:30
| 510:30 | 9.57 | 9.65 | 37.4 | 230 | 6.2 | 6 | 35.3 | 38 | R | 0.2 | 0.03 | 6.16 | 33.2 | 35
511:30
512:30
| 513:30 | 10.2 | 10.31 | 34 | 626 | 6.2 | 6.13 | 30 | 15 | R | 0.26 | 0.06 | 6.9 | 31 | 17 | 1 | 310
| 514:30 | 11.13 | 9.96 | 33 | 281 | 6.26 | 6.21 | 31 | 7 | R | 0.2 | 0.01 | 6.56 | 30 | 6 | 1.1 | 361
| 515:30 | 10.96 | 10.01 | 33 | 366 | 6.01 | 5.96 | 34 | 10 | R | 0.24 | 0.1 | 6.86 | 30 | 10 | 1.15 | 386
| 516:30 | [14 empty] | 1.26 | 351
| 517:30 | [14 empty] | 1.06 | 390
| 518:30 | 12.2 | 10.15 | 34 | 617 | 6.26 | 6.17 | 34 | 11 | R | 0.26 | 0.06 | 6.7 | 32 | 10
| 519:30 | 11.9 | 11.2 | 33 | 326 | 6.15 | 6.29 | 35 | 20 | R | 0.19 | 0.05 | 6.99 | 31 | 6
| 520:30 | [14 empty] | 1 | 310
| 521:30 | 10.09 | 10.61 | 33 | 496 | 6.36 | 6.47 | 34 | 13 | R | 0.3 | 0.1 | 7.01 | 30 | 17 | 1.2 | 361
| 522:30 | 10.61 | 9.97 | 34 | 366 | 6.7 | 6.56 | 34 | 10 | R | 0.2 | 0.06 | 6.8 | 31 | 6 | 1.36 | 355
| 523:30 | [14 empty] | 1.28 | 350
| 524:30 | 10.53 | 9.29 | 32 | 6.18 | 6.21 | 5.97 | 32.2 | 8 | R | 0.24 | 0.03 | 6.32 | 30 | 6 | 1.25 | 342
| 525:30 | [14 empty] | 1.27 | 339
| 526:30 | 11.31 | 9.85 | 33.1 | 227 | 6.53 | 6.36 | 31.4 | 10 | R | 0.26 | 0.06 | 6.47 | 28.2 | 8 | 1.24 | 336
| 527:30 | 11.66 | 11.32 | 33.7 | 4.68 | 6.16 | 5.65 | 32.5 | 7 | R | 0.24 | 0.01 | 6.73 | 30.1 | 5 | 1.2 | 331
2020-11-29 | 528:30 | [14 empty] | 99 | 322 | JC
| 529:30 | [14 empty] | 89 | 320 | JC
| 530:30 | 9.71 | 8.53 | 34 | 364 | 6.44 | 6.28 | 32.3 | 15 | R | 0.2 | 0 | 6.49 | 30.1 | 11 | 1.19 | 316 | JC
531:30
532:30
533:30
| 534:30 | 11.55 | 11.19 | 34.2 | 435 | 6.12 | 5.6 | 33.5 | 18 | R | 0.22 | 0.02 | 6.24 | 30.1 | 15
535:30
| 536:30 | 11.54 | 10.24 | 35 | 328 | 6.35 | 6.38 | 33 | 10 | R | 0.2 | 0.04 | 6.62 | 31 | 8 | 1.27 | 315 | JS
| 537:30 | 11.72 | 9.99 | 35 | 741 | 6.16 | 6.15 | 34 | 13 | R | 0.27 | 0.09 | 6.43 | 30 | 10 | 1.21 | 317 | JS
538:30
539:30
540:30
541:30
542:30
543:30
544:30
545:30
| 546:30 | 11.93 | 11.07 | 31 | 304 | 6.17 | 6.12 | 29 | 17 | R | 0.29 | 0.09 | 6.61 | 30 | 15
547:30
| 548:30 | [14 empty] | 1.15 | 230 | WC
| 549:30 | 11.56 | 10.69 | 32 | 420 | 6.21 | 6.15 | 30 | 15 | R | 0.26 | 0.01 | 6.7 | 31 | 10 | 1.1 | 350 | WC
| 550:30 | 11.5 | 10.15 | 31 | 450 | 6.25 | 6.26 | 29 | 10 | R | 0.2 | 0.05 | 6.31 | 30 | 6 | 1.15 | 315 | WC
| 551:30 | [14 empty] | 1.1 | 320 | WC
2020-11-30 | 552:30 | 11.15 | 10.15 | 30 | 415 | 6.16 | 6.2 | 30 | 10 | R | 0.21 | 0.06 | 6.7 | 29 | 10 | 1.19 | 315 | WC
| 553:30 | 11.7 | 10.36 | 29 | 450 | 6.19 | 6.1 | 29 | 7 | R | 0.25 | 0.01 | 6.31 | 28 | 7 | 1.1 | 320 | WC
| 554:30 | 11.56 | 10.9 | 31 | 442 | 6.21 | 6.25 | 30 | 13 | R | 0.2 | 0.03 | 6.5 | 29 | 15 | 1.15 | 329 | WC
| 555:30 | 11.3 | 10.5 | 30 | 415 | 6.29 | 6.19 | 31 | 10 | R | 0.23 | 0.04 | 6.49 | 29 | 10 | 1.2 | 336 | WC
| 556:30 | 11.56 | 10.36 | 30 | 436 | 6.22 | 6.26 | 30 | 6 | R | 0.29 | 0.06 | 6.3 | 28 | 6 | 1.26 | 356 | WC
| 557:30 | 11.5 | 10.9 | 31 | 415 | 6.25 | 6.2 | 31 | 9 | R | 0.16 | 0.01 | 6.61 | 29 | 9 | 1.3 | 340 | WC
| 558:30 | [14 empty] | 1.15 | 356 | WC
| 559:30 | [14 empty] | 1.35 | 353 | JS
| 560:30 | 11.52 | 10.52 | 32 | 383 | 6.13 | 6.15 | 32 | 10 | R | 0.24 | 0.1 | 6.38 | 30 | 10 | 1.27 | 337 | JS
| 561:30 | 9.17 | 7.14 | 32 | 358 | 6.19 | 6.17 | 32 | 8 | R | 0.21 | 0.11 | 6.31 | 30 | 15 | 1.21 | 342 | JS
| 562:30 | [14 empty] | 1.32 | 329 | JS
| 563:30 | 11.45 | 11.83 | 34 | 617 | 6.05 | 6.09 | 32 | 11 | R | 0.22 | 0.08 | 6.83 | 31 | 10 | 0.91 | 381 | JS
| 564:30 | 11.47 | 10.28 | 34 | 534 | 6.26 | 6.27 | 33 | 14 | R | 0.23 | 0.05 | 6.53 | 31 | 15 | 0.47 | 378 | JS
| 565:30 | 11.21 | 10.15 | 34 | 322 | 6.15 | 6.13 | 34 | 9 | R | 0.17 | 0.08 | 6.45 | 32 | 7 | 1.15 | 330 | JS
| 566:30 | 10.77 | 10 | 33 | 486 | 6.03 | 6.06 | 35 | 10 | R | 0.29 | 0.04 | 6.44 | 34 | 5 | 1.17 | 308 | JS
| 567:30 | 11.95 | 9.68 | 33 | 450 | 6.05 | 6.02 | 35 | 8 | R | 0.27 | 0.1 | 6.32 | 33 | 8 | 1.2 | 314 | JS
| 568:30 | 11.59 | 10.39 | 37 | 331 | 6.1 | 6.11 | 35 | 17 | R | 0.22 | 0.05 | 6.79 | 34 | 11 | 1 | 372 | JS
| 569:30 | [14 empty] | 1.03 | 395 | JS
| 570:30 | [14 empty] | 1.08 | 320 | JS
571:30
| 572:30 | 11.9 | 10.36 | 37 | 836 | 6.19 | 6.15 | 36 | 13 | R | 0.26 | 0.06 | 6.76 | 32 | 15 | 1.2 | 356 | WC
| 573:30 | 11.69 | 10.59 | 36 | 810 | 6.13 | 6.1 | 37 | 19 | R | 0.2 | 0.01 | 6.3 | 32 | 10 | 1.1 | 350 | WC
| 574:30 | 11.3 | 10.3 | 36 | 690 | 6.24 | 6.19 | 36 | 10 | R | 0.19 | 0.03 | 6.56 | 33 | 6 | 1.15 | 340 | WC
| 575:30 | [14 empty] | 1.16 | 331 | WC
2020-12-01 | 576:30 | 11.61 | 10.9 | 37 | 631 | 6.16 | 6.21 | 36 | 10 | R | 0.26 | 0.01 | 6.26 | 34 | 10 | 1.15 | 315 | WC
| 577:30 | 11.3 | 10.36 | 36 | 510 | 6.26 | 6.36 | 35 | 16 | R | 0.2 | 0.06 | 6.21 | 33 | 7 | 1.2 | 326 | WC
| 578:30 | 11.56 | 10.5 | 37 | 535 | 6.21 | 6.19 | 36 | 12 | R | 0.21 | 0.09 | 6.3 | 34 | 9 | 1.16 | 320 | WC
| 579:30 | [14 empty] | 1.2 | 331 | WC
| 580:30 | 11.24 | 10.8 | 37 | 442 | 6.28 | 6.24 | 37 | 16 | R | 0.2 | 0.01 | 6.24 | 33 | 11 | 1.15 | 351 | WC
| 581:30 | 11.31 | 10.41 | 36 | 456 | 6.22 | 6.18 | 37 | 7 | R | 0.24 | 0.03 | 6.29 | 33 | 15 | 1.16 | 342 | WC
| 582:30 | 11.59 | 10.56 | 36 | 436 | 6.2 | 6.25 | 36 | 11 | R | 0.29 | 0.09 | 6.1 | 32 | 6 | 1.1 | 356 | WC
| 583:30 | [14 empty] | 1.17 | 332 | JS
| 584:30 | 10.93 | 10 | 36 | 397 | 6.12 | 6.09 | 36 | 10 | R | 0.253 | 0.07 | 6.34 | 32 | 10 | 1.12 | 385 | JS
| 585:30 | 11.52 | 9.88 | 35 | 450 | 6.2 | 6.19 | 36 | 15 | R | 0.29 | 0.01 | 6.31 | 33 | 9 | 1.15 | 350 | JS
| 586:30 | 12.19 | 11.04 | 35 | 659 | 6.09 | 6.1 | 35 | 13 | R | 0.3 | 0.04 | 6.4 | 33 | 13 | 1.2 | 0.42 | JS
| 587:30 | 11.9 | 10.47 | 36 | 512 | 6.07 | 6.05 | 35 | 19 | R | 0.15 | 0.01 | 6.53 | 34 | 10 | 1.24 | 305 | JS
| 588:30 | 11.83 | 9.98 | 36 | 325 | 6.01 | 6 | 37 | 10 | R | 0.27 | 0 | 6.38 | 35 | 7 | 1.17 | 341 | JS
| 589:30 | [14 empty] | 1.15 | 315 | JS
| 590:30 | 10.75 | 10.44 | 35 | 331 | 6.13 | 6.09 | 36 | 10 | R | 0.25 | 0.07 | 6.21 | 33 | 9
| 591:30 | 11.39 | 9.98 | 35 | 390 | 6.28 | 6.23 | 35 | 15 | R | 0.24 | 0.01 | 6.85 | 33 | 13
| 592:30 | 11.38 | 10.38 | 36 | 422 | 6.24 | 6.18 | 35 | 7 | R | 0.3 | 0.07 | 6.53 | 34 | 8 | 1.13 | 328 | JS
| 593:30 | 10.93 | 10.09 | 37 | 337 | 6.27 | 6.25 | 36 | 24 | R | 0.31 | 0.08 | 6.72 | 33 | 21 | 1.25 | 313 | JS
| 594:30 | 10.52 | 10.81 | 38 | 452 | 6.08 | 6.04 | 37 | 18 | R | 0.22 | 0.05 | 6.77 | 33 | 15 | 1.2 | 309 | JS
| 595:30 | [14 empty] | 1.15 | 331 | WC
| 596:30 | 11.36 | 10.6 | 39 | 469 | 6.15 | 6.12 | 37 | 21 | R | 0.21 | 0.06 | 6.81 | 35 | 10 | 1.25 | 342 | WC
| 597:30 | 11.56 | 10.31 | 38 | 415 | 6.24 | 6.19 | 37 | 16 | R | 0.26 | 0.01 | 6.92 | 34 | 6 | 1.26 | 356 | WC
| 598:30 | 11.2 | 10.64 | 38 | 490 | 6.15 | 6.09 | 36 | 10 | R | 0.19 | 0.15 | 6.31 | 34 | 9 | 1.16 | 315 | WC
| 599:30 | [14 empty] | 1.24 | 324 | WC
2020-12-02 | 600:30 | 11.9 | 10.36 | 37 | 470 | 6.19 | 6.15 | 36 | 10 | R | 0.2 | 0.01 | 6.5 | 30 | 6 | 1.2 | 356 | WC
| 601:30 | 11.31 | 10.76 | 35 | 431 | 6.24 | 6.21 | 35 | 7 | R | 0.21 | 0.06 | 6.36 | 29 | 9 | 1.15 | 331 | WC
| 602:30 | [14 empty] | 1.19 | 315 | WC
| 603:30 | 11.42 | 10.56 | 33 | 456 | 6.3 | 6.36 | 34 | 15 | R | 0.15 | 0.01 | 6.79 | 29 | 13 | 1.3 | 390 | WC
| 604:30 | 11.61 | 10.31 | 34 | 376 | 6.21 | 6.2 | 34 | 19 | R | 0.25 | 0.07 | 6.9 | 30 | 15 | 1.19 | 361 | WC
| 605:30 | 11.5 | 10.4 | 33 | 410 | 6.25 | 6.21 | 34 | 13 | R | 0.24 | 0.08 | 6.61 | 30 | 10 | 1.24 | 350 | WC
| 606:30 | 11.36 | 10.26 | 34 | 426 | 6.22 | 6.15 | 33 | 15 | R | 0.2 | 0.03 | 6.56 | 30 | 6 | 1.19 | 342 | WC
| 607:30 | [14 empty] | 1.22 | 351 | JC
| 608:30 | 10.34 | 9.78 | 36.3 | 521 | 6.79 | 6.74 | 33.5 | 23 | R | 0.24 | 0.06 | 7.14 | 30.4 | 20 | 1.2 | 348 | JC
| 609:30 | 11.02 | 9.98 | 33.9 | 636 | 6.16 | 5.99 | 36.6 | 8 | R | 0.26 | 0.04 | 8.09 | 30 | 6 | 1.24 | 351 | JC
| 610:30 | 10.48 | 9.89 | 34.7 | 888 | 6.12 | 5.8 | 35 | 11 | R | 0.23 | 0.01 | 6.95 | 27.8 | 9 | 88 | 336 | JC
| 611:30 | 11.28 | 9.83 | 34.6 | 736 | 6.24 | 5.86 | 35.1 | 15 | R | 0.21 | 0 | 6.99 | 30.4 | 12 | 1.3 | 344 | JC
| 612:30 | 10.92 | 9.72 | 35.4 | 621 | 6.11 | 5.8 | 35.4 | 13 | R | 0.23 | 0.01 | 7.16 | 33.1 | 15 | 1.32 | 338 | JC
| 613:30 | 12.14 | 10.68 | 35.5 | 355 | 6.64 | 6.38 | 35.4 | 19 | R | 0.26 | 0.02 | 8.24 | 32 | 17 | 1.35 | 335 | JC
| 614:30 | [14 empty] | 1.29 | 336 | JC
| 615:30 | 10.67 | 9.9 | 37 | 308 | 6.22 | 5.99 | 36.8 | 10 | R | 0.24 | 0.04 | 6.21 | 31.1 | 7 | 1.35 | 342 | JC
| 616:30 | [14 empty] | 1.01 | 3.29 | JC
| 617:30 | 10.22 | 9.86 | 34.1 | 4.29 | 6.19 | 5.92 | 35.4 | 6 | R | 0.22 | 0.06 | 6.66 | 33.4 | 4 | 1.05 | 338 | JC
| 618:30 | 11.16 | 9.98 | 36.2 | 621 | 6.13 | 6.05 | 34.4 | 10 | R | 0.2 | 0.01 | 6.63 | 32.3 | 8 | 88 | 326 | JC
| 619:30 | [14 empty] | 0.9 | 310 | HC
| 620:30 | [14 empty] | 1 | 361 | HC
| 621:30 | 11.13 | 10.21 | 33 | 626 | 6.2 | 6.15 | 33 | 16 | R | 0.2 | 0.06 | 6.7 | 33 | 10 | 1.4 | 356 | HC
| 622:30 | 12.2 | 9.66 | 34 | 390 | 6.06 | 6 | 35 | 20 | R | 0.26 | 0.04 | 6.55 | 30 | 19 | 1.36 | 396 | HC
| 623:30 | 12.11 | 11.13 | 34 | 711 | 6.21 | 6.13 | 35 | 13 | R | 0.21 | 0.06 | 6.31 | 30 | 13 | 1.26 | 377 | HC
2020-12-03 | 624:30 | 11.9 | 10.99 | 31 | 460 | 6.56 | 6.6 | 34 | 20 | R | 0.26 | 0.06 | 7.01 | 26 | 10 | 1.1 | 300 | HC
| 625:30 | 11.86 | 10.13 | 32 | 310 | 6.71 | 6.56 | 34 | 16 | R | 0.19 | 0.1 | 6.96 | 26 | 19 | 1.13 | 326 | HC
| 626:30 | 10.61 | 9.14 | 32 | 670 | 6.1 | 6.13 | 35 | 13 | R | 0.3 | 0.01 | 7.2 | 27 | 15 | 1 | 361 | HC
| 627:30 | 11.13 | 10.26 | 31 | 406 | 6.41 | 6.36 | 34 | 11 | R | 0.26 | 0.06 | 6.9 | 26 | 10 | 1.1 | 369 | HC
| 628:30 | 10.26 | 9.81 | 30 | 361 | 6.56 | 6.4 | 33 | 6 | R | 0.2 | 0.08 | 6.76 | 27 | 6 | 1.01 | 383 | HC
| 629:30 | 10.9 | 9.69 | 30 | 726 | 6.43 | 6.51 | 33 | 7 | R | 0.21 | 0.03 | 6.39 | 27 | 3 | 1.06 | 353 | HC
| 630:30 | [14 empty] | 99 | 320 | JC
| 631:30 | [14 empty] | 86 | 328 | JC
| 632:30 | 11.17 | 9.87 | 33.6 | 1100 | 6.18 | 5.86 | 33.1 | 3 | R | 0.22 | 0.01 | 6.95 | 31 | 1 | 77 | 334 | JC
| 633:30 | 10.45 | 9.94 | 35.3 | 1100 | 6.81 | 6.38 | 33.3 | 3 | R | 0.2 | 0 | 6.93 | 31.6 | 1 | 1.23 | 349 | JC
| 634:30 | 11.21 | 9.7 | 34.5 | 82 | 626 | 5.82 | 34.6 | 6 | R | 0.26 | 0.02 | 6.79 | 31.2 | 4 | 1.26 | 353 | JC
| 635:30 | [14 empty] | 1.29 | 360 | JC
| 636:30 | [14 empty] | 1.3 | 358 | JC
| 637:30 | 11.6 | 11.96 | 38.8 | 94 | 8.16 | 7.9 | 34.7 | 33 | R | 0.23 | 0.06 | 8.33 | 32.4 | 30 | 1.32 | 361 | JC
| 638:30 | [14 empty] | 1.24 | 320 | JC
| 639:30 | 11.47 | 9.88 | 36.9 | 1100 | 6.16 | 5.81 | 38.4 | 9 | R | 0.2 | 0.03 | 6.81 | 31.9 | 7 | 1.26 | 332 | JC
| 640:30 | 11.36 | 10.02 | 36.2 | 1100 | 6.43 | 6.28 | 38.5 | 4 | R | 0.22 | 0.02 | 6.95 | 32.1 | 2 | 1.28 | 336 | JC
| 641:30 | 10.5 | 9.97 | 36.9 | 616 | 6.2 | 5.6 | 37.1 | 8 | R | 0.26 | 0.01 | 6.85 | 30.3 | 6 | 1.31 | 342 | JC
642:30
| 643:30 | 11.1 | 10.61 | 34 | 781 | 6.11 | 6.1 | 34 | 10 | R | 0.24 | 0.01 | 6.7 | 33 | 16 | 1 | 310 | HC
| 644:30 | 11.96 | 9.96 | 35 | 636 | 6.06 | 5.91 | 35 | 3 | R | 0.2 | 0.06 | 6.96 | 30 | 13 | 1.1 | 360 | HC
| 645:30 | 11.81 | 10.01 | 35 | 815 | 6.44 | 6.27 | 35 | 13 | R | 0.31 | 0.03 | 6.67 | 29 | 10 | 1.15 | 326 | HC
| 646:30 | [14 empty] | 1.13 | 347 | HC
| 647:30 | [16 empty] | HC
2020-12-04 | 648:30 | 9.1 | 10.13 | 33 | 615 | 6.1 | 6.01 | 33 | 16 | R | 0.29 | 0.01 | 6.9 | 29 | 16 |  |  | HC
| 649:30 | 10.61 | 9.61 | 31 | 861 | 6.55 | 6.6 | 35 | 20 | R | 0.2 | 0.01 | 6.55 | 29 | 7 | 1.1 | 315 | HC
| 650:30 | 11.15 | 9.44 | 30 | 410 | 6.67 | 6.51 | 35 | 13 | R | 0.19 | 0.06 | 6.31 | 30 | 10 | 1.13 | 310 | HC
| 651:30 | [14 empty] | 1.26 | 321 | HC
| 652:30 | 10.99 | 10.19 | 30 | 396 | 6.3 | 6.36 | 34 | 6 | R | 0.32 | 0.1 | 6.84 | 30 | 8 | 1.01 | 337 | HC
| 653:30 | 12.15 | 10.61 | 31 | 521 | 6.51 | 6.44 | 33 | 10 | R | 0.21 | 0.03 | 6.55 | 31 | 15 | 1 | 363 | HC
| 654:30 | 10.9 | 10.3 | 33 | 480 | 6.43 | 6.31 | 34 | 6 | R | 0.2 | 0.03 | 6.79 | 33 | 7 | 1 | 350 | HC
| 655:30 | 10.47 | 10.03 | 34.9 | 496 | 6.21 | 6.01 | 37.6 | 26 | R | 0.26 | 0.02 | 6.99 | 33.8 | 23 | 1.08 | 361 | JC
| 656:30 | 10.37 | 9.81 | 34.1 | 383 | 6.24 | 5.68 | 35 | 2 | R | 0.24 | 0.01 | 6.93 | 32.8 | 1 | 89 | 310 | JC
657:30
| 658:30 | 10.98 | 9.84 | 32.7 | 446 | 6.33 | 6.18 | 33.9 | 6 | R | 0.21 | 0.03 | 6.67 | 32.5 | 4 | 1.18 | 329 | JC
| 659:30 | 8.52 | 9.41 | 33.4 | 258 | 6.38 | 6.26 | 33.3 | 26 | R | 0.22 | 0.02 | 7.14 | 30.6 | 23 | 1.21 | 332 | JC
| 660:30 | 12.06 | 10.63 | 33.7 | 374 | 6.66 | 6.49 | 33.3 | 16 | R | 0.26 | 0.01 | 7.55 | 31 | 10 | 1.25 | 337 | JC
| 661:30 | 10.95 | 9.83 | 35.4 | 427 | 6.19 | 6.11 | 34.1 | 8 | R | 0.2 | 0 | 7.43 | 32 | 6 | 1.2 | 332 | JC
| 662:30 | 9.47 | 9.96 | 34.7 | 365 | 6.24 | 6.12 | 35.4 | 5 | R | 0.22 | 0.01 | 6.97 | 31.8 | 3 | 1.24 | 328 | JC
| 663:30 | 924 | 932 | 34.9 | 438 | 6.16 | 5.52 | 35.2 | 4 | R | 0.24 | 0.03 | 6.96 | 31.3 | 4 | 1.26 | 344 | JC
| 664:30 | [14 empty] | 1.26 | 331 | JC
| 665:30 | [14 empty] | 1.2 | 329 | JC
| 666:30 | 10.04 | 9.48 | 36.8 | 427 | 6.66 | 6.54 | 34.8 | 10 | R | 0.26 | 0.06 | 6.84 | 33.4 | 8 | 1.21 | 332 | JC
| 667:30 | 11.7 | 10.11 | 35 | 611 | 6.669 | 6.7 | 34 | 6 | R | 0.2 | 0.01 | 6.8 | 34 | 10 | 1.1 | 310 | HC
| 668:30 | [14 empty] | 1.2 | 320 | HC
| 669:30 | [14 empty] | 1.55 | 311 | HC
| 670:30 | 12.1 | 10 | 34 | 390 | 6.5 | 6.48 | 34 | 15 | R | 0.24 | 0.06 | 6.59 | 35 | 13 |  |  | HC
| 671:30 | [16 empty] | HC
- | 672:30 | 10.99 | 10.61 | 36 | 620 | 6.48 | 6.21 | 34 | 13 | R | 0.2 | 0.06 | 7.11 | 29 | 6 |  |  | HC
| 673:30 | 11.1 | 9.48 | 35 | 515 | 6.49 | 6.37 | 35 | 10 | R | 0.21 | 0.1 | 6.41 | 29 | 10 | 1 | 310 | HC
| 674:30 | 10.14 | 9.96 | 35 | 461 | 6.11 | 6.06 | 35 | 17 | R | 0.19 | 0.01 | 6.77 | 28 | 20 | 0.96 | 361 | HC
| 675:30 | 9.61 | 10.07 | 36 | 319 | 6.06 | 6.15 | 36 | 11 | R | 0.26 | 0.03 | 6.39 | 27 | 13 | 1.07 | 376 | HC
| 676:30 | [14 empty] | 1 | 31 | HC
| 677:30 | 10.9 | 10 | 34 | 401 | 6.21 | 6.33 | 35 | 6 | R | 0.2 | 0.07 | 6.55 | 28 | 15 | 1.06 | 323 | HC
| 678:30 | [16 empty] | HC
| 679:30 | [14 empty] | 1.15 | 356 | WC
| 680:30 | 11.3 | 10.31 | 35 | 370 | 6.24 | 6.29 | 34 | 7 | R | 0.26 | 0.06 | 7.95 | 29 | 10 | 1.06 | 342 | WC
| 681:30 | 11.5 | 10.56 | 34 | 421 | 6.31 | 6.5 | 35 | 9 | R | 0.21 | 0.01 | 7.6 | 30 | 7 | 1.1 | 356 | WC
| 682:30 | 11.56 | 10.39 | 34 | 469 | 6.2 | 6.3 | 35 | 15 | R | 0.26 | 0.07 | 6.5 | 30 | 9 | 1.2 | 340 | WC
| 683:30 | [14 empty] | 1.15 | 350 | WC
| 684:30 | 11.31 | 10.61 | 34 | 470 | 6.26 | 3.21 | 34 | 10 | R | 0.29 | 0.06 | 6.61 | 29 | 10 | 1.1 | 340 | WC
| 685:30 | 11.59 | 10.2 | 35 | 441 | 6.19 | 6.15 | 33 | 7 | R | 0.21 | 0.09 | 6.7 | 30 | 6 | 1.01 | 380 | WC
| 686:30 | 11.4 | 10.69 | 34 | 490 | 6.21 | 6.26 | 33 | 9 | R | 0.23 | 0.03 | 6.31 | 29 | 9 | 1.06 | 350 | WC
| 687:30 | 11.3 | 10.5 | 34 | 431 | 6.26 | 6.15 | 34 | 10 | R | 0.26 | 0.01 | 6.5 | 29 | 10 | 1.2 | 350 | WC
| 688:30 | 11.26 | 10.36 | 35 | 401 | 6.19 | 6.2 | 34 | 6 | R | 0.2 | 0.09 | 6.31 | 30 | 15 | 1.5 | 320 | WC
| 689:30 | [16 empty] | WC
| 690:30 | 11.15 | 10.1 | 36 | 490 | 6.33 | 6.31 | 34 | 15 | R | 0.2 | 0.06 | 6.2 | 30 | 13 | 1.3 | 331 | WC
| 691:30 | [16 empty] | JS
| 692:30 | 10.55 | 8.15 | 32 | 383 | 6.13 | 6.15 | 33 | 18 | R | 0.22 | 0.07 | 6.53 | 31 | 15 | 1.28 | 308 | JS
| 693:30 | 11.28 | 11.98 | 33 | 512 | 6.36 | 6.34 | 33 | 10 | R | 0.28 | 0.01 | 6.5 | 31 | 8 | 1.26 | 334 | JS
| 694:30 | 11.51 | 10.17 | 34 | 373 | 6.28 | 6.25 | 34 | 17 | R | 0.33 | 0 | 6.73 | 32 | 13 | 1.08 | 318 | JS
| 695:30 | [14 empty] | 1.09 | 359 | JS
2020-12-06 | 696:30 | 12.28 | 10.05 | 35 | 410 | 6.13 | 6 | 34 | 12 | R | 0.29 | 0.03 | 6.67 | 30 | 7 | 1.25 | 355 | WC
| 697:30 | 11.67 | 11.38 | 34 | 441 | 6.29 | 6.24 | 34 | 10 | R | 0.25 | 0.09 | 6.94 | 29 | 12 | 1.3 | 391 | WC
| 698:30 | [14 empty] | 1.11 | 371 | WC
| 699:30 | [14 empty] | 1.04 | 322 | WC
| 700:30 | [14 empty] | 1.05 | 347 | WC
| 701:30 | 11.35 | 10.37 | 30 | 317 | 6.15 | 6.16 | 31 | 7 | R | 0.24 | 0.01 | 6.39 | 30 | 9 | 1.09 | 301 | WC
| 702:30 | [14 empty] | 1.11 | 330 | WC
| 703:30 | [16 empty] | WC
| 704:30 | [16 empty] | WC
| 705:30 | 11.5 | 10.36 | 29 | 410 | 6.3 | 6.21 | 32 | 7 | R | 0.26 | 0.06 | 6.2 | 31 | 10 |  |  | WC
| 706:30 | 11.69 | 10.56 | 31 | 456 | 6.36 | 6.56 | 32 | 9 | R | 0.2 | 0.09 | 6.5 | 30 | 6 |  |  | WC
| 707:30 | 11.5 | 10.39 | 31 | 490 | 6.39 | 6.31 | 30 | 10 | R | 0.15 | 0.01 | 6.39 | 29 | 5 | 1.1 | 350 | WC
| 708:30 | [14 empty] | 1.2 | 369 | WC
| 709:30 | [14 empty] | 1.06 | 310 | WC
| 710:30 | 11.31 | 10.6 | 30 | 442 | 6.26 | 6.2 | 31 | 13 | R | 0.26 | 0.03 | 6.16 | 28 | 7 | 1.01 | 340 | WC
| 711:30 | 11.69 | 10.42 | 31 | 456 | 6.42 | 6.56 | 30 | 10 | R | 0.21 | 0.04 | 6.31 | 29 | 9 | 0.91 | 331 | WC
| 712:30 | [14 empty] | 0.81 | 342 | WC
| 713:30 | 11.9 | 10.18 | 30 | 431 | 6.31 | 6.36 | 31 | 7 | R | 0.16 | 0.01 | 6.26 | 29 | 13 | 0.93 | 350 | WC
| 714:30 | 11.42 | 10.3 | 30 | 490 | 6.24 | 6.2 | 30 | 9 | R | 0.22 | 0.09 | 6.3 | 29 | 15 | 0.9 | 340 | WC
| 715:30 | [14 empty] | 0.8 | 390 | JS
| 716:30 | 11.41 | 10.18 | 30 | 370 | 6.13 | 6.12 | 30 | 9 | R | 0.3 | 0.05 | 6.51 | 28 | 13 | 0.73 | 350 | JS
| 717:30 | 11.27 | 10.15 | 29 | 327 | 6.05 | 6.07 | 29 | 11 | R | 0.24 | 0.08 | 6.39 | 28 | 5 |  |  | JS
| 718:30 | [16 empty] | JS
| 719:30 | 11.54 | 10 | 29 | 329 | 6.15 | 6.17 | 29 | 9 | R | 0.15 | 0.09 | 6.61 | 28 | 10 |  |  | JS
2020-12-07 | 720:30 | [16 empty] | JS
| 721:30 | 10.83 | 9.95 | 30 | 397 | 6.09 | 6.05 | 30 | 14 | R | 0.25 | 0.04 | 6.32 | 30 | 11 | 0.23 | 306 | JS
| 722:30 | 11.52 | 10.22 | 29 | 822 | 6.15 | 6.12 | 29 | 9 | R | 0.27 | 0.09 | 6.78 | 28 | 6 | 0.93 | 321 | JS
| 723:30 | 9.97 | 10.15 | 30 | 541 | 6.11 | 6.09 | 29 | 13 | R | 0.21 | 0.01 | 6.5 | 27 | 10 | 0.99 | 393 | JS
| 724:30 | [14 empty] | 1.04 | 317 | JS
| 725:30 | 11.32 | 10.23 | 31 | 514 | 6.13 | 6.1 | 29 | 10 | R | 0.24 | 0.13 | 6.51 | 27 | 9 | 0.98 | 374 | JS
| 726:30 | 11.5 | 10.07 | 31 | 371 | 6.16 | 6.12 | 29 | 12 | R | 0.19 | 0.05 | 6.58 | 26 | 7 | 0.81 | 339 | JS
| 727:30 | [16 empty] | WC
| 728:30 | 11.5 | 10.61 | 32 | 470 | 6.21 | 6.26 | 32 | 10 | R | 0.26 | 0.01 | 6.76 | 30 | 6 |  |  | WC
| 729:30 | 11.69 | 10.7 | 31 | 456 | 6.25 | 6.15 | 33 | 7 | R | 0.2 | 0.03 | 6.56 | 30 | 10 |  |  | WC
| 730:30 | 11.96 | 10.56 | 32 | 490 | 6.3 | 6.36 | 32 | 11 | R | 0.15 | 0.06 | 6.9 | 30 | 9 | 1.1 | 356 | WC
| 731:30 | 11.31 | 10.58 | 31 | 441 | 6.22 | 6.24 | 33 | 7 | R | 0.29 | 0.09 | 6.36 | 29 | 15 | 1.06 | 342 | WC
| 732:30 | 11.7 | 10.9 | 30 | 370 | 6.1 | 6.15 | 33 | 9 | R | 0.23 | 0.03 | 6.93 | 29 | 13 | 1 | 350 | WC
| 733:30 | 11.36 | 10.36 | 33 | 486 | 6.26 | 6.29 | 33 | 10 | R | 0.26 | 0.02 | 6.42 | 30 | 10 | 1.01 | 320 | WC
| 734:30 | [16 empty] | WC
| 735:30 | [16 empty] | WC
| 736:30 | [16 empty] | WC
| 737:30 | [16 empty] | WC
| 738:30 | [16 empty] | WC
| 739:30 | [16 empty] | JS
| 740:30 | 11.52 | 10.78 | 40 | 319 | 6.03 | 6.01 | 37 | 25 | R | 0.17 | 0.07 | 6.51 | 35 | 17 | 0.97 | 340 | JS
| 741:30 | 12.07 | 11.09 | 41 | 683 | 6.15 | 6.14 | 39 | 12 | R | 0.24 | 0.09 | 6.83 | 35 | 8 | 0.8 | 372 | JS
| 742:30 | [14 empty] | 0.94 | 395 | JS
| 743:30 | 11.94 | 10.6 | 38 | 305 | 6.26 | 6.31 | 41 | 13 | R | 0.3 | 0.01 | 6.7 | 37 | 10 | 1.01 | 354 | JS
2020-12-08 | 744:30 | 11.32 | 10.42 | 39 | 791 | 6.19 | 6.17 | 39 | 9 | R | 0.24 | 0.05 | 6.52 | 38 | 5 | 1.08 | 355 | JS
| 745:30 | 11.74 | 10.77 | 38 | 439 | 6.25 | 6.29 | 39 | 13 | R | 0.29 | 0 | 6.33 | 37 | 9 |  |  | JS
| 746:30 | 11.99 | 10.09 | 37 | 424 | 6.22 | 6.24 | 38 | 8 | R | 0.27 | 0.03 | 6.47 | 38 | 7 | 0.91 | 331 | JS
| 747:30 | 11.51 | 10.69 | 37 | 573 | 6.29 | 6.33 | 37 | 11 | R | 0.32 | 0.01 | 6.59 | 38 | 10 |  |  | JS
| 748:30 | 10.33 | 10.25 | 38 | 431 | 6.17 | 6.15 | 37 | 10 | R | 0.22 | 0.05 | 6.35 | 35 | 7 | 0.88 | 325 | JS
| 749:30 | [14 empty] | 0.92 | 387 | JS
| 750:30 | 11.2 | 9.84 | 36 | 457 | 6.12 | 6.18 | 37 | 8 | R | 0.25 | 0.1 | 6.84 | 34 | 10 | 0.73 | 300 | JS
| 751:30 | [16 empty] | HC
| 752:30 | 11.15 | 11.13 | 35 | 780 | 6.26 | 6.2 | 35 | 10 | R | 0.2 | 0.01 | 6.8 | 36 | 17 |  |  | HC
| 753:30 | 11.6 | 9.61 | 34 | 836 | 6.1 | 6.13 | 34 | 6 | R | 0.26 | 0.06 | 6.66 | 35 | 20 |  |  | HC
| 754:30 | 11.55 | 10.3 | 36 | 523 | 6.4 | 6.44 | 35 | 15 | R | 0.21 | 0.08 | 6.59 | 35 | 31 |  |  | HC
| 755:30 | [16 empty] | HC
| 756:30 | 11.36 | 10.21 | 34 | 281 | 6.47 | 6.36 | 36 | 16 | R | 0.2 | 0.03 | 6.7 | 34 | 15 |  |  | HC
| 757:30 | [16 empty] | HC
| 758:30 | [16 empty] | HC
| 759:30 | 11.24 | 10 | 34 | 461 | 6.13 | 6.1 | 34 | 20 | R | 0.2 | 0.06 | 6.8 | 35 | 10 |  |  | HC
| 760:30 | 10.44 | 9.93 | 34 | 715 | 6.1 | 6.19 | 35 | 13 | R | 0.24 | 0.01 | 6.39 | 35 | 6 | 1 | 310 | HC
| 761:30 | 10.96 | 9.86 | 35 | 651 | 6.36 | 6.3 | 34 | 10 | R | 0.3 | 0.03 | 6.9 | 34 | 10 | 1.1 | 361 | HC
| 762:30 | 10.8 | 10.06 | 34 | 361 | 6.57 | 6.61 | 35 | 6 | R | 0.2 | 0.06 | 6.93 | 35 | 6 | 1.01 | 355 | HC
| 763:30 | [14 empty] | 86 | 318 | JC
| 764:30 | 11.2 | 9.94 | 37.4 | 446 | 6.23 | 5.72 | 37.1 | 10 | R | 0.21 | 0.04 | 7.14 | 28.9 | 8 | 90 | 332 | JC
| 765:30 | 10.95 | 10 | 37.6 | 341 | 6.43 | 6.35 | 36.2 | 8 | R | 0.24 | 0.02 | 6.99 | 28.7 | 6 | 81 | 324 | JC
| 766:30 | 6.7 | 8.62 | 37.5 | 418 | 6.26 | 5.82 | 37 | 9 | R | 0.26 | 0.01 | 6.98 | 33 | 7 | 81 | 326 | JC
767:30
2020-12-09 | 768:30 | 9.18 | 849 | 34.8 | 432 | 6.1 | 5.6 | 36.2 | 9 | R | 0.2 | 0.01 | 6.93 | 32.3 | 7
| 769:30 | 9.61 | 9.35 | 34.1 | 213 | 6.19 | 5.99 | 35.6 | 8 | R | 0.23 | 0.02 | 6.91 | 33.1 | 6
| 770:30 | 10.49 | 949 | 34.6 | 328 | 6.15 | 5.88 | 34.5 | 6 | R | 0.26 | 0.06 | 6.98 | 30.9 | 4
| 771:30 | [14 empty] | 82 | 396 | JC
| 772:30 | [14 empty] | 83 | 399 | JC
| 773:30 | 9.07 | 867 | 36.5 | 895 | 6.11 | 57.2 | 33.9 | 3 | R | 0.22 | 0.02 | 6.92 | 31.3 | 2 | 80 | 366 | JC
| 774:30 | 11.3 | 10.33 | 35 | 740 | 6.16 | 57.1 | 35.2 | 6 | R | 0.24 | 0.01 | 6.88 | 33.1 | 4 | 81 | 354 | JC
| 775:30 | [16 empty] | HC
| 776:30 | [16 empty] | HC
| 777:30 | 11.13 | 10.61 | 35 | 610 | 6.3 | 6.26 | 34 | 16 | R | 0.2 | 0.06 | 9.76 | 34 | 16 |  |  | HC
| 778:30 | 11.15 | 10 | 35 | 711 | 6.1 | 6.15 | 36 | 20 | R | 0.24 | 0.01 | 9.96 | 33 | 30 |  |  | HC
| 779:30 | 12.1 | 9.36 | 36 | 513 | 6.26 | 6.31 | 35 | 13 | R | 0.3 | 0.04 | 6.81 | 35 | 20 | 1 | 310 | HC
| 780:30 | 10.2 | 10.9 | 35 | 766 | 6.06 | 6 | 35 | 29 | R | 0.31 | 0.03 | 6.39 | 35 | 15 | 0.9 | 361 | HC
| 781:30 | [14 empty] | 0.61 | 350 | HC
| 782:30 | 10.36 | 9.96 | 37 | 610 | 6.21 | 6.17 | 36 | 28 | R | 0.36 | 0.06 | 6.96 | 34 | 19 | 0.7 | 317 | HC
| 783:30 | 11.2 | 10.11 | 36 | 519 | 6.31 | 6.23 | 37 | 21 | R | 0.34 | 0.1 | 6.8 | 34 | 22 | 0.71 | 326 | HC
| 784:30 | 11.86 | 10.71 | 37 | 711 | 6.36 | 6.4 | 37 | 30 | R | 0.3 | 0.03 | 70.01 | 35 | 15 | 0.83 | 315 | HC
| 785:30 | [16 empty] | HC
| 786:30 | [16 empty] | HC
| 787:30 | 11.36 | 11.08 | 38.6 | 5.18 | 6.19 | 6.03 | 37.6 | 6 | R | 0.26 | 0.04 | 6.99 | 34.5 | 3 | 0.84 | 324 | JC
| 788:30 | 9.22 | 9.79 | 37.8 | 6.23 | 6.15 | 5.92 | 37.8 | 9 | R | 0.23 | 0.02 | 7.52 | 36.8 | 7 | 0.81 | 319 | JC
| 789:30 | [14 empty] | 0.86 | 326 | JC
| 790:30 | 10.68 | 9.77 | 35.5 | 1100 | 6.23 | 5.73 | 36.5 | 8 | R | 0.22 | 0.01 | 6.91 | 34 | 6 | 0.87 | 329 | JC
| 791:30 | 900 | 9.26 | 36.9 | 850 | 6.12 | 5.56 | 35.8 | 10 | R | 0.2 | 0.02 | 6.71 | 32.7 | 8 | 0.86 | 325 | JC
2020-12-10 | 792:30 | [14 empty] | 0.1 | 347 | JC
| 793:30 | 10.96 | 9.9 | 35.3 | 756 | 6.19 | 5.77 | 35.4 | 22 | R | 0.21 | 0.04 | 7.4 | 27.3 | 20 | 0.99 | 338 | JC
| 794:30 | 9.69 | 8.72 | 36.2 | 9.27 | 6.66 | 6.73 | 35.4 | 26 | R | 0.23 | 0.06 | 8.65 | 29.9 | 21 | 0.86 | 334 | JC
| 795:30 | 10.43 | 9.48 | 36.4 | 1100 | 6.37 | 6.21 | 35.7 | 19 | R | 0.26 | 0.03 | 6.77 | 29.3 | 17 | 0.84 | 322 | JC
| 796:30 | [14 empty] | 0.86 | 337 | JC
| 797:30 | 10.66 | 10.02 | 35 | 680 | 6.18 | 5.61 | 35.4 | 10 | R | 0.2 | 0.01 | 6.81 | 29.5 | 8 | 0.84 | 331 | JC
| 798:30 | 10.09 | 9.87 | 32.9 | 331 | 6.11 | 6.01 | 34.6 | 9 | R | 0.22 | 0.03 | 6.99 | 22.7 | 6 | 0.87 | 339
799:30
800:30
| 801:30 | 10.11 | 9.93 | 31 | 996 | 6.4 | 6.38 | 31 | 10 | R | 0.1 | 0.1 | 7 | 32 | 1 | 0.77 | 350
| 802:30 | 10.8 | 9.86 | 31 | 690 | 6 | 6.05 | 31 | 9 | R | 0.26 | 0.4 | 6.94 | 25 | 12 | 0.91 | 321
| 803:30 | [14 empty] | 0.39 | 312
| 804:30 | 10.5 | 9.66 | 31 | 53.5 | 6.27 | 6.3 | 30 | 15 | R | 0.34 | 0.4 | 6.87 | 25 | 21 | 1 | 340
805:30
| 806:30 | 10.7 | 9.79 | 29 | 334 | 6 | 6.12 | 30 | 10 | R | 0.33 | 0.09 | 7 | 30 | 17 | 0.8 | 320
| 807:30 | 11.2 | 9.75 | 31 | 295 | 6.1 | 6.17 | 29 | 11 | R | 0.3 | 0.12 | 7.1 | 25 | 5 | 0.79 | 333
| 808:30 | [14 empty] | 0.8 | 361
| 809:30 | 11.13 | 10.01 | 32 | 361 | 6.2 | 6.23 | 30 | 16 | R | 0.31 | 0.09 | 7.2 | 27 | 6 | 0.86 | 359
| 810:30 | [14 empty] | 0.85 | 339
| 811:30 | 11.74 | 12.06 | 34.3 | 4.18 | 6.33 | 6.2 | 30 | 20 | R | 0.3 | 0.06 | 6.93 | 28.2 | 18 | 0.87 | 344 | JC
| 812:30 | 11.12 | 9.96 | 37.6 | 534 | 6.77 | 6.65 | 32.9 | 33 | R | 0.26 | 0.04 | 7.27 | 28.2 | 30 | 0.86 | 342 | JC
| 813:30 | 10.2 | 10.06 | 35.2 | 469 | 6.31 | 6.17 | 35.3 | 24 | R | 0.22 | 0.02 | 7.15 | 33.2 | 21 | 0.85 | 338 | JC
| 814:30 | 10.8 | 9.58 | 34 | 466 | 6.26 | 5.95 | 35.2 | 10 | R | 0.2 | 0 | 6.82 | 30.1 | 7 | 0.88 | 342 | JC
| 815:30 | [14 empty] | 0.86 | 332 | JC
2020-12-11 | 816:30
| 817:30 | 9.91 | 9.76 | 33.7 | 476 | 6.14 | 5.73 | 33 | 22 | R | 0.22 | 0.01 | 6.79 | 32.8 | 20 | 0.88 | 339 | JC
| 818:30 | 9.14 | 9.83 | 33.5 | 1100 | 6.1 | 5.77 | 33.1 | 42 | R | 0.24 | 0.02 | 6.86 | 31.1 | 40 | 0.86 | 33.3 | JC
| 819:30 | 8.98 | 9.64 | 33.9 | 1100 | 6.09 | 5.74 | 33.3 | 15 | R | 0.26 | 0.04 | 6.87 | 31 | 12 | 0.77 | 3.29 | JC
820:30
| 821:30 | 10.6 | 9.5 | 36.2 | 99 | 6.24 | 6.12 | 33.6 | 18 | R | 0.3 | 0.06 | 7.26 | 31 | 16
| 822:30 | 9.44 | 11.14 | 34.6 | 8.4 | 6.16 | 5.8 | 35 | 10 | R | 0.26 | 0 | 6.9 | 31.7 | 8
| 823:30 | 10.2 | 9.57 | 33.4 | 11 | 6.2 | 6.14 | 34 | 12 | R | 0.33 | 3 | 7.42 | 33.9 | 40 | 0.83 | 320 | JC
| 824:30 | 10.15 | 9.08 | 32.3 | 700 | 6.15 | 6.1 | 32 | 13 | R | 0.2 | 0.07 | 7.3 | 32 | 11 | 0.88 | 329 | JC
825:30
826:30
| 827:30 | 10.3 | 9 | 32.3 | 83.7 | 8.7 | 6.1 | 32 | 20 | R | 0.28 | 0.1 | 7.14 | 34.3 | 9 | 0.85 | 340 | HC
| 828:30 | 10.25 | 9.02 | 31.8 | 227 | 6.33 | 6.2 | 32 | 24 | R | 0.25 | 0.05 | 7.06 | 31.5 | 13 | 0.84 | 325 | HC
| 829:30 | 11.65 | 10.03 | 35 | 450 | 6.05 | 6.29 | 32 | 21 | R | 0.15 | 0.09 | 6.9 | 28 | 30 | 0.84 | 330 | HC
| 830:30 | 942 | 9.28 | 34 | 6.27 | 6.2 | 6.26 | 36 | 15 | R | 0.21 | 0.1 | 6.81 | 32 | 22 | 0.84 | 323 | HC
| 831:30 | 9.12 | 9.15 | 33 | 730 | 6.1 | 6.26 | 36 | 19 | R | 0.29 | 0.07 | 6.3 | 33 | 13 | 0.85 | 338 | HC
832:30
833:30
| 834:30 | 11.03 | 9.17 | 33 | 650 | 6.4 | 6.27 | 32 | 16 | R | 0.11 | 0.04 | 6.83 | 29 | 22 | 0.82 | 340 | JS
| 835:30 | [14 empty] | 0.85 | 328 | JS
| 836:30 | 12.04 | 11.42 | 38 | 367 | 6.27 | 6.23 | 34 | 18 | R | 0.27 | 0.09 | 6.71 | 30 | 13 | 0.85 | 334 | JS
| 837:30 | 10.6 | 10.55 | 36 | 457 | 6.49 | 6.45 | 38 | 11 | R | 0.22 | 0.03 | 6.94 | 35 | 9 | 0.99 | 395 | JS
| 838:30 | 9.64 | 9.88 | 36 | 318 | 6.13 | 6.18 | 36 | 13 | R | 0.26 | 0.11 | 6.5 | 33 | 10 | 0.97 | 318 | JS
| 839:30 | [14 empty] | 0.8 | 305 | JS
2020-12-12 | 840:30 | 11.74 | 10.12 | 36 | 610 | 6.09 | 6.06 | 36 | 36 | R | 0.3 | 0.03 | 6.28 | 35 | 10 | 0.85 | 354 | JS
| 841:30 | 11.91 | 11.35 | 35 | 328 | 6.15 | 6.12 | 36 | 36 | R | 0.29 | 0.11 | 6.36 | 35 | 11 | 0.81 | 399 | JS
| 842:30 | 10.56 | 10.24 | 35 | 1100 | 6.29 | 6.27 | 35 | 35 | R | 0.31 | 0.09 | 6.97 | 33 | 15 | 0.9 | 387 | JS
| 843:30 | 10.93 | 9.41 | 35 | 348 | 6.35 | 6.36 | 35 | 35 | R | 0.24 | 0.05 | 6.52 | 33 | 8 | 0.85 | 376 | JS
| 844:30 | [14 empty] | 0.87 | 355 | JS
| 845:30 | [14 empty] | 0.99 | 324 | JS
| 846:30 | 9.58 | 9.14 | 33 | 227 | 6.01 | 6.54 | 33 | 13 | R | 0.2 | 0 | 6.6 | 31 | 12 | 0.74 | 339 | JS
847:30
848:30
| 849:30 | 10.03 | 9.12 | 31 | 400 | 6.15 | 6.1 | 32 | 15 | R | 0.007 | 0.12 | 6.52 | 32 | 10 | 0.73 | 325 | RB
| 850:30 | 10.2 | 9.97 | 32 | 303 | 5.8 | 5.62 | 33 | 10 | R | 0.17 | 0.05 | 6.77 | 23 | 12 | 0.69 | 340 | RB
| 851:30 | 9.2 | 8.7 | 30 | 227 | 6.25 | 6.4 | 32 | 12 | R | 0.1 | 0.1 | 6.63 | 28 | 20 | 0.73 | 315 | RB
852:30
853:30
854:30
855:30
856:30
857:30
858:30
859:30
| 860:30 | 11.55 | 10.53 | 34 | 512 | 6.05 | 6.04 | 31 | 13 | R | 0.2 | 0.05 | 6.32 | 28 | 11 | 0.98 | 351 | JS
| 861:30 | 11.94 | 9.47 | 33 | 331 | 6.1 | 6.13 | 32 | 10 | R | 0.32 | 0.08 | 6.38 | 29 | 7 | 1.07 | 370 | JS
| 862:30 | 11.38 | 11.69 | 33 | 495 | 6.07 | 6.04 | 33 | 24 | R | 0.28 | 0 | 6.71 | 29 | 14 | 1.03 | 318 | JS
| 863:30 | 10.12 | 11.41 | 34 | 478 | 6.09 | 6.07 | 34 | 9 | R | 0.24 | 0.05 | 6.55 | 30 | 8 | 0.99 | 324 | JS
2020-12-13 | 864:30 | [14 empty] | 1.09 | 369 | JS
| 865:30 | [14 empty] | 1.17 | 304 | JS
| 866:30 | 9.32 | 10.41 | 34 | 397 | 6.43 | 6.38 | 35 | 18 | R | 0.24 | 0.04 | 6.9 | 30 | 13 | 1.2 | 330 | JS
| 867:30 | 11.55 | 11.17 | 33 | 315 | 6.59 | 6.55 | 34 | 10 | R | 0.21 | 0.09 | 6.93 | 30 | 9
868:30
869:30
870:30
871:30
872:30
873:30
874:30
875:30
| 876:30 | 10.97 | 11.06 | 32.6 | 460 | 6.29 | 6.13 | 32 | 26 | R | 0.2 | 0.06 | 55.9 | 34.1 | 23
| 877:30 | 11.29 | 11.96 | 31.6 | 486 | 6.3 | 6.1 | 33.2 | 28 | R | 0.22 | 0.04 | 7.15 | 30.1 | 25
| 878:30 | 7.08 | 8.85 | 31.8 | 3.19 | 6.26 | 6.16 | 32.4 | 30 | R | 0.24 | 0.02 | 7.08 | 30.2 | 27.2
| 879:30 | [14 empty] | 1.3 | 326 | JC
| 880:30 | [14 empty] | 1.33 | 334 | JC
| 881:30 | 9.46 | 8.63 | 33 | 480 | 6.19 | 5.88 | 31.8 | 13 | R | 0.2 | 0 | 6.54 | 31.9 | 10 | 1.36 | 342 | JC
| 882:30 | 6.39 | 9.43 | 33.3 | 890 | 6.27 | 6.14 | 32.2 | 10 | R | 0.24 | 0.01 | 6.56 | 33.4 | 8 | 1.24 | 33.6 | JC
883:30
884:30
| 885:30 | 12.44 | 11.88 | 36 | 1100 | 6.3 | 6.49 | 34 | 15 | R | 0.3 | 0.07 | 6.62 | 28 | 5 | 1.38 | 340 | RB
| 886:30 | 1.7 | 2.11 | 36 | 477 | 6.23 | 6.15 | 34 | 19 | R | 0.15 | 0.09 | 6.67 | 28 | 5 | 1.4 | 326 | RB
| 887:30 | [14 empty] | 1.34 | 330 | RB
2020-12-14 | 888:30 | [14 empty] | 1.18 | 320 | RB
| 889:30 | 10.95 | 10 | 32 | 258 | 5.65 | 5.58 | 34 | 14 | R | 0.11 | 0.2 | 6.46 | 28 | 18 | 1.28 | 330 | RB
| 890:30 | 10.8 | 9.11 | 29 | 148 | 6.2 | 6.12 | 32 | 15 | R | 0.05 | 0.11 | 0.64 | 28 | 32 | 1.38 | 314 | RB
891:30
892:30
893:30
894:30
895:30
| 896:30 | 11.36 | 10.43 | 30.4 | 682 | 6.12 | 5.82 | 28.2 | 10 | R | 0.2 | 0.03 | 6.64 | 22.6 | 8
| 897:30 | 8.16 | 11.26 | 31.1 | 6.74 | 6.22 | 6.1 | 29.7 | 15 | R | 0.22 | 0.01 | 6.68 | 23.5 | 11
898:30
| 899:30 | 10.79 | 9.92 | 320 | 460 | 6.18 | 6.08 | 32.3 | 8 | R | 0.24 | 0.03 | 6.16 | 30 | 6
| 900:30 | 10.16 | 9.94 | 317 | 328 | 6.46 | 6.33 | 32.3 | 11 | R | 0.26 | 0.06 | 6.59 | 28.9 | 10
| 901:30 | 11.81 | 10.85 | 309 | 443 | 6.41 | 6.37 | 31.8 | 16 | R | 0.2 | 0.04 | 6.54 | 29.5 | 12
902:30
| 903:30 | 11.14 | 10.27 | 30.9 | 546 | 6.18 | 5.61 | 31.2 | 6 | R | 0.22 | 0.02 | 6.53 | 28.9 | 4
904:30
| 905:30 | 11.14 | 10.27 | 31.5 | 460 | 6.22 | 5.76 | 27.6 | 9 | R | 0.26 | 0.01 | 6.54 | 26.8 | 7
| 906:30 | 10.39 | 10.19 | 30.6 | 390 | 6.64 | 6.34 | 31.3 | 19 | R | 0.24 | 0.03 | 6.52 | 26.4 | 17
907:30
908:30
| 909:30 | 10.25 | 9.64 | 30 | 514 | 6.4 | 6.29 | 30 | 12 | R | 0.12 | 0.08 | 6.62 | 29 | 9 | 1.19 | 312
| 910:30 | 9.43 | 9.84 | 29 | 186 | 6.55 | 6.41 | 29 | 15 | R | 0.09 | 0.03 | 6.68 | 29 | 6 | 1.2 | 330
911:30
2020-12-15 | 912:30 | 9.58 | 9.66 | 31 | 409 | 6.1 | 5.95 | 29 | 12 | R | 0.1 | 0.09 | 6.71 | 27 | 8 | 1.27 | 330
913:30
914:30
| 915:30 | 10.15 | 7.56 | 34 | 459 | 6.15 | 6.08 | 32 | 16 | R | 0.12 | 0.05 | 6.7 | 26 | 8
| 916:30 | 9.85 | 9.62 | 35 | 270 | 6.28 | 6.34 | 34 | 13 | R | 0.15 | 0.06 | 6.69 | 25 | 12 | 1.25 | 340
917:30
| 918:30 | 9.9 | 9.64 | 34 | 1100 | 6.27 | 6.38 | 35 | 18 | R | 0.15 | 0.09 | 7.13 | 29 | 21 | 1.38 | 320
| 919:30 | 9.5 | 11.81 | 37.8 | 8.29 | 6.66 | 6.46 | 34.3 | 24 | R | 0.2 | 0.05 | 6.65 | 28.9 | 20 | 1.36 | 3.15 | JC
| 920:30 | 10.85 | 9.91 | 34.6 | 7.66 | 6.31 | 6.2 | 36.2 | 18 | R | 0.26 | 0.02 | 6.55 | 30.4 | 11 | 1.25 | 1.38 | JC
| 921:30 | 10.1 | 9.92 | 23.2 | 199 | 6.16 | 5.99 | 36.5 | 10 | R | 0.22 | 0.03 | 6.5 | 31.1 | 6 | 1.35 | 33.1 | JC
| 922:30 | 10.75 | 9.71 | 32.6 | 324 | 6.13 | 6.05 | 35.4 | 11 | R | 0.26 | 0.04 | 6.45 | 32.1 | 9 | 1.36 | 338 | JC
| 923:30 | 10.69 | 10.38 | 30.7 | 837 | 6.66 | 6.36 | 32.8 | 26 | R | 0.2 | 0.02 | 6.25 | 35.1 | 22 | 1.38 | 339 | JC
| 924:30 | 10.4 | 9.45 | 31 | 4.68 | 6.16 | 6.01 | 31.2 | 9 | R | 0.22 | 0.01 | 6.21 | 33.2 | 7 | 1.34 | 336 | JC
| 925:30 | 11.24 | 10.01 | 30.4 | 3.96 | 6.19 | 5.88 | 30.9 | 20 | R | 0.24 | 0 | 6.22 | 31.4 | 18 | 1.36 | 339 | JC
| 926:30 | 10.4 | 9.85 | 30.7 | 4.1 | 6.12 | 5.71 | 30.8 | 8 | R | 0.2 | 0.01 | 6.21 | 35.2 | 5 | 1.34 | 33.6 | JC
| 927:30 | 11.6 | 10.78 | 31.8 | 213 | 6.18 | 5.93 | 30.8 | 6 | R | 0.24 | 0.03 | 6.31 | 24.3 | 4 | 1.38 | 339 | JC
| 928:30 | 11.1 | 9.81 | 34.9 | 330 | 6.15 | 5.54 | 31.5 | 19 | R | 0.26 | 0.04 | 6.34 | 29.7 | 17 | 1.36 | 330 | JC
| 929:30 | 10.2 | 10.04 | 33.4 | 214 | 6.26 | 6.15 | 33.9 | 10 | R | 0.22 | 0.02 | 6.3 | 30.1 | 8 | 1.37 | 332 | JC
930:30
| 931:30 | 9.96 | 10.01 | 34 | 481 | 6 | 6.1 | 34 | 6 | R | 0.2 | 0.01 | 6.7 | 25 | 13
| 932:30 | 12.31 | 12.3 | 35 | 310 | 6.06 | 6 | 35 | 10 | R | 0.26 | 0.06 | 6.61 | 26 | 10
| 933:30 | 12.1 | 12.1 | 35 | 286 | 6.13 | 5.89 | 35 | 20 | R | 0.24 | 0.04 | 6.59 | 26 | 6
| 934:30 | 11.2 | 10.6 | 34 | 321 | 6.01 | 6.06 | 35 | 31 | R | 0.3 | 0.03 | 6.86 | 27 | 15
935:30
2020-12-16 | 936:30 | 11.13 | 10.6 | 34 | 280 | 6.01 | 6.1 | 34 | 6 | R | 0.2 | 0.06 | 6.96 | 26 | 13
937:30
| 938:30 | 10.93 | 10.01 | 35 | 210 | 6.26 | 6.31 | 36 | 10 | R | 0.06 | 0.03 | 7.01 | 27 | 11
939:30
| 940:30 | 10.19 | 10.15 | 36 | 361 | 6.17 | 6.23 | 35 | 16 | R | 0.2 | 0.06 | 6.8 | 26 | 13 | 1.1 | 360
| 941:30 | 11.61 | 9.83 | 35 | 430 | 6.2 | 6.17 | 34 | 13 | R | 0.21 | 0.06 | 6.79 | 27 | 15 | 1.2 | 317
| 942:30 | 11.3 | 10.06 | 34 | 356 | 6.13 | 6.11 | 34 | 10 | R | 0.27 | 0.03 | 6.34 | 26 | 10 | 1.15 | 388
| 943:30 | [14 empty] | 1.28 | 340
| 944:30 | 9.44 | 9.79 | 32.2 | 223 | 6.61 | 6.35 | 30.4 | 17 | R | 0.26 | 0 | 6.65 | 303 | 15 | 1.26 | 339
| 945:30 | 10.61 | 9.68 | 29.3 | 381 | 6.26 | 5.84 | 31.7 | 10 | R | 0.3 | 0.02 | 6.53 | 30.9 | 7 | 1.27 | 342
| 946:30 | 10.86 | 10.03 | 29.8 | 208 | 6.19 | 5.73 | 30.7 | 4 | R | 0.2 | 0.01 | 6.56 | 29.1 | 1 | 1.22 | 351
| 947:30 | 11.22 | 10.25 | 29.9 | 1100 | 6.2 | 5.58 | 36.1 | 7 | R | 0.22 | 0.03 | 6.52 | 29.7 | 4 | 1.31 | 366
| 948:30 | 10.28 | 9.96 | 30.6 | 228 | 6.31 | 6.25 | 30.3 | 8 | R | 0.26 | 0.06 | 7.05 | 28.7 | 5 | 1.28 | 346
| 949:30 | 10.38 | 9.67 | 29.3 | 861 | 6.19 | 6.1 | 30.5 | 11 | R | 0.26 | 0.01 | 6.53 | 29.4 | 9 | 1.22 | 327
| 950:30 | [14 empty] | 1.3 | 0.41
| 951:30 | 9.74 | 9.81 | 31.5 | 431 | 7.11 | 6.77 | 30.7 | 10 | R | 0.22 | 0.02 | 6.65 | 29.1 | 7 | 1.29 | 352
| 952:30 | 12.03 | 11.06 | 32.1 | 324 | 6.34 | 6.26 | 30.9 | 9 | R | 0.26 | 0.04 | 6.79 | 30.7 | 6 | 1.05 | 319
| 953:30 | 11.12 | 10.11 | 32.5 | 410 | 6.8 | 6.78 | 31.9 | 11 | R | 0.22 | 0.02 | 7.15 | 31.4 | 9
| 954:30 | 10.16 | 970 | 33.9 | 3.88 | 6.18 | 5.74 | 32.1 | 13 | R | 0.2 | 0.04 | 6.19 | 32.3 | 10
| 955:30 | 10.15 | 10 | 34 | 296 | 6.2 | 6.1 | 34 | 10 | R | 0.26 | 0.01 | 6.96 | 30 | 19 | 1 | 361
| 956:30 | 11.1 | 9.86 | 34 | 311 | 6.21 | 6.13 | 34 | 13 | R | 0.21 | 0.06 | 6.57 | 31 | 20 | 1.06 | 324
| 957:30 | 10.61 | 9.36 | 36 | 466 | 6.1 | 6 | 35 | 6 | R | 0.24 | 0.03 | 6.41 | 31 | 30 | 0.9 | 356
| 958:30 | 10.9 | 10.24 | 35 | 367 | 6.1 | 5.96 | 35 | 5 | R | 0.29 | 0.04 | 6.39 | 32 | 22 | 1.1 | 390
| 959:30 | [14 empty] | 1.13 | 388
2020-12-17 | 960:30 | [14 empty] | 1 | 315
| 961:30 | 12.36 | 12.4 | 35 | 310 | 6.23 | 6.2 | 34 | 13 | R | 0.2 | 0.06 | 7.15 | 30 | 16 | 0.9 | 361
| 962:30 | 1.97 | 8.66 | 34 | 290 | 6.15 | 6.16 | 34 | 11 | R | 0.24 | 0.1 | 6.8 | 31 | 11 | 1.06 | 355
| 963:30 | 7.13 | 8.91 | 34 | 260 | 6.06 | 6.03 | 35 | 20 | R | 0.3 | 0 | 6.5 | 32 | 17 | 1 | 347
| 964:30 | 7.44 | 7.66 | 35 | 322 | 6.01 | 6.11 | 34 | 16 | R | 0.2 | 0.03 | 6.76 | 34 | 6 | 1.03 | 329
| 965:30 | [14 empty] | 1.13 | 331
| 966:30 | 11.86 | 10.13 | 34 | 1100 | 6.43 | 6.36 | 35 | 23 | R | 0.2 | 0.01 | 6.88 | 34 | 7 | 1.2 | 346
| 967:30 | 12.26 | 9.66 | 31.6 | 6.19 | 6.46 | 6.34 | 32 | 12 | R | 0.2 | 0 | 6.64 | 32.1 | 10 | 1.23 | 338 | JC
| 968:30 | 10.28 | 9.82 | 28.7 | 6.74 | 6.51 | 6.4 | 31.3 | 15 | R | 0.23 | 0.02 | 6.68 | 31.9 | 13 | 1.2 | 340 | JC
| 969:30 | 12.95 | 10.64 | 29.7 | 432 | 6.6 | 6.44 | 29.3 | 33 | R | 0.26 | 0.04 | 6.69 | 28.9 | 30 | 1.22 | 343 | JC
| 970:30 | 10.19 | 9.31 | 28.8 | 329 | 6.27 | 6 | 29.4 | 11 | R | 0.22 | 0.06 | 6.22 | 32 | 10 | 1.27 | 354 | JC
| 971:30 | 12.07 | 11.35 | 30.6 | 4.24 | 6.1 | 5.83 | 30.2 | 8 | R | 0.2 | 0 | 6.66 | 29.3 | 6 | 1.19 | 338 | JC
| 972:30 | 12.11 | 11.02 | 32.2 | 387 | 6.13 | 6.01 | 30.3 | 6 | R | 0.24 | 0.01 | 6.67 | 29.7 | 3 | 1.2 | 344 | JC
| 973:30 | 10.26 | 9.73 | 32.9 | 4.46 | 6.6 | 6.24 | 31.3 | 9 | R | 0.26 | 0.03 | 6.63 | 31.4 | 7 | 1.13 | 33 | JC
| 974:30 | [14 empty] | 1.16 | 334 | JC
| 975:30 | 10.3 | 9.16 | 38.2 | 4.79 | 6.7 | 6.69 | 37.2 | 13 | R | 0.23 | 0.02 | 6.78 | 32.1 | 10 | 1.14 | 331 | JC
| 976:30 | [14 empty] | 1.13 | 336 | JC
| 977:30 | 12.4 | 10.06 | 34.1 | 602 | 6.26 | 6.15 | 37.5 | 16 | R | 0.2 | 0.04 | 6.77 | 32.7 | 15 | 1.16 | 338 | JC
| 978:30 | [8 empty] | R
979:30
| 980:30 | 1035 | 9.9 | 31 | 1100 | 5.85 | 5.78 | 33 | 19 | R | 0.15 | 0.07 | 6.45 | 31 | 12 | 1.09 | 336 | RB
| 981:30 | 9.98 | 9.95 | 31 | 836 | 6.13 | 6.01 | 31 | 16 | R | 0.12 | 0.09 | 6.57 | 27 | 66
982:30
983:30
2020-12-18 | 984:30
| 985:30 | 10.04 | 9.79 | 32 | 776 | 6.15 | 6.02 | 32 | 12 | R | 0.12 | 0.08 | 6.57 | 31 | 28 | 1.01 | 315 | RB
| 986:30 | 9.85 | 9.72 | 31 | 620 | 6.12 | 6.08 | 34 | 12 | R | 0.16 | 0.15 | 6.43 | 32 | 12 | 1.04 | 330 | RB
987:30
| 988:30 | 10.12 | 9.86 | 34 | 560 | 6.32 | 6.23 | 31 | 18 | R | 0.15 | 0.03 | 6.84 | 30 | 11 |  |  | RB
| 989:30 | 10.15 | 10.36 | 33 | 401 | 6.23 | 6.35 | 34 | 11 | R | 0.12 | 0.01 | 6.42 | 32 | 5 | 0.99 | 320 | RB
| 990:30 | 10.05 | 9.95 | 31 | 239 | 6.3 | 6.32 | 33 | 19 | R | 0.28 | 0.07 | 7.9 | 32 | 19 | 1 | 3.38 | RB
| 991:30 | 10.95 | 9.82 | 34.9 | 178 | 6.66 | 6.59 | 32 | 15 | R | 0.26 | 0.06 | 6.56 | 30 | 13 | 1.2 | 336 | JC
| 992:30 | 12.19 | 9.64 | 35.5 | 252 | 6.15 | 5.94 | 33.5 | 8 | R | 0.22 | 0.03 | 6.69 | 30.2 | 6 | 0.98 | 327 | JC
| 993:30 | 10.9 | 11.09 | 36.4 | 316 | 6.55 | 6.47 | 34.8 | 10 | R | 0.2 | 0.01 | 6.35 | 30.5 | 8 | 0.99 | 330 | JC
| 994:30 | 12.88 | 11.06 | 37 | 386 | 6.26 | 5.85 | 35 | 11 | R | 0.19 | 0 | 6.57 | 32.1 | 9 | 0.98 | 336 | JC
| 995:30 | 7.18 | 841 | 35.3 | 399 | 6.31 | 6.2 | 36.2 | 7 | R | 0.21 | 0.02 | 6.66 | 31.6 | 4 | 0.97 | 334 | JC
| 996:30 | 11.38 | 9.93 | 35.4 | 316 | 6.18 | 5.93 | 36.2 | 6 | R | 0.22 | 0.04 | 6.71 | 33 | 3 | 1.03 | 341 | JC
| 997:30 | 13.19 | 9.95 | 34.5 | 318 | 6.11 | 5.51 | 35.3 | 4 | R | 0.2 | 0.06 | 6.63 | 33.2 | 2 | 1 | 3.22 | JC
| 998:30 | [14 empty] | 0.99 | 332 | JC
| 999:30 | 10.92 | 11.56 | 37.2 | 216 | 6.54 | 6.47 | 34.4 | 6 | R | 0.24 | 0.03 | 6.78 | 23.5 | 4 | 0.97 | 326 | JC
| 1000:30 | 10.34 | 9.69 | 36.5 | 364 | 6.35 | 6.2 | 35.5 | 12 | R | 0.26 | 0.04 | 6.87 | 26.2 | 10 | 1.2 | 334 | JC
| 1001:30 | 11.73 | 9.83 | 35.3 | 226 | 6.58 | 6.33 | 35.9 | 15 | R | 0.22 | 0.02 | 7.27 | 29.1 | 13 | 0.96 | 328 | JC
| 1002:30 | 4.82 | 8.95 | 34.4 | 320 | 6.19 | 6.07 | 35.1 | 10 | R | 0.2 | 0.01 | 6.55 | 34.2 | 8 | 0.98 | 330 | JC
| 1003:30 | 8.7 | 9.15 | 36 | 283 | 6.12 | 6.15 | 36 | 17 | R | 0.12 | 0.07 | 6.47 | 35 | 20 | 0.99 | 323 | RB
1004:30
| 1005:30 | 10.04 | 9.86 | 31 | 760 | 5.92 | 5.77 | 32 | 23 | R | 0.11 | 0.03 | 6.7 | 30 | 11 |  |  | RB
| 1006:30 | 10.22 | 10.04 | 29 | 724 | 6.15 | 6.02 | 31 | 20 | R | 0.15 | 0.01 | 6.72 | 29 | 8 |  |  | RB
| 1007:30 | 10.09 | 9.97 | 29 | 279 | 6.11 | 6.02 | 30 | 16 | R | 0.21 | 0.07 | 6.56 | 28 | 13 | 1.03 | 312 | RB
1008:30
1009:30
| 1010:30 | 10.33 | 10.21 | 30 | 370 | 5.92 | 5.98 | 31 | 11 | R | 0.05 | 0.01 | 6.52 | 33 | 19 | 1 | 320 | RB
| 1011:30 | 11.15 | 11.07 | 33 | 420 | 5.82 | 6.03 | 31 | 18 | R | 0.09 | 0.03 | 6.47 | 32 | 7 | 1.03 | 332 | RB
| 1012:30 | 11.92 | 11.83 | 31 | 313 | 5.95 | 5.78 | 30 | 13 | R | 0.15 | 0.07 | 6.7 | 30 | 11 |  |  | RB
| 1013:30 | 10.12 | 9.36 | 31 | 441 | 6.31 | 6.24 | 30 | 21 | R | 0.08 | 0.02 | 6.79 | 30 | 17 |  |  | RB
1014:30
1015:30
1016:30
1017:30
1018:30
1019:30
1020:30
1021:30
1022:30
1023:30
1024:30
1025:30
1026:30
1027:30
| 1028:30 | 8.72 | 7.83 | 32 | 1250 | 6.12 | 6.07 | 30 | 18 | R | 0.19 | 0.05 | 6.32 | 31 | 13
| 1029:30 | 9.03 | 7.76 | 34 | 1100 | 6.07 | 5.98 | 32 | 12 | R | 0.13 | 0.07 | 7.19 | 28 | 17
| 1030:30 | 7.85 | 7.63 | 33 | 950 | 5.88 | 5.75 | 31 | 19 | R | 0.11 | 0.05 | 7.03 | 29 | 19
1031:30
2020-12-20 | 1032:30
| 1033:30 | 9.13 | 8.56 | 31 | 1060 | 5.58 | 5.63 | 31 | 13 | R | 0.22 | 0.12 | 6.07 | 29 | 8
| 1034:30 | 9.54 | 9.17 | 31 | 730 | 6.13 | 5.92 | 32 | 18 | R | 0.15 | 0.07 | 6.15 | 31 | 12 | 1.03 | 325 | RB
| 1035:30 | 9.13 | 9.06 | 33 | 370 | 6.11 | 6.13 | 31 | 12 | R | 0.08 | 0.01 | 6.12 | 34 | 11 | 0.85 | 335 | RB
1036:30
1037:30
| 1038:30 | 10.17 | 10.01 | 35 | 1100 | 6.47 | 6.36 | 32 | 15 | R | 0.06 | 0.03 | 6.7 | 32 | 23 | 0
| 1039:30 | 11.13 | 10.13 | 36 | 1100 | 6.17 | 6.2 | 34 | 10 | R | 0.08 | 0.01 | 6.12 | 34 | 11
1040:30
| 1041:30 | 10.9 | 10.06 | 34 | 960 | 6.13 | 6.06 | 34 | 19 | R | 0.19 | 0.01 | 6.39 | 34 | 17 | 1 | 361
| 1042:30 | 11.3 | 10.15 | 35 | 831 | 6.21 | 6.13 | 35 | 26 | R | 0.17 | 0.06 | 6.77 | 36 | 13 | 1.1 | 315
| 1043:30 | 11.49 | 11.66 | 34 | 1100 | 6.39 | 6.49 | 34 | 20 | R | 0.26 | 0.1 | 7.01 | 34 | 20 | 1.09 | 355
| 1044:30 | 10.6 | 9.83 | 33 | 901 | 6.13 | 6.03 | 34 | 24 | R | 0.19 | 0.03 | 7.53 | 25 | 12 | 1 | 369
| 1045:30 | [14 empty] | 1 | 320
| 1046:30 | [14 empty] | 1 | 317
| 1047:30 | [14 empty] | 1.03 | 331
| 1048:30 | 2.56 | 11.66 | 38 | 940 | 6.07 | 6.11 | 35 | 23 | R | 0.2 | 0.06 | 7.61 | 33 | 15 | 1.04 | 355
| 1049:30 | 7.61 | 10.83 | 37 | 893 | 6.41 | 6.47 | 34 | 16 | R | 0.17 | 0.01 | 7.4 | 35 | 10 | 1.03 | 310
| 1050:30 | 12.13 | 11.89 | 1100 | 6.3 | 6.3 | 6.31 | 35 | 19 | R | 0.21 | 0.03 | 7.61 | 36 | 7 | 1.13 | 320
| 1051:30 | [14 empty] | 1.1 | 351
| 1052:30 | 11.9 | 11.69 | 36 | 690 | 6.24 | 6.26 | 33 | 22 | R | 0.26 | 0.01 | 7.69 | 35 | 10 | 1.06 | 342
| 1053:30 | 11.69 | 10.5 | 35 | 630 | 6.31 | 6.39 | 33 | 20 | R | 0.29 | 0.06 | 7.9 | 35 | 9 | 1.09 | 356
| 1054:30 | 11.73 | 11.3 | 35 | 520 | 6.22 | 6.26 | 32 | 25 | R | 0.3 | 0.09 | 7.1 | 36 | 10 | 0.9 | 349
| 1055:30 | [14 empty] | 1.01 | 356
2020-12-21 | 1056:30 | 12.81 | 11.3 | 34 | 356 | 6.24 | 6.26 | 33 | 10 | R | 0.26 | 0.06 | 7.91 | 31 | 13 | 0.9 | 351
| 1057:30 | 11.36 | 10.6 | 33 | 490 | 6.29 | 6.31 | 34 | 19 | R | 0.29 | 0.09 | 7.6 | 30 | 10 | 0.61 | 342
| 1058:30 | 11.59 | 10.36 | 33 | 456 | 6.22 | 6.19 | 33 | 15 | R | 0.23 | 0.03 | 7.9 | 30 | 7 | 0.7 | 356
| 1059:30 | [14 empty] | 0.96 | 331
| 1060:30 | 11.86 | 10.56 | 34 | 442 | 6.21 | 6.26 | 33 | 22 | R | 0.2 | 0.09 | 7.13 | 32 | 15 | 0.81 | 340
| 1061:30 | 11.6 | 10.9 | 34 | 401 | 6.28 | 6.31 | 31 | 20 | R | 0.23 | 0.06 | 7.51 | 32 | 19 | 0.96 | 315
| 1062:30 | 11.39 | 10.3 | 35 | 436 | 6.15 | 6.26 | 32 | 16 | R | 0.26 | 0.01 | 7.15 | 31 | 10 | 0.9 | 326
1063:30
| 1064:30 | 11.1 | 10.6 | 35 | 613 | 6.2 | 6.21 | 34 | 10 | R | 0.2 | 0.03 | 7.31 | 31 | 6 | 1.1 | 360
| 1065:30 | 12.16 | 11.56 | 34 | 510 | 6.56 | 6.44 | 35 | 6 | R | 0.19 | 0.06 | 7.44 | 33 | 16 | 1 | 359
| 1066:30 | 12.29 | 11.57 | 34 | 365 | 6.76 | 6.68 | 34 | 13 | R | 0.15 | 0.03 | 7.56 | 34 | 11 | 1.2 | 310
| 1067:30 | 11.13 | 8.63 | 35 | 622 | 6.36 | 6.41 | 34 | 11 | R | 0.17 | 0.04 | 6.96 | 34 | 17 | 1.13 | 350
| 1068:30 | 11.2 | 9.41 | 36 | 490 | 6.31 | 6.3 | 35 | 19 | R | 0.21 | 0.06 | 6.49 | 31 | 10 | 1.2 | 367
| 1069:30 | [14 empty] | 1 | 350
| 1070:30 | [14 empty] | 1.06 | 347
| 1071:30 | 11.37 | 10.1 | 35 | 348 | 6.31 | 6.21 | 35 | 13 | R | 0.26 | 0.01 | 6.86 | 34 | 4 | 1.03 | 393
| 1072:30 | 10.11 | 9.36 | 36 | 366 | 6.47 | 6.31 | 36 | 10 | R | 0.2 | 0.06 | 7.31 | 35 | 16 | 0.13 | 366
| 1073:30 | 10.9 | 8.41 | 36 | 861 | 6.36 | 6.27 | 36 | 6 | R | 0.19 | 0.01 | 6.99 | 35 | 13 | 1.1 | 321
1074:30
| 1075:30 | 6.65 | 8.23 | 31.8 | 466 | 6.51 | 6.38 | 32.7 | 13 | R | 0.21 | 0.02 | 7.1 | 29.3 | 11 | 0.88 | 319
| 1076:30 | 10.6 | 5.72 | 31.3 | 519 | 6.66 | 6.52 | 32.2 | 20 | R | 0.24 | 0.01 | 7.87 | 29.6 | 18 | 0.98 | 322
| 1077:30 | [14 empty] | 1.1 | 330
| 1078:30 | [14 empty] | 1.08 | 319
| 1079:30 | 12.59 | 10.75 | 36.3 | 419 | 6.67 | 6.4 | 33.4 | 10 | R | 0.22 | 0.03 | 6.89 | 31.3 | 8 | 0.98 | 300
2020-12-22 | 1080:30 | 11.4 | 10.25 | 34 | 391 | 6.13 | 5.76 | 35.4 | 6 | R | 0.19 | 0.01 | 6.89 | 31.6 | 4 | 1.02 | 310
| 1081:30 | 12.24 | 9.82 | 33 | 376 | 6.22 | 6.13 | 34.9 | 10 | R | 0.22 | 0.02 | 7 | 29.5 | 8 | 1.1 | 316
| 1082:30 | 12.96 | 10.95 | 32.8 | 380 | 6.26 | 6.16 | 33.9 | 13 | R | 0.26 | 0.06 | 6.95 | 30 | 10 | 1.18 | 322
1083:30
| 1084:30 | 12.4 | 11.76 | 330 | 416 | 8.1 | 7.52 | 32.8 | 30 | R | 0.3 | 0.04 | 7.72 | 34.9 | 28 | 1.26 | 333
| 1085:30 | 11.9 | 8.34 | 330 | 432 | 6.3 | 5.78 | 32.8 | 24 | R | 0.26 | 0.02 | 6.88 | 33.3 | 19 | 1.1 | 330
| 1086:30 | 8.16 | 7.37 | 34.4 | 519 | 6.18 | 5.63 | 32.8 | 6 | R | 0.22 | 0.01 | 6.57 | 30.2 | 4 | 1.15 | 332
| 1087:30 | [14 empty] | 1.1 | 355
| 1088:30 | 11.6 | 10.31 | 35 | 613 | 6.1 | 6.61 | 34 | 16 | R | 0.21 | 0.06 | 6.77 | 33 | 6 | 0.7 | 361
| 1089:30 | [14 empty] | 1.12 | 322
| 1090:30 | 10.96 | 10.41 | 36 | 991 | 6.07 | 6.1 | 35 | 20 | R | 0.19 | 0.04 | 6.86 | 34 | 15
| 1091:30 | 11.87 | 11.86 | 36 | 868 | 6.19 | 6.14 | 34 | 16 | R | 0.26 | 0.09 | 7.13 | 35 | 6
| 1092:30 | 11.66 | 9.93 | 39 | 975 | 6.36 | 6.4 | 35 | 5 | R | 0.2 | 0.06 | 6.75 | 31 | 2 | 1.1 | 356
| 1093:30 | 11.56 | 9.66 | 38 | 861 | 6.41 | 6.33 | 36 | 16 | R | 0.24 | 0.03 | 6.83 | 31 | 3 | 1.2 | 367
| 1094:30 | [14 empty] | 1.1 | 326
| 1095:30 | 11.2 | 11 | 37 | 690 | 6.51 | 6.61 | 36 | 13 | R | 0.21 | 0.03 | 6.96 | 30 | 6 | 1 | 383
| 1096:30 | 11.7 | 10.8 | 36 | 713 | 6.4 | 6.43 | 35 | 17 | R | 0.26 | 0.01 | 6.73 | 31 | 7 | 1 | 361
| 1097:30 | 10.9 | 10.83 | 37 | 601 | 6.63 | 6.57 | 36 | 20 | R | 0.2 | 0.06 | 7.06 | 30 | 15 | 1 | 389
| 1098:30 | 11.7 | 11.09 | 35 | 486 | 6.1 | 6.15 | 35 | 11 | R | 0.19 | 0.02 | 7.13 | 31 | 16 | 1.06 | 325
1099:30
| 1100:30 | 11.64 | 10.85 | 37.1 | 283 | 6.15 | 6.08 | 35.4 | 7 | R | 0.21 | 0.01 | 6.61 | 33.2 | 5 | 1.14 | 335
| 1101:30 | 12.3 | 10.91 | 36.4 | 419 | 6.64 | 6.4 | 35.9 | 15 | R | 0.23 | 0.03 | 6.4 | 29.6 | 12 | 1.1 | 327
| 1102:30 | [14 empty] | 1.06 | 330
| 1103:30 | 9.9 | 7.21 | 34.8 | 347 | 6.46 | 6.35 | 34.9 | 10 | R | 0.22 | 0.02 | 6.42 | 30.1 | 8 | 0.98 | 324
2020-12-23 | 1104:30 | 11.97 | 10.65 | 35.4 | 340 | 6.61 | 6.34 | 34.3 | 7 | R | 0.2 | 0.03 | 7.27 | 30.2 | 5 | 1.11 | 328
| 1105:30 | 8.8 | 10.67 | 36.7 | 11.7 | 6.1 | 5.61 | 35.1 | 17 | R | 0.22 | 0.06 | 7.07 | 29.1 | 14 | 1.09 | 315
| 1106:30 | 10.3 | 9.71 | 36.8 | 126 | 6.16 | 6.09 | 35.6 | 6 | R | 0.26 | 0.04 | 7 | 33.1 | 4 | 0.89 | 310
| 1107:30 | 10.85 | 9.9 | 35.6 | 148 | 6.18 | 5.85 | 36.2 | 8 | R | 0.24 | 0.01 | 6.9 | 34.1 | 6 | 1.12 | 319
| 1108:30 | [14 empty] | 1.18 | 330
| 1109:30 | 11.79 | 10.76 | 35.5 | 325 | 6.65 | 6.41 | 35.3 | 52 | R | 0.22 | 0.03 | 6.95 | 30.1 | 48 | 1.22 | 334
| 1110:30 | 12.1 | 11.26 | 34 | 415 | 6.26 | 5.56 | 34.8 | 14 | R | 0.2 | 0.01 | 6.52 | 34.4 | 12 | 1.16 | 3.19
1111:30
1112:30
| 1113:30 | 12.8 | 12.65 | 33 | 200 | 6.7 | 6.8 | 32 | 220 | R | 0.15 | 0.02 | 6.86 | 33 | 22 | 0.83 | 321
| 1114:30 | 12.73 | 12.03 | 34 | 186 | 6.95 | 6.7 | 33 | 107 | R | 0.12 | 0.05 | 7.03 | 325 | 21 | 0.75 | 333
| 1115:30 | 12.36 | 11.58 | 35 | 199 | 6.93 | 6.78 | 36 | 110 | R | 0.21 | 0.07 | 7.18 | 31 | 23
1116:30
| 1117:30 | 11.17 | 10.93 | 32 | 96 | 6.12 | 6.07 | 33 | 96 | R | 0.18 | 0.05 | 7.07 | 32 | 16 | 0.93 | 341
| 1118:30 | 11.28 | 10.62 | 32 | 112 | 6.07 | 5.93 | 32 | 115 | R | 0.12 | 0.01 | 6.96 | 31 | 18 | 0.98 | 326
1119:30
1120:30
| 1121:30 | 11.43 | 11.31 | 35 | 305 | 6.27 | 6.77 | 35 | 78 | R | 0.17 | 0.03 | 7.01 | 29 | 130 | 0.5 | 312
| 1122:30 | 11.67 | 11.73 | 33 | 380 | 6.42 | 6.12 | 34 | 67 | R | 0.21 | 0.08 | 7.06 | 26 | 98 | 0.56 | 318
| 1123:30 | [14 empty] | 0.9 | 356 | WC
| 1124:30 | 11.9 | 11.56 | 34 | 496 | 6.3 | 6.36 | 34 | 15 | R | 0.26 | 0.06 | 7.16 | 29 | 36 | 0.61 | 370 | WC
| 1125:30 | 11.8 | 10.9 | 33 | 590 | 6.29 | 6.21 | 34 | 10 | R | 0.21 | 0.09 | 7.5 | 29 | 25 | 0.93 | 342 | WC
| 1126:30 | 11.56 | 10.86 | 35 | 466 | 6.19 | 6.13 | 33 | 7 | R | 0.26 | 0.1 | 7.15 | 28 | 29 | 0.81 | 356 | WC
| 1127:30 | [14 empty] | 0.86 | 336 | WC
2020-12-24 | 1128:30 | 11.7 | 10.9 | 34 | 456 | 6.36 | 6.5 | 33 | 10 | R | 0.2 | 0.06 | 6.9 | 29 | 18 | 0.8 | 356 | WC
| 1129:30 | 11.56 | 10.56 | 33 | 490 | 6.28 | 6.31 | 32 | 7 | R | 0.26 | 0.09 | 6.31 | 30 | 24 | 0.76 | 342 | WC
| 1130:30 | 11.81 | 10.32 | 32 | 496 | 6.24 | 6.26 | 31 | 15 | R | 0.16 | 0.03 | 6.59 | 29 | 15 | 0.3 | 340 | WC
| 1131:30 | 11.96 | 11.61 | 32 | 442 | 6.29 | 6.3 | 32 | 17 | R | 0.19 | 0.05 | 7.1 | 29 | 10 | 0.59 | 376 | WC
| 1132:30 | 11.66 | 10.36 | 31 | 431 | 6.1 | 6.15 | 32 | 19 | R | 0.23 | 0.01 | 7.4 | 29 | 6 | 0.86 | 359 | WC
| 1133:30 | 11.7 | 10.61 | 33 | 456 | 6.18 | 6.26 | 31 | 13 | R | 0.31 | 0.04 | 7.1 | 28 | 13 | 0.76 | 331 | WC
| 1134:30 | 11.56 | 10.3 | 30 | 466 | 6.24 | 6.2 | 30 | 10 | R | 0.26 | 0.07 | 7.35 | 26 | 19 | 0.56 | 315 | WC
| 1135:30 | 11.3 | 10.5 | 30 | 752 | 6.32 | 6.25 | 33 | 24 | r | 0.17 | 0.05 | 7.12 | 28 | 15 | 0.65 | 323 | RB
1136:30
1137:30
| 1138:30 | 11.13 | 10.85 | 35 | 1100 | 6.83 | 6.69 | 32 | 24 | R | 0.68 | 0.28 | 6.71 | 31 | 68 | 0.81 | 317 | RB
1139:30
| 1140:30 | 10.8 | 10.73 | 36 | 900 | 6.72 | 6.32 | 35 | 21 | R | 0.28 | 0.15 | 7.12 | 32 | 9 | 0.83 | 340 | RB
| 1141:30 | 11.13 | 10.66 | 37 | 670 | 6.53 | 6.41 | 37 | 17 | R | 0.22 | 0.12 | 7.19 | 31 | 6 | 0.93 | 324 | RB
| 1142:30 | 11.21 | 10.12 | 36 | 512 | 6.19 | 6.07 | 36 | 12 | R | 0.13 | 0.04 | 7.13 | 32 | 8 | 0.78 | 342 | RB
1143:30
| 1144:30 | 10.75 | 10.67 | 35 | 1100 | 6.38 | 6.24 | 35 | 18 | R | 0.18 | 0.09 | 7.03 | 28 | 13 | 0.71 | 326 | RB
| 1145:30 | 10.32 | 9.97 | 34 | 960 | 6.47 | 6.12 | 33 | 19 | R | 0.13 | 0.03 | 7.02 | 22 | 15 | 0.73 | 332 | RB
| 1146:30 | 10.44 | 9.87 | 35 | 730 | 6.35 | 6.04 | 31 | 16 | R | 0.19 | 0.07 | 7.01 | 23 | 12 | 0.77 | 321 | RB
| 1147:30 | [14 empty] | 0.9 | 331 | WC
| 1148:30 | 11.39 | 10.31 | 36 | 436 | 6.1 | 6.1 | 32 | 10 | R | 0.26 | 0.06 | 7.15 | 29 | 15 | 0.81 | 356 | WC
| 1149:30 | 11.56 | 10.56 | 35 | 490 | 6.22 | 6.22 | 33 | 7 | R | 0.2 | 0.01 | 7.19 | 29 | 10 | 0.89 | 342 | WC
| 1150:30 | 10.61 | 9.7 | 35 | 431 | 6.16 | 6.16 | 32 | 15 | R | 0.23 | 0.03 | 7.15 | 30 | 7 | 0.81 | 356 | WC
| 1151:30 | 10.89 | 9.15 | 35 | 456 | 6.15 | 6.15 | 32 | 19 | R | 0.19 | 0.07 | 7.1 | 28 | 9 | 0.76 | 339 | WC
2020-12-25 | 1152:30
1153:30
| 1154:30 | 11.7 | 10.3 | 33 | 476 | 6.15 | 6.2 | 31 | 10 | R | 0.2 | 0.06 | 7.31 | 29 | 10 | 0.7 | 350 | WC
| 1155:30 | 11.61 | 10.56 | 32 | 431 | 6.19 | 6.15 | 32 | 15 | R | 0.26 | 0.01 | 7.69 | 29 | 15 | 0.86 | 340 | WC
| 1156:30 | 11.5 | 10.36 | 33 | 456 | 6.25 | 6.22 | 32 | 13 | R | 0.23 | 0.04 | 7.9 | 30 | 19 | 0.9 | 356 | WC
| 1157:30 | 11.3 | 10.5 | 33 | 406 | 6.28 | 6.31 | 33 | 10 | R | 0.15 | 0.09 | 7.5 | 29 | 10 | 0.76 | 342 | WC
| 1158:30 | 11.72 | 10.36 | 34 | 415 | 6.22 | 6.29 | 33 | 7 | R | 0.19 | 0.03 | 7.06 | 29 | 13 | 0.53 | 351 | WC
1159:30
1160:30
| 1161:30 | 11.22 | 10.97 | 33 | 318 | 5.82 | 5.37 | 35 | 16 | R | 0.22 | 0.05 | 6.25 | 33 | 14 | 0.97 | 336 | RB
| 1162:30 | 11.55 | 11.32 | 39 | 271 | 5.72 | 5.65 | 37 | 13 | R | 0.27 | 0.12 | 6.38 | 34 | 17 | 0.99 | 324 | RB
| 1163:30 | 11.22 | 10.73 | 36 | 310 | 5.96 | 5.84 | 36 | 19 | R | 0.22 | 0.16 | 6.13 | 32 | 12 | 0.97 | 342 | RB
| 1164:30 | 10.92 | 10.71 | 41 | 340 | 5.83 | 5.77 | 38 | 17 | R | 0.19 | 0.05 | 6.11 | 33 | 19 | 0.91 | 325 | RB
1165:30
1166:30
| 1167:30 | 10.45 | 10.23 | 41 | 384 | 6.3 | 6.12 | 38 | 19 | R | 0.23 | 0.07 | 6.42 | 34 | 12 | 0.93 | 317 | RB
| 1168:30 | 10.33 | 10.15 | 42 | 554 | 6.37 | 6.22 | 40 | 13 | R | 0.19 | 0.03 | 6.56 | 32 | 9
1169:30
| 1170:30 | 10.83 | 10.71 | 38 | 457 | 6.13 | 6.05 | 41 | 18 | R | 0.17 | 0.04 | 6.53 | 29 | 14 | 0.78 | 321 | RB
| 1171:30 | [14 empty] | 0.69 | 351 | WC
| 1172:30 | 11.36 | 10.69 | 38 | 470 | 6.06 | 6.1 | 38 | 20 | R | 0.11 | 0.06 | 6.9 | 30 | 15 | 0.7 | 340 | WC
| 1173:30 | 11.59 | 10.31 | 37 | 441 | 6.19 | 6.15 | 39 | 16 | R | 0.26 | 0.09 | 6.61 | 31 | 10 | 0.81 | 331 | WC
| 1174:30 | 11.15 | 10.69 | 36 | 479 | 6.26 | 6.24 | 38 | 13 | R | 0.21 | 0.01 | 6.79 | 31 | 7 | 0.76 | 360 | WC
| 1175:30 | 11.36 | 10.2 | 36 | 490 | 6.15 | 6.1 | 38 | 15 | R | 0.23 | 0.09 | 6.9 | 33 | 9 | 0.9 | 370 | WC
2020-12-26 | 1176:30 | 11.22 | 10.69 | 36 | 374 | 6.21 | 6.26 | 35 | 12 | R | 0.2 | 0.01 | 7.31 | 30 | 12 | 0.9 | 354 | WC
| 1177:30 | 11.36 | 10.3 | 35 | 431 | 6.19 | 6.1 | 33 | 10 | R | 0.26 | 0.06 | 7.2 | 31 | 15 | 0.68 | 361 | WC
| 1178:30 | [14 empty] | 0.72 | 370 | WC
| 1179:30 | 11.59 | 10.56 | 34 | 459 | 6.16 | 6.15 | 32 | 6 | R | 0.15 | 0.03 | 7.06 | 30 | 7 | 0.56 | 336 | WC
| 1180:30 | 11.31 | 10.7 | 33 | 412 | 6.26 | 6.22 | 32 | 13 | R | 0.19 | 0.04 | 7.31 | 31 | 10 | 0.39 | 331 | WC
| 1181:30 | 11.61 | 10.14 | 33 | 479 | 6.29 | 6.26 | 31 | 19 | R | 0.26 | 0.01 | 6.81 | 30 | 7 | 0.5 | 342 | WC
| 1182:30 | 11.42 | 10.5 | 32 | 431 | 6.15 | 6.1 | 31 | 10 | R | 0.22 | 0.06 | 6.93 | 29 | 9 | 0.61 | 309 | WC
| 1183:30 | 10.06 | 10.88 | 33.3 | 5.12 | 6.39 | 6.27 | 33.8 | 11 | R | 0.2 | 0.04 | 6.9 | 22 | 8
1184:30
1185:30
1186:30
| 1187:30 | 10.15 | 9.75 | 32.7 | 4.19 | 8.15 | 7.13 | 32.2 | 34 | R | 0.23 | 0.02 | 7.15 | 30.1 | 32
| 1188:30 | 7 | 8.8 | 31.1 | 4.09 | 6.12 | 5.83 | 23.8 | 12 | R | 0.22 | 0.01 | 6.55 | 28 | 10
| 1189:30 | 10.18 | 9.19 | 32.6 | 6.1 | 6.2 | 5.79 | 32.6 | 9 | R | 0.26 | 0.03 | 6.51 | 29.1 | 7 | 1.12 | 311 | JC
| 1190:30 | [14 empty] | 80 | 319 | JC
| 1191:30 | [14 empty] | 1.15 | 320 | JC
| 1192:30 | 11.52 | 10.9 | 30.8 | 6.62 | 6.29 | 6.21 | 32.2 | 14 | R | 0.2 | 0.01 | 7 | 26.5 | 11 | 1.11 | 315 | JC
| 1193:30 | 11.58 | 10.93 | 30.4 | 5.18 | 7.16 | 7.04 | 31.4 | 24 | R | 0.22 | 0.02 | 6.91 | 28.1 | 22 | 1.1 | 318 | JC
| 1194:30 | 11.3 | 10.92 | 29.5 | 4.1 | 6.12 | 6 | 31.2 | 7 | R | 0.26 | 0.04 | 7.02 | 27.8 | 5 | 1.13 | 326 | JC
| 1195:30 | 11.2 | 10.76 | 30 | 486 | 6.1 | 6.13 | 31 | 13 | R | 0.2 | 0.01 | 6.96 | 27 | 6 | 0.8 | 310 | HC
| 1196:30 | 11.86 | 11.13 | 31 | 396 | 6.26 | 6.24 | 30 | 11 | R | 0.26 | 0.06 | 70.06 | 27 | 10 | 0.96 | 361 | HC
| 1197:30 | [14 empty] | 1 | 326 | HC
| 1198:30 | 11.61 | 1081 | 30 | 329 | 6.2 | 6.17 | 31 | 6 | R | 0.19 | 0.03 | 7.13 | 26 | 15 | 1.26 | 344 | HC
| 1199:30 | 10.2 | 10.93 | 33 | 615 | 6.56 | 6.43 | 30 | 15 | R | 0.26 | 0.04 | 6.77 | 27 | 13 | 1.31 | 303 | HC
2020-12-27 | 1200:30 | 11.6 | 10.36 | 33 | 466 | 6.21 | 6.13 | 31 | 20 | R | 0.2 | 0.06 | 7.01 | 31 | 6 | 1 | 366 | HC
| 1201:30 | [14 empty] | 1.06 | 310 | HC
| 1202:30 | [14 empty] | 0.96 | 326 | HC
| 1203:30 | [14 empty] | 1 | 355 | HC
| 1204:30 | [14 empty] | 1.15 | 343 | HC
| 1205:30 | 12.2 | 11 | 34 | 399 | 6.5 | 6.56 | 30 | 11 | R | 0.2 | 0.06 | 6.88 | 31 | 13 | 1 | 366 | HC
| 1206:30 | 13 | 11.66 | 34 | 436 | 6.41 | 6.47 | 31 | 7 | R | 0.2 | 0.03 | 6.99 | 31 | 10 | 0.9 | 315 | HC
| 1207:30 | [14 empty] | 0.95 | 322 | JC
| 1208:30 | 12.63 | 11.52 | 32.1 | 636 | 6.64 | 6.44 | 33.3 | 10 | R | 0.21 | 0.01 | 7.18 | 25.8 | 8 | 0.94 | 318 | JC
| 1209:30 | 12.3 | 11.26 | 31.5 | 288 | 6.66 | 6.56 | 32.9 | 10 | R | 0.22 | 0 | 8.28 | 24.7 | 7 | 0.88 | 316 | JC
| 1210:30 | 12.94 | 11.44 | 33 | 319 | 6.16 | 5.66 | 31.9 | 8 | R | 0.24 | 0.02 | 6.94 | 20.7 | 6 | 1.08 | 320 | JC
| 1211:30 | [14 empty] | 1.07 | 330 | JC
| 1212:30 | [14 empty] | 1.08 | 336 | JC
| 1213:30 | [14 empty] | 1.05 | 331 | JC
| 1214:30 | 12.39 | 11.11 | 34.1 | 4.16 | 6.69 | 6.58 | 32.8 | 20 | R | 0.26 | 0.04 | 7.23 | 23.6 | 18 | 1.09 | 336 | JC
| 1215:30 | 11.1 | 10.88 | 36.1 | 310 | 6.2 | 5.92 | 32.5 | 9 | R | 0.23 | 0.06 | 7.95 | 20.5 | 6 | 1.08 | 337 | JC
| 1216:30 | [14 empty] | 1.07 | 329 | JC
| 1217:30 | 12.54 | 11.14 | 35.5 | 219 | 6.68 | 6.65 | 347 | 11 | R | 0.24 | 0.04 | 7.13 | 29.1 | 8 | 1.08 | 331 | JC
| 1218:30 | 12.66 | 10.9 | 36 | 311 | 6.71 | 6.65 | 35.4 | 10 | R | 0.2 | 0.02 | 7.15 | 28.9 | 6 | 1.1 | 334 | JC
| 1219:30 | 11.91 | 10.61 | 36 | 386 | 6.3 | 6.36 | 36 | 17 | R | 0.24 | 0.03 | 7.21 | 29 | 15
| 1220:30 | 12.26 | 11.46 | 35 | 315 | 6.11 | 6.17 | 35 | 6 | R | 0.21 | 0.05 | 7.06 | 29 | 7
1221:30
| 1222:30 | 10.9 | 10.81 | 34 | 288 | 6.37 | 6.29 | 34 | 13 | R | 0.19 | 0.03 | 7.01 | 27 | 15
1223:30
2020-12-28 | 1224:30 | [14 empty] | 1.1 | 310
| 1225:30 | [14 empty] | 1.06 | 361
| 1226:30 | 11.13 | 10.13 | 34 | 613 | 6.3 | 6.41 | 31 | 16 | R | 0.19 | 0.04 | 7.06 | 30 | 3 | 1.3 | 344
| 1227:30 | 11.86 | 11.06 | 35 | 688 | 6.11 | 6.06 | 31 | 22 | R | 0.26 | 0.01 | 7.16 | 29 | 7 | 1.15 | 355
| 1228:30 | 10.9 | 10.87 | 34 | 310 | 6.61 | 6.55 | 32 | 10 | R | 0.21 | 0.06 | 7.1 | 28 | 6 | 1 | 397
| 1229:30 | 10.2 | 9.3 | 34 | 297 | 6.37 | 6.49 | 33 | 11 | R | 0.26 | 0.01 | 7.66 | 29 | 15 | 0.93 | 315
| 1230:30 | [14 empty] | 1.14 | 3.13
| 1231:30 | [14 empty] | 1.12 | 33.4
| 1232:30 | 12.91 | 10.63 | 34.3 | 324 | 6.31 | 6.19 | 33.7 | 10 | R | 0.24 | 0.02 | 6.9 | 30.5 | 8 | 1.13 | 33.6
| 1233:30 | 12.45 | 10.93 | 34 | 337 | 6.2 | 5.94 | 34.2 | 6 | R | 0.2 | 0.04 | 6.61 | 32.1 | 4 | 1.11 | 330
| 1234:30 | 10.99 | 10.77 | 33.8 | 10.93 | 6.26 | 5.95 | 33.9 | 5 | R | 0.22 | 0.06 | 6.8 | 30.9 | 2 | 1.15 | 335
1235:30
| 1236:30 | 11.62 | 11.23 | 35.6 | 764 | 7.19 | 7.06 | 34.4 | 14 | R | 0.24 | 0.01 | 6.88 | 30.9 | 12 | 1.1 | 329
| 1237:30 | 11.44 | 10.38 | 33.1 | 818 | 6.6 | 6.36 | 34.8 | 16 | R | 0.22 | 0 | 6.54 | 33.2 | 13 | 1.2 | 336
| 1238:30 | 11.38 | 10.43 | 31.4 | 342 | 6.12 | 6.03 | 33.5 | 12 | R | 0.2 | 0.02 | 7.04 | 30.3 | 10 | 1.18 | 339
| 1239:30 | [14 empty] | 1.1 | 336
| 1240:30 | 12.44 | 11.22 | 33.7 | 465 | 6.62 | 6.34 | 32.2 | 15 | R | 0.23 | 0.04 | 6.89 | 29.1 | 13 | 1.14 | 340
| 1241:30 | 11.81 | 10.96 | 35.1 | 560 | 6.66 | 6.42 | 32.6 | 3 | R | 0.26 | 0.02 | 7.06 | 28.5 | 1 | 1.3 | 346
| 1242:30 | 11.03 | 10.87 | 35.1 | 4.76 | 6.32 | 6.11 | 34.2 | 6 | R | 0.2 | 0.01 | 7.02 | 30.3 | 4 | 0.86 | 331
| 1243:30 | [14 empty] | 1 | 360
| 1244:30 | 11.8 | 10.61 | 36 | 613 | 6.2 | 6.13 | 34 | 17 | R | 0.3 | 0.04 | 6.19 | 29 | 13 | 1.2 | 388
| 1245:30 | 11.61 | 11.06 | 35 | 896 | 6.36 | 6.21 | 34 | 6 | R | 0.24 | 0.06 | 6.46 | 28 | 6 | 0.96 | 355
| 1246:30 | 10.96 | 10.13 | 35 | 670 | 6.1 | 6.15 | 33 | 20 | R | 0.2 | 0.01 | 7.01 | 28 | 15 | 0.9 | 315
| 1247:30 | 11.2 | 10.49 | 36 | 769 | 6.56 | 6.41 | 35 | 31 | R | 0.21 | 0.06 | 6.86 | 27 | 21 | 1.1 | 376
| 1248:30 | 11.13 | 10.86 | 35 | 670 | 6.11 | 6.1 | 36 | 10 | R | 0.2 | 0.03 | 7.6 | 29 | 29 | 1 | 315
| 1249:30 | 11.26 | 10.91 | 35 | 936 | 6.17 | 6.21 | 36 | 15 | R | 0.21 | 0.01 | 7.1 | 29 | 29 | 0.91 | 361
| 1250:30 | 11.61 | 11.54 | 38 | 294 | 6.86 | 6.74 | 35 | 23 | R | 0.19 | 0.06 | 7.56 | 28 | 28 | 1.1 | 350
| 1251:30 | 10.66 | 10.89 | 37 | 315 | 6.5 | 6.6 | 36 | 13 | R | 0.26 | 0.07 | 6.88 | 29 | 13 | 1.19 | 341
| 1252:30 | [14 empty] | 1 | 366
| 1253:30 | 11.31 | 10.76 | 36 | 497 | 6.31 | 6.2 | 35 | 17 | R | 0.21 | 0.09 | 6.9 | 27 | 17 | 0.86 | 320
| 1254:30 | 13 | 11.96 | 33 | 613 | 6.8 | 6.97 | 35 | 39 | R | 0.17 | 0.08 | 7.2 | 27 | 15 | 1.1 | 369
| 1255:30 | [14 empty] | 1.01 | 350 | WC
| 1256:30 | 12.61 | 11.24 | 34 | 631 | 6.26 | 6.56 | 34 | 26 | R | 0.26 | 0.06 | 7.36 | 30 | 12 | 1.06 | 342 | WC
| 1257:30 | 12.1 | 10.91 | 33 | 538 | 6.31 | 6.24 | 34 | 22 | R | 0.21 | 0.01 | 7.69 | 29 | 10 | 0.96 | 356 | WC
| 1258:30 | 11.61 | 10.61 | 34 | 630 | 6.16 | 6.25 | 33 | 21 | R | 0.16 | 0.01 | 7.06 | 30 | 7 | 1.1 | 350 | WC
| 1259:30 | 11.72 | 10.36 | 34 | 576 | 6.22 | 6.3 | 34 | 26 | R | 0.19 | 0.06 | 7.15 | 28 | 6 | 1.13 | 339 | WC
| 1260:30 | 11.61 | 10.5 | 34 | 470 | 6.19 | 6.15 | 35 | 22 | R | 0.1 | 0.01 | 7.1 | 29 | 8 | 1.1 | 321 | WC
| 1261:30 | [14 empty] | 1.19 | 330 | WC
| 1262:30 | 11.7 | 10.36 | 35 | 370 | 6.31 | 6.56 | 34 | 15 | R | 0.15 | 0.06 | 7.31 | 31 | 10 | 1.11 | 351 | WC
| 1263:30 | 11.5 | 10.59 | 34 | 356 | 6.26 | 6.31 | 34 | 10 | R | 0.26 | 0.08 | 7.51 | 30 | 15 | 1.06 | 342 | WC
| 1264:30 | 11.36 | 10.61 | 35 | 410 | 6.22 | 6.2 | 35 | 7 | R | 0.21 | 0.01 | 7.2 | 31 | 13 | 1.09 | 356 | WC
| 1265:30 | 11.21 | 10.39 | 35 | 459 | 6.29 | 6.31 | 34 | 9 | R | 0.22 | 0.03 | 6.9 | 31 | 7 | 1.1 | 340 | WC
| 1266:30 | 11.56 | 10.61 | 36 | 458 | 6.29 | 6.24 | 33 | 13 | R | 0.23 | 0.05 | 6.31 | 31 | 9 | 1.15 | 331 | WC
1267:30
| 1268:30 | 11.43 | 10.43 | 34 | 387 | 6.12 | 6.03 | 31 | 19 | R | 0.18 | 0.03 | 6.33 | 33 | 12 | 1.07 | 342 | RB
| 1269:30 | 11.32 | 10.73 | 34 | 397 | 6.25 | 6.14 | 33 | 23 | R | 0.13 | 0.04 | 6.31 | 33 | 18 | 1.03 | 338 | RB
| 1270:30 | 11.13 | 10.95 | 35 | 374 | 6.12 | 6.17 | 32 | 31 | R | 0.17 | 0.06 | 6.35 | 38 | 16 | 1.07 | 345 | RB
1271:30
2020-12-30 | 1272:30 | 11.13 | 10.78 | 35 | 548 | 6.13 | 6.05 | 33 | 46 | R | 0.15 | 0.06 | 6.83 | 38 | 18 | 1.08 | 347 | RB
| 1273:30 | 11.23 | 10.84 | 34 | 512 | 6.21 | 6.13 | 32 | 57 | R | 0.18 | 0.05 | 6.71 | 36 | 16 | 1.02 | 341 | RB
| 1274:30 | 11.31 | 10.92 | 35 | 438 | 6.43 | 6.25 | 31 | 62 | R | 0.25 | 0.07 | 6.21 | 43 | 28 | 1.04 | 348 | RB
| 1275:30 | 11.48 | 11.13 | 34 | 531 | 6.25 | 6.13 | 32 | 38 | R | 0.17 | 0.03 | 6.18 | 47 | 21 | 1.13 | 352 | RB
1276:30
| 1277:30 | 11.31 | 10.9 | 33 | 448 | 6.23 | 6.12 | 33 | 44 | R | 0.12 | 0.02 | 6.14 | 53 | 23 | 1.12 | 348 | RB
| 1278:30 | 11.13 | 10.16 | 32 | 417 | 6.16 | 6.08 | 38 | 41 | R | 0.17 | 0.04 | 6.16 | 46 | 22 | 1.13 | 344 | RB
| 1279:30 | [14 empty] | 1.1 | 356 | WC
| 1280:30 | 11.19 | 10.19 | 33 | 456 | 6.12 | 6.15 | 37 | 24 | R | 0.22 | 0.01 | 6.21 | 31 | 21 | 1.01 | 331 | WC
| 1281:30 | 11.26 | 10.5 | 32 | 431 | 6.15 | 6.21 | 36 | 20 | R | 0.26 | 0.06 | 6.36 | 30 | 25 | 1.1 | 316 | WC
| 1282:30 | 11.5 | 10.36 | 33 | 370 | 6.06 | 6.1 | 36 | 19 | R | 0.2 | 0.03 | 6.2 | 30 | 16 | 1.12 | 326 | WC
| 1283:30 | 11.15 | 10.56 | 33 | 456 | 6.12 | 6.16 | 32 | 22 | R | 0.16 | 0.06 | 6.1 | 31 | 19 | 1.1 | 336 | WC
| 1284:30 | 11.56 | 10.66 | 33 | 490 | 6.18 | 6.31 | 33 | 26 | R | 0.22 | 0.01 | 6.22 | 33 | 22 | 1.12 | 326 | WC
| 1285:30 | 11.3 | 10.36 | 34 | 436 | 6.1 | 6.15 | 31 | 20 | R | 0.16 | 0.06 | 6.1 | 31 | 10 | 1.15 | 351 | WC
| 1286:30 | 11.56 | 10.5 | 33 | 490 | 6.29 | 6.21 | 32 | 16 | R | 0.12 | 0.09 | 6.7 | 30 | 7 | 1.06 | 331 | WC
| 1287:30 | 11.42 | 10.22 | 31 | 436 | 6.2 | 6.36 | 32 | 15 | R | 0.19 | 0.01 | 6.56 | 29 | 15 | 1.09 | 350 | WC
| 1288:30 | 11.61 | 10.69 | 30 | 481 | 6.31 | 6.32 | 31 | 10 | R | 0.21 | 0.03 | 6.32 | 29 | 10 | 1.1 | 315 | WC
1289:30
| 1290:30 | 11.5 | 10.7 | 31 | 490 | 6.29 | 6.25 | 30 | 7 | R | 0.26 | 0.01 | 6.56 | 29 | 15 | 1.1 | 370 | WC
| 1291:30 | 11.33 | 10.85 | 32 | 463 | 6.18 | 6.13 | 31 | 17 | R | 0.21 | 0.03 | 6.32 | 28 | 16 | 1.07 | 342 | RB
| 1292:30 | 11.32 | 10.93 | 32 | 521 | 6.15 | 6.03 | 33 | 12 | R | 0.18 | 0.03 | 6.34 | 31 | 19 | 1.09 | 351 | RB
| 1293:30 | 11.41 | 10.73 | 34 | 612 | 6.23 | 6.16 | 31 | 15 | R | 0.18 | 0.07 | 6.36 | 29 | 17 | 1.09 | 336 | RB
| 1294:30 | 11.38 | 10.82 | 33 | 573 | 6.24 | 6.13 | 32 | 12 | R | 0.13 | 0.09 | 6.33 | 31 | 21 | 1.11 | 344 | RB
| 1295:30 | 10.32 | 9.8 | 33 | 245 | 6.78 | 6.63 | 32 | 17 | R | 0.15 | 0.04 | 6.89 | 30 | 53 | 0.64 | 338 | RB
2020-12-31 | 1296:30
1297:30
| 1298:30 | 11.32 | 11.03 | 33 | 383 | 6.38 | 6.12 | 32 | 12 | R | 0.18 | 0.12 | 6.68 | 36 | 11 | 0.72 | 336 | RB
| 1299:30 | 11.18 | 10.81 | 32 | 436 | 6.18 | 6.05 | 33 | 18 | R | 0.16 | 0.03 | 6.71 | 33 | 7 | 0.68 | 342 | RB
| 1300:30 | 11.06 | 10.68 | 35 | 373 | 6.28 | 6.17 | 33 | 17 | R | 0.15 | 0.06 | 6.63 | 32 | 18
| 1301:30 | 11.13 | 10.61 | 34 | 389 | 6.32 | 6.24 | 35 | 24 | R | 0.18 | 0.09 | 6.67 | 34 | 24
| 1302:30 | 11.07 | 10.83 | 34 | 486 | 6.24 | 6.12 | 32 | 35 | R | 0.22 | 0.06 | 6.72 | 33 | 28
| 1303:30 | [14 empty] | 1.15 | 315 | WC
| 1304:30 | 11.31 | 10.56 | 35 | 461 | 6.21 | 6.26 | 33 | 17 | R | 0.26 | 0.01 | 6.31 | 31 | 20 | 1.16 | 336 | WC
| 1305:30 | 11.61 | 10.39 | 35 | 690 | 6.29 | 6.21 | 34 | 25 | R | 0.21 | 0.06 | 6.7 | 30 | 25 | 1.19 | 372 | WC
| 1306:30 | 11.42 | 10.72 | 36 | 630 | 6.28 | 6.36 | 34 | 20 | R | 0.19 | 0.09 | 6.69 | 31 | 21 | 1.01 | 356 | WC
| 1307:30 | 11.24 | 10.15 | 36 | 690 | 6.22 | 6.29 | 34 | 10 | R | 0.16 | 0.07 | 6.39 | 31 | 23 | 1.09 | 319 | WC
| 1308:30 | 12.56 | 11.11 | 35 | 536 | 6.25 | 6.31 | 35 | 13 | R | 0.24 | 0.03 | 6.56 | 30 | 16 | 1.13 | 356 | WC
| 1309:30 | 12.15 | 11.31 | 34 | 570 | 6.42 | 6.59 | 35 | 15 | R | 0.29 | 0.01 | 6.42 | 30 | 10 | 1.03 | 331 | WC
| 1310:30 | 11.61 | 10.7 | 35 | 441 | 6.26 | 6.31 | 34 | 19 | R | 0.33 | 0.07 | 6.24 | 29 | 19 | 1.09 | 326 | WC
| 1311:30 | 11.86 | 10.16 | 34 | 472 | 6.43 | 6.69 | 34 | 11 | R | 0.26 | 0.06 | 6.15 | 31 | 13 | 1.12 | 376 | WC
| 1312:30 | 11.42 | 10.36 | 34 | 431 | 6.33 | 6.39 | 33 | 13 | R | 0.28 | 0.01 | 6.36 | 31 | 7 | 1.03 | 342 | WC
| 1313:30 | 11.56 | 10.76 | 33 | 456 | 6.2 | 6.24 | 32 | 15 | R | 0.24 | 0.03 | 6.49 | 30 | 9 | 1.09 | 336 | WC
| 1314:30 | 11.39 | 10.42 | 33 | 439 | 6.29 | 6.25 | 33 | 12 | R | 0.21 | 0.09 | 6.29 | 30 | 13 | 1.02 | 321 | WC
| 1315:30 | 11.42 | 10.73 | 33 | 485 | 6.32 | 6.26 | 32 | 18 | R | 0.23 | 0.07 | 6.28 | 31 | 14 | 1.03 | 344 | RB
| 1316:30 | 11.36 | 10.95 | 32 | 440 | 6.36 | 6.25 | 33 | 17 | R | 0.18 | 0.06 | 6.26 | 32 | 18 | 1.01 | 355 | RB
| 1317:30 | 11.32 | 10.92 | 33 | 431 | 6.35 | 6.28 | 31 | 16 | R | 0.17 | 0.05 | 6.21 | 33 | 16 | 0.98 | 360 | RB
| 1318:30 | 11.13 | 10.42 | 32 | 355 | 6.18 | 6.15 | 32 | 19 | R | 0.13 | 0.03 | 6.24 | 32 | 19 | 0.96 | 334 | RB
1319:30
01-012020 | 1320:30
1321:30
1322:30
1323:30
1324:30
1325:30
1326:30
1327:30
1328:30
1329:30
1330:30
| 1331:30 | 11.56 | 10 | 34 | 601 | 6.01 | 6.1 | 29 | 6 | R | 0.2 | 0.06 | 6.88 | 27 | 15 | 1.1 | 360
| 1332:30 | [14 empty] | 1.15 | 326
| 1333:30 | 11.7 | 8.6 | 31 | 320 | 6.44 | 6.36 | 30 | 13 | R | 0.21 | 0.01 | 6.61 | 28 | 10 | 1.16 | 386
1334:30
1335:30
1336:30
| 1337:30 | 6.96 | 7.31 | 31 | 466 | 6 | 6.01 | 30 | 6 | R | 0.2 | 0.06 | 6.7 | 27 | 21 | 1.2 | 361
| 1338:30 | 7.01 | 6.93 | 31 | 515 | 5.8 | 5.81 | 30 | 29 | R | 0.24 | 0.01 | 6.99 | 27 | 28 | 1.15 | 380
| 1339:30 | [14 empty] | 1 | 308
| 1340:30 | 11.74 | 10.71 | 33.5 | 7.28 | 6.36 | 6.23 | 33.2 | 30 | R | 0.26 | 0.02 | 6.44 | 26.2 | 27 | 1.05 | 310 | JC
| 1341:30 | [14 empty] | 1.09 | 315 | JC
| 1342:30 | [14 empty] | 0.98 | 312 | JC
| 1343:30 | [14 empty] | 0.96 | 310 | JC
02-01-20,21 | 1344:30 | 12.9 | 11.04 | 33.6 | 6.19 | 6.1 | 5.55 | 32.4 | 12 | R | 0.24 | 0.02 | 7.2 | 24.2 | 9 | 0.98 | 312 | JC
| 1345:30 | 12.72 | 10.99 | 35.6 | 336 | 6.37 | 6.26 | 33.3 | 19 | R | 0.22 | 0.03 | 8.28 | 24.1 | 17 | 0.86 | 310 | JC
1346:30
1347:30
| 1348:30 | 11.89 | 10.89 | 33.3 | 150 | 6.31 | 6.15 | 33.2 | 16 | R | 0.26 | 0.02 | 7.4 | 24 | 14
1349:30
| 1350:30 | 11.26 | 10.86 | 33.3 | 226 | 6.18 | 5.68 | 32.3 | 10 | R | 0.2 | 0.01 | 7.72 | 23.4 | 8
1351:30
1352:30
1353:30
| 1354:30 | 10.86 | 10.91 | 31 | 310 | 6.13 | 6.1 | 32 | 15 | R | 0.2 | 0.06 | 6.96 | 26 | 13
| 1355:30 | 10.21 | 6.96 | 31 | 256 | 6.4 | 6.29 | 31 | 10 | R | 0.21 | 0.04 | 70.06 | 25 | 5 | 1 | 310
| 1356:30 | [14 empty] | 1.13 | 326
| 1357:30 | [14 empty] | 1.15 | 366
| 1358:30 | [14 empty] | 1.26 | 355
| 1359:30 | [14 empty] | 1.13 | 376
| 1360:30 | 10.8 | 10.74 | 32 | 166 | 6.2 | 6.17 | 31 | 5 | R | 0.2 | 0.08 | 7.24 | 28 | 2
| 1361:30 | 11.3 | 10.91 | 34 | 255 | 6.3 | 6.24 | 33 | 10 | R | 0.23 | 0.04 | 7.09 | 27 | 13
| 1362:30 | 11.13 | 1061 | 34 | 188 | 6.37 | 6.31 | 34 | 13 | R | 0.26 | 0.1 | 7.31 | 28 | 15 | 1 | 369
| 1363:30 | 10.41 | 10.69 | 34.1 | 194 | 6.67 | 6.55 | 32.9 | 10 | R | 0.24 | 0.06 | 7.39 | 26.7 | 8 | 1.04 | 312
| 1364:30 | [14 empty] | 1.09 | 319
| 1365:30 | [14 empty] | 1 | 308
| 1366:30 | [14 empty] | 0.99 | 300
| 1367:30 | 10.24 | 10.71 | 34.1 | 286 | 6.12 | 5.93 | 33.7 | 6 | R | 0.2 | 0.01 | 7.35 | 25.3 | 4 | 0.97 | 296
2021-01-03 | 1368:30
| 1369:30 | 12.7 | 10.97 | 34.7 | 381 | 6.65 | 6.44 | 33.6 | 16 | R | 0.22 | 0.02 | 7.05 | 26.6 | 14 | 0.86 | 308
1370:30
1371:30
| 1372:30 | 12.14 | 10.98 | 33.5 | 1100 | 6.25 | 6.1 | 33.3 | 17 | R | 0.2 | 0.04 | 6.85 | 30.8 | 14
| 1373:30 | 13.45 | 12.06 | 34.4 | 1100 | 6.64 | 6.41 | 33.4 | 2 | R | 0.23 | 0.06 | 6.88 | 30 | 1 | 0.98 | 330
| 1374:30 | 12.42 | 11.16 | 36.2 | 1100 | 6.72 | 6.63 | 33.3 | 55 | R | 0.24 | 0.03 | 7.1 | 27.2 | 43 | 0.87 | 320
| 1375:30 | 11.96 | 10.93 | 34 | 986 | 6.36 | 6.29 | 35 | 6 | R | 0.2 | 0.01 | 6.88 | 26 | 13 | 1 | 361
| 1376:30 | 11.39 | 9.81 | 35 | 490 | 6.76 | 6.81 | 35 | 13 | R | 0.23 | 0.06 | 7.13 | 26 | 5 | 1.13 | 388
| 1377:30 | 10.61 | 10.43 | 36 | 355 | 6.55 | 6.44 | 34 | 26 | R | 0.19 | 0.04 | 6.95 | 27 | 16 | 1.15 | 347
1378:30
1379:30
1380:30
1381:30
1382:30
| 1383:30 | [9 empty] | 0.29 | 0.01 | 6.87 | 27 | 15 | 1.13 | 310
| 1384:30 | 10.13 | 9.27 | 32 | 154 | 6.3 | 6.34 | 33 | 13 | R | 0.21 | 0.03 | 6.77 | 26 | 13 | 1 | 397
| 1385:30 | 12.19 | 11.19 | 34 | 260 | 6.39 | 6.28 | 33 | 10 | R | 0.21
| 1386:30 | [14 empty] | 1.05 | 310
| 1387:30 | 9.82 | 10.81 | 35.5 | 218 | 6.64 | 6.49 | 33.7 | 10 | R | 0.23 | 0.06 | 7.83 | 28 | 8 | 0.99 | 312
| 1388:30 | 12.32 | 10.94 | 34.1 | 266 | 6.89 | 6.83 | 34.6 | 5 | R | 0.2 | 0.01 | 7.61 | 27.4 | 3 | 1.13 | 334
| 1389:30 | [14 empty] | 1.09 | 331
| 1390:30 | [14 empty] | 0.89 | 326
| 1391:30 | [14 empty] | 0.78 | 316
2021-01-04 | 1392:30 | 13.36 | 11.5 | 30.5 | 213 | 6.12 | 5.85 | 32.9 | 30 | R | 0.23 | 0.02 | 8.79 | 26.4 | 34 | 0.99 | 331
| 1393:30 | 11.88 | 11.06 | 32 | 269 | 6.38 | 6.31 | 31.9 | 3 | R | 0.2 | 0.01 | 6.79 | 24 | 2 | 0.87 | 331
| 1394:30 | 12.07 | 10.88 | 34.9 | 194 | 6.41 | 6.22 | 31.7 | 2 | R | 0.24 | 0.03 | 7.06 | 26.9 | 1 | 1.04 | 335
| 1395:30 | 6.47 | 10.46 | 30.4 | 86 | 6.18 | 5.98 | 33.1 | 1 | R | 0.26 | 0.05 | 6.87 | 28.7 | 0 | 1.1 | 337
| 1396:30 | 12.28 | 11.31 | 28.2 | 1100 | 6.49 | 6.38 | 30.9 | 2 | R | 0.22 | 0.02 | 7.63 | 27.8 | 1 | 1.14 | 33.9
| 1397:30 | [14 empty] | 1.1 | 326
| 1398:30 | 12.86 | 10.94 | 28.2 | 219 | 6.1 | 5.71 | 28.3 | 0 | R | 0.2 | 0.01 | 6.68 | 27.5 | 0 | 1.13 | 336
1399:30
| 1400:30 | 11.47 | 10.98 | 28.4 | 312 | 6.35 | 6.13 | 27.3 | 12 | R | 0.17 | 0.03 | 6.65 | 24.8 | 3 | 1.09 | 344 | RB
| 1401:30 | 11.3 | 10.78 | 27.3 | 343 | 6.33 | 6.21 | 27.7 | 13 | R | 0.19 | 0.07 | 6.67 | 25 | 3 | 1.07 | 355 | RB
1402:30
| 1403:30 | 10.89 | 10.85 | 34 | 224 | 6.21 | 6.39 | 33 | 11 | R | 0.17 | 0.04 | 7.02 | 28 | 23 | 1.06 | 643 | RB
| 1404:30 | 11.04 | 10.81 | 34 | 1100 | 6.18 | 6.12 | 34 | 18 | R | 0.14 | 0.02 | 7.04 | 27 | 23 |  |  | RB
| 1405:30 | 11.07 | 10.73 | 35 | 970 | 6.17 | 6.13 | 33 | 17 | R | 0.12 | 0.07 | 7.03 | 28 | 9 | 1.1 | 335 | RB
1406:30
1407:30
| 1408:30 | 11.02 | 10.95 | 33 | 387 | 6.24 | 6.17 | 34 | 18 | R | 0.13 | 0.05 | 7.05 | 29 | 7 | 1.1 | 342 | RB
| 1409:30 | 11.12 | 10.93 | 34 | 394 | 6.25 | 6.18 | 33 | 13 | R | 0.11 | 0.03 | 7.04 | 28 | 12 |  |  | RB
| 1410:30 | 8.63 | 7.12 | 38 | 593 | 5.98 | 5.85 | 33 | 19 | R | 0.13 | 0.05 | 6.87 | 26 | 8 | 1.04 | 352 | RB
| 1411:30 | [14 empty] | 1.15 | 315 | WC
| 1412:30 | 11.01 | 10.3 | 36 | 476 | 6.13 | 6.1 | 34 | 10 | R | 0.19 | 0.01 | 7.1 | 27 | 10 | 1.26 | 310 | WC
| 1413:30 | 11.36 | 10.56 | 37 | 610 | 6.19 | 6.21 | 33 | 15 | R | 0.15 | 0.03 | 7 | 29 | 12 | 1.01 | 331 | WC
| 1414:30 | 11.59 | 10.7 | 37 | 570 | 6.13 | 6.16 | 34 | 17 | R | 0.19 | 0.05 | 6.2 | 29 | 7 | 1.12 | 342 | WC
| 1415:30 | 11.26 | 10.63 | 36 | 496 | 6 | 6.09 | 34 | 11 | R | 0.26 | 0.01 | 6.56 | 28 | 9 | 1.06 | 306 | WC
2021-01-05 | 1416:30 | 11.56 | 10.56 | 33 | 356 | 6.2 | 6.26 | 33 | 10 | R | 0.26 | 0.06 | 6.7 | 27 | 10 | 1.1 | 351 | WC
| 1417:30 | 11.31 | 10.36 | 32 | 420 | 6.23 | 6.21 | 32 | 7 | R | 0.2 | 0.09 | 6.91 | 28 | 6 | 1.06 | 342 | WC
| 1418:30 | 11.42 | 10.4 | 33 | 456 | 6.15 | 6.1 | 32 | 9 | R | 0.19 | 0.03 | 6.36 | 29 | 9 | 1.09 | 350 | WC
| 1419:30 | 11.15 | 10.61 | 33 | 479 | 6.11 | 6.15 | 31 | 15 | R | 0.26 | 0.05 | 6.56 | 29 | 7 | 1.01 | 331 | WC
| 1420:30 | 11.36 | 10.2 | 30 | 496 | 6.16 | 6.19 | 30 | 13 | R | 0.23 | 0.09 | 6.7 | 28 | 15 | 1.12 | 320 | WC
| 1421:30 | 11.15 | 10.15 | 31 | 415 | 6.24 | 6.31 | 31 | 10 | R | 0.2 | 0.03 | 6.31 | 29 | 10 | 1.01 | 306 | WC
| 1422:30 | 11.21 | 10.29 | 28 | 431 | 6.21 | 6.26 | 31 | 9 | R | 0.28 | 0.06 | 6.58 | 30 | 7 | 1.07 | 312 | WC
1423:30
| 1424:30 | 10.75 | 10.36 | 27 | 648 | 6.48 | 6.34 | 28 | 12 | R | 0.21 | 0.08 | 6.53 | 31 | 9 | 1.09 | 337 | RB
| 1425:30 | 11.04 | 10.75 | 28 | 631 | 6.43 | 6.28 | 27 | 18 | R | 0.18 | 0.03 | 6.55 | 32 | 12 | 1.07 | 342 | RB
| 1426:30 | 11.17 | 10.93 | 27 | 612 | 6.78 | 6.5 | 29 | 24 | R | 0.14 | 0.06 | 6.63 | 31 | 14 | 1.04 | 351 | RB
| 1427:30 | 12.4 | 12.03 | 34 | 920 | 8.96 | 8.84 | 30 | 196 | R | 0.16 | 0.05 | 8.82 | 29 | 210 | 1.17 | 325 | RB
1428:30
| 1429:30 | 11.42 | 11.13 | 31 | 380 | 6.32 | 6.24 | 33 | 63 | R | 0.13 | 0.04 | 7.74 | 26 | 17 | 2.19 | 343 | RB
| 1430:30 | 11.07 | 11.01 | 33 | 315 | 6.41 | 6.36 | 32 | 26 | R | 0.17 | 0.06 | 7.37 | 26 | 12 | 1.58 | 346 | RB
| 1431:30 | 11.03 | 10.85 | 34 | 1100 | 6.45 | 6.42 | 32 | 28 | R | 0.19 | 0.08 | 7.41 | 26 | 10 | 1.53 | 337 | RB
| 1432:30 | 11.17 | 10.93 | 34 | 943 | 6.36 | 6.24 | 33 | 24 | R | 0.14 | 0.03 | 7.32 | 25 | 13 | 1.52 | 336 | RB
| 1433:30 | 11.21 | 10.85 | 32 | 670 | 6.41 | 6.28 | 32 | 29 | R | 0.17 | 0.06 | 7.35 | 26 | 16 | 1.57 | 344 | RB
| 1434:30 | 11.13 | 10.95 | 35 | 970 | 6.48 | 6.32 | 33 | 26 | R | 0.21 | 0.08 | 7.33 | 24 | 10 | 1.54 | 351 | RB
| 1435:30 | [14 empty] | 1.1 | 340 | WC
| 1436:30 | 11.61 | 10.63 | 35 | 656 | 6.56 | 6.42 | 34 | 10 | R | 0.26 | 0.06 | 7.15 | 29 | 7 | 1.15 | 331 | WC
| 1437:30 | 11.24 | 10.15 | 34 | 610 | 6.28 | 6.36 | 33 | 7 | R | 0.25 | 0.01 | 6.96 | 29 | 15 | 1.06 | 356 | WC
| 1438:30 | 11.54 | 10.36 | 34 | 536 | 6.35 | 6.29 | 33 | 15 | R | 0.21 | 0.04 | 7.1 | 28 | 10 | 1.21 | 326 | WC
| 1439:30 | 11.36 | 10.42 | 33 | 570 | 6.3 | 6.36 | 33 | 10 | R | 0.16 | 0.02 | 6.81 | 28 | 8 | 1.12 | 340 | WC
2021-01-06 | 1440:30 | 11.72 | 10.61 | 36 | 421 | 6.38 | 6.51 | 33 | 12 | R | 0.26 | 0.01 | 6.7 | 28 | 10 | 1.2 | 321 | WC
| 1441:30 | 11.51 | 10.72 | 35 | 456 | 6.42 | 6.36 | 34 | 15 | R | 0.29 | 0.06 | 6.31 | 29 | 7 | 1.15 | 356 | WC
| 1442:30 | 11.36 | 10.61 | 34 | 415 | 6.25 | 6.21 | 35 | 10 | R | 0.2 | 0.09 | 7.9 | 31 | 15 | 1.19 | 342 | WC
| 1443:30 | 11.59 | 10.36 | 34 | 436 | 6.2 | 6.26 | 35 | 7 | R | 0.25 | 0.01 | 7.31 | 30 | 10 | 1.31 | 315 | WC
| 1444:30 | 11.42 | 10.45 | 35 | 490 | 6.24 | 6.29 | 34 | 9 | R | 0.26 | 0.07 | 6.9 | 31 | 7 | 1.2 | 340 | WC
| 1445:30 | 11.15 | 10.15 | 34 | 431 | 6.36 | 6.31 | 33 | 13 | R | 0.23 | 0.01 | 6.81 | 30 | 9 | 1.19 | 331 | WC
| 1446:30 | 11.31 | 10.24 | 35 | 456 | 6.22 | 6.19 | 34 | 10 | R | 0.19 | 0.03 | 6.69 | 30 | 11 | 1.12 | 326 | WC
1447:30
| 1448:30 | 11.07 | 10.93 | 36 | 670 | 6.38 | 6.29 | 35 | 18 | R | 0.17 | 0.07 | 6.73 | 32 | 13 | 1.13 | 325 | RB
| 1449:30 | 11.06 | 10.91 | 34 | 689 | 6.44 | 6.35 | 36 | 24 | R | 0.15 | 0.04 | 6.75 | 33 | 18 | 1.18 | 342 | RB
| 1450:30 | 11.12 | 10.87 | 35 | 378 | 6.73 | 6.58 | 35 | 28 | R | 0.24 | 0.09 | 6.54 | 34 | 16 | 0.83 | 3.53 | RB
| 1451:30 | 10.43 | 9.73 | 34 | 450 | 6.18 | 6.12 | 38 | 44 | R | 0.19 | 0.07 | 6.73 | 35 | 19 | 1.63 | 348 | RB
| 1452:30 | 10.75 | 9.83 | 35 | 294 | 6.24 | 6.13 | 36 | 98 | R | 0.17 | 0.04 | 6.77 | 33 | 18 | 1.58 | 336 | RB
| 1453:30 | 10.38 | 9.64 | 34 | 738 | 6.19 | 6.07 | 34 | 96 | R | 0.7 | 0.47 | 6.88 | 32 | 16 | 1.66 | 371 | RB
1454:30
1455:30
| 1456:30 | 10.43 | 9.81 | 33 | 746 | 6.32 | 6.22 | 33 | 103 | R | 0.28 | 0.17 | 6.84 | 33 | 19 | 1.32 | 351 | RB
| 1457:30 | 11.58 | 10.93 | 34 | 900 | 6.48 | 6.29 | 34 | 96 | R | 0.23 | 0.07 | 6.77 | 36 | 18 | 1.23 | 347 | RB
| 1458:30 | 11.17 | 11.07 | 35 | 670 | 6.73 | 6.55 | 35 | 93 | R | 0.25 | 0.03 | 6.53 | 35 | 19 | 1.12 | 351 | RB
| 1459:30 | [14 empty] | 1.1 | 315 | WC
| 1460:30 | 11.73 | 10.69 | 36 | 690 | 6.28 | 6.31 | 35 | 15 | R | 0.26 | 0.01 | 6.72 | 32 | 16 | 1.19 | 361 | WC
| 1461:30 | 11.51 | 10.42 | 35 | 536 | 6.2 | 6.26 | 34 | 19 | R | 0.2 | 0.06 | 6.15 | 33 | 10 | 1.15 | 342 | WC
| 1462:30 | 11.62 | 10.15 | 35 | 581 | 6.33 | 6.37 | 34 | 10 | R | 0.16 | 0.03 | 6.36 | 33 | 7 | 1.19 | 336 | WC
| 1463:30 | 11.15 | 10.4 | 34 | 496 | 6.19 | 6.15 | 34 | 21 | R | 0.19 | 0.05 | 6.42 | 32 | 9 | 1.12 | 356 | WC
2021-01-07 | 1464:30 | 11.1 | 10.15 | 34 | 431 | 6.16 | 6.21 | 35 | 10 | R | 0.29 | 0.01 | 7.31 | 29 | 13 | 1.2 | 351 | WC
| 1465:30 | 10.9 | 10.76 | 33 | 736 | 6.3 | 6.36 | 35 | 7 | R | 0.23 | 0.06 | 7.69 | 28 | 10 | 1.15 | 320 | WC
| 1466:30 | 11.31 | 10.26 | 32 | 531 | 6.26 | 6.29 | 34 | 9 | R | 0.26 | 0.09 | 6.7 | 28 | 7 | 1.22 | 356 | WC
| 1467:30 | 11.26 | 10.9 | 33 | 486 | 6.1 | 6.15 | 33 | 15 | R | 0.15 | 0.01 | 6.56 | 29 | 6 | 1.1 | 270 | WC
| 1468:30 | 10.76 | 9.7 | 33 | 371 | 6.16 | 6.21 | 32 | 13 | R | 0.29 | 0.05 | 7.1 | 30 | 9 | 1.31 | 342 | WC
| 1469:30 | 8.51 | 5.51 | 32 | 399 | 6.29 | 6.36 | 32 | 10 | R | 0.15 | 0.03 | 6.81 | 29 | 7 | 1.26 | 315 | WC
| 1470:30 | 4.36 | 6.7 | 32 | 456 | 6.06 | 6 | 33 | 6 | R | 0.22 | 0.01 | 6.76 | 30 | 11 | 1.1 | 331 | WC
1471:30
| 1472:30 | 12.84 | 11.55 | 35.5 | 1100 | 6.19 | 6.09 | 33.3 | 24 | R | 0.2 | 0 | 6.66 | 30.7 | 22
| 1473:30 | 12.65 | 11.69 | 34.9 | 10.32 | 6.16 | 6 | 34.5 | 23 | R | 0.23 | 0.01 | 6.68 | 31.9 | 20
| 1474:30 | 12.88 | 10.07 | 36.1 | 316 | 6.1 | 5.61 | 33.4 | 16 | R | 0.26 | 0.03 | 6.92 | 18.5 | 14
| 1475:30 | 12.1 | 8.43 | 34.3 | 120 | 6.16 | 6.11 | 35.6 | 13 | R | 0.22 | 0.02 | 7.06 | 27.5 | 12 | 1.19 | 336 | JC
| 1476:30 | 13.3 | 11.88 | 34.3 | 6.19 | 6.21 | 5.74 | 34.6 | 11 | R | 0.2 | 0.01 | 7.33 | 27.9 | 9 | 1.41 | 338 | JC
| 1477:30 | 11.44 | 10.88 | 402 | 387 | 6.18 | 5.72 | 34.6 | 5 | R | 0.24 | 0.02 | 7.21 | 28.1 | 3 | 1.5 | 344 | JC
| 1478:30 | 12.16 | 11.13 | 38.8 | 23 | 6.7 | 6.64 | 37.2 | 15 | R | 0.26 | 0.06 | 7.08 | 33.4 | 13 | 1.44 | 339 | JC
| 1479:30 | 11.16 | 10.24 | 37 | 220 | 6.12 | 5.54 | 38.2 | 10 | R | 0.23 | 0.03 | 6.86 | 33 | 8 | 1.42 | 336 | JC
| 1480:30 | 11.41 | 10.57 | 36.5 | 326 | 6.15 | 6.05 | 37.6 | 7 | R | 0.2 | 0.01 | 7.04 | 33.5 | 5 | 1.5 | 346 | JC
| 1481:30 | [14 empty] | 1.39 | 338 | JC
| 1482:30 | 10.16 | 9.46 | 36.5 | 7.25 | 7.86 | 7.63 | 363 | 14 | R | 0.22 | 0.03 | 7.52 | 30.9 | 11 | 1.44 | 340 | JC
| 1483:30 | 10.91 | 11.86 | 36 | 366 | 6.26 | 6.21 | 35 | 10 | R | 0.24 | 0.01 | 6.96 | 31 | 7 | 1.36 | 366 | HC
| 1484:30 | 11.13 | 10.31 | 35 | 283 | 6.61 | 6.68 | 35 | 7 | R | 0.2 | 0.06 | 7.13 | 30 | 6 | 1.31 | 321 | HC
| 1485:30 | [14 empty] | 1.44 | 315 | HC
| 1486:30 | 11.81 | 10 | 36 | 307 | 6.86 | 6.76 | 36 | 5 | R | 0.21 | 0.01 | 7.6 | 26 | 20 |  |  | HC
| 1487:30 | 10.13 | 9.66 | 36 | 231 | 6.36 | 6.21 | 36 | 26 | R | 0.27 | 0.03 | 7.15 | 27 | 13 |  |  | HC
2021-01-08 | 1488:30 | [16 empty] | HC
| 1489:30 | [16 empty] | HC
| 1490:30 | 12.1 | 11.61 | 30 | 488 | 6.56 | 6.49 | 33 | 19 | R | 0.26 | 0.03 | 6.99 | 27 | 22 |  |  | HC
| 1491:30 | 11.96 | 11.81 | 36 | 262 | 6.1 | 6.16 | 36 | 28 | R | 0.21 | 0.06 | 6.86 | 26 | 33 | 1 | 366 | HC
| 1492:30 | 10.9 | 10.87 | 36 | 170 | 6.2 | 6.13 | 36 | 23 | R | 0.2 | 0.01 | 6.39 | 26 | 26 | 1.36 | 315 | HC
| 1493:30 | 11.06 | 9.39 | 35 | 221 | 6.17 | 6.1 | 36 | 17 | R | 0.26 | 0.04 | 6.57 | 26 | 20 | 1.41 | 356 | HC
| 1494:30 | [16 empty] | HC
| 1495:30 | [16 empty] | JC
| 1496:30 | 12.3 | 11.74 | 39 | 327 | 6.26 | 5.68 | 35 | 8 | R | 0.22 | 0.06 | 7.1 | 24 | 6 | 1.4 | 349 | JC
| 1497:30 | 13.25 | 11.64 | 37 | 1100 | 6.46 | 6.29 | 37 | 26 | R | 0.2 | 0.04 | 8.23 | 31 | 24 | 1.42 | 351 | JC
| 1498:30 | 5.86 | 11.27 | 35 | 264 | 6.52 | 6.38 | 37 | 8 | R | 0.26 | 0.01 | 7.19 | 33 | 5 | 1.36 | 336 | JC
| 1499:30 | 11.08 | 10.7 | 32 | 697 | 6.15 | 5.95 | 36 | 13 | R | 0.23 | 0.02 | 6.93 | 32 | 11 | 1.38 | 341 | JC
| 1500:30 | 12.24 | 10.97 | 32 | 505 | 6.23 | 5.85 | 34 | 8 | R | 0.21 | 0.01 | 7.02 | 33 | 6 | 1.36 | 359 | JC
| 1501:30 | 12.6 | 10.87 | 33 | 343 | 6.47 | 6.3 | 33 | 6 | R | 0.22 | 0.03 | 6.89 | 32 | 4 | 1.38 | 337 | JC
| 1502:30 | 13.34 | 10.96 | 34 | 508 | 6.62 | 6.36 | 32 | 13 | R | 0.26 | 0.06 | 6.79 | 28 | 11 | 1.34 | 334 | JC
| 1503:30 | [14 empty] | 1.36 | 337 | JC
| 1504:30 | [14 empty] | 1.39 | 342 | JC
| 1505:30 | 11.87 | 10.88 | 36 | 489 | 6.16 | 5.6 | 33 | 7 | R | 0.22 | 0.04 | 6.65 | 30 | 7 | 1.36 | 340 | JC
| 1506:30 | [16 empty] | JC
| 1507:30 | [14 empty] | 1 | 361 | HC
| 1508:30 | [14 empty] | 1.36 | 326 | HC
| 1509:30 | 11.15 | 10.01 | 35 | 613 | 6.13 | 6.1 | 34 | 10 | R | 0.2 | 0.06 | 6.96 | 30 | 15 | 1.41 | 311 | HC
| 1510:30 | 11.66 | 9.11 | 36 | 286 | 6.2 | 6.13 | 34 | 15 | R | 0.21 | 0.01 | 7.01 | 27 | 13 | 1.56 | 355 | HC
| 1511:30 | 11.1 | 10.66 | 36 | 415 | 6.1 | 6.01 | 36 | 6 | R | 0.24 | 0.08 | 70.03 | 27 | 19 | 1.47 | 316 | HC
| 1512:30 | [14 empty] | 1.1 | 366 | HC
| 1513:30 | [14 empty] | 1.13 | 321 | HC
| 1514:30 | 11.13 | 10.01 | 35 | 610 | 6.46 | 6.31 | 36 | 16 | R | 0.24 | 0.01 | 7.09 | 26 | 13 | 1.26 | 355 | HC
| 1515:30 | 10.26 | 11 | 34 | 288 | 6.51 | 6.61 | 35 | 11 | R | 0.06 | 0.06 | 7.13 | 27 | 10 | 1.15 | 369 | HC
| 1516:30 | 10.91 | 10.76 | 32 | 784 | 6.06 | 6 | 34 | 7 | R | 0.2 | 0.01 | 6.86 | 26 | 5 |  |  | HC
| 1517:30 | [16 empty] | HC
| 1518:30 | 11.8 | 10.88 | 33 | 523 | 6.21 | 6.17 | 33 | 13 | R | 0.26 | 0.03 | 6.73 | 25 | 9 | 1.1 | 351 | HC
| 1519:30 | [14 empty] | 1.13 | 344 | HC
| 1520:30 | 12.64 | 11.78 | 31.5 | 518 | 6.27 | 6.21 | 31.4 | 12 | R | 0.24 | 0.06 | 6.81 | 26.4 | 10 | 1.16 | 342 | JC
| 1521:30 | 13.34 | 11.9 | 28.6 | 6.12 | 6.66 | 6.48 | 31.2 | 10 | R | 0.22 | 0.02 | 6.25 | 25.5 | 8 | 1.24 | 351 | JC
| 1522:30 | 11.51 | 10.84 | 29.5 | 719 | 6.32 | 6.26 | 29.8 | 13 | R | 0.2 | 0.01 | 6.96 | 23.1 | 11 | 1.26 | 355 | JC
| 1523:30 | [14 empty] | 1.31 | 348 | JC
| 1524:30 | [14 empty] | 1.25 | 339 | JC
| 1525:30 | 12.05 | 10.88 | 29.9 | 226 | 7.05 | 6.87 | 29.3 | 20 | R | 0.26 | 0.03 | 6.68 | 26.1 | 18 | 1.3 | 340 | JC
| 1526:30 | 11.67 | 10.86 | 29.4 | 319 | 6.67 | 6.53 | 29.5 | 12 | R | 0.22 | 0.02 | 7.34 | 24 | 10 | 1.32 | 336 | JC
| 1527:30 | [14 empty] | 1.38 | 343 | JC
| 1528:30 | [14 empty] | 1.36 | 337 | JC
| 1529:30 | 11.44 | 10.75 | 36.4 | 223 | 6.36 | 6.29 | 33.9 | 25 | R | 0.2 | 0.01 | 7.4 | 26.8 | 20 | 1.35 | 335 | JC
| 1530:30 | 9.55 | 10.54 | 36.2 | 1100 | 7.04 | 6.91 | 34.5 | 15 | R | 0.23 | 0.03 | 7.35 | 26.3 | 12 | 1.26 | 334 | JC
| 1531:30 | [14 empty] | 1 | 366 | HC
| 1532:30 | [14 empty] | 1.26 | 357 | HC
| 1533:30 | [14 empty] | 1.31 | 341 | HC
| 1534:30 | 11.36 | 10.61 | 35 | 613 | 6.86 | 6.8 | 35 | 26 | R | 0.2 | 0.06 | 7.36 | 27 | 15 | 1.15 | 386 | HC
| 1535:30 | 10.96 | 11.13 | 36 | 396 | 6.41 | 6.39 | 35 | 19 | R | 0.24 | 0.07 | 7.15 | 26 | 17 |  |  | HC
2021-01-10 | 1536:30
1537:30
1538:30
| 1539:30 | 12.15 | 11.76 | 34 | 813 | 6.96 | 6.89 | 34 | 30 | R | 0.26 | 0.06 | 7.2 | 28 | 21
| 1540:30 | 11.88 | 11.31 | 36 | 631 | 6.71 | 6.76 | 34 | 22 | R | 0.23 | 0.03 | 7.33 | 27 | 13 | 1 | 355
| 1541:30 | 11.31 | 10.81 | 34 | 510 | 6.49 | 6.44 | 35 | 25 | R | 0.2 | 0.01 | 6.89 | 27 | 16 | 1.06 | 337
1542:30
| 1543:30 | [14 empty] | 1.2 | 331 | WC
| 1544:30 | [14 empty] | 1.1 | 320 | WC
| 1545:30 | [14 empty] | 1.01 | 350 | WC
| 1546:30 | 11.01 | 10.5 | 32 | 486 | 6.2 | 6.26 | 34 | 16 | R | 0.16 | 0.01 | 6.31 | 27 | 10 | 1.15 | 376 | WC
| 1547:30 | 10.31 | 9.36 | 33 | 470 | 6.28 | 6.29 | 35 | 19 | R | 0.19 | 0.06 | 6.56 | 28 | 7 | 1.1 | 324 | WC
| 1548:30 | 10.06 | 9.52 | 32 | 442 | 6.19 | 6.15 | 33 | 10 | R | 0.23 | 0.03 | 6.26 | 29 | 9 | 1.12 | 356 | WC
| 1549:30 | [14 empty] | 1.07 | 315 | WC
| 1550:30 | [14 empty] | 1.15 | 326 | WC
1551:30
| 1552:30 | 10.81 | 9.61 | 33 | 456 | 6.15 | 6.19 | 30 | 13 | R | 0.29 | 0.01 | 6.15 | 29 | 15
| 1553:30 | 11.31 | 10.61 | 32 | 439 | 6.26 | 6.22 | 31 | 10 | R | 0.24 | 0.04 | 6.19 | 28 | 10
1554:30
| 1555:30 | 11.24 | 10.55 | 33 | 385 | 6.27 | 6.25 | 31 | 18 | R | 0.21 | 0.07 | 6.32 | 29 | 13 | 0.83 | 342 | RB
| 1556:30 | 10.7 | 9.24 | 34 | 283 | 6.63 | 6.42 | 32 | 19 | R | 0.14 | 0.03 | 6.35 | 28 | 19 | 1.25 | 336 | RB
| 1557:30 | 10.93 | 10.38 | 33 | 294 | 6.75 | 6.63 | 33 | 19 | R | 0.24 | 0.07 | 6.36 | 27 | 23 | 1.37 | 341 | RB
| 1558:30 | 10.87 | 10.46 | 32 | 298 | 6.83 | 6.73 | 34 | 24 | R | 0.18 | 0.09 | 6.38 | 28 | 16 | 1.28 | 317 | RB
| 1559:30 | 10.95 | 10.66 | 33 | 275 | 6.76 | 6.52 | 35 | 28 | R | 0.24 | 0.07 | 6.36 | 29 | 18 | 1.13 | 343 | RB
1560:30
1561:30
| 1562:30 | 10.93 | 10.44 | 35 | 348 | 6.78 | 6.57 | 34 | 38 | R | 0.23 | 0.08 | 6.74 | 32 | 18 | 0.83 | 312 | RB
| 1563:30 | 10.78 | 10.33 | 34 | 379 | 6.42 | 6.12 | 33 | 63 | R | 0.26 | 0.09 | 6.78 | 31 | 14 | 0.86 | 324 | RB
| 1564:30 | 10.83 | 10.68 | 35 | 432 | 6.43 | 6.19 | 35 | 67 | R | 0.28 | 0.11 | 6.73 | 32 | 17 | 0.85 | 342 | RB
1565:30
| 1566:30 | 10.92 | 10.85 | 36 | 384 | 6.65 | 6.43 | 34 | 52 | R | 0.18 | 0.04 | 6.38 | 33 | 16 | 0.78 | 352 | RB
1567:30
1568:30
1569:30
1570:30
1571:30
1572:30
1573:30
1574:30
1575:30
1576:30
1577:30
1578:30
1579:30
1580:30
1581:30
1582:30
1583:30
1584:30
1585:30
1586:30
1587:30
1588:30
1589:30
1590:30
1591:30
1592:30
1593:30
1594:30
1595:30
1596:30
1597:30
1598:30
1599:30
1600:30
1601:30
1602:30
1603:30
1604:30
1605:30
1606:30
1607:30
1608:30
1609:30
1610:30
1611:30
1612:30
1613:30
1614:30
1615:30
1616:30
1617:30
1618:30
1619:30
1620:30
1621:30
1622:30
1623:30
1624:30
1625:30
1626:30
1627:30
1628:30
1629:30
1630:30
1631:30
1632:30

## 1.- REGISTROS DIARIOS
|  | TOTALIZADORES (CONTROL OPERACIONAL) | TOTALIZADORES (CONTROL OPERACIONAL) |  | TOTALIZADORES (CONTROL OPERACIONAL) |  | TOTALIZADORES (CONTROL OPERACIONAL)
|  | Volumen ecualizador ( A las 21:00 Hrs) | Totalizador de caudal ( A las 24:00 Hrs) | Caudal Tratado (m3/dia) Floculador | Totalizador de caudal Sanitaria ( A las 24:00 Hrs) | Caudal Tratado (m3/dia) Sanitaria | Totalizador de caudal Río ( A las 24:00 Hrs) | Caudal Tratado (m3/dia) Río | Totalizador Lodos | Caudal Tratado (m3/dia)lodo | Lodo Despachado a vertedero | OBSERVACIONES
| ALTUTA ECUALIZADOR | 150 mt3 lleno. | 1121947.7 | M3 | 1121947.7 | M3 | 1121947.7 | M3 | M3 | M3 | Ton
2017-02-01 |  | 0 | 1122745.8 | 798.1 | [6 empty] | 0
2017-02-02 |  | 0 | 1123491.1 | 745.3 | [6 empty] | 0
2017-02-03 |  | 0 | 1124282.9 | 791.8 | [6 empty] | 0
2017-02-04 |  | 0 | 1125005.1 | 722.2 | [6 empty] | 0
2017-02-05 |  | 0 | 1125532.8 | 527.7 | [6 empty] | 0
2017-02-06 |  | 0 | 1126271.8 | 739 | [6 empty] | 0
2017-02-07 |  | 0 | 1126935.1 | 663.3 | [6 empty] | 9320
2017-02-08 |  | 0 | 1127761.4 | 826.3 | [6 empty] | 0
2017-02-09 |  | 0 | 1128666.3 | 904.9 | [6 empty] | 0
2017-02-10 |  | 0 | 1129558.9 | 892.6 | [6 empty] | 0
2017-02-11 |  | 0 | 1130426.1 | 867.2 | [6 empty] | 0
2017-02-12 |  | 0 | 1130983.3 | 557.2 | [6 empty] | 0
2017-02-13 |  | 0 | 1131774.4 | 791.1 | [6 empty] | 11550
2017-02-14 |  | 0 | 1132488.5 | 714.1 | [6 empty] | 0
2017-02-15 |  | 0 | 1133300.9 | 812.4 | [6 empty] | 0
2017-02-16 |  | 0 | 1134254.6 | 953.7 | [6 empty] | 7450
2017-02-17 |  | 0 | 1135085.1 | 830.5 | [6 empty] | 0
2017-02-18 |  | 0 | 1135983.7 | 898.6 | [6 empty] | 0
2017-02-19 |  | 0 | 1136431.9 | 448.2 | [6 empty] | 0
2017-02-20 |  | 0 | 1137182.5 | 750.6 | [6 empty] | 12520
2017-02-21 |  | 0 | 1137938.9 | 756.4 | [6 empty] | 0
2017-02-22 |  | 0 | 1138790.7 | 851.8 | [6 empty] | 0
2017-02-23 |  | 0 | 1139604.1 | 813.4 | [6 empty] | 0
2017-02-24 |  | 0 | 1140327.3 | 723.2 | [6 empty] | 11930
2017-02-25 |  | 0 | 1140998.7 | 671.4 | [6 empty] | 0
2017-02-26 |  | 0 | 1141312.2 | 313.5 | [6 empty] | 0
2017-02-27 |  | 0 | 1141933.7 | 621.5 | [6 empty] | 0
2017-02-28 |  | 0 | 1142798.6 | 864.9 | [6 empty] | 0
2017-03-01 |  | 0 | 1143539.1 | 740.5 | [6 empty] | 0
2017-03-02 |  | 0 | 1144190.7 | 651.6 | [6 empty] | 0
2017-03-03 |  | 0 | 1144864.1 | 673.4 | [6 empty] | 0
2017-03-04 |  | 0 | 1145462.9 | 598.8 | [6 empty] | 0
2017-03-05 |  | 0 | 1145781.9 | 319
2017-03-06 |  | 0 | 1146520.7 | 738.8 | [6 empty] | 7280
2017-03-07 |  | 0 | 1147289.1 | 768.4 | [6 empty] | 0
2017-03-08 |  | 0 | 1148269.6 | 980.5 | [6 empty] | 0
2017-03-09 |  | 0 | 1149026.5 | 756.9 | [6 empty] | 0
2017-03-10 |  | 0 | 1149776.7 | 750.2 | [6 empty] | 0
2017-03-11 |  | 0 | 1150509.7 | 733 | [6 empty] | 0
2017-03-12 |  | 0 | 1150970.9 | 461.2 | [6 empty] | 0
2017-03-13 |  | 0 | 1151759.2 | 788.3 | [6 empty] | 0
2017-03-14 |  | 0 | 1152560.7 | 801.5 | [6 empty] | 14890
2017-03-15 |  | 0 | 1153454 | 893.3 | [6 empty] | 0
2017-03-16 |  | 0 | 1154338.4 | 884.4 | [6 empty] | 0
2017-03-17 |  | 0 | 1155036.7 | 698.3 | [6 empty] | 0
2017-03-18 |  | 0 | 1155507.3 | 470.6 | [6 empty] | 0
2017-03-19 |  | 0 | 1155840.3 | 333
2017-03-20 |  | 0 | 1156530.4 | 690.1 | [6 empty] | 10590
2017-03-21 |  | 0 | 1157254.7 | 724.3 | [6 empty] | 0
2017-03-22 |  | 0 | 1158057.1 | 802.4 | [6 empty] | 0
2017-03-23 |  | 0 | 1158881.8 | 824.7 | [6 empty] | 0
2017-03-24 |  | 0 | 1159597.4 | 715.6 | [6 empty] | 0
2017-03-25 |  | 0 | 1160121.8 | 524.4 | [6 empty] | 8120
2017-03-26 |  | 0 | 1160527.4 | 405.6 | [6 empty] | 0
2017-03-27 |  | 0 | 1161246.2 | 718.8 | [6 empty] | 0
2017-03-28 |  | 0 | 1162099.7 | 853.5 | [6 empty] | 0
2017-03-29 |  | 0 | 1162859.6 | 759.9 | [6 empty] | 8030
2017-03-30 |  | 0 | 1163733.9 | 874.3 | [6 empty] | 0
2017-03-31 |  | 0 | 1164524.5 | 790.6 | [6 empty] | 0
2017-04-01 |  | 0 | 1165234.9 | 710.4 | [6 empty] | 0
2017-04-02 |  | 0 | 1165631.2 | 396.3 | [6 empty] | 0
2017-04-03 |  | 0 | 1166242.7 | 611.5 | [6 empty] | 0
2017-04-04 |  | 0 | 1166899.2 | 656.5 | [6 empty] | 0
2017-04-05 |  | 0 | 1167711.6 | 812.4 | [6 empty] | 0
2017-04-06 |  | 0 | 1168703.2 | 991.6 | [6 empty] | 12670
2017-04-07 |  | 0 | 1169617.2 | 914 | [6 empty] | 0
2017-04-08 |  | 0 | 1170450.9 | 833.7 | [6 empty] | 0
2017-04-09 |  | 0 | 1171051.9 | 601 | [6 empty] | 0
2017-04-10 |  | 0 | 1171794.8 | 742.9 | [6 empty] | 0
2017-04-11 |  | 0 | 1172439.1 | 644.3 | [6 empty] | 0
2017-04-12 |  | 0 | 1173135.7 | 696.6 | [6 empty] | 11670
2017-04-13 |  | 0 | 1173856.7 | 721 | [6 empty] | 0
2017-04-14 |  | 0 | 1174617.2 | 760.5 | [6 empty] | 0
2017-04-15 |  | 0 | 1175333.7 | 716.5 | [6 empty] | 0
2017-04-16 |  | 0 | 1175960.6 | 626.9 | [6 empty] | 0
2017-04-17 |  | 0 | 1176497.8 | 537.2 | [6 empty] | 0
2017-04-18 |  | 0 | 1177205.3 | 707.5 | [6 empty] | 0
2017-04-19 |  | 0 | 1177990.5 | 785.2 | [6 empty] | 0
2017-04-20 |  | 0 | 1178748.7 | 758.2 | [6 empty] | 0
2017-04-21 |  | 0 | 1179569.6 | 820.9 | [6 empty] | 13530
2017-04-22 |  | 0 | 1180294.9 | 725.3 | [6 empty] | 0
2017-04-23 |  | 0 | 1180782.5 | 487.6 | [6 empty] | 0
2017-04-24 |  | 0 | 1181478.9 | 696.4 | [6 empty] | 0
2017-04-25 |  | 0 | 1182286.7 | 807.8 | [6 empty] | 0
2017-04-26 |  | 0 | 1183167.1 | 880.4 | [6 empty] | 0
2017-04-27 |  | 0 | 1183911.4 | 744.3 | [6 empty] | 0
2017-04-28 |  | 0 | 1184744.6 | 833.2 | [6 empty] | 10960
2017-04-29 |  | 0 | 1185452.9 | 708.3 | [6 empty] | 0
2017-04-30 |  | 0 | 1185994.8 | 541.9 | [6 empty] | 0
2017-05-01 |  | 0 | 1186763.8 | 769 | [6 empty] | 0
2017-05-02 |  | 0 | 1187485.1 | 721.3 | [6 empty] | 0
2017-05-03 |  | 0 | 1188267.2 | 782.1 | [6 empty] | 0
2017-05-04 |  | 0 | 1189081.6 | 814.4 | [6 empty] | 0
2017-05-05 |  | 0 | 1189980.9 | 899.3 | [6 empty] | 0
2017-05-06 |  | 0 | 1190748.5 | 767.6 | [6 empty] | 10966
2017-05-07 |  | 0 | 1191289.6 | 541.1 | [6 empty] | 0
2017-05-08 |  | 0 | 1191817.6 | 528 | [6 empty] | 0
2017-05-09 |  | 0 | 1192407.8 | 590.2 | [6 empty] | 0
2017-05-10 |  | 0 | 1192894.3 | 486.5 | [6 empty] | 0
2017-05-11 |  | 0 | 1193366.2 | 471.9 | [6 empty] | 0
2017-05-12 |  | 0 | 1193895.8 | 529.6 | [6 empty] | 0
2017-05-13 |  | 0 | 1194529.6 | 633.8 | [6 empty] | 0
2017-05-14 |  | 0 | 1195044.5 | 514.9 | [6 empty] | 0
2017-05-15 |  | 0 | 1195668.9 | 624.4 | [6 empty] | 0
2017-05-16 |  | 0 | 1196276.5 | 607.6 | [6 empty] | 0
2017-05-17 |  | 0 | 1197120.6 | 844.1 | [6 empty] | 0
2017-05-18 |  | 0 | 1197927.5 | 806.9 | [6 empty] | 0
2017-05-19 |  | 0 | 1198672.6 | 745.1 | [6 empty] | 11870
2017-05-20 |  | 0 | 1199367.2 | 694.6 | [6 empty] | 0
2017-05-21 |  | 0 | 1199940.6 | 573.4 | [6 empty] | 0
2017-05-22 |  | 0 | 1200647.5 | 706.9 | [6 empty] | 0
2017-05-23 |  | 0 | 1201425.1 | 777.6 | [6 empty] | 0
2017-05-24 |  | 0 | 1202076.8 | 651.7 | [6 empty] | 14290
2017-05-25 |  | 0 | 1202796.1 | 719.3 | [6 empty] | 0
2017-05-26 |  | 0 | 1203535.7 | 739.6 | [6 empty] | 0
2017-05-27 |  | 0 | 1204238.4 | 702.7 | [6 empty] | 0
2017-05-28 |  | 0 | 1204910.3 | 671.9 | [6 empty] | 0
2017-05-29 |  | 0 | 1205689.5 | 779.2 | [6 empty] | 11540
2017-05-30 |  | 0 | 1206554.4 | 864.9 | [6 empty] | 0
2017-05-31 |  | 0 | 1207439.1 | 884.7 | [6 empty] | 0
2017-06-01 |  | 0 | 1208220.8 | 781.7 | [6 empty] | 0
2017-06-02 |  | 0 | 1209041.3 | 820.5 | [6 empty] | 0
2017-06-03 |  | 0 | 1209576.5 | 535.2 | [6 empty] | 0
2017-06-04 |  | 0 | 1210009.4 | 432.9 | [6 empty] | 0
2017-06-05 |  | 0 | 1210587.8 | 578.4 | [6 empty] | 0
2017-06-06 |  | 0 | 1211204.1 | 616.3 | [6 empty] | 0
2017-06-07 |  | 0 | 1212182.3 | 978 | [6 empty] | 0
2017-06-08 |  | 0 | 1213133.3 | 951 | [6 empty] | 0
2017-06-09 |  | 0 | 1213515.8 | 382.5 | [6 empty] | 0
2017-06-10 |  | 0 | 1214181.3 | 665.5 | [6 empty] | 0
2017-06-11 |  | 0 | 1214703.3 | 522 | [6 empty] | 0
2017-06-12 |  | 0 | 1215356.8 | 653.5 | [6 empty] | 0
2017-06-13 |  | 0 | 1216186.9 | 830.1 | [6 empty] | 13310
2017-06-14 |  | 0 | 1216999.8 | 812.9 | [6 empty] | 0
2017-06-15 |  | 0 | 1217877.1 | 877.3 | [6 empty] | 0
2017-06-16 |  | 0 | 1218791.6 | 914.5 | [6 empty] | 14630
2017-06-17 |  | 0 | 1219482.1 | 690.5 | [6 empty] | 0
2017-06-18 |  | 0 | 1219865.9 | 383.8 | [6 empty] | 0
2017-06-19 |  | 0 | 1220520.6 | 655 | [6 empty] | 0
2017-06-20 |  | 0 | 1221347.5 | 826.9 | [6 empty] | 0
2017-06-21 |  | 0 | 1222122.3 | 774.8 | [6 empty] | 0
2017-06-22 |  | 0 | 1222852.8 | 730.5 | [6 empty] | 0
2017-06-23 |  | 0 | 1223618.6 | 765.8 | [6 empty] | 0
2017-06-24 |  | 0 | 1224269.6 | 651 | [6 empty] | 0
2017-06-25 |  | 0 | 1224572.8 | 303.2 | [6 empty] | 0
2017-06-26 |  | 0 | 1225180.3 | 607.5 | [6 empty] | 0
2017-06-27 |  | 0 | 1225894.8 | 715 | [6 empty] | 0
2017-06-28 |  | 0 | 1226624.2 | 729.4 | [6 empty] | 0
2017-06-29 |  | 0 | 1227415.6 | 791.4 | [6 empty] | 0
2017-06-30 |  | 0 | 1228119.9 | 704.3 | [6 empty] | 0
2017-07-01 |  | 0 | 1228742.2 | 622.3 | [6 empty] | 0
2017-07-02 |  | 0 | 1229230 | 487.8 | [6 empty] | 0
2017-07-03 |  | 0 | 1229626.3 | 396.3 | [6 empty] | 0
2017-07-04 |  | 0 | 1230443.1 | 816.8 | [6 empty] | 0
2017-07-05 |  | 0 | 1231181.8 | 738.7 | [6 empty] | 0
2017-07-06 |  | 0 | 1231928.6 | 746.8 | [6 empty] | 0
2017-07-07 |  | 0 | 1232688.8 | 760 | [6 empty] | 0
2017-07-08 |  | 0 | 1233186.6 | 497.8 | [6 empty] | 0
2017-07-09 |  | 0 | 1233563.7 | 377.1 | [6 empty] | 0
2017-07-10 |  | 0 | 1234142.9 | 579.2 | [6 empty] | 0
2017-07-11 |  | 0 | 1234825.6 | 682.7 | [6 empty] | 0
2017-07-12 |  | 0 | 1235434.1 | 608.5 | [6 empty] | 0
2017-07-13 |  | 0 | 1236166.5 | 732.4 | [6 empty] | 0
2017-07-14 |  | 0 | 1237030.7 | 864.2 | [6 empty] | 0 | La toma de datos del totalizador se toma de forma errónea
2017-07-15 |  | 0 | 1237656.1 | 625.4 | [6 empty] | 0 | Se vuleve a tomar datos de totalizador en forma errónea
2017-07-16 |  | 0 | 1238123.1 | 467 | [6 empty] | 11840
2017-07-17 |  | 0 | 1238724.1 | 601 | [6 empty] | 0
2017-07-18 |  | 0 | 1239273.1 | 549 | [6 empty] | 0
2017-07-19 |  | 0 | 1239925.9 | 652.8 | [6 empty] | 0
2017-07-20 |  | 0 | 1240662 | 736.1 | [6 empty] | 0
2017-07-21 |  | 0 | 1241353.1 | 691.1 | [6 empty] | 0
2017-07-22 |  | 0 | 1242013.7 | 660.6 | [6 empty] | 0
2017-07-23 |  | 0 | 1242415.4 | 401.7 | [6 empty] | 0
2017-07-24 |  | 0 | 1243070.2 | 654.8 | [6 empty] | 0
2017-07-25 |  | 0 | 1243680.7 | 610.5 | [6 empty] | 0
2017-07-26 |  | 0 | 1244340.2 | 659.5 | [6 empty] | 0
2017-07-27 |  | 0 | 1245016.3 | 676.1 | [6 empty] | 0
2017-07-28 |  | 0 | 1245838.3 | 822 | [6 empty] | 0
2017-07-29 |  | 0 | 1246669.5 | 831.2 | [6 empty] | 0
2017-07-30 |  | 0 | 1247134.2 | 464.7 | [6 empty] | 0
2017-07-31 |  | 0 | 1247835.8 | 701.6 | [6 empty] | 0
2017-08-01 |  | 0 | 1248593.6 | 757.8 | [6 empty] | 0
2017-08-02 |  | 0 | 1249389.9 | 796.3 | [6 empty] | 0
2017-08-03 |  | 0 | 1250212.4 | 822.5 | [6 empty] | 0
2017-08-04 |  | 0 | 1251077.3 | 864.9 | [6 empty] | 0
2017-08-05 |  | 0 | 1251962.1 | 884.8 | [6 empty] | 0
2017-08-06 |  | 0 | 1252325.7 | 363.6 | [6 empty] | 0
2017-08-07 |  | 0 | 1253194.4 | 868.7 | [6 empty] | 0
2017-08-08 |  | 0 | 1254085.7 | 891.3 | [6 empty] | 0
2017-08-09 |  | 0 | 1255050.2 | 964.5 | [6 empty] | 0
2017-08-10 |  | 0 | 1256010.8 | 960.6 | [6 empty] | 0
2017-08-11 |  | 0 | 1256864.4 | 853.6 | [6 empty] | 0
2017-08-12 |  | 0 | 1257407.9 | 543.5 | [6 empty] | 0
2017-08-13 |  | 0 | 1257811.8 | 403.9 | [6 empty] | 0
2017-08-14 |  | 0 | 1258639.5 | 827.7 | [6 empty] | 0
2017-08-15 |  | 0 | 1259509.2 | 869.7 | [6 empty] | 0
2017-08-16 |  | 0 | 1260224.9 | 715.7 | [6 empty] | 0
2017-08-17 |  | 0 | 1261050.9 | 826 | [6 empty] | 0
2017-08-18 |  | 0 | 1261922.1 | 871.2 | [6 empty] | 0
2017-08-19 |  | 0 | 1262618.9 | 696.8 | [6 empty] | 0
2017-08-20 |  | 0 | 1262977.6 | 358.7 | [6 empty] | 8280
2017-08-21 |  | 0 | 1263723.3 | 745.7 | [6 empty] | -
2017-08-22 |  | 0 | 1264571.4 | 848.1 | [6 empty] | 0
2017-08-23 |  | 0 | 1265427.4 | 856 | [6 empty] | 0
2017-08-24 |  | 0 | 1266369.9 | 942.5 | [6 empty] | 0
2017-08-25 |  | 0 | 1267167.8 | 797.9 | [6 empty] | 0
2017-08-26 |  | 0 | 1267948.4 | 780.6 | [6 empty] | 0
2017-08-27 |  | 0 | 1268385.9 | 437.5 | [6 empty] | 0
2017-08-28 |  | 0 | 1269136.1 | 750.2 | [6 empty] | 0
2017-08-29 |  | 0 | 1269909.9 | 773.8 | [6 empty] | 0
2017-08-30 |  | 0 | 1270787.8 | 877.9 | [6 empty] | 0
2017-08-31 |  | 0 | 1271610.1 | 822.3 | [6 empty] | 0
2017-09-01 |  | 0 | 1272463.9 | 853.8 | [6 empty] | 0
2017-09-02 |  | 0 | 1273298.2 | 834.3 | [6 empty] | 0
2017-09-03 |  | 0 | 1273676.8 | 378.6 | [6 empty] | 0
2017-09-04 |  | 0 | 1274462.1 | 785.3 | [6 empty] | 12300
2017-09-05 |  | 0 | 1275383.1 | 921 | [6 empty] | 0
2017-09-06 |  | 0 | 1276223.6 | 840.5 | [6 empty] | 0
2017-09-07 |  | 0 | 1277069.5 | 845.9 | [6 empty] | 0
2017-09-08 |  | 0 | 1277966.3 | 896.8 | [6 empty] | 0
2017-09-09 |  | 0 | 1278850.8 | 884.5 | [6 empty] | 0
2017-09-10 |  | 0 | 1279389.4 | 538.6 | [6 empty] | 0
2017-09-11 |  | 0 | 1280112.7 | 723.3 | [6 empty] | 9810
2017-09-12 |  | 0 | 1281023.5 | 910.8 | [6 empty] | 0
2017-09-13 |  | 0 | 1281907.2 | 883.7 | [6 empty] | 0
2017-09-14 |  | 0 | 1282858.2 | 951 | [6 empty] | 0
2017-09-15 |  | 0 | 1283798.8 | 940.6 | [6 empty] | 0
2017-09-16 |  | 0 | 1284622.1 | 823.3 | [6 empty] | 10520
2017-09-17 |  | 0 | 1285051.2 | 429.1 | [6 empty] | 0
2017-09-18 |  | 0 | 1285695.8 | 644.6 | [6 empty] | 0
2017-09-19 |  | 0 | 1286413.6 | 717.8 | [6 empty] | 0
2017-09-20 |  | 0 | 1287248.9 | 835.3 | [6 empty] | 0
2017-09-21 |  | 0 | 1288074.9 | 826 | [6 empty] | 9880
2017-09-22 |  | 0 | 1288979.4 | 904.5 | [6 empty] | 0
2017-09-23 | 700 | 74.451 | 1289783.8 | 804.4 | [6 empty] | 0
2017-09-24 | 460 | 48.925 | 1290386.7 | 602.9 | [6 empty] | 0
2017-09-25 |  | 0 | 1291162.2 | 775.5 | [6 empty] | 0
2017-09-26 |  | 0 | 1291875.4 | 713.2 | [6 empty] | 0
2017-09-27 |  | 0 | 1292765.5 | 890.1 | [6 empty] | 9620
2017-09-28 |  | 0 | 1293549.9 | 784.4 | [6 empty] | 0
2017-09-29 |  | 0 | 1294483.2 | 933.3 | [6 empty] | 0
2017-09-30 |  | 0 | 1295372.1 | 888.9 | [6 empty] | 0
2017-10-01 |  | 0 | 1295909.2 | 537.1 | [6 empty] | 0
2017-10-02 |  | 0 | 1296725.8 | 816.6 | [6 empty] | 0
2017-10-03 |  | 0 | 1297525.4 | 799.6 | [6 empty] | 10000
2017-10-04 |  | 0 | 1298535.1 | 1009.7 | [6 empty] | 0
2017-10-05 |  | 0 | 1299344.7 | 809.6 | [6 empty] | 0
2017-10-06 |  | 0 | 1300149.1 | 804.4 | [6 empty] | 0
2017-10-07 |  | 0 | 1300865.6 | 716.5 | [6 empty] | 10690
2017-10-08 |  | 0 | 1301338.1 | 472.5 | [6 empty] | 0
2017-10-09 |  | 0 | 1302177.7 | 839.6 | [6 empty] | 0
2017-10-10 |  | 0 | 1303060.6 | 882.9 | [6 empty] | 0
2017-10-11 |  | 0 | 1304041.4 | 980.8 | [6 empty] | 0
2017-10-12 |  | 0 | 1304917.1 | 875.7 | [6 empty] | 9320
2017-10-13 |  | 0 | 1305743.3 | 826.2 | [6 empty] | 0
2017-10-14 |  | 0 | 1306481.1 | 737.8 | [6 empty] | 0
2017-10-15 |  | 0 | 1306991.9 | 510.8 | [6 empty] | 0
2017-10-16 |  | 0 | 1307735.9 | 744 | [6 empty] | 0
2017-10-17 |  | 0 | 1308669.9 | 934 | [6 empty] | 8560
2017-10-18 |  | 0 | 1309661.9 | 992 | [6 empty] | 0
2017-10-19 |  | 0 | 1310655.9 | 994 | [6 empty] | 0
2017-10-20 |  | 0 | 1311620.7 | 964.8 | [6 empty] | 0
2017-10-21 |  | 0 | 1312480.3 | 859.6 | [6 empty] | 0
2017-10-22 |  | 0 | 1313002.7 | 522.4 | [6 empty] | 0
2017-10-23 |  | 0 | 1313890.3 | 887.6 | [6 empty] | 10150
2017-10-24 |  | 0 | 1314850.2 | 959.9 | [6 empty] | 0
2017-10-25 |  | 0 | 1315815.9 | 965.7 | [6 empty] | 0
2017-10-26 |  | 0 | 1316688 | 872.1 | [6 empty] | 0
2017-10-27 |  | 0 | 1317720.7 | 1032.7 | [6 empty] | 0
2017-10-28 |  | 0 | 1318730.3 | 1009.6 | [6 empty] | 11520
2017-10-29 |  | 0 | 1319284.2 | 553.9 | [6 empty] | 0
2017-10-30 |  | 0 | 1320331.7 | 1047.5 | [6 empty] | 0
2017-10-31 |  | 0 | 1321430 | 1098.3 | [6 empty] | 0
2017-11-01 |  | 0 | 1322229.7 | 799.7 | [6 empty] | 0
2017-11-02 |  | 0 | 1322992.2 | 762.5 | [6 empty] | 0
2017-11-03 |  | 0 | 1323677.1 | 684.9 | [6 empty] | 9430
2017-11-04 |  | 0 | 1324409.1 | 732 | [6 empty] | 0
2017-11-05 |  | 0 | 1324953 | 543.9 | [6 empty] | 0
2017-11-06 |  | 0 | 1325716.4 | 763.4
2017-11-07 |  | 0 | 1326504.1 | 787.7 | [6 empty] | 0
2017-11-08 |  | 0 | 1327445.6 | 941.5 | [6 empty] | 0
2017-11-09 |  | 0 | 1328343.8 | 898.2 | [6 empty] | 10140
2017-11-10 |  | 0 | 1329189.5 | 845.7 | [6 empty] | 0
2017-11-11 |  | 0 | 1329936.3 | 746.8 | [6 empty] | 0
2017-11-12 |  | 0 | 1330524.6 | 588.3
2017-11-13 |  | 0 | 1331215.1 | 690.5
2017-11-14 |  | 0 | 1332118.3 | 903.2
2017-11-15 |  | 0 | 1333059.2 | 940.9 | [6 empty] | 10770
2017-11-16 |  | 0 | 1334062.1 | 1002.9
2017-11-17 |  | 0 | 1335009.3 | 947.2
2017-11-18 |  | 0 | 1335737.5 | 728.2
2017-11-19 |  | 0 | 1336149.7 | 412.2
2017-11-20 |  | 0 | 1336978.1 | 828.4 | [6 empty] | 7770
2017-11-21 |  | 0 | 1337503.6 | 525.5
2017-11-21 |  | 0 | 14106950.1
2017-11-22 |  | 0 | 14815900.1 | 708.95 | [7 empty] | Cambio de lectura de flujometro lado tubo floculador, ya que el de salida de DAF marca erroneo
2017-11-23 |  | 0 | 15653193.1 | 837.293
2017-11-24 |  | 0 | 16432506.1 | 779.313
2017-11-25 |  | 0 | 17190381.1 | 757.875
2017-11-26 |  | 0 | 17877091.1 | 686.71
2017-11-27 |  | 0 | 18668940.1 | 791.849 | [6 empty] | 14170
2017-11-28 |  | 0 | 19670068.1 | 1001.128
2017-11-29 |  | 0 | 20486664.1 | 816.596
2017-11-30 |  | 0 | 21303938.1 | 817.274
2017-12-01 |  | 0 | 22144644.1 | 840.706 | [6 empty] | 10880
2017-12-02 |  | 0 | 22982698.1 | 838.054
2017-12-03 |  | 0 | 23567430.1 | 584.732
2017-12-04 |  | 0 | 24339293.1 | 771.863
2017-12-05 |  | 0 | 25142183.1 | 802.89
2017-12-06 |  | 0 | 26074279.1 | 932.096
2017-12-07 |  | 0 | 27004031.1 | 929.752
2017-12-08 |  | 0 | 27906751.1 | 902.72
2017-12-09 |  | 0 | 28570415.1 | 663.664
2017-12-10 |  | 0 | 29188999.1 | 618.584
2017-12-11 |  | 0 | 30055818.1 | 866.819 | [6 empty] | 8310
2017-12-12 |  | 0 | 30820349.1 | 764.531
2017-12-13 |  | 0 | 31789163.1 | 968.814
2017-12-14 |  | 0 | 32684070.1 | 894.907
2017-12-15 |  | 0 | 33346124.1 | 662.054
2017-12-16 |  | 0 | 34007590.1 | 661.466 | [6 empty] | 14350
2017-12-17 |  | 0 | 34539666.1 | 532.076
2017-12-18 |  | 0 | 35237686.1 | 698.02
2017-12-19 |  | 0 | 35846569.1 | 608.883 | [7 empty] | valor a las 17 pm del 19 dic. 2017. Hoy a las 00:00, registrar valor de flujometro, total Q=786 m3 el dia 19 dic.
2017-12-19 |  | 0 | 177 | 785.883
2017-12-20 |  | 0 | 1020 | 843
2017-12-21 |  | 0 | 1928 | 908
2017-12-22 |  | 0 | 2706 | 778 | [6 empty] | 12190
2017-12-23 |  | 0 | 3326 | 620
2017-12-24 |  | 0 | 3981 | 655
2017-12-25 |  | 0 | 4475 | 494
2017-12-26 |  | 0 | 5306 | 831
2017-12-27 |  | 0 | 6162 | 856
2017-12-28 |  | 0 | 6845 | 683 | [6 empty] | 14410
2017-12-29 |  | 0 | 7704 | 859
2017-12-30 |  | 0 | 8420 | 716
2017-12-31 |  | 0 | 9022 | 602
2018-01-01 |  | 0 | 9385 | 363
2018-01-02 |  | 0 | 10225 | 840 | [6 empty] | 11980
2018-01-03 |  | 0 | 10990 | 765 | [6 empty] | 0
2018-01-04 |  | 0 | 11760 | 770 | [6 empty] | 0
2018-01-05 |  | 0 | 12417 | 657 | [6 empty] | 0
2018-01-06 |  | 0 | 13223 | 806 | [6 empty] | 0
2018-01-07 |  | 0 | 13656 | 433 | [6 empty] | 0
2018-01-08 |  | 0 | 14422 | 766 | [6 empty] | 14540
2018-01-09 |  | 0 | 15191 | 769 | [6 empty] | 0
2018-01-10 |  | 0 | 15977 | 786 | [6 empty] | 0
2018-01-11 |  | 0 | 16729 | 752 | [6 empty] | 0
2018-01-12 |  | 0 | 17486 | 757 | [6 empty] | 8110
2018-01-13 |  | 0 | 18323 | 837 | [6 empty] | 0
2018-01-14 |  | 0 | 18721 | 398 | [6 empty] | 0
2018-01-15 |  | 0 | 19548 | 827 | [6 empty] | 0
2018-01-16 |  | 0 | 20360 | 812 | [6 empty] | 0
2018-01-17 |  | 0 | 21159 | 799 | [6 empty] | 0
2018-01-18 |  | 0 | 21913 | 754
2018-01-19 |  | 0 | 22676 | 763 | [6 empty] | 14400
2018-01-20 |  | 0 | 23532 | 856 | [6 empty] | 0
2018-01-21 |  | 0 | 23980 | 448 | [6 empty] | 0
2018-01-22 |  | 0 | 24812 | 832 | [6 empty] | 0
2018-01-23 |  | 0 | 25552 | 740
2018-01-24 |  | 0 | 26341 | 789 | [6 empty] | 10930
2018-01-25 |  | 0 | 27143 | 802 | [6 empty] | 0
2018-01-26 |  | 0 | 27977 | 834 | [6 empty] | 0
2018-01-27 |  | 0 | 28552 | 575 | [6 empty] | 0
2018-01-28 |  | 0 | 29007 | 455 | [6 empty] | 0
2018-01-29 |  | 0 | 29552 | 545 | [6 empty] | 9350
2018-01-30 |  | 0 | 30352 | 800 | [6 empty] | 0
2018-01-31 |  | 0 | 31011 | 659 | [6 empty] | 0
2018-02-01 |  | 0 | 31859 | 848 | [6 empty] | 0
2018-02-02 |  | 0 | 32740 | 881 | [6 empty] | 0
2018-02-03 |  | 0 | 33415 | 675 | [6 empty] | 0
2018-02-04 |  | 0 | 34027 | 612 | [6 empty] | 0
2018-01-05 |  | 0 | 34725 | 698 | [6 empty] | 12350
2018-01-06 |  | 0 | 35479 | 754 | [6 empty] | 0
2018-01-07 |  | 0 | 36325 | 846 | [6 empty] | 0
2018-01-08 |  | 0 | 37095 | 770 | [6 empty] | 0
2018-01-09 |  | 0 | 37703 | 608 | [6 empty] | 13660
2018-01-10 |  | 0 | 38320 | 617 | [6 empty] | 0
2018-01-11 |  | 0 | 38764 | 444 | [6 empty] | 0
2018-01-12 |  | 0 | 39396 | 632 | [6 empty] | 0
2018-01-13 |  | 0 | 40218 | 822 | [6 empty] | 0
2018-01-14 |  | 0 | 41041 | 823 | [6 empty] | 14450
2018-01-15 |  | 0 | 41824 | 783 | [6 empty] | 0
2018-02-16 |  | 0 | 42641 | 817 | [6 empty] | 0
2018-02-17 |  | 0 | 43555 | 914 | [6 empty] | 0
2018-02-18 |  | 0 | 44113 | 558 | [6 empty] | 0
2018-02-19 |  | 0 | 44954 | 841 | [6 empty] | 12410
2018-02-20 |  | 0 | 45545 | 591 | [6 empty] | 0
2018-02-21 |  | 0 | 46192 | 647 | [6 empty] | 0
2018-02-22 |  | 0 | 46817 | 625 | [6 empty] | 0
2018-02-23 |  | 0 | 47541 | 724 | [6 empty] | 14930
2018-02-24 |  | 0 | 48289 | 748 | [6 empty] | 0
2018-02-25 |  | 0 | 48715 | 426 | [6 empty] | 0
2018-02-26 |  | 0 | 49382 | 667 | [6 empty] | 0
2018-02-27 |  | 0 | 50260 | 878 | [6 empty] | 0
2018-02-28 |  | 0 | 51090 | 830 | [6 empty] | 0
2018-03-01 |  | 0 | 51932 | 842 | [6 empty] | 12760
2018-03-02 |  | 0 | 52683 | 751 | [6 empty] | 0
2018-03-03 |  | 0 | 53200 | 517 | [6 empty] | 0
2018-03-04 |  | 0 | 53478 | 278 | [6 empty] | 0
2018-03-05 |  | 0 | 54052 | 574 | [6 empty] | 0
2018-03-06 |  | 0 | 54719 | 667 | [6 empty] | 12280
2018-03-07 |  | 0 | 55529 | 810 | [6 empty] | 0
2018-03-08 |  | 0 | 56539 | 1010 | [6 empty] | 0
2018-03-09 |  | 0 | 57563 | 1024 | [6 empty] | 0
2018-03-10 |  | 0 | 58483 | 920 | [6 empty] | 0
2018-03-11 |  | 0 | 59018 | 535 | [6 empty] | 0
2018-03-12 |  | 0 | 59734 | 716 | [6 empty] | 12750
2018-03-13 |  | 0 | 60869 | 1135 | [6 empty] | 0
2018-03-14 |  | 0 | 61840 | 971 | [6 empty] | 0
2018-03-15 |  | 0 | 62803 | 963 | [6 empty] | 0
2018-03-16 |  | 0 | 63572 | 769 | [6 empty] | 14670
2018-03-17 |  | 0 | 64590 | 1018 | [6 empty] | 0
2018-03-18 |  | 0 | 65134 | 544 | [6 empty] | 0
2018-03-19 |  | 0 | 65737 | 603 | [6 empty] | 0
2018-03-20 |  | 0 | 66863 | 1126 | [6 empty] | 0
2018-03-21 |  | 0 | 67911 | 1048 | [6 empty] | 12820
2018-03-22 |  | 0 | 68773 | 862 | [6 empty] | 0
2018-03-23 |  | 0 | 69780 | 1007 | [6 empty] | 0
2018-03-24 |  | 0 | 70811 | 1013 | [6 empty] | 0
2018-03-25 |  | 0 | 71609 | 798 | [6 empty] | 0
2018-03-26 |  | 0 | 72441 | 832 | [6 empty] | 0
2018-03-27 |  | 0 | 73366 | 925 | [6 empty] | 14260
2018-03-28 |  | 0 | 74262 | 896 | [6 empty] | 0
2018-03-29 |  | 0 | 75057 | 795 | [6 empty] | 0
2018-03-30 |  | 0 | 75956 | 899 | [6 empty] | 0
2018-03-31 |  | 0 | 77051 | 1095 | [6 empty] | 0
2018-04-01 |  | 0 | 77647 | 596 | [6 empty] | 0
2018-04-02 |  | 0 | 78348 | 701 | [6 empty] | 14370
2018-04-03 |  | 0 | 79136 | 789 | [6 empty] | 0
2018-04-04 |  | 0 | 80167 | 1031 | [6 empty] | 0
2018-04-05 |  | 0 | 80994 | 823 | [6 empty] | 0
2018-04-06 |  | 0 | 81867 | 873 | [6 empty] | 13220
2018-04-07 |  | 0 | 82674 | 807 | [6 empty] | 0
2018-04-08 |  | 0 | 83257 | 610 | [6 empty] | 0
2018-04-09 |  | 0 | 84059 | 802 | [6 empty] | 0
2018-04-10 |  | 0 | 84969 | 919 | [6 empty] | 0
2018-04-11 |  | 0 | 85978 | 907 | [6 empty] | 14290
2018-04-12 |  | 0 | 86683 | 805 | [6 empty] | 0
2018-04-13 |  | 0 | 87650 | 1067 | [6 empty] | 0
2018-04-14 |  | 0 | 88950 | 1190 | [6 empty] | 0
2018-04-15 |  | 0 | 89750 | 800 | [6 empty] | 0
2018-04-16 |  | 0 | 90703 | 953 | [6 empty] | 14080
2018-04-17 |  | 0 | 91664 | 960 | [6 empty] | 0
2018-04-18 |  | 0 | 92616 | 952 | [6 empty] | 0
2018-04-19 |  | 0 | 93537 | 921 | [6 empty] | 13640
2018-04-20 |  | 0 | 94534 | 997 | [6 empty] | 0
2018-04-21 |  | 0 | 95425 | 891 | [6 empty] | 0
2018-04-22 |  | 0 | 96045 | 620 | [6 empty] | 0
2018-04-23 |  | 0 | 96844 | 799 | [6 empty] | 0
2018-04-24 |  | 0 | 97847 | 1003 | [6 empty] | 0
2018-04-25 |  | 0 | 98902 | 1055 | [6 empty] | 14070
2018-04-26 |  | 0 | 99907 | 1005 | [6 empty] | 0
2018-04-27 |  | 0 | 100825 | 918 | [6 empty] | 0
2018-04-28 |  | 0 | 101829 | 1004 | [6 empty] | 0
2018-04-29 |  | 0 | 102606 | 777 | [6 empty] | 0
2018-04-30 |  | 0 | 103608 | 1002 | [6 empty] | 13480
2018-05-01 |  | 0 | 104620 | 1012 | [6 empty] | 0
2018-05-02 |  | 0 | 105629 | 1009 | [6 empty] | 0
2018-05-03 |  | 0 | 106640 | 1011 | [6 empty] | 11520
2018-05-04 |  | 0 | 107594 | 954 | [6 empty] | 0
2018-05-05 |  | 0 | 107056 | 538 | [6 empty] | 0
2018-05-06 |  | 0 | 107600 | 544 | [6 empty] | 0
2018-05-07 |  | 0 | 108330 | 730 | [6 empty] | 0
2018-05-08 |  | 0 | 2611 | 646 | [6 empty] | 14520
2018-05-09 |  | 0 | 3572 | 961 | [6 empty] | 0
2018-05-10 |  | 0 | 4459 | 887 | [6 empty] | 0
2018-05-11 |  | 0 | 5454 | 995 | [6 empty] | 0
2018-05-12 |  | 0 | 6579 | 1125 | [6 empty] | 12710
2018-05-13 |  | 0 | 7317 | 738 | [6 empty] | 0
2018-05-14 |  | 0 | 8261 | 944 | [6 empty] | 0
2018-05-15 |  | 0 | 9174 | 913 | [6 empty] | 0
2018-05-16 |  | 0 | 10281 | 1107 | [6 empty] | 12530
2018-05-17 |  | 0 | 11238 | 957 | [6 empty] | 0
2018-05-18 |  | 0 | 12320 | 1082 | [6 empty] | 0
2018-05-19 |  | 0 | 13404 | 1084 | [6 empty] | 14930
2018-05-20 |  | 0 | 14081 | 647 | [6 empty] | 0
2018-05-21 |  | 0 | 14881 | 830 | [6 empty] | 0
2018-05-22 |  | 0 | 15880 | 999 | [6 empty] | 0
2018-05-23 |  | 0 | 16952 | 1072 | [6 empty] | 0
2018-05-24 |  | 0 | 18079 | 1127 | [6 empty] | 14780
2018-05-25 |  | 0 | 19086 | 1007 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-05-26 |  | 0 | 20213 | 1127 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-05-27 |  | 0 | 20675 | 462 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-05-28 |  | 0 | 21784 | 1109 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-05-29 |  | 0 | 22819 | 1035 |  | 0 |  | 0 |  |  | 14710
2018-05-30 |  | 0 | 23664 | 845 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-05-31 |  | 0 | 24672 | 1008 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-06-01 |  | 0 | 25705 | 1033 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-06-02 |  | 0 | 26700 | 995 |  | 0 |  | 0 |  |  | 15000
2018-06-03 |  | 0 | 27276 | 576 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-06-04 |  | 0 | 28131 | 855 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-06-05 |  | 0 | 29256 | 1125 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-06-06 |  | 0 | 30200 | 944 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-06-07 |  | 0 | 31215 | 1015 |  | 0 |  | 0 |  |  | 14650
2018-06-08 |  | 0 | 32122 | 907 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-06-09 |  | 0 | 33132 | 1010 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-06-10 |  | 0 | 33705 | 573 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-06-11 |  | 0 | 34686 | 981 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-06-12 |  | 0 | 35603 | 917 |  | 0 |  | 0 |  |  | 15170
2018-06-13 |  | 0 | 36642 | 1039 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-06-14 |  | 0 | 37593 | 951 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-06-15 |  | 0 | 38626 | 1033 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-06-16 |  | 0 | 39525 | 899 |  | 0 |  | 0 |  |  | 14170
2018-06-17 |  | 0 | 40187 | 662 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-06-18 |  | 0 | 41125 | 938 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-06-19 |  | 0 | 42103 | 978 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-06-20 |  | 0 | 43163 | 1060 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-06-21 |  | 0 | 44244 | 1081 |  | 0 |  | 0 |  |  | 13060
2018-06-22 |  | 0 | 45404 | 1160 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-06-23 |  | 0 | 46273 | 869 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-06-24 |  | 0 | 47100 | 827 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-06-25 |  | 0 | 48051 | 951 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-06-26 |  | 0 | 49156 | 1105 |  | 0 |  | 0 |  |  | 14510
2018-06-27 |  | 0 | 50224 | 1068 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-06-28 |  | 0 | 51322 | 1098 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-06-29 |  | 0 | 52442 | 1120 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-06-30 |  | 0 | 53376 | 934 |  | 0 |  | 0 |  |  | 14940
2018-07-01 |  | 0 | 54124 | 748 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-07-02 |  | 0 | 55130 | 1006 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-07-03 |  | 0 | 56159 | 1029 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-07-04 |  | 0 | 57279 | 1120 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-07-05 |  | 0 | 58261 | 982 |  | 0 |  | 0 |  |  | 14380
2018-07-06 |  | 0 | 59150 | 889 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-07-07 |  | 0 | 60041 | 891 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-07-08 |  | 0 | 60823 | 782 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-07-09 |  | 0 | 61665 | 842 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-07-10 |  | 0 | 62516 | 851 |  | 0 |  | 0 |  |  | 12940
2018-07-11 |  | 0 | 63539 | 1023 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-07-12 |  | 0 | 64565 | 1026 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-07-13 |  | 0 | 65610 | 1045 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-07-14 |  | 0 | 66560 | 950 |  | 0 |  | 0 |  |  | 14450
2018-07-15 |  | 0 | 67215 | 655 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-07-16 |  | 0 | 67881 | 666 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-07-17 |  | 0 | 68784 | 903 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-07-18 |  | 0 | 69787 | 1003 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-07-19 |  | 0 | 70769 | 982 |  | 0 |  | 0 |  |  | 15060
2018-07-20 |  | 0 | 71697 | 928 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-07-21 |  | 0 | 72824 | 1127 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-07-22 |  | 0 | 73578 | 754 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-07-23 |  | 0 | 74466 | 888 |  | 0 |  | 0 |  |  | 14290
2018-07-24 |  | 0 | 75241 | 775 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-07-25 |  | 0 | 76192 | 951 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-07-26 |  | 0 | 77052 | 860 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-07-27 |  | 0 | 78091 | 1039 |  | 0 |  | 0 |  |  | 13960
2018-07-28 |  | 0 | 78932 | 841 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-07-29 |  | 0 | 79521 | 589 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-07-30 |  | 0 | 80315 | 794 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-07-31 |  | 0 | 81079 | 764 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-08-01 |  | 0 | 81883 | 804 |  | 0 |  | 0 |  |  | 14250
2018-08-02 |  | 0 | 82721 | 838 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-08-03 |  | 0 | 83608 | 887 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-08-04 |  | 0 | 84417 | 809 |  | 0 |  | 0 |  |  | 10310
2018-08-05 |  | 0 | 85078 | 661 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-08-06 |  | 0 | 85879 | 801 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-08-07 |  | 0 | 86814 | 935 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-08-08 |  | 0 | 87857 | 1043 |  | 0 |  | 0 |  |  | 13450
2018-08-09 |  | 0 | 88894 | 1037 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-08-10 |  | 0 | 89755 | 861 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-08-11 |  | 0 | 90678 | 923 |  | 0 |  | 0 |  |  | 11540
2018-08-12 |  | 0 | 91190 | 512 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-08-13 |  | 0 | 92002 | 812 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-08-14 |  | 0 | 93039 | 1037 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-08-15 |  | 0 | 94092 | 1053 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-08-16 |  | 0 | 95028 | 936 |  | 0 |  | 0 |  |  | 14080
2018-08-17 |  | 0 | 96058 | 1030 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-08-18 |  | 0 | 97019 | 961 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-08-19 |  | 0 | 97606 | 587 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-08-20 |  | 0 | 98598 | 992 |  | 0 |  | 0 |  |  | 14680
2018-08-21 |  | 0 | 99433 | 835 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-08-22 |  | 0 | 100320 | 887 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-08-23 |  | 0 | 101444 | 1124 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-08-24 |  | 0 | 102249 | 805 |  | 0 |  | 0 |  |  | 13420
2018-08-25 |  | 0 | 103166 | 917 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-08-26 |  | 0 | 103915 | 749 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-08-27 |  | 0 | 104796 | 881 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-08-28 |  | 0 | 105727 | 931 |  | 0 |  | 0 |  |  | 14310
2018-08-29 |  | 0 | 106699 | 972 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-08-30 |  | 0 | 107717 | 1018 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-08-31 |  | 0 | 108706 | 989 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-09-01 |  | 0 | 109686 | 980 |  | 0 |  | 0 |  |  | 14700
2018-09-02 |  | 0 | 110442 | 756 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-09-03 |  | 0 | 111382 | 940 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-09-04 |  | 0 | 112266 | 884 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2018-09-05 |  | 0 | 113242 | 976 |  | 0 |  | 0 |  |  | 14180
2018-09-06 |  | 0 | 114280 | 1038 |  | 0 |  | 0
2018-09-07 |  | 0 | 115215 | 935 |  | 0 |  | 0
2018-09-08 |  | 0 | 116231 | 1016 |  | 0 |  | 0 |  |  | 14580
2018-09-09 |  | 0 | 116951 | 720 |  | 0 |  | 0
2018-09-10 |  | 0 | 117671 | 720 |  | 0 |  | 0
2018-09-11 |  | 0 | 118611 | 940 |  | 0 |  | 0
2018-09-12 |  | 0 | 119535 | 924 |  | 0 |  | 0 |  |  | 13640
2018-09-13 |  | 0 | 120582 | 1047 |  | 0 |  | 0
2018-09-14 |  | 0 | 121574 | 992 |  | 0 |  | 0
2018-09-15 |  | 0 | 122354 | 780 |  | 0 |  | 0 |  |  | 14240
2018-09-16 |  | 0 | 123083 | 729 |  | 0 |  | 0
2018-09-17 |  | 0 | 124060 | 977 |  | 0 |  | 0
2018-09-18 |  | 0 | 125152 | 1092 |  | 0 |  | 0
2018-09-19 |  | 0 | 126142 | 990 |  | 0 |  | 0 |  |  | 13960
2018-09-20 |  | 0 | 127171 | 1029 |  | 0 |  | 0
2018-09-21 |  | 0 | 128001 | 830 |  | 0 |  | 0
2018-09-22 |  | 0 | 128810 | 809 |  | 0 |  | 0 |  |  | 12980
2018-09-23 |  | 0 | 129570 | 760 |  | 0 |  | 0
2018-09-24 |  | 0 | 130434 | 864 |  | 0 |  | 0
2018-09-25 |  | 0 | 131442 | 1008 |  | 0 |  | 0
2018-09-26 |  | 0 | 132391 | 949 |  | 0 |  | 0 |  |  | 14810
2018-09-27 |  | 0 | 133315 | 924 |  | 0 |  | 0
2018-09-28 |  | 0 | 134264 | 949 |  | 0 |  | 0
2018-09-29 |  | 0 | 135353 | 1089 |  | 0 |  | 0 |  |  | 14190
2018-09-30 |  | 0 | 136151 | 798 |  | 0 |  | 0
2018-10-01 |  | 0 | 136934 | 783 |  | 0 |  | 0
2018-10-02 |  | 0 | 137757 | 823 |  | 0 |  | 0 |  |  | 14390
2018-10-03 |  | 0 | 138623 | 866 |  | 0 |  | 0
2018-10-04 |  | 0 | 139557 | 934 |  | 0 |  | 0
2018-10-05 |  | 0 | 140468 | 911 |  | 0 |  | 0 |  |  | 14370
2018-10-06 |  | 0 | 141299 | 831 |  | 0 |  | 0
2018-10-07 |  | 0 | 142025 | 726 |  | 0 |  | 0
2018-10-08 |  | 0 | 142895 | 870 |  | 0 |  | 0 |  |  | 13500
2018-10-09 |  | 0 | 143628 | 733 |  | 0 |  | 0
2018-10-10 |  | 0 | 144516 | 888 |  | 0 |  | 0 |  |  | 12860
2018-10-11 |  | 0 | 145394 | 878 |  | 0 |  | 0
2018-10-12 |  | 0 | 146242 | 848 |  | 0 |  | 0
2018-10-13 |  | 0 | 147101 | 859 |  | 0 |  | 0 |  |  | 14870
2018-10-14 |  | 0 | 147594 | 493 |  | 0 |  | 0
2018-10-15 |  | 0 | 148359 | 765 |  | 0 |  | 0
2018-10-16 |  | 0 | 149195 | 836 |  | 0 |  | 0 |  |  | 12680
2018-10-17 |  | 0 | 150158 | 963 |  | 0 |  | 0
2018-10-18 |  | 0 | 151138 | 980 |  | 0 |  | 0 |  |  | 11520
2018-10-19 |  | 0 | 152042 | 904 |  | 0 |  | 0
2018-10-20 |  | 0 | 152804 | 762 |  | 0 |  | 0
2018-10-21 |  | 0 | 153484 | 680 |  | 0 |  | 0 |  |  | 14300
2018-10-22 |  | 0 | 154211 | 727 |  | 0 |  | 0
2018-10-23 |  | 0 | 155009 | 798 |  | 0 |  | 0
2018-10-24 |  | 0 | 155892 | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10680 | Alimentación eléctrica flujometros.
2018-10-25 |  | 0 | 156734 | 842 | 250 | 250 | 200 | 200 |  |  |  | Pruebas descarga al río.
2018-10-26 |  | 0 | 157586 | 852 | 936 | 686 | 450 | 250 |  |  |  | Puesta en servicio descarga al río.
2018-10-27 |  | 0 | 158267 | 681 | 1701 | 765 | 450 | 0 |  |  | 14060
2018-10-28 |  | 0 | 158833 | 566 | 2351 | 650 | 450 | 0
2018-10-29 |  | 0 | 159626 | 793 | 3228 | 877 | 507 | 57
2018-10-30 |  | 0 | 160478 | 852 | 4164 | 936 | 507 | 0 |  |  | 12120
2018-10-31 |  | 0 | 161387 | 909 | 5157 | 993 | 507 | 0
2018-11-01 |  | 0 | 162325 | 938 | 6179 | 1022 | 507 | 0
2018-11-02 |  | 0 | 162994 | 669 | 6932 | 753 | 507 | 0 |  |  | 14650
2018-11-03 |  | 0 | 163869 | 875 | 7891 | 959 | 507 | 0
2018-11-04 |  | 0 | 164393 | 524 | 8499 | 608 | 507 | 0
2018-11-05 |  | 0 | 165068 | 675 | 9458 | 959 | 636 | 129 |  |  | 13030
2018-11-06 |  | 0 | 165973 | 905 | 10125 | 667 | 954 | 318
2018-11-07 |  | 0 | 166846 | 873 | 10895 | 770 | 1174 | 220
2018-11-08 |  | 0 | 167496 | 650 | 11662 | 767 | 1174 | 0 |  |  | 14230
2018-11-09 |  | 0 | 168330 | 834 | 12613 | 951 | 1174 | 0
2018-11-10 |  | 0 | 169200 | 870 | 13600 | 987 | 1174 | 0 |  |  | 12590
2018-11-11 |  | 0 | 169922 | 722 | 14405 | 805 | 1174 | 0
2018-11-12 |  | 0 | 170645 | 723 | 14903 | 498 | 1489 | 315
2018-11-13 |  | 0 | 171552 | 907 | 15041 | 138 | 2368 | 879 |  |  | 14160
2018-11-14 |  | 0 | 172369 | 817 | 15217 | 176 | 2978 | 610
2018-11-15 |  | 0 | 173267 | 898 | 16362 | 1145 | 3032 | 54
2018-11-16 |  | 0 | 174180 | 913 | 17106 | 744 | 3319 | 287 |  |  | 13850
2018-11-17 |  | 0 | 175124 | 944 | 17860 | 754 | 3615 | 296
2018-11-18 |  | 0 | 175585 | 461 | 18327 | 467 | 3615 | 0
2018-11-19 |  | 0 | 176388 | 803 | 18761 | 434 | 4127 | 512 |  |  | 14270
2018-11-20 |  | 0 | 177286 | 898 | 18761 | 0 | 5137 | 1010
2018-11-21 |  | 0 | 178242 | 956 | 19459 | 698 | 5551 | 414
2018-11-22 |  | 0 | 179212 | 970 | 19967 | 508 | 6104 | 553 |  |  | 14720
2018-11-23 |  | 0 | 180206 | 994 | 20669 | 702 | 6541 | 437
2018-11-24 |  | 0 | 181122 | 916 | 20993 | 324 | 7266 | 725
2018-11-25 |  | 0 | 181778 | 656 | 21551 | 558 | 7452 | 186
2018-11-26 |  | 0 | 182648 | 870 | 21612 | 61 | 8369 | 917
2018-11-27 |  | 0 | 183620 | 972 | 22378 | 767 | 8705 | 336 |  |  | 14310
2018-11-28 |  | 0 | 184430 | 810 | 23106 | 728 | 8903 | 198
2018-11-29 |  | 0 | 185278 | 848 | 23911 | 805 | 9051 | 148
2018-11-30 |  | 0 | 186132 | 854 | 24622 | 711 | 9303 | 252
2018-12-01 |  | 0 | 187118 | 986 | 24804 | 182 | 10205 | 902
2018-12-02 |  | 0 | 187763 | 645 | 24804 | 0 | 10924 | 719
2018-12-03 |  | 0 | 188562 | 799 | 25205 | 401 | 11385 | 461 |  |  | 14270
2018-12-04 |  | 0 | 189515 | 953 | 26102 | 897 | 11554 | 169
2018-12-05 |  | 0 | 190494 | 979 | 27070 | 968 | 11696 | 142
2018-12-06 |  | 0 | 191304 | 810 | 27763 | 693 | 11906 | 210 |  |  | 14230
2018-12-07 |  | 0 | 192070 | 766 | 28630 | 867 | 11946 | 40
2018-12-08 |  | 0 | 192958 | 868 | 29472 | 842 | 12084 | 138
2018-12-09 |  | 0 | 193674 | 716 | 30235 | 763 | 12127 | 43 |  |  | 9770
2018-12-10 |  | 0 | 194464 | 790 | 31127 | 892 | 12132 | 5
2018-12-11 |  | 0 | 195362 | 898 | 32164 | 1037 | 12132 | 0
2018-12-12 |  | 0 | 196247 | 885 | 33163 | 999 | 12132 | 0
2018-12-13 |  | 0 | 197059 | 812 | 34076 | 913 | 12132 | 0
2018-12-14 |  | 0 | 197920 | 870 | 35041 | 965 | 12132 | 0
2018-12-15 |  | 0 | 198791 | 871 | 35921 | 880 | 12216 | 84
2018-12-16 |  | 0 | 199462 | 671 | 36682 | 761 | 12216 | 0 |  |  | 12640
2018-12-17 |  | 0 | 200287 | 825 | 37550 | 868 | 12239 | 23
2018-12-18 |  | 0 | 201293 | 1006 | 38708 | 1158 | 12239 | 0
2018-12-19 |  | 0 | 202180 | 887 | 39709 | 1001 | 12239 | 0 |  |  | 14250
2018-12-20 |  | 0 | 203049 | 869 | 40700 | 991 | 12239 | 0
2018-12-21 |  | 0 | 203909 | 860 | 41656 | 956 | 12239 | 0 |  |  | 8690
2018-12-22 |  | 0 | 204791 | 882 | 42668 | 1012 | 12239 | 0
2018-12-23 |  | 0 | 205409 | 618 | 43388 | 720 | 12239 | 0
2018-12-24 |  | 0 | 206351 | 942 | 43797 | 409 | 12871 | 632
2018-12-25 |  | 0 | 207012 | 661 | 43817 | 20 | 13576 | 705
2018-12-26 |  | 0 | 208080 | 1068 | 43817 | 0 | 14754 | 1178
2018-12-27 |  | 0 | 209084 | 1004 | 43841 | 24 | 15847 | 1093
2018-12-28 |  | 0 | 209934 | 850 | 43901 | 60 | 16748 | 891
2018-12-29 |  | 0 | 211006 | 1072 | 43901 | 0 | 17924 | 1196
2018-12-30 |  | 0 | 211627 | 621 | 44196 | 295 | 18301 | 377
2018-12-31 |  | 0 | 212610 | 983 | 44196 | 0 | 19383 | 1083
2019-01-01 |  | 0 | 213080 | 470 | 44197 | 1 | 19900 | 517
2019-01-02 |  | 0 | 214182 | 1102 | 44435 | 238 | 20866 | 966 |  |  | 9150
2019-01-03 |  | 0 | 215037 | 855 | 45387 | 952 | 20866 | 0
2019-01-04 |  | 0 | 215958 | 921 | 46275 | 886 | 21004 | 138
2019-01-05 |  | 0 | 216950 | 992 | 46274 | 1 | 22088 | 1084
2019-01-06 |  | 0 | 217610 | 660 | 46710 | 410 | 22698 | 610
2019-01-07 |  | 0 | 218405 | 795 | 46833 | 123 | 23174 | 476
2019-01-08 |  | 0 | 219262 | 857 | 47066 | 233 | 23878 | 704
2019-01-09 |  | 0 | 220135 | 873 | 47450 | 384 | 24454 | 576
2019-01-10 |  | 0 | 221032 | 897 | 47549 | 99 | 25338 | 914
2019-01-11 |  | 0 | 221937 | 905 | 47580 | 31 | 26341 | 973
2019-01-12 |  | 0 | 222704 | 767 | 47669 | 89 | 27103 | 762
2019-01-13 |  | 0 | 223218 | 514 | 47670 | 1 | 27654 | 551
2019-01-14 |  | 0 | 224282 | 1064 | 48204 | 534 | 28309 | 655
2019-01-15 |  | 0 | 225216 | 934 | 49029 | 820 | 28525 | 216
2019-01-16 |  | 0 | 226172 | 956 | 49375 | 346 | 29229 | 704
2019-01-17 |  | 0 | 227398 | 1226 | 49998 | 623 | 29970 | 741
2019-01-18 |  | 0 | 228419 | 1021 | 50119 | 121 | 30976 | 1006
2019-01-19 |  | 0 | 229243 | 824 | 50260 | 141 | 31759 | 783
2019-01-20 |  | 0 | 229794 | 551 | 50878 | 618 | 31759 | 0
2019-01-21 |  | 0 | 230694 | 900 | 51547 | 669 | 32085 | 326
2019-01-22 |  | 0 | 231611 | 917 | 52234 | 687 | 32429 | 344
2019-01-23 |  | 0 | 232607 | 913 | 52498 | 264 | 33264 | 835
2019-01-24 |  | 0 | 233590 | 983 | 52873 | 375 | 33976 | 712
2019-01-25 |  | 0 | 234570 | 980 | 53646 | 773 | 24276 | 300
2019-01-26 |  | 0 | 235412 | 842 | 54135 | 489 | 34697 | 421
2019-01-27 |  | 0 | 236084 | 672 | 54888 | 753 | 34697 | 0
2019-01-28 |  | 0 | 237153 | 1069 | 55822 | 934 | 34965 | 268
2019-01-29 |  | 0 | 238237 | 1084 | 56179 | 357 | 35810 | 845
2019-01-30 |  | 0 | 239134 | 897 | 56518 | 339 | 36445 | 635
2019-01-31 |  | 0 | 240241 | 1107 | 56700 | 182 | 37456 | 1011
2019-02-01 |  | 0 | 241228 | 987 | 57129 | 429 | 38116 | 660
2019-02-02 |  | 0 | 242207 | 979 | 58120 | 991 | 38181 | 65
2019-02-03 |  | 0 | 242889 | 682 | 58401 | 281 | 38679 | 498
2019-02-04 |  | 0 | 243879 | 990 | 59132 | 731 | 39042 | 363
2019-02-05 |  | 0 | 244963 | 1084 | 59648 | 516 | 39732 | 690
2019-02-06 |  | 0 | 246108 | 1145 | 60480 | 832 | 40174 | 442
2019-02-07 |  | 0 | 247195 | 1087 | 61672 | 1192 | 40174 | 0
2019-02-08 |  | 0 | 248313 | 1118 | 62259 | 587 | 40784 | 610
2019-02-09 |  | 0 | 249443 | 1130 | 62594 | 335 | 41713 | 929
2019-02-10 |  | 0 | 250063 | 620 | 62932 | 338 | 42064 | 351
2019-02-11 |  | 0 | 250965 | 902 | 63423 | 491 | 42558 | 494
2019-02-12 |  | 0 | 252220 | 1255 | 63798 | 375 | 43529 | 971
2019-02-13 |  | 0 | 253298 | 1078 | 64881 | 1083 | 43626 | 97 |  |  | 14640
2019-02-14 |  | 0 | 254415 | 1117 | 65503 | 622 | 44229 | 603
2019-02-15 |  | 0 | 255462 | 1047 | 66078 | 575 | 44783 | 554
2019-02-16 |  | 0 | 256377 | 915 | 66631 | 553 | 45198 | 415
2019-02-17 |  | 0 | 257376 | 999 | 67174 | 543 | 45727 | 529
2019-02-18 |  | 0 | 258496 | 1120 | 67423 | 249 | 46672 | 945
2019-02-19 |  | 0 | 259685 | 1189 | 67604 | 181 | 47725 | 1053
2019-02-20 |  | 0 | 260778 | 1093 | 67754 | 150 | 48745 | 1020
2019-02-21 |  | 0 | 261724 | 946 | 68226 | 472 | 49284 | 539
2019-02-22 |  | 0 | 262971 | 1247 | 69127 | 901 | 49744 | 460
2019-02-23 |  | 0 | 264052 | 1081 | 69464 | 337 | 50576 | 832
2019-02-24 |  | 0 | 264895 | 843 | 69464 | 0 | 51420 | 844 |  |  | 12360
2019-02-25 |  | 0 | 266058 | 1163 | 69925 | 461 | 52219 | 799
2019-02-26 |  | 0 | 267111 | 1053 | 70821 | 896 | 52476 | 257 |  |  | 10450
2019-02-27 |  | 0 | 268152 | 1041 | 71199 | 378 | 53219 | 743
2019-02-28 |  | 0 | 269284 | 1132 | 71767 | 568 | 53878 | 659
2019-03-01 |  | 0 | 270384 | 1100 | 72371 | 604 | 54466 | 588
2019-03-02 |  | 0 | 271441 | 1057 | 72965 | 594 | 55019 | 553
2019-03-03 |  | 0 | 272282 | 841 | 73554 | 589 | 55642 | 623
2019-03-04 |  | 0 | 273393 | 1111 | 74055 | 501 | 55999 | 357
2019-03-05 |  | 0 | 274441 | 1048 | 74648 | 593 | 56525 | 526
2019-03-06 |  | 0 | 275596 | 1155 | 75363 | 715 | 57051 | 526 |  |  | 5700
2019-03-07 |  | 0 | 276693 | 1097 | 76417 | 1054 | 57184 | 133
2019-03-08 |  | 0 | 277840 | 1147 | 76539 | 122 | 58281 | 1097
2019-03-09 |  | 0 | 278850 | 1010 | 76903 | 364 | 58973 | 692 |  |  | 11080
2019-03-10 |  | 0 | 279507 | 657 | 77125 | 222 | 59450 | 477
2019-03-11 |  | 0 | 280643 | 1135 | 77634 | 509 | 60144 | 694
2019-03-12 |  | 0 | 281644 | 1001 | 78547 | 913 | 60334 | 190
2019-03-13 |  | 0 | 282637 | 993 | 79257 | 710 | 60689 | 355
2019-03-14 |  | 0 | 283672 | 1035 | 79397 | 140 | 61671 | 982
2019-03-15 |  | 0 | 284954 | 1282 | 79571 | 174 | 62873 | 1202
2019-03-16 |  | 0 | 285898 | 944 | 80078 | 507 | 63386 | 513
2019-03-17 |  | 0 | 286632 | 734 | 80541 | 463 | 63725 | 339
2019-03-18 |  | 0 | 287276 | 644 | 80991 | 450 | 63970 | 245
2019-03-19 |  | 0 | 288222 | 946 | 81239 | 248 | 64748 | 778 |  |  | 10650
2019-03-20 |  | 0 | 289119 | 897 | 81404 | 165 | 65571 | 823
2019-03-21 |  | 0 | 290125 | 1006 | 81598 | 194 | 66470 | 899
2019-03-22 |  | 0 | 291117 | 992 | 81705 | 107 | 67447 | 977 |  |  | 12220
2019-03-23 |  | 0 | 292064 | 947 | 82023 | 318 | 68149 | 702
2019-03-24 |  | 0 | 292410 | 346 | 82160 | 137 | 68397 | 248
2019-03-25 |  | 0 | 293245 | 835 | 82424 | 264 | 69031 | 634
2019-03-26 |  | 0 | 294156 | 911 | 82448 | 24 | 69996 | 965
2019-03-27 |  | 0 | 295013 | 857 | 82468 | 20 | 70908 | 912
2019-03-28 |  | 0 | 296278 | 1265 | 82639 | 171 | 72132 | 1224
2019-03-29 |  | 0 | 297253 | 975 | 83218 | 579 | 72606 | 474 |  |  |  |  | 0
2019-03-30 |  | 0 | 298195 | 942 | 83623 | 405 | 73203 | 597
2019-03-31 |  | 0 | 298872 | 677 | 83939 | 316 | 73620 | 417
2019-04-01 |  | 0 | 299841 | 969 | 84057 | 118 | 74535 | 915
2019-04-02 |  | 0 | 301028 | 1187 | 84114 | 57 | 75744 | 1209 |  |  | 11740
2019-04-03 |  | 0 | 302145 | 1117 | 84374 | 260 | 76709 | 965
2019-04-04 |  | 0 | 303172 | 1027 | 84514 | 140 | 77678 | 969
2019-04-05 |  | 0 | 304197 | 1025 | 84716 | 202 | 78604 | 926
2019-04-06 |  | 0 | 304920 | 723 | 85182 | 466 | 78919 | 315
2019-04-07 |  | 0 | 305684 | 764 | 85573 | 391 | 79371 | 452
2019-04-08 |  | 0 | 306911 | 1227 | 85649 | 76 | 80577 | 1206 |  |  | 13800
2019-04-09 |  | 0 | 308261 | 1350 | 85666 | 17 | 81994 | 1417
2019-04-10 |  | 0 | 309283 | 1022 | 85973 | 307 | 82798 | 804
2019-04-11 |  | 0 | 310332 | 1049 | 86476 | 503 | 83451 | 653
2019-04-12 |  | 0 | 311397 | 1065 | 86944 | 468 | 84153 | 702
2019-04-13 |  | 0 | 312486 | 1089 | 86950 | 6 | 85316 | 1163 |  |  | 11470
2019-04-14 |  | 0 | 313282 | 796 | 86970 | 20 | 86160 | 844
2019-04-15 |  | 0 | 314554 | 1272 | 87063 | 93 | 87409 | 1249
2019-04-16 |  | 0 | 315929 | 1375 | 87207 | 144 | 88697 | 1288
2019-04-17 |  | 0 | 317274 | 1345 | 87376 | 169 | 89980 | 1283
2019-04-18 |  | 0 | 318498 | 1224 | 87463 | 87 | 91214 | 1234
2019-04-19 |  | 0 | 319719 | 1221 | 87471 | 8 | 92539 | 1325
2019-04-20 |  | 0 | 320828 | 1109 | 87647 | 176 | 93548 | 1009 |  |  | 14460
2019-04-21 |  | 0 | 321670 | 842 | 87747 | 100 | 94344 | 796
2019-04-22 |  | 0 | 322790 | 1120 | 87856 | 109 | 95417 | 1073
2019-04-23 |  | 0 | 324011 | 1221 | 88207 | 171 | 96580 | 1163
2019-04-24 |  | 0 | 325141 | 1103 | 88115 | 88 | 97676 | 1096
2019-04-25 |  | 0 | 326316 | 1202 | 88120 | 5 | 98965 | 1289
2019-04-26 |  | 0 | 327419 | 1103 | 88235 | 115 | 100035 | 1070
2019-04-27 |  | 0 | 328497 | 1078 | 88259 | 24 | 101162 | 1127
2019-04-28 |  | 0 | 329233 | 736 | 88392 | 132 | 101810 | 642
2019-04-29 |  | 0 | 330568 | 1335 | 88399 | 7 | 103244 | 1434
2019-04-30 |  | 0 | 331858 | 1290 | 88422 | 23 | 104604 | 1360
2019-05-01 |  | 0 | 333130 | 1272 | 88463 | 41 | 105915 | 1311
2019-05-02 |  | 0 | 334374 | 1244 | 88500 | 37 | 107210 | 1295
2019-05-03 |  | 0 | 335459 | 1085 | 88616 | 116 | 108276 | 1066
2019-05-04 |  | 0 | 336680 | 1221 | 88689 | 73 | 109520 | 1244
2019-05-05 |  | 0 | 337345 | 665 | 88689 | 0 | 110232 | 712
2019-05-06 |  | 0 | 338259 | 914 | 88823 | 134 | 111102 | 870
2019-05-07 |  | 0 | 339484 | 1225 | 88968 | 145 | 112243 | 1141
2019-05-08 |  | 0 | 330477 | 993 | 89020 | 52 | 113243 | 1000
2019-05-09 |  | 0 | 341524 | 1042 | 89045 | 25 | 114345 | 1102
2019-05-10 |  | 0 | 342667 | 1143 | 89078 | 33 | 115533 | 1188
2019-05-11 |  | 0 | 343702 | 1037 | 89198 | 120 | 116523 | 990
2019-05-12 |  | 0 | 344206 | 504 | 89311 | 113 | 116946 | 423
2019-05-13 |  | 0 | 345128 | 922 | 89500 | 189 | 117729 | 783
2019-05-14 |  | 0 | 346081 | 953 | 89563 | 63 | 118687 | 958
2019-05-15 |  | 0 | 346986 | 901 | 89962 | 399 | 119249 | 562
2019-05-16 |  | 0 | 348091 | 1105 | 90096 | 134 | 120285 | 1036
2019-05-17 |  | 0 | 349002 | 911 | 90386 | 290 | 120965 | 680
2019-05-18 |  | 0 | 350011 | 1009 | 90413 | 27 | 122020 | 1055
2019-05-19 |  | 0 | 350809 | 798 | 90455 | 42 | 122813 | 793
2019-05-20 |  | 0 | 351747 | 938 | 90479 | 24 | 123773 | 960
2019-05-21 |  | 0 | 352928 | 1181 | 90550 | 71 | 124937 | 1164
2019-05-22 |  | 0 | 354093 | 2165 | 90646 | 96 | 126066 | 1129
2019-05-23 |  | 0 | 354981 | 888 | 90887 | 241 | 126789 | 723
2019-05-24 |  | 0 | 355894 | 913 | 91109 | 222 | 127546 | 757
2019-05-25 |  | 0 | 356629 | 735 | 91320 | 211 | 128134 | 588
2019-05-26 |  | 0 | 357160 | 531 | 91339 | 19 | 128690 | 556
2019-05-27 |  | 0 | 358319 | 1159 | 91341 | 2 | 129937 | 1247
2019-05-28 |  | 0 | 359420 | 1101 | 91468 | 127 | 131002 | 1065
2019-05-29 |  | 0 | 360604 | 1184 | 91469 | 1 | 132247 | 1245
2019-05-30 |  | 0 | 361632 | 1028 | 91537 | 68 | 133266 | 1019
2019-05-31 |  | 0 | 362632 | 1000 | 91710 | 173 | 134179 | 913
2019-06-01 |  | 0 | 363715 | 1083 | 91743 | 33 | 135339 | 1165
2019-06-02 |  | 0 | 364346 | 631 | 91754 | 11 | 135977 | 638
2019-06-03 |  | 0 | 365463 | 1117 | 91919 | 165 | 136987 | 1010
2019-06-04 |  | 0 | 366439 | 976 | 92056 | 137 | 137941 | 954
2019-06-05 |  | 0 | 367603 | 1164 | 92374 | 318 | 138853 | 912
2019-06-06 |  | 0 | 368711 | 1108 | 92416 | 42 | 139981 | 1128
2019-06-07 |  | 0 | 369787 | 1076 | 92432 | 16 | 141150 | 1124
2019-06-08 |  | 0 | 370749 | 962 | 92657 | 225 | 141959 | 854
2019-06-09 |  | 0 | 371154 | 405 | 92836 | 169 | 142144 | 185
2019-06-10 |  | 0 | 371885 | 731 | 92980 | 144 | 142766 | 622
2019-06-11 |  | 0 | 372763 | 880 | 93122 | 142 | 143552 | 786
2019-06-12 |  | 0 | 373701 | 938 | 93256 | 134 | 144437 | 885
2019-06-13 |  | 0 | 374607 | 906 | 93483 | 227 | 145214 | 804
2019-06-14 |  | 0 | 375470 | 863 | 93830 | 347 | 145781 | 567
2019-06-15 |  | 0 | 375907 | 437 | 94143 | 313 | 145950 | 169
2019-06-16 |  | 0 | 376202 | 295 | 94409 | 266 | 146001 | 51
2019-06-17 |  | 0 | 376890 | 688 | 94529 | 120 | 146657 | 656
2019-06-18 |  | 0 | 377739 | 849 | 94565 | 36 | 147588 | 931
2019-06-19 |  | 0 | 378563 | 824 | 94597 | 32 | 148497 | 909
2019-06-20 |  | 0 | 379345 | 782 | 94917 | 320 | 149045 | 548
2019-06-21 |  | 0 | 380063 | 718 | 95139 | 222 | 149634 | 589
2019-06-22 |  | 0 | 380625 | 562 | 95302 | 163 | 150111 | 477
2019-06-23 |  | 0 | 380974 | 349 | 95356 | 54 | 150448 | 337
2019-06-24 |  | 0 | 381779 | 805 | 95381 | 25 | 151338 | 890
2019-06-25 |  | 0 | 382564 | 785 | 95608 | 227 | 152004 | 666
2019-06-26 |  | 0 | 383450 | 886 | 95753 | 145 | 152861 | 857
2019-06-27 |  | 0 | 384300 | 850 | 95914 | 161 | 153653 | 792
2019-06-28 |  | 0 | 385027 | 727 | 95937 | 23 | 154470 | 817
2019-06-29 |  | 0 | 385803 | 776 | 95945 | 8 | 155323 | 853
2019-06-30 |  | 0 | 386195 | 392 | 95945 | 0 | 155746 | 423
2019-07-01 |  | 0 | 386910 | 715 | 95945 | 0 | 156509 | 763
2019-07-02 |  | 0 | 387710 | 800 | 96108 | 163 | 157193 | 684
2019-07-03 |  | 0 | 388510 | 800 | 96308 | 200 | 157853 | 660 |  |  | 11120
2019-07-04 |  | 0 | 389371 | 861 | 96402 | 94 | 158694 | 841
2019-07-05 |  | 0 | 390280 | 909 | 96616 | 214 | 159450 | 756
2019-07-06 |  | 0 | 391017 | 737 | 96616 | 0 | 160259 | 809 |  |  | 13140
2019-07-07 |  | 0 | 391372 | 355 | 96616 | 0 | 160638 | 379
2019-07-08 |  | 0 | 392111 | 739 | 96635 | 19 | 161412 | 774
2019-07-09 |  | 0 | 392774 | 663 | 96814 | 179 | 161950 | 538
2019-07-10 |  | 0 | 393357 | 583 | 97069 | 255 | 162317 | 367
2019-07-11 |  | 0 | 394099 | 742 | 97346 | 277 | 162825 | 508 |  |  | 11410
2019-07-12 |  | 0 | 394732 | 633 | 97346 | 0 | 163515 | 690
2019-07-13 |  | 0 | 395409 | 677 | 97346 | 0 | 164267 | 752
2019-07-14 |  | 0 | 395711 | 302 | 97441 | 95 | 164482 | 215
2019-07-15 |  | 0 | 396181 | 470 | 97675 | 274 | 164732 | 250
2019-07-16 |  | 0 | 397010 | 829 | 98046 | 471 | 165176 | 444
2019-07-17 |  | 0 | 398228 | 1218 | 98202 | 156 | 166426 | 1250
2019-07-18 |  | 0 | 399180 | 952 | 98253 | 51 | 167397 | 971
2019-07-19 |  | 0 | 399847 | 667 | 98263 | 10 | 168108 | 711
2019-07-20 |  | 0 | 400567 | 720 | 98363 | 100 | 168776 | 668
2019-07-21 |  | 0 | 400876 | 309 | 98422 | 59 | 169043 | 267 |  |  | 8600
2019-07-22 |  | 0 | 401628 | 752 | 98734 | 321 | 169509 | 466
2019-07-23 |  | 0 | 402448 | 820 | 98877 | 143 | 170219 | 710
2019-07-24 |  | 0 | 403331 | 883 | 99124 | 247 | 170913 | 694
2019-07-25 |  | 0 | 404121 | 790 | 99229 | 105 | 171648 | 735
2019-07-26 |  | 0 | 404945 | 824 | 99343 | 114 | 172384 | 736
2019-07-27 |  | 0 | 405433 | 488 | 99477 | 134 | 172753 | 369
2019-07-28 |  | 0 | 405869 | 436 | 99647 | 170 | 173034 | 281
2019-07-29 |  | 0 | 406585 | 716 | 99751 | 104 | 173672 | 638
2019-07-30 |  | 0 | 407400 | 815 | 99807 | 56 | 174498 | 826
2019-07-31 |  | 0 | 408250 | 850 | 99823 | 16 | 175402 | 904
2019-08-01 |  | 0 | 409118 | 868 | 100016 | 193 | 176111 | 709 | 7032
2019-08-02 |  | 0 | 409827 | 709 | 100081 | 65 | 176777 | 666 | 7048 | 16
2019-08-03 |  | 0 | 410570 | 743 | 100151 | 70 | 177483 | 706 | 7066 | 18
2019-08-04 |  | 0 | 410986 | 416 | 100252 | 101 | 177803 | 320 | 7075 | 9
2019-08-05 |  | 0 | 411764 | 778 | 100291 | 39 | 178578 | 775 | 7047 | 28
2019-08-06 |  | 0 | 412567 | 803 | 100298 | 7 | 179430 | 852 | 7119 | 72
2019-08-07 |  | 0 | 413490 | 923 | 100395 | 97 | 180324 | 894 | 7130 | 11
2019-08-08 |  | 0 | 414301 | 811 | 100544 | 149 | 181038 | 714 | 7158 | 28
2019-08-09 |  | 0 | 415166 | 865 | 100646 | 102 | 181867 | 829 | 7165 | 7
2019-08-10 |  | 0 | 415991 | 825 | 101211 | 565 | 182143 | 276 | 7182 | 17
2019-08-11 |  | 0 | 416485 | 494 | 101469 | 528 | 182415 | 272 | 7191 | 9
2019-08-12 |  | 0 | 417310 | 825 | 101780 | 311 | 182963 | 548 | 7214 | 23
2019-08-13 |  | 0 | 418220 | 910 | 101839 | 59 | 183873 | 910 | 7234 | 20
2019-08-14 |  | 0 | 419106 | 886 | 101889 | 50 | 184777 | 904 | 7253 | 19
2019-08-15 |  | 0 | 419996 | 890 | 101955 | 66 | 185662 | 885 | 7234 | 19
2019-08-16 |  | 0 | 420826 | 830 | 101963 | 8 | 186558 | 896 | 7295 | 61
2019-08-17 |  | 0 | 421564 | 738 | 101985 | 22 | 187342 | 784 | 7318 | 23
2019-08-18 |  | 0 | 422038 | 474 | 102151 | 166 | 187660 | 318 | 7327 | 9 | 14780
2019-08-19 |  | 0 | 422616 | 578 | 102581 | 430 | 187795 | 135 | 7336 | 9 |  | sin acido sulfurico y corte de energia a las 17:50 horas
2019-08-20 |  | 0 | 423505 | 889 | 102948 | 367 | 188338 | 543 | 7354 | 18 |  | corte energia 17:30 y 17:55 hrs
2019-08-21 |  | 0 | 424283 | 778 | 103111 | 163 | 188992 | 654 | 7372 | 18
2019-08-22 |  | 0 | 425177 | 894 | 103117 | 6 | 189969 | 977 | 7395 | 23
2019-08-23 |  | 0 | 426000 | 823 | 103151 | 34 | 190819 | 850 | 7414 | 19
2019-08-24 |  | 0 | 426779 | 779 | 103165 | 14 | 191645 | 826 | 7440 | 26
2019-08-25 |  | 0 | 427312 | 533 | 103167 | 2 | 192199 | 554 | 7451 | 11
2019-08-26 |  | 0 | 428150 | 838 | 103173 | 6 | 193083 | 884 | 7470 | 19
2019-08-27 |  | 0 | 429070 | 920 | 103215 | 42 | 194012 | 929 | 7489 | 19
2019-08-28 |  | 0 | 429982 | 912 | 103219 | 4 | 194955 | 943 | 7416 | 73
2019-08-29 |  | 0 | 430866 | 884 | 103223 | 4 | 195877 | 922 | 7539 | 123
2019-08-30 |  | 0 | 431777 | 911 | 103232 | 9 | 196828 | 951 | 7559 | 20
2019-08-31 |  | 0 | 432565 | 788 | 103243 | 11 | 197653 | 825 | 7578 | 19 |  | Sin stock acido sulfurico.
2019-09-01 |  | 0 | 433163 | 598 | 103610 | 367 | 197881 | 228 | 7578 | 0 |  | Sin stock acido sulfurico.
2019-09-02 |  | 0 | 433885 | 722 | 104012 | 402 | 198209 | 328 | 7596 | 18
2019-09-03 |  | 0 | 434793 | 908 | 104150 | 138 | 199028 | 819 | 7618 | 22
2019-09-04 |  | 0 | 435680 | 887 | 104167 | 17 | 199979 | 951 | 7640 | 22
2019-09-05 |  | 0 | 436633 | 955 | 104294 | 127 | 200870 | 891 | 7661 | 21
2019-09-06 |  | 0 | 437500 | 867 | 104309 | 15 | 201765 | 895 | 7678 | 17
2019-09-07 |  | 0 | 438271 | 771 | 104485 | 176 | 202407 | 642 | 7681 | 3
2019-09-08 |  | 0 | 438774 | 503 | 104525 | 40 | 202902 | 495 | 7699 | 18
2019-09-09 |  | 0 | 439566 | 792 | 104588 | 63 | 203691 | 789 | 7715 | 16
2019-09-10 |  | 0 | 440386 | 820 | 104588 | 0 | 204588 | 897 | 7734 | 19
2019-09-11 |  | 0 | 441165 | 779 | 104624 | 36 | 205392 | 804 | 7749 | 15
2019-09-12 |  | 0 | 442068 | 903 | 104879 | 255 | 206067 | 675 | 7761 | 12 |  | Descarga de tanque de suero con rebalse
2019-09-13 |  | 0 | 442914 | 846 | 104986 | 107 | 206853 | 786 | 7774 | 13
2019-09-14 |  | 0 | 443598 | 684 | 105042 | 56 | 207510 | 657 | 7785 | 11
2019-09-15 |  | 0 | 444043 | 445 | 105047 | 5 | 207971 | 461 | 7794 | 9
2019-09-16 |  | 0 | 444762 | 719 | 105058 | 11 | 208718 | 747 | 7807 | 13
2019-09-17 |  | 0 | 445608 | 846 | 105060 | 2 | 209627 | 909 | 7827 | 20
2019-09-18 |  | 0 | 446519 | 911 | 105094 | 34 | 210543 | 916 | 7839 | 12
2019-09-19 |  | 0 | 447264 | 745 | 105133 | 39 | 211302 | 759 | 7853 | 14
2019-09-20 |  | 0 | 447892 | 628 | 105192 | 59 | 211904 | 602 | 7863 | 10
2019-09-21 |  | 0 | 448402 | 510 | 105220 | 28 | 212422 | 518 | 7873 | 10
2019-09-22 |  | 0 | 448801 | 399 | 105327 | 107 | 212722 | 300 | 7883 | 10
2019-09-23 |  | 0 | 449594 | 793 | 105348 | 21 | 213571 | 849 | 7894 | 11
2019-09-24 |  | 0 | 450333 | 739 | 105441 | 93 | 214280 | 709 | 7904 | 10
2019-09-25 |  | 0 | 451122 | 789 | 105657 | 216 | 214900 | 620 | 7915 | 11
2019-09-26 |  | 0 | 451929 | 807 | 105705 | 48 | 215714 | 814 | 7928 | 13
2019-09-27 |  | 0 | 452704 | 775 | 105826 | 121 | 216437 | 723 | 7939 | 11
2019-09-28 |  | 0 | 453349 | 645 | 105848 | 22 | 217099 | 662 | 7948 | 9
2019-09-29 |  | 0 | 453827 | 478 | 105848 | 0 | 217614 | 515 | 7956 | 8
2019-09-30 |  | 0 | 454650 | 823 | 105886 | 38 | 218427 | 813 | 7961 | 5
2019-10-01 |  | 0 | 455596 | 946 | 106012 | 126 | 219291 | 864 | 7971 | 10
2019-10-02 |  | 0 | 456502 | 906 | 106140 | 128 | 220127 | 836 | 7981 | 10
2019-10-03 |  | 0 | 457338 | 836 | 106261 | 121 | 220909 | 782 | 7990 | 9
2019-10-04 |  | 0 | 458013 | 675 | 106288 | 27 | 221613 | 704 | 7998 | 8
2019-10-05 |  | 0 | 458743 | 730 | 106347 | 59 | 222345 | 732 | 8005 | 7
2019-10-06 |  | 0 | 459080 | 337 | 106394 | 47 | 222663 | 318 | 8011 | 6
2019-10-07 |  | 0 | 459753 | 675 | 106455 | 108 | 223341 | 678 | 8020 | 9 |  | llega leche desde las
2019-10-08 |  | 0 | 460617 | 864 | 106783 | 328 | 223919 | 578 | 8031 | 20
2019-10-09 |  | 0 | 461429 | 812 | 106819 | 36 | 224743 | 824 | 8042 | 11
2019-10-10 |  | 0 | 462292 | 863 | 106984 | 165 | 225472 | 729 | 8056 | 14 |  | camion de tanque de lodo llega tarde para dicho cambio , se elimina a sanitario autorizado por Felipe Caro
2019-10-11 |  | 0 | 463145 | 853 | 107419 | 935 | 225902 | 430 | 8066 | 10
2019-10-12 |  | 0 | 463965 | 820 | 107772 | 353 | 226407 | 505 | 8073 | 7
2019-10-13 |  | 0 | 464522 | 557 | 108096 | 324 | 226628 | 221 | 8075 | 2
2019-10-14 |  | 0 | 465212 | 690 | 108118 | 22 | 227337 | 709 | 8084 | 9
2019-10-15 |  | 0 | 466037 | 825 | 108158 | 40 | 228155 | 818 | 8094 | 10
2019-10-16 |  | 0 | 466887 | 850 | 108240 | 82 | 228931 | 776 | 8113 | 19
2019-10-17 |  | 0 | 467683 | 796 | 108288 | 48 | 229700 | 769 | 8134 | 21
2019-10-18 |  | 0 | 468499 | 816 | 108409 | 121 | 230391 | 691 | 8150 | 16
2019-10-19 |  | 0 | 469507 | 1008 | 108410 | 1 | 231507 | 116 | 8167 | 17
2019-10-20 |  | 0 | 470027 | 520 | 108532 | 122 | 231913 | 406 | 8180 | 13
2019-10-21 |  | 0 | 470748 | 721 | 108612 | 80 | 232566 | 653 | 8196 | 16
2019-10-22 |  | 0 | 471528 | 780 | 108712 | 100 | 233254 | 688 | 8213 | 17
2019-10-23 |  | 0 | 472655 | 1127 | 108746 | 34 | 234416 | 1162 | 8238 | 25
2019-10-24 |  | 0 | 473506 | 851 | 109387 | 641 | 234616 | 200 | 8256 | 18
2019-10-25 |  | 0 | 474326 | 820 | 109508 | 121 | 235326 | 710 | 8289 | 33
2019-10-26 |  | 0 | 474937 | 611 | 109530 | 22 | 235918 | 592 | 8307 | 18
2019-10-27 |  | 0 | 475376 | 439 | 109648 | 118 | 236234 | 316 | 8322 | 15
2019-10-28 |  | 0 | 476212 | 836 | 109680 | 32 | 237067 | 833 | 8336 | 14
2019-10-29 |  | 0 | 477088 | 876 | 109725 | 45 | 237911 | 844 | 8360 | 24
2019-10-30 |  | 0 | 478003 | 915 | 109864 | 139 | 238713 | 802 | 8377 | 17
2019-10-31 |  | 0 | 478774 | 771 | 109978 | 114 | 239409 | 696 | 8388 | 11
2019-11-01 |  | 0 | 479703 | 929 | 110005 | 27 | 240336 | 927 | 8408 | 20
2019-11-02 |  | 0 | 480487 | 784 | 110105 | 100 | 241055 | 719 | 8423 | 15
2019-11-03 |  | 0 | 480830 | 339 | 110181 | 76 | 241318 | 263 | 8431 | 8
2019-11-04 |  | 0 | 481564 | 734 | 110272 | 91 | 241975 | 665 | 8443 | 12
2019-11-05 |  | 0 | 482381 | 817 | 110430 | 158 | 242659 | 684 | 8461 | 18
2019-11-06 |  | 0 | 483151 | 770 | 110922 | 492 | 242955 | 296 | 8469 | 8
2019-11-07 |  | 0 | 484103 | 952 | 111883 | 961 | 242955 | 0 | 8469 | 0
2019-11-08 |  | 0 | 484914 | 811 | 112162 | 279 | 243494 | 539 | 8434 | -35
2019-11-09 |  | 0 | 485567 | 654 | 112329 | 167 | 243999 | 505 | 8497 | 63
2019-11-10 |  | 0 | 486088 | 521 | 112618 | 286 | 244235 | 236 | 8507 | 10
2019-11-11 |  | 0 | 486994 | 906 | 113509 | 891 | 244365 | 130 | 8514 | 7
2019-11-12 |  | 0 | 487955 | 965 | 113654 | 145 | 245154 | 789 | 8531 | 17
2019-11-13 |  | 0 | 488786 | 831 | 113733 | 79 | 245909 | 755 | 8551 | 20
2019-11-14 |  | 0 | 489622 | 836 | 114005 | 272 | 246482 | 573 | 8566 | 15
2019-11-15 |  | 0 | 490541 | 919 | 114123 | 118 | 247298 | 816 | 8587 | 21
2019-11-16 |  | 0 | 491351 | 810 | 114146 | 23 | 248116 | 818 | 8602 | 15
2019-11-17 |  | 0 | 491790 | 449 | 114251 | 105 | 248456 | 340 | 8610 | 8
2019-11-18 |  | 0 | 492622 | 832 | 114431 | 180 | 249119 | 663 | 8624 | 14
2019-11-19 |  | 0 | 493457 | 835 | 114453 | 22 | 249943 | 824 | 8439 | 15
2019-11-20 |  | 0 | 494500 | 1043 | 114892 | 439 | 250547 | 604 | 8655 | 216
2019-11-21 |  | 0 | 495363 | 863 | 114945 | 53 | 251392 | 845 | 8673 | 18
2019-11-22 |  | 0 | 496290 | 927 | 114949 | 4 | 252348 | 956 | 8693 | 20
2019-11-23 |  | 0 | 497092 | 802 | 115279 | 330 | 252837 | 489 | 8695 | 2
2019-11-24 |  | 0 | 497494 | 402 | 115689 | 410 | 252837 | 0 | 8701 | 6
2019-11-25 |  | 0 | 498200 | 706 | 116369 | 680 | 252911 | 74 | 8701 | 0
2019-11-26 |  | 0 | 498997 | 797 | 116409 | 40 | 253714 | 803 | 8714 | 13
2019-11-27 |  | 0 | 499946 | 949 | 116618 | 209 | 254481 | 767 | 8730 | 16
2019-11-28 |  | 0 | 500691 | 735 | 116618 | 0 | 255253 | 772 | 8747 | 17
2019-11-29 |  | 0 | 501579 | 888 | 116619 | 1 | 256189 | 936 | 8770 | 23
2019-11-30 |  | 0 | 502353 | 774 | 116671 | 52 | 256926 | 737 | 8777 | 7
2019-12-01 |  | 0 | 502773 | 420 | 116806 |  | 257218 | 292 | 8792 | 15
2019-12-02 |  | 0 | 502498 | 294 | 116815 | 9 | 257954 | 736 | 8807 | 15
2019-12-03 |  | 0 | 504363 | 1865 | 116835 | 20 | 258826 | 872 | 8823 | 16
2019-12-04 |  | 0 | 505196 | 833 | 117019 | 184 | 259501 | 675 | 8841 | 18
2019-12-05 |  | 0 | 506118 | 922 | 117076 | 57 | 260397 | 896 | 8862 | 21
2019-12-06 |  | 0 | 506882 | 764 | 117115 | 39 | 261142 | 745 | 8875 | 13
2019-12-07 |  | 0 | 507475 | 593 | 117150 | 35 | 261724 | 582 | 8888 | 13
2019-12-08 |  | 0 | 507956 | 481 | 117150 | 0 | 262229 | 505 | 8895 | 7
2019-12-09 |  | 0 | 508717 | 761 | 117159 | 9 | 263006 | 777 | 8916 | 21
2019-12-10 |  | 0 | 509631 | 914 | 117159 | 0 | 263946 | 940 | 8933 | 17
2019-12-11 |  | 0 | 510600 | 969 | 117295 | 136 | 264813 | 867 | 8951 | 18
2019-12-12 |  | 0 | 511416 | 816 | 117296 | 1 | 265654 | 841 | 8969 | 18
2019-12-13 |  | 0 | 512214 | 794 | 117296 | 0 | 266485 | 831 | 8992 | 23
2019-12-14 |  | 0 | 512850 | 636 | 117296 | 0 | 267150 | 665 | 9011 | 19
2019-12-15 |  | 0 | 513228 | 378 | 117296 | 0 | 267537 | 387 | 9019 | 8
2019-12-16 |  | 0 | 513963 | 735 | 117296 | 0 | 268295 | 758 | 9043 | 24
2019-12-17 |  | 0 | 541473 | 780 | 117297 | 1 | 269107 | 812 | 9061 | 18
2019-12-18 |  | 0 | 515614 | 871 | 117297 | 0 | 270000 | 893 | 9090 | 29
2019-12-19 |  | 0 | 516589 | 975 | 117298 | 1 | 270991 | 991 | 9115 | 25
2019-12-20 |  | 0 | 517466 | 877 | 117298 | 0 | 271893 | 902 | 9133 | 18
2019-12-21 |  | 0 | 518104 | 638 | 117298 | 0 | 272573 | 680 | 9151 | 18
2019-12-22 |  | 0 | 518551 | 447 | 117304 | 6 | 273015 | 442 | 9163 | 12
2019-12-23 |  | 0 | 519472 | 921 | 117308 | 4 | 273973 | 958 | 9186 | 23
2019-12-24 |  | 0 | 520539 | 1067 | 117312 | 4 | 275078 | 1105 | 9215 | 29
2019-12-25 |  | 0 | 521039 | 500 | 117423 | 111 | 275489 | 411 | 9231 | 16
2019-12-26 |  | 0 | 521902 | 863 | 117426 | 3 | 276398 | 909 | 9254 | 23
2019-12-27 |  | 0 | 522912 | 1010 | 117426 | 0 | 277464 | 1066 | 9284 | 30
2019-12-28 |  | 0 | 523701 | 789 | 117426 | 0 | 278304 | 840 | 9299 | 15
2019-12-29 |  | 0 | 524156 | 455 | 117426 | 0 | 278794 | 490 | 9312 | 13
2019-12-30 |  | 0 | 524989 | 833 | 117426 | 3 | 279672 | 878 | 9329 | 17
2019-12-31 |  | 0 | 525818 | 829 | 117494 | 65 | 280470 | 798 | 9350 | 21
2020-01-01 |  | 0 | 526176 | 358 | 117530 | 36 | 280791 | 321 | 9357 | 7
2020-01-02 |  | 0 | 527022 | 846 | 117604 | 74 | 281615 | 824 | 9373 | 16
2020-01-03 |  | 0 | 527883 | 861 | 117604 | 0 | 282515 | 900 | 9391 | 18
2020-01-04 |  | 0 | 528595 | 712 | 117604 | 0 | 283266 | 751 | 9409 | 18
2020-01-05 |  | 0 | 529022 | 427 | 117605 | 1 | 283712 | 446 | 9418 | 9
2020-01-06 |  | 0 | 529833 | 811 | 117659 | 54 | 284518 | 806 | 9440 | 22
2020-01-07 |  | 0 | 530642 | 809 | 117677 | 18 | 285355 | 837 | 9468 | 28
2020-01-08 |  | 0 | 531470 | 828 | 117677 | 0 | 286241 | 886 | 9494 | 26
2020-01-09 |  | 0 | 532198 | 728 | 117687 | 10 | 287008 | 767 | 9512 | 18
2020-01-10 |  | 0 | 532972 | 774 | 117687 | 0 | 287830 | 822 | 9535 | 23
2020-01-11 |  | 0 | 533542 | 570 | 117687 | 0 | 288441 | 611 | 9557 | 22
2020-01-12 |  | 0 | 534179 | 637 | 117688 | 1 | 289123 | 682 | 9577 | 20
2020-01-13 |  | 0 | 535131 | 952 | 117744 | 56 | 290094 | 971 | 9601 | 24
2020-01-14 |  | 0 | 536238 | 1107 | 117744 | 0 | 291295 | 1201 | 9630 | 29
2020-01-15 |  | 0 | 537020 | 782 | 117744 | 0 | 292134 | 839 | 9652 | 22
2020-01-16 |  | 0 | 537806 | 786 | 117745 | 1 | 292972 | 838 | 9662 | 10
2020-01-17 |  | 0 | 538600 | 794 | 117802 | 57 | 293744 | 772 | 9680 | 18
2020-01-18 |  | 0 | 539459 | 859 | 117804 | 2 | 294684 | 940 | 9700 | 20
2020-01-19 |  | 0 | 539940 | 481 | 117968 | 154 | 295047 | 363 | 9711 | 11
2020-01-20 |  | 0 | 540671 | 731 | 117959 | 1 | 295830 | 783 | 9727 | 16
2020-01-21 |  | 0 | 541511 | 840 | 117968 | 9 | 296716 | 886 | 9751 | 24
2020-01-22 |  | 0 | 542288 | 777 | 118021 | 53 | 297503 | 787 | 9773 | 22
2020-01-23 |  | 0 | 543079 | 791 | 118024 | 3 | 298352 | 849 | 9789 | 849
2020-01-24 |  | 0 | 543938 | 859 | 118025 | 1 | 299241 | 889 | 9817 | 28
2020-01-25 |  | 0 | 544628 | 690 | 118025 | 0 | 300038 | 797 | 9833 | 16
2020-01-26 |  | 0 | 544946 | 318 | 118027 | 2 | 300387 | 349 | 9839 | 6
2020-01-27 |  | 0 | 545679 | 733 | 118031 | 4 | 301177 | 790 | 9856 | 17
2020-01-28 |  | 0 | 546535 | 856 | 118112 | 81 | 302042 | 865 | 9875 | 19
2020-01-29 |  | 0 | 547334 | 799 | 118113 | 1 | 302905 | 863 | 9900 | 25
2020-01-30 |  | 0 | 548204 | 870 | 118114 | 1 | 303860 | 955 | 9917 | 17
2020-01-31 |  | 0 | 548970 | 766 | 118114 | 0 | 304687 | 827 | 9934 | 17
2020-02-01 |  | 0 | 549677 | 707 | 118115 | 1 | 305476 | 789 | 9949 | 15
2020-02-02 |  | 0 | 549970 | 293 | 118115 | 0 | 305795 | 319 | 9959 | 10
2020-02-03 |  | 0 | 550844 | 874 | 118187 | 72 | 306659 | 864 | 9978 | 19
2020-02-04 |  | 0 | 551640 | 796 | 118195 | 8 | 307503 | 844 | 9998 | 20
2020-02-05 |  | 0 | 552440 | 800 | 118338 | 143 | 308211 | 708 | 10013 | 15
2020-02-06 |  | 0 | 553109 | 669 | 118340 | 2 | 308929 | 718 | 10028 | 15
2020-02-07 |  | 0 | 553885 | 776 | 118342 | 2 | 309760 | 831 | 10045 | 17
2020-02-08 |  | 0 | 554411 | 526 | 118343 | 1 | 310318 | 558 | 10057 | 12
2020-02-09 |  | 0 | 554865 | 454 | 118501 | 158 | 310641 | 323 | 10068 | 11
2020-02-10 |  | 0 | 555439 | 574 | 118502 | 1 | 311255 | 614 | 10083 | 15
2020-02-11 |  | 0 | 556286 | 847 | 118502 | 0 | 312171 | 916 | 10103 | 20
2020-02-12 |  | 0 | 557255 | 969 | 118850 | 342 | 312863 | 692 | 10124 | 21
2020-02-13 |  | 0 | 558068 | 815 | 119743 | 893 | 312863 | 0 | 10139 | 15
2020-02-14 |  | 0 | 558791 | 732 | 120542 | 799 | 312863 | 0 | 10156 | 17
2020-02-15 |  | 0 | 559285 | 494 | 121085 | 543 | 312863 | 0 | 10169 | 13
2020-02-16 |  | 0 | 559606 | 321 | 121437 | 355 | 312863 | 0 | 10171 | 2
2020-02-17 |  | 0 | 560641 | 1035 | 122600 | 1163 | 312863 | 0 | 10190 | 19
2020-02-18 |  | 0 | 561591 | 950 | 123612 | 1012 | 312863 | 0 | 10210 | 20
2020-02-19 |  | 0 | 562442 | 841 | 124518 | 906 | 312863 | 0 | 10234 | 24
2020-02-20 |  | 0 | 563081 | 639 | 125205 | 687 | 312863 | 0 | 10248 | 14
2020-02-21 |  | 0 | 563899 | 818 | 125934 | 729 | 313054 | 191 | 10274 | 26
2020-02-22 |  | 0 | 564548 | 649 | 125935 | 1 | 313740 | 686 | 10290 | 16
2020-02-23 |  | 0 | 564825 | 277 | 125936 | 1 | 314041 | 301 | 10296 | 6
2020-02-24 |  | 0 | 565552 | 727 | 125949 | 3 | 314828 | 787 | 10314 | 18
2020-02-25 |  | 0 | 566319 | 767 | 125955 | 6 | 315669 | 841 | 10336 | 22
2020-02-26 |  | 0 | 566993 | 674 | 125955 | 0 | 316398 | 729 | 10358 | 22
2020-02-27 |  | 0 | 567802 | 809 | 126000 | 45 | 317232 | 834 | 10370 | 12
2020-02-28 |  | 0 | 568474 | 672 | 126052 | 52 | 317904 | 672 | 10389 | 19
2020-02-29 |  | 0 | 569143 | 669 | 126426 | 374 | 318242 | 338 | 10405 | 16
2020-03-01 |  | 0 | 569505 | 362 | 126793 | 367 | 318242 | 0 | 14414 | 9
2020-03-02 |  | 0 | 570339 | 829 | 127680 | 887 | 318242 | 0 | 10421 | 7
2020-03-03 |  | 0 | 571276 | 937 | 128723 | 1043 | 318242 | 0 | 10447 | 26
2020-03-04 |  | 0 | 572310 | 1034 | 129838 | 1115 | 318242 | 0 | 10471 | 24
2020-03-05 |  | 0 | 573047 | 737 | 130629 | 791 | 318243 | 1 | 10485 | 14
2020-03-06 |  | 0 | 573755 | 708 | 131412 | 783 | 318243 | 0 | 10501 | 16
2020-03-07 |  | 0 | 574344 | 589 | 132061 | 649 | 318243 | 0 | 10516 | 15
2020-03-08 |  | 0 | 574610 | 266 | 132349 | 288 | 318243 | 0 | 10522 | 6
2020-03-09 |  | 0 | 575334 | 724 | 133144 | 795 | 318243 | 0 | 10534 | 17
2020-03-10 |  | 0 | 576223 | 889 | 134139 | 995 | 318243 | 0 | 10563 | 24
2020-03-11 |  | 0 | 577076 | 853 | 135085 | 946 | 318243 | 0 | 10591 | 28
2020-03-12 |  | 0 | 577817 | 741 | 135911 | 826 | 318243 | 0 | 10603 | 12
2020-03-13 |  | 0 | 578501 | 684 | 136644 | 733 | 318243 | 0 | 10622 | 19
2020-03-14 |  | 0 | 579214 | 713 | 137453 | 809 | 318243 | 0 | 10640 | 18
2020-03-15 |  | 0 | 579646 | 432 | 137927 | 474 | 318243 | 0 | 10653 | 13
2020-03-16 |  | 0 | 580353 | 707 | 138715 | 788 | 318243 | 0 | 10669 | 16
2020-03-17 |  | 0 | 581192 | 839 | 139629 | 914 | 318243 | 0 | 10693 | 24
2020-03-18 |  | 0 | 582096 | 904 | 140453 | 824 | 318383 | 140 | 10716 | 23
2020-03-19 |  | 0 | 582959 | 863 | 140744 | 209 | 319011 | 628 | 10736 | 20
2020-03-20 |  | 0 | 583788 | 829 | 140787 | 43 | 319835 | 824 | 10760 | 24
2020-03-21 |  | 0 | 584550 | 762 | 140837 | 50 | 320596 | 761 | 10790 | 30
2020-03-22 |  | 0 | 584897 | 347 | 140844 | 7 | 320951 | 355 | 10799 | 9
2020-03-23 |  | 0 | 585640 | 743 | 140855 | 11 | 321741 | 790 | 10820 | 21
|  | 0 | 586435 | 795 | 140871 | 16 | 322578 | 837 | 10841 | 21
|  | 0 | 587156 | 721 | 140885 | 14 | 323341 | 763 | 10865 | 24
|  | 0 | 587925 | 769 | 140889 | 4 | 324154 | 813 | 10883 | 18
|  | 0 | 588577 | 652 | 140903 | 14 | 324826 | 672 | 10901 | 18
2020-03-28 |  | 0 | 589179 | 602 | 141053 | 150 | 325311 | 485 | 10917 | 16
2020-03-29 |  | 0 | 589575 | 406 | 141084 | 31 | 325698 | 387 | 10930 | 23
2020-03-30 |  | 0 | 590269 | 694 | 141206 | 153 | 326309 | 611 | 10949 | 19
2020-03-31 |  | 0 | 590973 | 704 | 141228 | 22 | 327047 | 838 | 10971 | 22
2020-04-01 |  | 0 | 591822 | 849 | 141229 | 1 | 327927 | 880 | 10991 | 20
2020-04-02 |  | 0 | 592548 | 726 | 141255 | 26 | 328678 | 751 | 11014 | 23
2020-04-03 |  | 0 | 593319 | 771 | 141265 | 10 | 329504 | 826 | 11028 | 17
2020-04-04 |  | 0 | 593955 | 636 | 141430 | 165 | 330007 | 503 | 11055 | 27
2020-04-05 |  | 0 | 594304 | 349 | 141439 | 9 | 330365 | 358 | 11062 | 7
2020-04-06 |  | 0 | 595094 | 790 | 141443 | 4 | 331213 | 848 | 11081 | 19
2020-04-07 |  | 0 | 595944 | 850 | 141471 | 28 | 332095 | 882 | 11099 | 18
2020-04-08 |  | 0 | 596687 | 743 | 141496 | 25 | 332867 | 772 | 11116 | 17
2020-04-09 |  | 0 | 597448 | 761 | 141548 | 32 | 333640 | 773 | 11136 | 20
2020-04-10 |  | 0 | 598314 | 866 | 141567 | 19 | 334566 | 926 | 11160 | 24
2020-04-11 |  | 0 | 598852 | 538 | 141569 | 2 | 335155 | 589 | 11176 | 16
2020-04-12 |  | 0 | 599379 | 527 | 141700 | 131 | 335581 | 426 | 11186 | 10
2020-04-13 |  | 0 | 600116 | 737 | 141702 | 2 | 336387 | 806 | 11202 | 16
2020-04-14 |  | 0 | 600867 | 751 | 141757 | 55 | 337147 | 759 | 11221 | 19
2020-04-15 |  | 0 | 601660 | 793 | 142018 | 261 | 337759 | 613 | 11240 | 19
2020-04-16 |  | 0 | 602477 | 817 | 142052 | 34 | 338611 | 852 | 11271 | 31
2020-04-17 |  | 0 | 603380 | 903 | 142065 | 13 | 339586 | 975 | 11297 | 26
2020-04-18 |  | 0 | 604057 | 672 | 142065 | 0 | 340343 | 757 | 11312 | 15
2020-04-19 |  | 0 | 604363 | 306 | 142065 | 0 | 340681 | 338 | 11325 | 13
2020-04-20 |  | 0 | 605101 | 738 | 142065 | 0 | 341504 | 823 | 11343 | 18
2020-04-21 |  | 0 | 605875 | 774 | 142071 | 6 | 342346 | 842 | 11366 | 23
2020-04-22 |  | 0 | 606595 | 720 | 142075 | 4 | 343139 | 793 | 11386 | 20
2020-04-23 |  | 0 | 607405 | 810 | 142083 | 8 | 344016 | 877 | 11412 | 26
2020-04-24 |  | 0 | 608184 | 779 | 142090 | 7 | 344858 | 842 | 11429 | 17
2020-04-25 |  | 0 | 608925 | 741 | 142090 | 0 | 345659 | 801 | 11451 | 22
2020-04-26 |  | 0 | 609317 | 392 | 142090 | 0 | 346076 | 417 | 11462 | 11
2020-04-27 |  | 0 | 610020 | 703 | 142091 | 1 | 346846 | 770 | 11482 | 20
2020-04-28 |  | 0 | 610789 | 769 | 142092 | 1 | 347665 | 819 | 11502 | 20
2020-04-29 |  | 0 | 611585 | 796 | 142117 | 25 | 348506 | 841 | 11523 | 21
2020-04-30 |  | 0 | 612317 | 732 | 142228 | 111 | 349182 | 676 | 11540 | 17
2020-05-01 |  | 0 | 613042 | 725 | 142228 | 0 | 349985 | 803 | 11563 | 23
2020-05-02 |  | 0 | 613632 | 590 | 142228 | 0 | 349985 | 650 | 11581 | 18
2020-05-03 |  | 0 | 613852 | 220 | 142229 | 1 | 350880 | 245 | 11589 | 8
2020-05-04 |  | 0 | 614619 | 767 | 142229 | 0 | 351727 | 847 | 11609 | 20
2020-05-05 |  | 0 | 615422 | 803 | 142230 | 1 | 352627 | 900 | 11634 | 25
2020-05-06 |  | 0 | 616158 | 736 | 142231 | 1 | 353442 | 815 | 11655 | 21
2020-05-07 |  | 0 | 616940 | 782 | 142231 | 0 | 354295 | 853 | 11676 | 21
2020-05-08 |  | 0 | 617745 | 805 | 142231 | 0 | 355183 | 888 | 11698 | 22
2020-05-09 |  | 0 | 618405 | 660 | 142232 | 1 | 355908 | 719 | 11718 | 20
2020-05-10 |  | 0 | 618690 | 285 | 142389 | 157 | 356095 | 193 | 11718 | 8
2020-05-11 |  | 0 | 619423 | 733 | 142389 | 0 | 356917 | 822 | 11726 | 20
2020-05-12 |  | 0 | 620164 | 741 | 142444 | 55 | 356917 | 757 | 11746 | 9
2020-05-13 |  | 0 | 620928 | 764 | 142591 | 147 | 358364 | 690 | 11755
2020-05-14 |  | 0 | 621730 | 802 | 142607 | 16 | 359230 | 866 | 11772 | 17
2020-05-15 |  | 0 | 622491 | 761 | 142609 | 2 | 360065 | 835 | 11791 | 19
2020-05-16 |  | 0 | 623149 | 658 | 142636 | 27 | 360775 | 710 | 11803 | 12
2020-05-17 |  | 0 |  |  | 142657 | 21 | 361122 | 347 | 11810 | 7
2020-05-18 |  | 0 |  |  | 142658 | 1 | 362068 | 946 | 11828 | 18
2020-05-19 |  | 0 | 1189 |  | 142660 | 2 | 362984 | 916 | 11844 | 16
2020-05-20 |  | 0 | 1935 | 746 | 142661 | 1 | 363793 | 809 | 11860 | 16
2020-05-21 |  | 0 | 2679 | 744 | 142673 | 12 | 364606 | 813 | 11872 | 12
2020-05-22 |  | 0 | 3374 | 695 | 142717 | 44 | 365317 | 707 | 11892 | 20
2020-05-23 |  | 0 | 4024 | 650 | 142767 | 50 | 365982 | 669 | 11913 | 21
2020-05-24 |  | 0 | 4069 | 445 | 142776 | 9 | 366462 | 480 | 11927 | 14
2020-05-25 |  | 0 | 5107 | 638 | 142825 | 49 | 367134 | 672 | 11948 | 21
2020-05-26 |  | 0 | 5930 | 823 | 142825 | 0 | 368036 | 902 | 11967 | 19
2020-05-27 |  | 0 | 6722 | 792 | 142827 | 2 | 368907 | 871 | 11991 | 24
2020-05-28 |  | 0 | 7510 | 788 | 142867 | 40 | 369732 | 825 | 12010 | 19
2020-05-29 |  | 0 | 8253 | 743 | 142867 | 0 | 370544 | 812 | 12029 | 19
2020-05-30 |  | 0 | 8835 | 582 | 142867 | 0 | 371184 | 640 | 12042 | 13
2020-05-31 |  | 0 | 9223 | 388 | 142867 | 0 | 371613 | 429 | 12054 | 12
2020-06-01 |  | 0 | 9967 | 744 | 142993 | 126 | 372275 | 662 | 12072 | 18
2020-06-02 |  | 0 | 10720 | 753 | 142996 | 3 | 373105 | 835 | 12103 | 31
2020-06-03 |  | 0 | 11479 | 759 | 143016 | 20 | 373935 | 830 | 12127 | 24
2020-06-04 |  | 0 | 12337 | 854 | 143068 | 52 | 374857 | 922 | 12146 | 19
2020-06-05 |  | 0 | 13131 | 794 | 143072 | 4 | 375747 | 890 | 12164 | 18
2020-06-06 |  | 0 | 13795 | 664 | 143072 | 0 | 376488 | 741 | 12183 | 19
2020-06-07 |  | 0 | 14126 | 331 | 143072 | 0 | 376860 | 372 | 12191 | 8
2020-06-08 |  | 0 | 14911 | 785 | 143090 | 18 | 377734 | 874 | 12209 | 18
2020-06-09 |  | 0 | 15726 | 815 | 143090 | 0 | 378647 | 913 | 12233 | 24
2020-06-10 |  | 0 | 16500 | 774 | 143093 | 3 | 379511 | 864 | 12262 | 29
2020-06-11 |  | 0 | 17334 | 834 | 143094 | 1 | 380455 | 944 | 12279 | 17
2020-06-12 |  | 0 | 18159 | 825 | 143094 | 0 | 381365 | 910 | 12315 | 36
2020-06-13 |  | 0 | 18838 | 679 | 143094 | 0 | 382108 | 743 | 12338 | 23
2020-06-14 |  | 0 | 19211 | 373 | 143094 | 0 | 382521 | 413 | 12350 | 12
2020-06-15 |  | 0 | 19963 | 752 | 143095 | 1 | 383349 | 828 | 12369 | 19
2020-06-16 |  | 0 | 20689 | 726 | 143101 | 6 | 384119 | 770 | 12395 | 26
2020-06-17 |  | 0 | 21493 | 804 | 143101 | 0 | 384976 | 857 | 12416 | 21
2020-06-18 |  | 0 | 22301 | 808 | 143595 | 494 | 385366 | 390 | 12434 | 18
2020-06-19 |  | 0 | 23072 | 771 | 143595 | 0 | 386200 | 834 | 12464 | 30
2020-06-20 |  | 0 | 23764 | 692 | 143595 | 0 | 386961 | 761 | 12491 | 27
2020-06-21 |  | 0 | 24279 | 515 | 143599 | 4 | 387509 | 548 | 12510 | 19
2020-06-22 |  | 0 | 25018 | 739 | 143616 | 17 | 388287 | 778 | 12511 | 1
2020-06-23 |  | 0 | 25855 | 837 | 143624 | 8 | 389112 | 825 | 12520 | 9
2020-06-24 |  | 0 | 26678 | 823 | 143640 | 16 | 389935 | 823 | 12555 | 35
2020-06-25 |  | 0 | 27465 | 787 | 143640 | 0 | 390821 | 886 | 12576 | 21
2020-06-26 |  | 0 | 28183 | 718 | 143641 | 1 | 391603 | 782 | 12595 | 19
2020-06-27 |  | 0 | 28899 | 716 | 143642 | 1 | 392379 | 776 | 12613 | 18
2020-06-28 |  | 0 | 29468 | 569 | 143643 | 1 | 392998 | 619 | 12622 | 9
2020-06-29 |  | 0 | 30217 | 749 | 142646 | 3 | 393841 | 843 | 12640 | 18
2020-06-30 |  | 0 | 31004 | 787 | 143646 | 0 | 394717 | 876 | 12666 | 26
2020-07-01 |  | 0 | 31888 | 884 | 143656 | 0 | 395729 | 1012 | 12692 | 26
2020-07-02 |  | 0 | 32611 | 723 | 143653 | 7 | 396579 | 850 | 12712 | 20
2020-07-03 |  | 0 | 33281 | 670 | 143653 | 0 | 397347 | 768 | 12732 | 20
2020-07-04 |  | 0 | 33817 | 536 | 143654 | 1 | 397949 | 602 | 12748 | 16
2020-07-05 |  | 0 | 34240 | 423 | 143655 | 1 | 398443 | 494 | 12758 | 10
2020-07-06 |  | 0 | 34992 | 752 | 143655 | 0 | 399233 | 790 | 12778 | 20
2020-07-07 |  | 0 | 35665 | 673 | 143655 | 0 | 399948 | 715 | 12795 | 17
2020-07-08 |  | 0 | 36465 | 800 | 143658 | 3 | 400841 | 893 | 12820 | 25
2020-07-09 |  | 0 | 37424 | 959 | 143658 | 0 | 401896 | 1055 | 12847 | 27
2020-07-10 |  | 0 | 38135 | 741 | 143666 | 8 | 402673 | 777 | 12870 | 23
2020-07-11 |  | 0 | 38738 | 603 | 143666 | 0 | 403325 | 652 | 12887 | 17
2020-07-12 |  | 0 | 39358 | 620 | 143666 | 0 | 404016 | 691 | 12907 | 20
2020-07-13 |  | 0 | 40206 | 848 | 143699 | 33 | 404901 | 885 | 12929 | 22
2020-07-14 |  | 0 | 41181 | 975 | 143699 | 0 | 405963 | 1062 | 12962 | 33
2020-07-15 |  | 0 | 42045 | 864 | 143700 | 1 | 406914 | 951 | 12984 | 22
2020-07-16 |  | 0 | 42935 | 890 | 143701 | 1 | 407890 | 976 | 13004 | 20
2020-07-17 |  | 0 | 43726 | 791 | 143701 | 0 | 408753 | 863 | 13030 | 26
2020-07-18 |  | 0 | 44501 | 775 | 143701 | 0 | 406022 | 869 | 13052 | 22
2020-07-19 |  | 0 | 45064 | 563 | 143701 | 0 | 40251 | 371 | 13067 | 15
2020-07-20 |  | 0 | 46121 | 1057 | 143701 | 0 | 411181 | 1188 | 13090 | 23
2020-07-21 |  | 0 | 47068 | 947 | 143701 | 0 | 412424 | 1243 | 13124 | 34
2020-07-22 |  | 0 | 47937 | 869 | 143703 | 2 | 413364 | 940 | 13149 | 25
2020-07-23 |  | 0 | 48830 | 893 | 143708 | 5 | 414339 | 975 | 13167 | 18
2020-07-24 |  | 0 | 49596 | 766 | 143708 | 0 | 415181 | 842 | 13194 | 27
2020-07-25 |  | 0 | 50490 | 894 | 143708 | 0 | 416179 | 998 | 13218 | 24
2020-07-26 |  | 0 | 51109 | 619 | 143708 | 0 | 416842 | 667 | 13234 | 16
2020-07-27 |  | 0 | 51900 | 791 | 143710 | 2 | 417696 | 854 | 13258 | 24
2020-07-28 |  | 0 | 52914 | 1014 | 143710 | 0 | 418810 | 1114 | 13288 | 30
2020-07-29 |  | 0 | 53793 | 879 | 143710 | 0 | 419783 | 973 | 13315 | 27
2020-07-30 |  | 0 | 54438 | 645 | 143710 | 0 | 420497 | 714 | 13337 | 22
2020-07-31 |  | 0 | 55244 | 806 | 143710 | 0 | 421390 | 893 | 13363 | 26
2020-08-01 |  | 0 | 55790 | 546 | 143710 | 0 | 422000 | 610 | 13380 | 17
2020-08-02 |  | 0 | 56108 | 318 | 143710 | 0 | 422330 | 330 | 13390 | 10
2020-08-03 |  | 0 | 56665 | 557 | 143710 | 0 | 422945 | 615 | 13412 | 22
2020-08-04 |  | 0 | 57436 | 771 | 143743 | 33 | 423747 | 802 | 13433 | 21
2020-08-05 |  | 0 | 58086 | 650 | 143747 | 4 | 424450 | 703 | 13458 | 25
2020-08-06 |  | 0 | 58791 | 705 | 143910 | 163 | 425009 | 559 | 13475 | 17
2020-08-07 |  | 0 | 59667 | 876 | 143951 | 41 | 425895 | 886 | 13509 | 34
2020-08-08 |  | 0 | 60299 | 632 | 144001 | 50 | 426500 | 605 | 13526 | 17
2020-08-09 |  | 0 | 61013 | 714 | 144001 | 0 | 427277 | 777 | 13549 | 23
2020-08-10 |  | 0 | 61758 | 745 | 144001 | 0 | 428083 | 806 | 13575 | 26
2020-08-11 |  | 0 | 62535 | 777 | 144001 | 0 | 428933 | 850 | 13594 | 19
2020-08-12 |  | 0 | 63468 | 933 | 144002 | 1 | 429958 | 1025 | 13616 | 22
2020-08-13 |  | 0 | 64334 | 866 | 144002 | 0 | 430909 | 951 | 13647 | 31
2020-08-14 |  | 0 | 65238 | 904 | 144005 | 3 | 431899 | 990 | 13668 | 21
2020-08-15 |  | 0 | 65808 | 570 | 144005 | 0 | 432523 | 624 | 13692 | 24
2020-08-16 |  | 0 | 66541 | 733 | 144005 | 0 | 433334 | 811 | 13712 | 20
2020-08-17 |  | 0 | 67302 | 761 | 144005 | 0 | 434146 | 812 | 13737 | 25
2020-08-18 |  | 0 | 67936 | 634 | 144005 | 0 | 434822 | 676 | 13757 | 20
2020-08-19 |  | 0 | 68772 | 836 | 144005 | 0 | 435716 | 894 | 13777 | 20
2020-08-20 |  | 0 | 69609 | 837 | 144007 | 2 | 436614 | 898 | 13811 | 34
2020-08-21 |  | 0 | 70329 | 720 | 144007 | 0 | 437401 | 787 | 13841 | 30
2020-08-22 |  | 0 | 70897 | 568 | 144007 | 0 | 438019 | 618 | 13857 | 16
2020-08-23 |  | 0 | 71450 | 553 | 144007 | 0 | 438633 | 614 | 13882 | 25
2020-08-24 |  | 0 | 72284 | 834 | 144007 | 0 | 439546 | 913 | 13910 | 28
2020-08-25 |  | 0 | 73212 | 928 | 144061 | 54 | 440509 | 963 | 13942 | 32
2020-08-26 |  | 0 | 74121 | 909 | 144061 | 0 | 441527 | 1018 | 13976 | 34
2020-08-27 |  | 0 | 74952 | 831 | 144061 | 0 | 442451 | 924 | 14011 | 35
2020-08-28 |  | 0 | 75739 | 787 | 144061 | 0 | 443322 | 871 | 14029 | 18
2020-08-29 |  | 0 | 76377 | 638 | 144061 | 0 | 444023 | 701 | 14056 | 27
2020-08-30 |  | 0 | 76907 | 530 | 144061 | 0 | 444611 | 588 | 14079 | 23
2020-08-31 |  | 0 | 77713 | 806 | 144062 | 1 | 445482 | 871 | 14114 | 35
2020-09-01 |  | 0 | 78470 | 757 | 144062 | 0 | 446304 | 822 | 14144 | 30
2020-09-02 |  | 0 | 79448 | 978 | 144063 | 1 | 447396 | 1092 | 14183 | 39
2020-09-03 |  | 0 | 80253 | 805 | 144063 | 0 | 448316 | 920 | 14210 | 27
2020-09-04 |  | 0 | 81047 | 794 | 144063 | 0 | 449212 | 896 | 14247 | 37
2020-09-05 |  | 0 | 81650 | 603 | 144063 | 0 | 449889 | 677 | 14276 | 29
2020-09-06 |  | 0 | 82278 | 628 | 144063 | 0 | 450579 | 690 | 14293 | 17
2020-09-07 |  | 0 | 82935 | 657 | 144063 | 0 | 451308 | 729 | 14312 | 19
2020-09-08 |  | 0 | 83614 | 679 | 144063 | 0 | 452047 | 739 | 14336 | 24
2020-09-09 |  | 0 | 84466 | 852 | 144074 | 11 | 452945 | 898 | 14270 | 34
2020-09-10 |  | 0 | 85145 | 679 | 144074 | 0 | 453681 | 736 | 14404 | 34
2020-09-11 |  | 0 | 85939 | 794 | 144074 | 0 | 454540 | 859 | 14439 | 35
2020-09-12 |  | 0 | 86613 | 674 | 144074 | 0 | 455261 | 721 | 14471 | 32
2020-09-13 |  | 0 | 87218 | 605 | 144074 | 0 | 455920 | 659 | 14487 | 26
2020-09-14 |  | 0 | 87975 | 87218 | 144075 | 1 | 456741 | 821 | 14520 | 23
2020-09-15 |  | 0 | 88813 | 838 | 144075 | 0 | 457655 | 914 | 14561 | 41
2020-09-16 |  | 0 | 89655 | 842 | 144075 | 0 | 458577 | 922 | 14590 | 29
2020-09-17 |  | 0 | 90469 | 804 | 144075 | 0 | 459462 | 885 | 14615 | 25
2020-09-18 |  | 0 | 91398 | 929 | 144075 | 0 | 460475 | 1013 | 14648 | 33
2020-09-19 |  | 0 | 92029 | 631 | 144075 | 0 | 461165 | 690 | 14677 | 29
2020-09-20 |  | 0 | 92570 | 541 | 144075 | 0 | 461753 | 588 | 14699 | 22
2020-09-21 |  | 0 | 93343 | 773 | 144075 | 0 | 462588 | 835 | 14722 | 23
2020-09-22 |  | 0 | 94076 | 733 | 144075 | 0 | 463374 | 786 | 14753 | 31
2020-09-23 |  | 0 | 94907 | 861 | 144075 | 0 | 464279 | 905 | 14787 | 34
2020-09-24 |  | 0 | 95733 | 826 | 144075 | 0 | 465188 | 909 | 14823 | 36
2020-09-25 |  | 0 | 96452 | 729 | 144075 | 0 | 465988 | 800 | 14849 | 26
2020-09-26 |  | 0 | 97246 | 794 | 144075 | 0 | 466882 | 894 | 14879 | 30
2020-09-27 |  | 0 | 97656 | 410 | 144075 | 0 | 467367 | 485 | 14897 | 18
2020-09-28 |  | 0 | 98463 | 807 | 144075 | 0 | 468201 | 834 | 14922 | 25
2020-09-29 |  | 0 | 99267 | 804 | 144075 | 0 | 469071 | 870 | 14955 | 33
2020-09-30 |  | 0 | 100150 | 883 | 144075 | 0 | 470045 | 974 | 14988 | 33
2020-10-01 |  | 0 | 100927 | 777 | 144075 | 0 | 470908 | 863 | 15018 | 30
2020-10-02 |  | 0 | 101775 | 848 | 144075 | 0 | 471831 | 923 | 15047 | 29
2020-10-03 |  | 0 | 102588 | 813 | 144075 | 0 | 472722 | 891 | 15077 | 30
2020-10-04 |  | 0 | 103103 | 515 | 144075 | 0 | 473281 | 559 | 15096 | 19
2020-10-05 |  | 0 | 103747 | 644 | 144075 | 0 | 473988 | 707 | 15018 | 22
2020-10-06 |  | 0 | 104668 | 941 | 144075 | 0 | 474989 | 1001 | 15149 | 31
2020-10-07 |  | 0 | 105503 | 835 | 144075 | 0 | 475899 | 910 | 15171 | 22
2020-10-08 |  | 0 | 106423 | 920 | 144076 | 1 | 476899 | 1000 | 15199 | 28
2020-10-09 |  | 0 | 107285 | 862 | 144076 | 0 | 477838 | 939 | 15219 | 20
2020-10-10 |  | 0 | 108038 | 753 | 144076 | 0 | 478635 | 797 | 15241 | 22
2020-10-11 |  | 0 | 108593 | 555 | 144076 | 0 | 479260 | 625 | 15260 | 19
2020-10-12 |  | 0 | 109359 | 766 | 144076 | 0 | 480100 | 840 | 15279 | 19
2020-10-13 |  | 0 | 110198 | 839 | 144076 | 0 | 481028 | 928 | 15296 | 17
2020-10-14 |  | 0 | 111187 | 989 | 144076 | 0 | 482096 | 1068 | 15315 | 19
2020-10-15 |  | 0 | 112052 | 865 | 144076 | 0 | 483021 | 925 | 15338 | 23
2020-10-16 |  | 0 | 113032 | 980 | 144076 | 0 | 484065 | 1044 | 15360 | 22
2020-10-17 |  | 0
2020-10-18 |  | 0 | 114691 | 809 | 144076 | 0 | 485853 | 861 | 15400 | 20
2020-10-19 |  | 0 | 115552 | 861 | 144076 | 0 | 486794 | 941 | 15430 | 30
2020-10-20 |  | 0 | 116489 | 937 | 144076 | 0 | 487818 | 1024 | 15458 | 28
1900-01-10 |  | 0 | 117382 | 893 | 144083 | 7 | 488798 | 980 | 15485 | 27
2020-10-22 |  | 0 | 118420 | 1038 | 144083 | 0 | 489944 | 1146 | 15512 | 27
2020-10-23 |  | 0 | 119216 | 796 | 144083 | 0 | 490823 | 879 | 15530 | 18
2020-10-24 |  | 0 | 120110 | 894 | 144083 | 0 | 491818 | 995 | 15549 | 19
2020-10-25 |  | 0 | 121012 | 902 | 144083 | 0 | 492807 | 989 | 15574 | 25
2020-10-26 |  | 0 | 121824 | 812 | 144083 | 0 | 493694 | 887 | 15594 | 20
2020-10-27 |  | 0 | 122692 | 868 | 144083 | 0 | 494653 | 959 | 15619 | 25
2020-10-28 |  | 0 | 123600 | 908 | 144083 | 0 | 495639 | 986 | 15635 | 16
2020-10-29 |  | 0 | 124582 | 982 | 144083 | 0 | 496698 | 1059 | 15660 | 25
2020-10-30 |  | 0 | 125340 | 758 | 144083 | 0 | 497510 | 812 | 15679 | 19
2020-10-31 |  | 0 | 125954 | 614 | 144083 | 0 | 498181 | 671 | 15694 | 15
2020-11-01 |  | 0 | 126501 | 547 | 144083 | 0 | 498768 | 587 | 15707 | 13
2020-11-02 |  | 0 | 127167 | 666 | 144083 | 0 | 499494 | 726 | 15717 | 10
2020-11-03 |  | 0 | 128089 | 922 | 144083 | 0 | 500476 | 982 | 15737 | 20
2020-11-04 |  | 0 | 128981 | 892 | 144083 | 0 | 501434 | 958 | 15758 | 21
2020-11-05 |  | 0 | 129847 | 866 | 144083 | 0 | 502368 | 934 | 15774 | 19
2020-11-06 |  | 0 | 130620 | 773 | 144083 | 0 | 503208 | 840 | 15798 | 24
2020-11-07 |  | 0 | 131279 | 659 | 144083 | 0 | 503929 | 721 | 15816 | 18
2020-11-08 |  | 0 | 131800 | 521 | 144083 | 0 | 504511 | 582 | 15829 | 13
2020-11-09 |  | 0 | 132695 | 895 | 144083 | 0 | 505487 | 976 | 15853 | 24
2020-11-10 |  | 0 | 133550 | 855 | 144083 | 0 | 506426 | 939 | 15871 | 18
2020-11-11 |  | 0 | 134608 | 1058 | 144083 | 0 | 507576 | 1150 | 15896 | 25
2020-11-12 |  | 0 | 135513 | 905 | 144083 | 0 | 508561 | 985 | 15922 | 26
2020-11-13 |  | 0 | 136262 | 749 | 144083 | 0 | 509362 | 801 | 15939 | 17
2020-11-14 |  | 0 | 136990 | 708 | 144083 | 0 | 510162 | 800 | 15958 | 19
2020-11-15 |  | 0 | 137444 | 454 | 144083 | 0 | 510642 | 480 | 15966 | 8
2020-11-16 |  | 0 | 138244 | 800 | 144083 | 0 | 511496 | 854 | 15987 | 21
2020-11-17 |  | 0 | 139139 | 895 | 144083 | 0 | 512460 | 964 | 16009 | 22
2020-11-18 |  | 0 | 140113 | 974 | 144083 | 0 | 513516 | 1056 | 16023 | 14
2020-11-19 |  | 0 | 141091 | 978 | 144152 | 69 | 514496 | 980 | 16054 | 31
2020-11-20 |  | 0 | 142004 | 913 | 144152 | 0 | 515479 | 983 | 16082 | 28
2020-11-21 |  | 0 | 142731 | 727 | 144152 | 0 | 516251 | 772 | 16103 | 21
2020-11-22 |  | 0 | 143299 | 568 | 144152 | 0 | 516865 | 614 | 16119 | 16
2020-11-23 |  | 0 | 144070 | 771 | 144152 | 0 | 517718 | 853 | 16139 | 20
2020-11-24 |  | 0 | 145070 | 1000 | 144155 | 3 | 518781 | 1063 | 16161 | 22
2020-11-25 |  | 0 | 145970 | 900 | 144155 | 0 | 519738 | 957 | 16179 | 18
2020-11-26 |  | 0 | 146809 | 839 | 144155 | 0 | 520628 | 890 | 16195 | 16
2020-11-27 |  | 0 | 147721 | 912 | 144155 | 0 | 521592 | 964 | 16214 | 19
2020-11-28 |  | 0 | 148492 | 771 | 144155 | 0 | 522412 | 820 | 16231 | 17
2020-11-29 |  | 0 | 148925 | 433 | 144155 | 0 | 522872 | 460 | 16241 | 10
2020-11-30 |  | 0 | 149674 | 749 | 144155 | 0 | 523669 | 797 | 16260 | 19
2020-12-01 |  | 0 | 150574 | 900 | 144155 | 0 | 524654 | 985 | 16280 | 20
2020-12-02 |  | 0 | 151389 | 815 | 144157 | 2 | 525541 | 887 | 16297 | 17
2020-12-03 |  | 0 | 152265 | 876 | 144157 | 0 | 526486 | 945 | 16320 | 23
2020-12-04 |  | 0 | 153108 | 843 | 144157 | 0 | 527412 | 926 | 16338 | 18
2020-12-05 |  | 0 | 153994 | 886 | 144157 | 0 | 528375 | 963 | 16359 | 21
2020-12-06 |  | 0 | 154551 | 557 | 144157 | 0 | 528987 | 612 | 16369 | 10
2020-12-07 |  | 0 | 155301 | 750 | 144160 | 3 | 529817 | 830 | 16377 | 8
2020-12-08 |  | 0 | 156182 | 881 | 144160 | 0 | 530781 | 964 | 16387 | 10
2020-12-09 |  | 0 | 157065 | 883 | 144160 | 0 | 531752 | 971 | 16400 | 13
2020-12-10 |  | 0 | 157913 | 848 | 144160 | 0 | 532668 | 916 | 16422 | 22
2020-12-11 |  | 0 | 158920 | 1007 | 144160 | 0 | 533747 | 1079 | 16441 | 19
2020-12-12 |  | 0 | 159546 | 626 | 144163 | 3 | 534438 | 691 | 16455 | 14
2020-12-13 |  | 0 | 160193 | 647 | 144163 | 0 | 535131 | 693 | 16471 | 16
2020-12-14 |  | 0 | 160962 | 769 | 144163 | 0 | 535979 | 848 | 16484 | 13
2020-12-15 |  | 0 | 161874 | 912 | 144163 | 0 | 536982 | 1003 | 16503 | 19
2020-12-16 |  | 0 | 162798 | 924 | 144163 | 0 | 537972 | 990 | 16522 | 19
2020-12-17 |  | 0 | 163704 | 906 | 144163 | 0 | 538939 | 967 | 16547 | 25
2020-12-18 |  | 0 | 164588 | 1184 | 144163 | 0 | 539905 | 966 | 16565 | 18
2020-12-19 |  | 0 | 165458 | 870 | 144163 | 0 | 540852 | 947 | 16573 | 8
2020-12-20 |  | 0 | 166080 | 622 | 144163 | 0 | 541526 | 674 | 16591 | 18
2020-12-21 |  | 0 | 166968 | 888 | 144163 | 0 | 542488 | 962 | 16612 | 21
2020-12-22 |  | 0 | 167834 | 866 | 144163 | 0 | 543417 | 929 | 16632 | 20
2020-12-23 |  | 0 | 168722 | 888 | 144164 | 1 | 544377 | 960 | 16647 | 15
2020-12-24 |  | 0 | 169553 | 831 | 144164 | 0 | 545294 | 917 | 16660 | 13
2020-12-25 |  | 0 | 170312 | 759 | 144164 | 0 | 546092 | 798 | 16669 | 9
2020-12-26 |  | 0 | 171077 | 765 | 144185 | 21 | 546902 | 810 | 16683 | 14
2020-12-27 |  | 0 | 171767 | 690 | 144185 | 0 | 547645 | 743 | 16699 | 16
2020-12-28 |  | 0 | 172614 | 847 | 144185 | 0 | 548542 | 897 | 16721 | 22
2020-12-29 |  | 0 | 173502 | 888 | 144185 | 0 | 549499 | 957 | 16742 | 21
2020-12-30 |  | 0 | 174497 | 995 | 144185 | 0 | 550569 | 1070 | 16765 | 23
2020-12-31 |  | 0 | 175220 | 723 | 144185 | 0 | 551362 | 793 | 16777 | 12
2021-01-01 |  | 0 | 175485 | 265 | 144185 | 0 | 551650 | 288 | 16784 | 7
2021-01-02 |  | 0 | 176031 | 546 | 144186 | 1 | 552256 | 606 | 16798 | 14
2021-01-03 |  | 0 | 176509 | 478 | 144194 | 8 | 552772 | 516 | 16811 | 13
2021-01-04 |  | 0 | 177449 | 940 | 144195 | 1 | 553802 | 1030 | 16827 | 16
2021-01-05 |  | 0 | 178442 | 993 | 144195 | 0 | 554890 | 1088 | 16845 | 18
2021-01-06 |  | 0 | 179407 | 965 | 144195 | 0 | 555959 | 1069 | 16877 | 32
2021-01-07 |  | 0 | 180361 | 954 | 144195 | 0 | 557006 | 1047 | 16898 | 21
2021-01-08 |  | 0 | 181203 | 842 | 144195 | 0 | 557909 | 903 | 16922 | 24
2021-01-09 |  | 0 | 181821 | 618 | 144195 | 0 | 558584 | 675 | 16940 | 18
2021-01-10 |  | 0 | 182409 | 588 | 144495 | 0 | 559215 | 631 | 16955 | 15
2021-01-11 |  | 0 | 183278 | 869 | 144495 | 0 | 560159 | 944 | 16979 | 24
2021-01-12 |  | 0 | 184204 | 926 | 144495 | 0 | 561162 | 1003 | 16999 | 20
2021-01-13 |  | 0 | 185211 | 1007 | 144495 | 0 | 562250 | 1088 | 17025 | 26
2021-01-14 |  | 0 | 186097 | 886 | 144195 | 0 | 563206 | 956 | 17050 | 25
2021-01-15 |  | 0 | 187035 | 938 | 144195 | 0 | 564219 | 1013 | 17083 | 33
2021-01-16 |  | 0 | 187827 | 792 | 144195 | 0 | 565088 | 869 | 17102 | 19
2021-01-17 |  | 0 | 188393 | 566 | 144195 | 0 | 565716 | 628 | 17118 | 16
2021-01-18 |  | 0 | 189272 | 879 | 144195 | 0 | 566660 | 944 | 17138 | 20
2021-01-19 |  | 0 | 190088 | 816 | 144202 | 7 | 567563 | 903 | 14162 | 24
2021-01-20 |  | 0 | 191084 | 996 | 144468 | 266 | 568375 | 812 | 17183 | 21
2021-01-21 |  | 0 | 192085 | 1001 | 144468 | 0 | 569461 | 1086 | 17208 | 25
2021-01-22 |  | 0 | 192984 | 899 | 144468 | 0 | 570449 | 988 | 17233 | 25
2021-01-23 |  | 0 | 193819 | 835 | 144468 | 0 | 571380 | 931 | 17258 | 25
2021-01-24 |  | 0 | 194232 | 413 | 144468 | 0 | 571838 | 458 | 17269 | 11
2021-01-25 |  | 0 | 195060 | 828 | 144468 | 0 | 572729 | 891 | 17288 | 49
2021-01-26 |  | 0 | 196118 | 1058 | 144468 | 0 | 573853 | 1124 | 17310 | 22
2021-01-27 |  | 0 | 197163 | 1045 | 144468 | 0 | 574974 | 1121 | 17330 | 20
2021-01-28 |  | 0 | 198308 | 1145 | 144468 | 0 | 576201 | 1227 | 17357 | 27
2021-01-29 |  | 0 | 199408 | 1100 | 144468 | 0 | 577361 | 1160 | 17392 | 35
2021-01-30 |  | 0 | 200178 | 770 | 144468 | 0 | 578163 | 802 | 17422 | 30
2021-01-31 |  | 0 | 200826 | 648 | 144468 | 0 | 578863 | 700 | 17438 | 16
2021-02-01 |  | 0 | 201797 | 971 | 144468 | 0 | 579877 | 1014 | 17469 | 31
2021-02-02 |  | 0 | 202720 | 923 | 144468 | 0 | 580864 | 987 | 17494 | 25
2021-02-03 |  | 0 | 203600 | 880 | 144468 | 0 | 581801 | 937 | 17518 | 24
2021-02-04 |  | 0 | 204612 | 1012 | 144468 | 0 | 582881 | 1080 | 17539 | 21
2021-02-05 |  | 0 | 205532 | 920 | 144468 | 0 | 583870 | 989 | 17554 | 15
2021-02-06 |  | 0 | 206402 | 870 | 144468 | 0 | 584807 | 937 | 17566 | 12
2021-02-07 |  | 0 | 206914 | 512 | 144468 | 0 | 585347 | 540 | 17578 | 12
2021-02-08 |  | 0 | 207697 | 783 | 144468 | 0 | 586163 | 816 | 17589 | 11
2021-02-09 |  | 0 | 208616 | 919 | 144468 | 0 | 587165 | 1002 | 17600 | 11
2021-02-10 |  | 0 | 209524 | 908 | 144468 | 0 | 589135 | 970 | 17615 | 15
2021-02-11 |  | 0 | 210474 | 950 | 144468 | 0 | 589151 | 1016 | 17629 | 14
2021-02-12 |  | 0 | 211458 | 984 | 144468 | 0 | 590215 | 1064 | 17645 | 16
2021-02-13 |  | 0 | 212426 | 968 | 144468 | 0 | 591241 | 1026 | 17662 | 17
2021-02-14 |  | 0 | 212966 | 540 | 144468 | 0 | 591809 | 568 | 17672 | 10
2021-02-15 |  | 0 | 213926 | 960 | 144468 | 0 | 182856 | 1047 | 17685 | 13
2021-02-16 |  | 0 | 214850 | 924 | 144468 | 0 | 593864 | 1008 | 17693 | 8
2021-02-17 |  | 0 | 215760 | 910 | 144468 | 0 | 594850 | 986 | 17693 | 3
2021-02-18 |  | 0 | 216630 | 870 | 144468 | 0 | 595792 | 942 | 17699 | 3
2021-02-19 |  | 0 | 217484 | 854 | 144468 | 0 | 596676 | 884 | 17729 | 30
2021-02-20 |  | 0 | 218334 | 850 | 144475 | 7 | 597566 | 890 | 17752 | 23
2021-02-21 |  | 0 | 218787 | 453 | 144475 | 0 | 598055 | 489 | 17762 | 10
2021-02-22 |  | 0 | 219644 | 857 | 144475 | 0 | 599000 | 945 | 17785 | 23
2021-02-23 |  | 0 | 220542 | 898 | 144475 | 0 | 599971 | 971 | 17806 | 21
2021-02-24 |  | 0 | 221404 | 862 | 144475 | 0 | 600913 | 942 | 17822 | 16
2021-02-25 |  | 0 | 222204 | 800 | 144475 | 0 | 601782 | 869 | 17855 | 33
2021-02-26 |  | 0 | 223032 | 828 | 144475 | 0 | 602678 | 896 | 17877 | 2238
2021-02-27 |  | 0 | 223883 | 851 | 144475 | 0 | 603595 | 917 | 17899 | 22
2021-02-28 |  | 0 | 224351 | 468 | 144475 | 0 | 604103 | 508 | 17910 | 11
2021-03-01 |  | 0 | 225281 | 930 | 144475 | 0 | 605107 | 944 | 17932 | 22
2021-03-02 |  | 0 | 226158 | 877 | 144475 | 0 | 606054 | 947 | 17951 | 19
2021-03-03 |  | 0 | 227103 | 945 | 144475 | 0 | 607104 | 1050 | 17978 | 27
2021-03-04 |  | 0 | 228066 | 964 | 144475 | 0 | 608139 | 1035 | 18002 | 24
2021-03-05 |  | 0 | 228788 | 721 | 144475 | 0 | 608911 | 772 | 18020 | 18
2021-03-06 |  | 0 | 229579 | 791 | 144475 | 0 | 609759 | 848 | 18044 | 24
2021-03-07 |  | 0 | 230178 | 599 | 144475 | 0 | 610409 | 650 | 18060 | 16
2021-03-08 |  | 0 | 231023 | 845 | 144475 | 0 | 611330 | 921 | 18079 | 19
2021-03-09 |  | 0 | 231950 | 927 | 144475 | 0 | 612321 | 991 | 18113 | 34
2021-03-10 |  | 0 | 232863 | 912 | 144475 | 0 | 613318 | 997 | 18137 | 24
2021-03-11 |  | 0 | 233793 | 930 | 144475 | 0 | 614308 | 990 | 18157 | 20
2021-03-12 |  | 0 | 234426 | 633 | 144475 | 0 | 614990 | 682 | 18171 | 14
2021-03-13 |  | 0 | 235100 | 674 | 144475 | 0 | 615714 | 724 | 18189 | 18
2021-03-14 |  | 0 | 235611 | 511 | 144475 | 0 | 616261 | 547 | 18203 | 14
2021-03-15 |  | 0 | 236452 | 841 | 144475 | 0 | 617171 | 910 | 18224 | 21
2021-03-16 |  | 0 | 237228 | 776 | 144475 | 0 | 618009 | 838 | 18241 | 17
2021-03-17 |  | 0 | 238100 | 872 | 144475 | 0 | 618939 | 930 | 18258 | 17
2021-03-18 |  | 0 | 239006 | 906 | 144475 | 0 | 619928 | 984 | 18276 | 18
2021-03-19 |  | 0 | 239769 | 763 | 144475 | 0 | 620756 | 828 | 18229 | 13
2021-03-20 |  | 0 | 240460 | 691 | 144475 | 0 | 621511 | 755 | 18302 | 26
2021-03-21 |  | 0 | 241016 | 556 | 144475 | 0 | 622097 | 586 | 18314 | 12
2021-03-22 |  | 0 | 241900 | 884 | 144475 | 0 | 623972 | 975 | 18332 | 18
2021-03-23 |  | 0 | 242813 | 913 | 144475 | 0 | 624067 | 995 | 18352 | 20
2021-03-24 |  | 0 | 243718 | 905 | 144475 | 0 | 625045 | 978 | 18372 | 20
2021-03-25 |  | 0 | 244559 | 841 | 144475 | 0 | 625940 | 895 | 18393 | 21
2021-03-26 |  | 0 | 245259 | 700 | 144475 | 0 | 626700 | 760 | 18416 | 23
2021-03-27 |  | 0 | 245932 | 673 | 144475 | 0 | 627425 | 725 | 18433 | 17
2021-03-28 |  | 0 | 246412 | 480 | 144475 | 0 | 627941 | 516 | 18443 | 10
2021-03-29 |  | 0 | 247207 | 795 | 144475 | 0 | 628808 | 867 | 18453 | 10
2021-03-30 |  | 0 | 248031 | 824 | 144475 | 0 | 629695 | 887 | 18470 | 17
2021-03-31 |  | 0 | 248937 | 906 | 144545 | 70 | 630597 | 902 | 18481 | 11
2021-04-01 |  | 0 | 249765 | 828 | 144624 | 79 | 631378 | 781 | 18503 | 25
2021-04-02 |  | 0 | 250768 | 1003 | 144761 | 137 | 632323 | 945 | 18535 | 32
2021-04-03 |  | 0 | 251571 | 803 | 144761 | 0 | 633183 | 860 | 18563 | 28
2021-04-04 |  | 0 | 252190 | 619 | 155761 | 0 | 633848 | 665 | 18573 | 10
2021-04-05 |  | 0 | 252934 | 744 | 144761 | 0 | 634632 | 784 | 18592 | 19
2021-04-06 |  | 0 | 253806 | 872 | 144761 | 0 | 635546 | 914 | 18611 | 19
2021-04-07 |  | 0 | 254767 | 961 | 144761 | 0 | 636595 | 1049 | 18621 | 19
2021-04-08 |  | 0 | 255659 | 892 | 144761 | 0 | 637540 | 945 | 18659 | 38
2021-04-09 |  | 0 | 256502 | 843 | 144761 | 0 | 638416 | 876 | 18671 | 12
2021-04-10 |  | 0 | 257141 | 639 | 144761 | 0 | 639106 | 690 | 18680 | 9
2021-04-11 |  | 0 | 257555 | 414 | 144761 | 0 | 639547 | 441 | 18695 | 15
2021-04-12 |  | 0 | 258424 | 869 | 144761 | 0 | 640478 | 931 | 18712 | 17
2021-04-13 |  | 0 | 259304 | 880 | 144761 | 0 | 641427 | 949 | 18726 | 14
2021-04-14 |  | 0 | 260247 | 943 | 144761 | 0 | 642438 | 1011 | 18734 | 8
2021-04-15 |  | 0 | 261259 | 1012 | 144761 | 0 | 643560 | 1122 | 18739 | 5
2021-04-16 |  | 0 | 261971 | 712 | 144761 | 0 | 644346 | 786 | 18742 | 3
2021-04-17 |  | 0 | 262704 | 733 | 144761 | 0 | 645131 | 785 | 18748 | 6
2021-04-18 |  | 0 | 263302 | 598 | 144761 | 0 | 645760 | 629 | 18771 | 23
2021-04-19 |  | 0 | 264184 | 881 | 144761 | 0 | 646693 | 933 | 18800 | 29
2021-04-20 |  | 0 | 265040 | 856 | 144761 | 0 | 647612 | 919 | 18829 | 29
2021-04-21 |  | 0 | 265998 | 958 | 144761 | 0 | 648641 | 1029 | 18859 | 30
2021-04-22 |  | 0 | 266898 | 900 | 144761 | 0 | 649598 | 957 | 18876 | 17
2021-04-23 |  | 0 | 267757 | 859 | 144761 | 0 | 650506 | 908 | 18905 | 29
2021-04-24 |  | 0 | 268333 | 576 | 144761 | 0 | 651125 | 619 | 18941 | 36
2021-04-25 |  | 0 | 268852 | 519 | 144761 | 0 | 651687 | 562 | 18956 | 15
2021-04-26 |  | 0 | 269512 | 660 | 144761 | 0 | 652413 | 726 | 18974 | 18
2021-04-27 |  | 0 | 270439 | 927 | 144761 | 0 | 653415 | 1102 | 18988 | 14
2021-04-28 |  | 0 | 271333 | 894 | 144761 | 0 | 654378 | 963 | 19004 | 27
2021-04-29 |  | 0 | 272175 | 842 | 144761 | 0 | 655301 | 923 | 19016 | 12
2021-04-30 |  | 0 | 272883 | 708 | 144761 | 0 | 656056 | 755 | 19027 | 11
2021-05-01 |  | 0 | 273672 | 789 | 144761 | 0 | 656896 | 840 | 19037 | 10
2021-05-02 |  | 0 | 274255 | 583 | 144761 | 0 | 657505 | 609 | 19046 | 9
2021-05-03 |  | 0 | 275228 | 973 | 144761 | 0 | 658529 | 1024 | 19053 | 7
2021-05-04 |  | 0 | 276096 | 868 | 144761 | 0 | 659448 | 919 | 19061 | 8
2021-05-05 |  | 0 | 276944 | 848 | 144761 | 0 | 660342 | 894 | 19070 | 9
2021-05-06 |  | 0 | 277902 | 958 | 144761 | 0 | 661357 | 1015 | 19083 | 13
2021-05-07 |  | 0 | 278497 | 595 | 144761 | 0 | 661991 | 634 | 19095 | 12
2021-05-08 |  | 0 | 279130 | 633 | 144761 | 0 | 662676 | 685 | 19106 | 11
2021-05-09 |  | 0 | 279592 | 462 | 144761 | 0 | 663177 | 501 | 19115 | 9
2021-05-10 |  | 0 | 280457 | 865 | 144761 | 0 | 664108 | 931 | 19172 | 57
2021-05-11 |  | 0 | 281435 | 978 | 144761 | 0 | 665176 | 1068 | 19179 | 7
2021-05-12 |  | 0 | 282355 | 920 | 144761 | 0 | 666159 | 983 | 19191 | 12
2021-05-13 |  | 0 | 283154 | 799 | 144761 | 0' | 667004 | 845 | 19207 | 16
2021-05-14 |  | 0 | 283969 | 815 | 144761 | 0 | 667867 | 863 | 19234 | 27
2021-05-15 |  | 0 | 284563 | 594 | 144761 | 0 | 668507 | 640 | 19247 | 13
2021-05-16 |  | 0 | 284939 | 371 | 144761 | 0 | 668906 | 399 | 19254 | 7
2021-05-17 |  | 0 | 285572 | 638 | 144761 | 0 | 669643 | 737 | 19280 | 26
2021-05-18 |  | 0 | 286262 | 690 | 144761 | 0 | 670422 | 779 | 19300 | 20
2021-05-19 |  | 0 | 287176 | 914 | 144761 | 0 | 671426 | 1004 | 19312 | 12
2021-05-20 |  | 0 | 288294 | 1118 | 144761 | 0 | 672628 | 1202 | 19325 | 13
2021-05-21 |  | 0 | 289031 | 737 | 144761 | 0 | 673428 | 800 | 19343 | 19
2021-05-22 |  | 0 | 289677 | 646 | 144761 | 0 | 674125 | 697 | 19363 | 20
2021-05-23 |  | 0 | 290017 | 340 | 144761 | 0 | 674489 | 364 | 19381 | 18
2021-05-24 |  | 0 | 290885 | 868 | 144761 | 0 | 675411 | 922 | 19405 | 24
2021-05-25 |  | 0 | 291698 | 813 | 144761 | 0 | 676281 | 870 | 19430 | 24
2021-05-26 |  | 0 | 292672 | 974 | 144761 | 0 | 677324 | 1043 | 19440 | 10
2021-05-27 |  | 0 | 293604 | 932 | 144761 | 0 | 678351 | 1027 | 19474 | 35
2021-05-28 |  | 0 | 294326 | 722 | 144761 | 0 | 679139 | 788 | 19492 | 18
2021-05-29 |  | 0 | 294971 | 645 | 144761 | 0 | 679847 | 708 | 19503 | 11
2021-05-30 |  | 0 | 295304 | 333 | 144761 | 0 | 680213 | 366 | 19507 | 4
2021-05-31 |  | 0 | 296383 | 1079 | 144761 | 0 | 681339 | 1126 | 19524 | 17
2021-06-01 |  | 0 | 297369 | 986 | 144761 | 0 | 682467 | 1128 | 19542 | 18
2021-06-02 |  | 0 | 298190 | 821 | 144761 | 0 | 683360 | 893 | 19553 | 11
2021-06-03 |  | 0 | 299190 | 1000 | 144761 | 0 | 684472 | 1112 | 19562 | 9
2021-06-04 |  | 0 | 300108 | 918 | 144761 | 0 | 685479 | 1007 | 19575 | 13
2021-06-05 |  | 0 | 300830 | 722 | 144761 | 0 | 686267 | 788 | 19575 | 0
2021-06-06 |  | 0 | 301353 | 523 | 144761 | 0 | 686830 | 563 | 19582 | 7
2021-06-07 |  | 0 | 302108 | 755 | 144761 | 0 | 687642 | 812 | 19695 | 14
2021-06-08 |  | 0 | 303145 | 1037 | 144761 | 0 | 688772 | 1130 | 19607 | 11
2021-06-09 |  | 0 | 304036 | 891 | 144761 | 0 | 689730 | 958 | 19626 | 19
2021-06-10 |  | 0 | 304852 | 816 | 144761 | 0 | 690597 | 867 | 19649 | 23
2021-06-11 |  | 0 | 305700 | 848 | 144761 | 0 | 691511 | 914 | 19675 | 26
2021-06-12 |  | 0 | 306478 | 778 | 144761 | 0 | 692344 | 833 | 19699 | 24
2021-06-13 |  | 0 | 307040 | 562 | 144761 | 0 | 692941 | 597 | 19715 | 16
2021-06-14 |  | 0 | 307796 | 756 | 144761 | 0 | 693755 | 814 | 19721 | 6
2021-06-15 |  | 0 | 308757 | 961 | 144761 | 0 | 694775 | 1020 | 19721 | 0
2021-06-16 |  | 0 | 309683 | 926 | 144761 | 0 | 695752 | 977 | 19787 | 66
2021-06-17 |  | 0 | 310545 | 863 | 144761 | 0 | 696685 | 933 | 19809 | 22
2021-06-18 |  | 0 | 311339 | 794 | 144761 | 0 | 697546 | 861 | 19831 | 22
2021-06-19 |  | 0 | 312018 | 679 | 144761 | 0 | 698267 | 721 | 19852 | 21
2021-06-20 |  | 0 | 312387 | 369 | 144761 | 0 | 698656 | 389 | 19860 | 8
2021-06-21 |  | 0 | 313326 | 939 | 144761 | 0 | 699650 | 994 | 19875 | 15
2021-06-22 |  | 0 | 314198 | 872 | 144761 | 0 | 700590 | 640 | 19899 | 24
2021-06-23 |  | 0 | 315040 | 842 | 144761 | 0 | 701494 | 904 | 19914 | 15
2021-06-24 |  | 0 | 315853 | 813 | 144761 | 0 | 702340 | 846 | 19931 | 17
2021-06-25 |  | 0 | 316737 | 884 | 144761 | 0 | 703288 | 948 | 19941 | 10
2021-06-26 |  | 0 | 317493 | 756 | 144761 | 0 | 704087 | 799 | 19952 | 11
2021-06-27 |  | 0 | 317889 | 396 | 144761 | 0 | 704479 | 392 | 19957 | 5
2021-06-28 |  | 0 | 318566 | 677 | 144761 | 0 | 705204 | 725 | 19963 | 6
2021-06-29 |  | 0 | 319499 | 933 | 144761 | 0 | 706199 | 995 | 19968 | 5
2021-06-30 |  | 0
2021-07-01 |  | 0
2021-07-02 |  | 0
2021-07-03 |  | 0
2021-07-04 |  | 0
2021-07-05 |  | 0
2021-07-06 |  | 0
2021-07-07 |  | 0
2021-07-08 |  | 0
2021-07-09 |  | 0
2021-07-10 |  | 0
2021-07-11 |  | 0
2021-07-12 |  | 0
2021-07-13 |  | 0
2021-07-14 |  | 0
2021-07-15 |  | 0
2021-07-16 |  | 0
2021-07-17 |  | 0
2021-07-18 |  | 0
2021-07-19 |  | 0
2021-07-20 |  | 0
2021-07-21 |  | 0
2021-07-22 |  | 0
2021-07-23 |  | 0
2021-07-24 |  | 0
2021-07-25 |  | 0
2021-07-26 |  | 0
2021-07-27 |  | 0
2021-07-28 |  | 0
2021-07-29 |  | 0
2021-07-30 |  | 0
2021-07-31 |  | 0
2021-08-01 |  | 0
2021-08-02 |  | 0
2021-08-03 |  | 0
2021-08-04 |  | 0
2021-08-05 |  | 0
2021-08-06 |  | 0
2021-08-07 |  | 0
2021-08-08 |  | 0
2021-08-09 |  | 0
2021-08-10 |  | 0
2021-08-11 |  | 0
2021-08-12 |  | 0
2021-08-13 |  | 0
2021-08-14 |  | 0
2021-08-15 |  | 0
2021-08-16 |  | 0
2021-08-17 |  | 0
2021-08-18 |  | 0
2021-08-19 |  | 0
2021-08-20 |  | 0
2021-08-21 |  | 0
2021-08-22 |  | 0
2021-08-23 |  | 0
2021-08-24 |  | 0
2021-08-25 |  | 0
2021-08-26 |  | 0
2021-08-27 |  | 0
2021-08-28 |  | 0
2021-08-29 |  | 0
2021-08-30 |  | 0
2021-08-31 |  | 0
2021-09-01 |  | 0
2021-09-02 |  | 0
2021-09-03 |  | 0
2021-09-04 |  | 0
2021-09-05 |  | 0
2021-09-06 |  | 0
2021-09-07 |  | 0
2021-09-08 |  | 0
2021-09-09 |  | 0
2021-09-10 |  | 0
2021-09-11 |  | 0
2021-09-12 |  | 0
2021-09-13 |  | 0
2021-09-14 |  | 0
2021-09-15 |  | 0
2021-09-16 |  | 0
2021-09-17 |  | 0
2021-09-18 |  | 0
2021-09-19 |  | 0
2021-09-20 |  | 0
2021-09-21 |  | 0
2021-09-22 |  | 0
2021-09-23 |  | 0
2021-09-24 |  | 0
2021-09-25 |  | 0
2021-09-26 |  | 0
2021-09-27 |  | 0
2021-09-28 |  | 0
2021-09-29 |  | 0
2021-09-30 |  | 0
2021-10-01 |  | 0
2021-10-02 |  | 0
2021-10-03 |  | 0
2021-10-04 |  | 0
2021-10-05 |  | 0
2021-10-06 |  | 0
2021-10-07 |  | 0
2021-10-08 |  | 0
120

## 2.-LABORATORIO
| SURLAT |  | AFLUENTE | [12 empty] | EFLUENTE (Alcantarillado) | [12 empty] | EFLUENTE (Río) | [20 empty] | LODOS
|  |  | Volumen ecualizador mt3 | Flujo | DQO Afluente | Afluente DQO Total (mg/l) | Afluente DQO Soluble (mg/l) | DBO | Carga Afluente KgDBO/Día) | Turbidez | SST | SST | pH | pH | EQUIVALENTE LACTEO LITROS DE LECHE (1Kg DBO=8,33 lt leche) | Flujo m3/día | SST Salida DAF (máximo) | Efluente DQO Total (mg/l) | Efluente DQO Soluble (mg/l) | DBO <700* | Carga Efluente Día (kgDBO/día) | Turbiedad | SST Descarga Final | pH | pH | Temp. Max. Día | % de Efciencia Remoción de DQO DAF | % de Efciencia Remoción de SST DAF | Flujo m3/día | Efluente DQO Total (mg/l) | Efluente DQO Soluble (mg/l) | DBO <300* | Carga Efluente Día (kgDBO/día) | Turbiedad | SST Descarga Final | SST | pH | pH | Temp. Max. Día | Cloración Máxima ( salida tanque clorador) < 2ppm | Cloración Mímima ( salida tanque clorador) >0.2 ppm | Decloración Máxima ( Cámara muestreo a río) | Decloración Mínima ( Cámara muestreo a río) | Totalizador retorno pozo | Cloruro Férrico (mt) | Acido Sulfúrico (mt) | Hipoclorito de sodio (mt) | Polimero (Sacos) |  | DESPACHADO A RILESUR (Kg.) | OBSERVACIONES
| dia | fecha |  | (m3/d) | Puntual eventos (mg/l) |  |  | mg/l |  | FAU | (mg/l) | Horno | Min | Max |  |  | mg/l |  |  | mg/l |  | FAU | < a 600 mg/l | 5,5 Min.Día | 9,0 Max. Día | < a 35ºC | [5 empty] | mg/l |  | FAU | < a 600 mg/l | Horno g/l | 5,5 Min.Día | 9,0 Max. Día | < a 35ºC
| Mié | 2017-02-01 | 0 | 798.1 |  | 3460 | 0 | 1730 | 1380.713 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11501.3393 | 798.1 |  | 2420 | 0 | 1210 | 965.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 30.0578 | 0 | [21 empty] | 0
| Jue | 2017-02-02 | 0 | 745.3 |  | 2100 | 0 | 1050 | 782.565 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6518.7665 | 745.3 |  | 1400 | 0 | 700 | 521.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 33.3333 | 0 | [21 empty] | 0
| Vie | 2017-02-03 | 0 | 791.8 |  | 1600 | 0 | 800 | 633.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5276.5552 | 791.8 |  | 750 | 0 | 375 | 296.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 53.125 | 0 | [21 empty] | 0
| Sáb | 2017-02-04 | 0 | 722.2 |  | 1350 | 0 | 675 | 487.485 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4060.7501 | 722.2 |  | 700 | 0 | 350 | 252.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 48.1481 | 0 | [21 empty] | 0
| Dom | 2017-02-05 | 0 | 527.7 |  | 1650 | 0 | 825 | 435.3525 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3626.4863 | 527.7 |  | 970 | 0 | 485 | 255.9345 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 41.2121 | 0 | [21 empty] | 0
| Lun | 2017-02-06 | 0 | 739 |  | 1650 | 0 | 825 | 609.675 | 0 | 0 |  | 10.49 | 11.76 | 5078.5927 | 739 |  | 998 | 0 | 499 | 368.761 | 0 | 0 | 6.31 | 8.2 | - | 39.5152 | 0 | [21 empty] | 0
| Mar | 2017-02-07 | 0 | 663 |  | 4080 | 0 | 2040 | 1352.52 | 0 | 0 |  | 6.14 | 11.76 | 11266.4916 | 663 |  | 1920 | 0 | 960 | 636.48 | 0 | 0 | 6.39 | 8.74 | - | 52.9412 | 0 | [21 empty] | 9320
| Mié | 2017-02-08 | 0 | 826 |  | 2800 | 0 | 1400 | 1156.4 | 0 | 0 |  | 3.44 | 11 | 9632.812 | 826 |  | 1300 | 0 | 650 | 536.9 | 0 | 0 | 6.1 | 7.8 | - | 53.5714 | 0 | [21 empty] | 0
| Jue | 2017-02-09 | 0 | 904 |  | 2100 | 0 | 1050 | 949.2 | 0 | 0 |  | 3.1 | 11.05 | 7906.836 | 904 |  | 1090 | 0 | 545 | 492.68 | 0 | 0 | 6.1 | 8.17 | - | 48.0952 | 0 | [21 empty] | 0
| Vie | 2017-02-10 | 0 | 922 |  | 2350 | 0 | 1175 | 1083.35 | 0 | 0 |  | 7.18 | 11.42 | 9024.3055 | 922 |  | 850 | 0 | 425 | 391.85 | 0 | 0 | 5.89 | 8.36 | - | 63.8298 | 0 | [21 empty] | 0
| Sáb | 2017-02-11 | 0 | 867.2 |  | 1690 | 0 | 845 | 732.784 | 0 | 0 |  | 10.79 | 11.71 | 6104.0907 | 867.2 |  | 710 | 0 | 355 | 307.856 | 0 | 0 | 6.41 | 8.6 | - | 57.9882 | 0 | [21 empty] | 0
| Dom | 2017-02-12 | 0 | 557.2 |  | 1850 | 0 | 925 | 515.41 | 0 | 0 |  | 9.76 | 12.2 | 4293.3653 | 557.2 |  | 850 | 0 | 425 | 236.81 | 0 | 0 | 6.01 | 8.31 | - | 54.0541 | 0 | [21 empty] | 0
| Lun | 2017-02-13 | 0 | 791.1 |  | 1550 | 0 | 775 | 613.1025 | 0 | 0 |  | 8.03 | 11.49 | 5107.1438 | 791.1 |  | 680 | 0 | 340 | 268.974 | 0 | 0 | 6.39 | 8.4 | - | 56.129 | 0 | [21 empty] | 11550
| Mar | 2017-02-14 | 0 | 714.1 |  | 1610 | 0 | 805 | 574.8505 | 0 | 0 |  | 7.03 | 11.26 | 4788.5047 | 714.1 |  | 570 | 0 | 285 | 203.5185 | 0 | 0 | 6.4 | 8.9 | - | 64.5963 | 0 | [21 empty] | 0
| Mié | 2017-02-15 | 0 | 812.4 |  | 1610 | 0 | 805 | 653.982 | 0 | 0 |  | 4.7 | 8.42 | 5447.6701 | 812.4 |  | 1100 | 0 | 550 | 446.82 | 0 | 0 | 6.14 | 8.42 | - | 31.677 | 0 | [21 empty] | 0
| Jue | 2017-02-16 | 0 | 953.7 |  | 1600 | 0 | 800 | 762.96 | 0 | 0 |  | 4.31 | 11.26 | 6355.4568 | 953.7 |  | 750 | 0 | 375 | 357.6375 | 0 | 0 | 5.6 | 7.45 | - | 53.125 | 0 | [21 empty] | 7450
| Vie | 2017-02-17 | 0 | 830.5 |  | 2150 | 0 | 1075 | 892.7875 | 0 | 0 |  | 7.31 | 10.56 | 7436.9199 | 830.5 |  | 950 | 0 | 475 | 394.4875 | 0 | 0 | 6.06 | 7.5 | - | 55.814 | 0 | [21 empty] | 0
| Sáb | 2017-02-18 | 0 | 898.6 |  | 1850 | 0 | 925 | 831.205 | 0 | 0 |  | 7.66 | 10.89 | 6923.9376 | 898.6 |  | 600 | 0 | 300 | 269.58 | 0 | 0 | 6.24 | 7.96 | - | 67.5676 | 0 | [21 empty] | 0
| Dom | 2017-02-19 | 0 | 448.2 |  | 1610 | 0 | 805 | 360.801 | 0 | 0 |  | 8.39 | 11.1 | 3005.4723 | 448.2 |  | 1100 | 0 | 550 | 246.51 | 0 | 0 | 6.01 | 8.01 | - | 31.677 | 0 | [21 empty] | 0
| Lun | 2017-02-20 | 0 | 750.6 |  | 1600 | 0 | 800 | 600.48 | 0 | 0 |  | 6.41 | 11.35 | 5001.9984 | 750.6 |  | 900 | 0 | 450 | 337.77 | 0 | 0 | 5.51 | 6.95 | - | 43.75 | 0 | [21 empty] | 12520
| Mar | 2017-02-21 | 0 | 756.4 |  | 1790 | 700 | 895 | 676.978 | 0 | 0 |  | 5.4 | 11.32 | 5639.2267 | 756.4 |  | 620 | 450 | 310 | 234.484 | 0 | 0 | 5.59 | 8.49 | - | 65.3631 | 0 | [21 empty] | 0
, | Mié | 2017-02-22 | 0 | 851.8 |  | 1320 | 0 | 660 | 562.188 | 216 | 218 |  | 5.6 | 11.55 | 4683.026 | 851.8 |  | 730 | 0 | 365 | 310.907 | 185 | 180 | 5.66 | 8.08 | 32.4 | 44.697 | 17.4312 | [21 empty] | 0
| Jue | 2017-02-23 | 0 | 813.4 |  | 2000 | 1620 | 1000 | 813.4 | 411 | 415 |  | 7.31 | 11.34 | 6775.622 | 813.4 |  | 390 | 220 | 195 | 158.613 | 141 | 122 | 5.97 | 8.41 | 30 | 80.5 | 70.6024 | [21 empty] | 0
| Vie | 2017-02-24 | 0 | 723 |  | 2420 | 1900 | 1210 | 874.83 | 549 | 496 |  | 9.41 | 11.76 | 7287.3339 | 723 |  | 850 | 550 | 425 | 307.275 | 115 | 109 | 5.87 | 7.81 | 31 | 64.876 | 78.0242 | [21 empty] | 11930
| Sáb | 2017-02-25 | 0 | 617 |  | 2240 | 1650 | 1120 | 691.04 | 631 | 606 |  | 8.71 | 11.49 | 5756.3632 | 617 |  | 820 | 390 | 410 | 252.97 | 109 | 117 | 5.66 | 8.2 | 32 | 63.3929 | 80.6931 | [21 empty] | 0
| Dom | 2017-02-26 | 0 | 313 |  | 1810 | 1320 | 905 | 283.265 | 507 | 523 |  | 5.5 | 11.48 | 2359.5974 | 313 |  | 860 | 560 | 430 | 134.59 | 94 | 100 | 5.58 | 8.34 | 31.9 | 52.4862 | 80.8795 | [21 empty] | 0
| Lun | 2017-02-27 | 0 | 621.5 |  | 1970 | 1120 | 985 | 612.1775 | 320 | 312 |  | 5.5 | 11.9 | 5099.4386 | 621.5 |  | 800 | 660 | 400 | 248.6 | 170 | 166 | 5.86 | 8.95 | 31.5 | 59.3909 | 46.7949 | [21 empty] | 0
| Mar | 2017-02-28 | 0 | 864.9 |  | 1910 | 1340 | 955 | 825.9795 | 391 | 420 |  | 5.6 | 11.9 | 6880.4092 | 864.9 |  | 780 | 660 | 390 | 337.311 | 245 | 253 | 6.1 | 8.97 | 31 | 59.1623 | 39.7619 | [21 empty] | 0
| Mié | 2017-03-01 | 0 | 740.5 |  | 2190 | 1790 | 1095 | 810.8475 | 297 | 292 |  | 9.62 | 11.31 | 6754.3597 | 740.5 |  | 930 | 330 | 465 | 344.3325 | 192 | 174 | 6.03 | 8.45 | 30 | 57.5342 | 40.411 | [21 empty] | 0
| Jue | 2017-03-02 | 0 | 651.6 |  | 2690 | 2240 | 1345 | 876.402 | 289 | 287 |  | 8.5 | 11.51 | 7300.4287 | 651.6 |  | 860 | 610 | 430 | 280.188 | 219 | 217 | 6.75 | 8.69 | 29 | 68.0297 | 24.3902 | [21 empty] | 0
| Vie | 2017-03-03 | 0 | 673.4 |  | 2800 | 2350 | 1400 | 942.76 | 488 | 516 |  | 9.61 | 11.31 | 7853.1908 | 673 |  | 1350 | 980 | 675 | 454.275 | 285 | 251 | 6.1 | 8.91 | 28 | 51.8144 | 51.3566 | [21 empty] | 0
| Sáb | 2017-03-04 | 0 | 598.8 |  | 1960 | 930 | 980 | 586.824 | 360 | 310 |  | 6.05 | 11.05 | 4888.2439 | 598.8 |  | 680 | 390 | 340 | 203.592 | 178 | 155 | 5.58 | 7.75 | 30.6 | 65.3061 | 50 | [21 empty] | 0
| Dom | 2017-03-05 | 0 | 319 |  | 1250 | 750 | 625 | 199.375 | 330 | 300 |  | 6.12 | 11.36 | 1660.7938 | 319 |  | 900 | 550 | 450 | 143.55 | 171 | 188 | 7.1 | 7.5 | 30.5 | 28 | 37.3333 | [21 empty] | 0
| Lun | 2017-03-06 | 0 | 738 |  | 2800 | 770 | 1400 | 1033.2 | 450 | 500 |  | 6.1 | 11.89 | 8606.556 | 738 |  | 310 | 700 | 155 | 114.39 | 250 | 261 | 5.74 | 8.99 | 35 | 88.9286 | 47.8 | [21 empty] | 7280
| Mar | 2017-03-07 | 0 | 768.4 |  | 1100 | 860 | 550 | 422.62 | 479 | 511 |  | 5.2 | 11.46 | 3520.4246 | 768.4 |  | 310 | 360 | 155 | 119.102 | 189 | 212 | 6.22 | 7.91 | 33 | 71.8182 | 58.5127 | [21 empty] | 0
| Mié | 2017-03-08 | 0 | 980.5 |  | 1690 | 230 | 845 | 828.5225 | 284 | 284 |  | 9.71 | 11.81 | 6901.5924 | 980.5 |  | 1000 | 283 | 500 | 490.25 | 186 | 191 | 6.28 | 8.86 | 31 | 40.8284 | 32.7465 | [21 empty] | 0
| Jue | 2017-03-09 | 0 | 756.9 |  | 1980 | 260 | 990 | 749.331 | 461 | 476 |  | 8.39 | 11.47 | 6241.9272 | 756.9 |  | 750 | 270 | 375 | 283.8375 | 147 | 166 | 6.01 | 8.22 | 28 | 62.1212 | 65.1261 | [21 empty] | 0
| Vie | 2017-03-10 | 0 | 750.2 |  | 2020 | 800 | 1010 | 757.702 | 430 | 487 |  | 5.9 | 11.61 | 6311.6577 | 750.2 |  | 580 | 780 | 290 | 217.558 | 150 | 163 | 6.24 | 8.37 | 33 | 71.2871 | 66.5298 | [21 empty] | 0
| Sáb | 2017-03-11 | 0 | 733 |  | 1590 | 790 | 795 | 582.735 | 545 | 580 |  | 6 | 11.5 | 4854.1826 | 733 |  | 960 | 790 | 480 | 351.84 | 295 | 290 | 5.75 | 7.45 | 33 | 39.6226 | 50 | [21 empty] | 0
| Dom | 2017-03-12 | 0 | 461.2 |  | 1350 | 980 | 675 | 311.31 | 532 | 614 |  | 5.4 | 12.3 | 2593.2123 | 461.2 |  | 550 | 320 | 275 | 126.83 | 129 | 175 | 6 | 7.58 | 31 | 59.2593 | 71.4984 | [21 empty] | 0
| Lun | 2017-03-13 | 0 | 788.3 |  | 1950 | 1560 | 975 | 768.5925 | 324 | 337 |  | 9.06 | 11.42 | 6402.3755 | 788.3 |  | 950 | 680 | 475 | 374.4425 | 108 | 110 | 6.3 | 7.88 | 29 | 51.2821 | 67.3591 | [21 empty] | 0
| Mar | 2017-03-14 | 0 | 801.5 |  | 1800 | 1680 | 900 | 721.35 | 321 | 329 |  | 8.93 | 11.4 | 6008.8455 | 801.5 |  | 520 | 430 | 260 | 208.39 | 168 | 216 | 6.01 | 7.56 | 31 | 71.1111 | 34.3465 | [21 empty] | 14890
| Mié | 2017-03-15 | 0 | 893.3 |  | 2190 | 1650 | 1095 | 978.1635 | 680 | 762 |  | 8.36 | 11.39 | 8148.102 | 893.3 |  | 880 | 560 | 440 | 393.052 | 179 | 154 | 5.81 | 7.74 | 31 | 59.8174 | 79.79 | [21 empty] | 0
| Jue | 2017-03-16 | 0 | 884.4 |  | 1950 | 700 | 975 | 862.29 | 587 | 691 |  | 6.8 | 11.98 | 7182.8757 | 884.4 |  | 796 | 500 | 398 | 351.9912 | 170 | 164 | 5.92 | 8.95 | 34.9 | 59.1795 | 76.2663 | [21 empty] | 0
| Vie | 2017-03-17 | 0 | 698.3 |  | 1980 | 611 | 990 | 691.317 | 625 | 751 |  | 6.6 | 11.44 | 5758.6706 | 698.3 |  | 788 | 620 | 394 | 275.1302 | 189 | 179 | 5.75 | 8.9 | 33.4 | 60.202 | 76.1651 | [21 empty] | 0
| Sáb | 2017-03-18 | 0 | 470 |  | 3060 | 240 | 1530 | 719.1 | 698 | 675 |  | 6.01 | 11.48 | 5990.103 | 470 |  | 1840 | 370 | 920 | 432.4 | 215 | 198 | 5.84 | 8.8 | 31 | 39.8693 | 70.6667 | [21 empty] | 0
| Dom | 2017-03-19 | 0 | 333 |  | 2000 | 828 | 1000 | 333 | 316 | 336 |  | 7.61 | 11.36 | 2773.89 | 333 |  | 650 | 510 | 325 | 108.225 | 187 | 192 | 6 | 8.88 | 35 | 67.5 | 42.8571 | [21 empty] | 0
| Lun | 2017-03-20 | 0 | 690.1 |  | 3520 | 1510 | 1760 | 1214.576 | 359 | 382 |  | 7.69 | 11.39 | 10117.4181 | 690.1 |  | 1510 | 520 | 755 | 521.0255 | 161 | 199 | 6.39 | 8 | 31 | 57.1023 | 47.9058 | [21 empty] | 10590
| Mar | 2017-03-21 | 0 | 724.3 |  | 4100 | 1990 | 2050 | 1484.815 | 379 | 396 |  | 8.16 | 11.45 | 12368.509 | 724.3 |  | 1350 | 790 | 675 | 488.9025 | 193 | 200 | 6.06 | 8.91 | 34 | 67.0732 | 49.4949 | [21 empty] | 0
| Mié | 2017-03-22 | 0 | 802.4 |  | 1480 | 800 | 740 | 593.776 | 369 | 395 |  | 5.6 | 11.46 | 4946.1541 | 802.4 |  | 820 | 500 | 410 | 328.984 | 178 | 190 | 6.5 | 7.9 | 34 | 44.5946 | 51.8987 | [21 empty] | 0
| Jue | 2017-03-23 | 0 | 824.7 |  | 3410 | 1040 | 1705 | 1406.1135 | 640 | 520 |  | 5.5 | 11.42 | 11712.9255 | 824.7 |  | 1300 | 910 | 650 | 536.055 | 181 | 175 | 5.55 | 8.3 | 33.1 | 61.8768 | 66.3462 | [21 empty] | 0
| Vie | 2017-03-24 | x | 715.6 |  | 3950 | 2490 | 1975 | 1413.31 | 533 | 584 |  | 4.7 | 11.54 | 11772.8723 | 715.6 |  | 1290 | 740 | 645 | 461.562 | 216 | 181 | 6.31 | 8.69 | 31 | 67.3418 | 69.0068 | [21 empty] | 0
| Sáb | 2017-03-25 | 0 | 524 |  | 2350 | 1050 | 1175 | 615.7 | 441 | 467 |  | 8.24 | 11.62 | 5128.781 | 524 |  | 710 | 350 | 355 | 186.02 | 233 | 229 | 6.39 | 8.33 | 30 | 69.7872 | 50.9636 | [21 empty] | 8120
| Dom | 2017-03-26 | 0 | 405.6 |  | 1210 | 830 | 605 | 245.388 | 202 | 219 |  | 7.28 | 11.51 | 2044.082 | 405.6 |  | 550 | 350 | 275 | 111.54 | 175 | 178 | 5.86 | 8.53 | 24 | 54.5455 | 18.7215 | [21 empty] | 0
| Lun | 2017-03-27 | 0 | 718.8 |  | 2820 | 1050 | 1410 | 1013.508 | 506 | 573 |  | 9.51 | 11.43 | 8442.5216 | 718.8 |  | 1250 | 900 | 625 | 449.25 | 168 | 172 | 5.79 | 7.84 | 29 | 55.6738 | 69.9825 | [21 empty] | 0
| Mar | 2017-03-28 | 0 | 853.5 |  | 1570 | 1260 | 785 | 669.9975 | 398 | 410 |  | 4.17 | 11.98 | 5581.0792 | 853.5 |  | 830 | 720 | 415 | 354.2025 | 98 | 110 | 5.61 | 8.3 | 34.9 | 47.1338 | 73.1707 | [21 empty] | 0
| Mié | 2017-03-29 | 0 | 759.9 |  | 1310 | 710 | 655 | 497.7345 | 582 | 650 |  | 5.1 | 11.39 | 4146.1284 | 759.9 |  | 680 | 460 | 340 | 258.366 | 198 | 220 | 6.07 | 8.5 | 30.9 | 48.0916 | 66.1538 | [21 empty] | 8030
| Jue | 2017-03-30 | 0 | 874 |  | 1840 | 1200 | 920 | 804.08 | 443 | 442 |  | 8.2 | 11.52 | 6697.9864 | 874 |  | 1200 | 800 | 600 | 524.4 | 237 | 228 | 6.04 | 8.88 | 37 | 34.7826 | 48.4163 | [21 empty] | 0
| Vie | 2017-03-31 | 0 | 790.6 |  | 2310 | 1630 | 1155 | 913.143 | 530 | 634 |  | 7.8 | 12.39 | 7606.4812 | 790.6 |  | 950 | 450 | 475 | 375.535 | 186 | 202 | 6.04 | 8.25 | 36 | 58.8745 | 68.1388 | [21 empty] | 0
| Sáb | 2017-04-01 | 0 | 710.4 |  | 2530 | 1720 | 1265 | 898.656 | 586 | 690 |  | 7.66 | 11.8 | 7485.8045 | 710.4 |  | 890 | 560 | 445 | 316.128 | 198 | 215 | 5.55 | 7.88 | 30 | 64.8221 | 68.8406 | [21 empty] | 0
| Dom | 2017-04-02 | 0 | 396.3 |  | 1380 | 1050 | 690 | 273.447 | 464 | 506 |  | 9.76 | 12.09 | 2277.8135 | 396.3 |  | 950 | 750 | 475 | 188.2425 | 154 | 138 | 6 | 8.49 | 32 | 31.1594 | 72.7273 | [21 empty] | 0
| Lun | 2017-04-03 | 0 | 611.5 |  | 1820 | 810 | 910 | 556.465 | 480 | 520 |  | 5.5 | 11.7 | 4635.3535 | 611.5 |  | 1120 | 590 | 560 | 342.44 | 245 | 264 | 6.02 | 7.36 | 29.8 | 38.4615 | 49.2308 | [21 empty] | 0
| Mar | 2017-04-04 | 0 | 656.5 |  | 1540 | 760 | 770 | 505.505 | 532 | 601 |  | 4.7 | 11.84 | 4210.8566 | 656.5 |  | 910 | 270 | 455 | 298.7075 | 179 | 186 | 5.78 | 7.52 | 29.8 | 40.9091 | 69.0516 | [21 empty] | 0
| Mié | 2017-04-05 | 0 | 812.4 |  | 3500 | 2140 | 1750 | 1421.7 | 601 | 576 |  | 5 | 11.36 | 11842.761 | 812.4 |  | 1130 | 630 | 565 | 459.006 | 198 | 222 | 5.53 | 7.8 | 35 | 67.7143 | 61.4583 | [21 empty] | 0
| Jue | 2017-04-06 | 0 | 991.6 |  | 3490 | 1950 | 1745 | 1730.342 | 714 | 806 |  | 9.71 | 11.94 | 14413.7489 | 991.6 |  | 1150 | 600 | 575 | 570.17 | 574 | 630 | 6.13 | 7.93 | 36 | 67.0487 | 21.8362 | [21 empty] | 12670
| Vie | 2017-04-07 | 0 | 914 |  | 4250 | 2480 | 2125 | 1942.25 | 680 | 790 |  | 9.79 | 11.81 | 16178.9425 | 914 |  | 1140 | 790 | 570 | 520.98 | 218 | 249 | 5.93 | 7.9 | 28.6 | 73.1765 | 68.481 | [21 empty] | 0
| Sáb | 2017-04-08 | 0 | 833.7 |  | 2880 | 1920 | 1440 | 1200.528 | 489 | 681 |  | 10.86 | 12.61 | 10000.3982 | 833.7 |  | 2010 | 880 | 1005 | 837.8685 | 189 | 198 | 6.27 | 9.06 | 28.3 | 30.2083 | 70.9251 | [21 empty] | 0
| Dom | 2017-04-09 | 0 | 601 |  | 2460 | 770 | 1230 | 739.23 | 491 | 544 |  | 5.95 | 11.38 | 6157.7859 | 601 |  | 1060 | 640 | 530 | 318.53 | 269 | 254 | 6 | 8.95 | 34.8 | 56.9106 | 53.3088 | [21 empty] | 0
| Lun | 2017-04-10 | 0 | 742.9 |  | 2230 | 1600 | 1115 | 828.3335 | 410 | 504 |  | 5.7 | 11.52 | 6900.0181 | 742.9 |  | 860 | 720 | 430 | 319.447 | 194 | 205 | 5.57 | 8.32 | 25.5 | 61.435 | 59.3254 | [21 empty] | 0
| Mar | 2017-04-11 | 0 | 644.3 |  | 3980 | 2120 | 1990 | 1282.157 | 493 | 518 |  | 5.2 | 11.35 | 10680.3678 | 644.3 |  | 1110 | 630 | 555 | 357.5865 | 193 | 184 | 5.11 | 8.38 | 28 | 72.1106 | 64.4788 | [21 empty] | 0
| Mié | 2017-04-12 | 0 | 696.6 |  | 3180 | 2420 | 1590 | 1107.594 | 510 | 590 |  | 9.9 | 11.99 | 9226.258 | 696.6 |  | 910 | 520 | 455 | 316.953 | 186 | 197 | 6.03 | 8.34 | 30 | 71.3836 | 66.6102 | [21 empty] | 11670
| Jue | 2017-04-13 | 0 | 721 |  | 2780 | 1480 | 1390 | 1002.19 | 461 | 480 |  | 9.71 | 11.79 | 8348.2427 | 721 |  | 930 | 490 | 465 | 335.265 | 171 | 199 | 5.75 | 8.02 | 31 | 66.5468 | 58.5417 | [21 empty] | 0
| Vie | 2017-04-14 | 0 | 760.5 |  | 1590 | 1440 | 795 | 604.5975 | 485 | 511 |  | 8.23 | 11.81 | 5036.2972 | 760.5 |  | 990 | 480 | 495 | 376.4475 | 181 | 195 | 4.83 | 8.19 | 30.2 | 37.7358 | 61.8395 | [21 empty] | 0
| Sáb | 2017-04-15 | 0 | 717 |  | 2290 | 1340 | 1145 | 820.965 | 445 | 529 |  | 6.2 | 11.28 | 6838.6385 | 717 |  | 1090 | 820 | 545 | 390.765 | 192 | 210 | 5.97 | 8.64 | 34.1 | 52.4017 | 60.3025 | [21 empty] | 0
| Dom | 2017-04-16 | 0 | 626.9 |  | 2390 | 860 | 1195 | 749.1455 | 409 | 461 |  | 6.1 | 12 | 6240.382 | 626.9 |  | 890 | 450 | 445 | 278.9705 | 148 | 164 | 5.79 | 9.1 | 33.9 | 62.7615 | 64.4252 | [21 empty] | 0
| Lun | 2017-04-17 | 0 | 537.2 |  | 3610 | 2025 | 1805 | 969.646 | 459 | 493 |  | 5.7 | 11.34 | 8077.1512 | 537.2 |  | 991 | 510 | 495.5 | 266.1826 | 183 | 196 | 6.11 | 8.66 | 32 | 72.5485 | 60.2434 | [21 empty] | 0
| Mar | 2017-04-18 | 0 | 707.5 | 13780 | 8480 | 4390 | 4240 | 2999.8 | 820 | 851 |  | 9.4 | 11.59 | 24988.334 | 707.5 |  | 1350 | 650 | 675 | 477.5625 | 139 | 189 | 5.96 | 7.05 | 33 | 84.0802 | 77.7908 | [21 empty] | 0
| Mié | 2017-04-19 | 0 | 785.2 | 10230 | 8910 | 3270 | 4455 | 3498.066 | 690 | 730 |  | 9 | 11.76 | 29138.8898 | 785.2 |  | 1030 | 560 | 515 | 404.378 | 179 | 189 | 5.88 | 8.19 | 34 | 88.44 | 74.1096 | [21 empty] | 0
| Jue | 2017-04-20 | 0 | 758.2 |  | 2140 | 1670 | 1070 | 811.274 | 770 | 878 |  | 8.89 | 11.37 | 6757.9124 | 758.2 |  | 1160 | 660 | 580 | 439.756 | 158 | 154 | 5.98 | 7.9 | 33.2 | 45.7944 | 82.4601 | [21 empty] | 0
| Vie | 2017-04-21 | 0 | 820.9 |  | 1740 | 1190 | 870 | 714.183 | 402 | 413 |  | 5.8 | 11.52 | 5949.1444 | 820.9 |  | 830 | 720 | 415 | 340.6735 | 190 | 263 | 5.99 | 8.76 | 31.9 | 52.2989 | 36.3196 | [21 empty] | 13530
| Sáb | 2017-04-22 | 0 | 725.3 |  | 2080 | 1010 | 1040 | 754.312 | 482 | 520 |  | 6 | 11.36 | 6283.419 | 725.3 |  | 890 | 710 | 445 | 322.7585 | 198 | 220 | 5.85 | 7.42 | 33.1 | 57.2115 | 57.6923 | [21 empty] | 0
| Dom | 2017-04-23 | 0 | 487.6 |  | 2820 | 890 | 1410 | 687.516 | 450 | 460 |  | 5.6 | 12.01 | 5727.0083 | 487.6 |  | 1520 | 550 | 760 | 370.576 | 264 | 255 | 5.7 | 8.5 | 38 | 46.0993 | 44.5652 | [21 empty] | 0
| Lun | 2017-04-24 | 0 | 696.4 |  | 4980 | 1330 | 2490 | 1734.036 | 991 | 880 |  | 7.69 | 11.55 | 14444.5199 | 696.4 |  | 700 | 580 | 350 | 243.74 | 340 | 401 | 6.24 | 8.26 | 34 | 85.9438 | 54.4318 | [21 empty] | 0
| Mar | 2017-04-25 | 0 | 807 |  | 4620 | 2710 | 2310 | 1864.17 | 552 | 544 |  | 7.18 | 11.66 | 15528.5361 | 807 |  | 690 | 581 | 345 | 278.415 | 185 | 185 | 5.73 | 8.62 | 33 | 85.0649 | 65.9926 | [21 empty] | 0
| Mié | 2017-04-26 | 0 | 880.4 |  | 3600 | 1860 | 1800 | 1584.72 | 405 | 420 |  | 8.19 | 11.56 | 13200.7176 | 880.4 |  | 1320 | 880 | 660 | 581.064 | 181 | 190 | 5.72 | 7.83 | 33.4 | 63.3333 | 54.7619 | [21 empty] | 0
| Jue | 2017-04-27 | 0 | 744.3 | 10550 | 2290 | 1280 | 1145 | 852.2235 | 495 | 568 |  | 6.21 | 12.31 | 7099.0218 | 744.3 |  | 1330 | 750 | 665 | 494.9595 | 356 | 396 | 5.66 | 8.95 | 30.5 | 41.9214 | 30.2817 | [21 empty] | 0
| Vie | 2017-04-28 | 0 | 833 |  | 2230 | 920 | 1115 | 928.795 | 490 | 522 |  | 5.7 | 11.24 | 7736.8623 | 833 |  | 920 | 480 | 460 | 383.18 | 192 | 221 | 6.03 | 7.68 | 31 | 58.7444 | 57.6628 | [21 empty] | 10960
| Sáb | 2017-04-29 | 0 | 708 |  | 6320 | 2160 | 3160 | 2237.28 | 500 | 810 |  | 5.18 | 11.46 | 18636.5424 | 708 |  | 2120 | 1080 | 1060 | 750.48 | 255 | 257 | 6.5 | 7.25 | 33 | 66.4557 | 68.2716 | [21 empty] | 0
| Dom | 2017-04-30 | 0 | 541 |  | 3540 | 2700 | 1770 | 957.57 | 986 | 924 |  | 10.49 | 11.61 | 7976.5581 | 541 |  | 1250 | 690 | 625 | 338.125 | 181 | 190 | 6.04 | 7.62 | 34 | 64.6893 | 79.4372 | [21 empty] | 0
| Lun | 2017-05-01 | 0 | 769 |  | 3950 | 2760 | 1975 | 1518.775 | 387 | 406 |  | 10.81 | 11.7 | 12651.3958 | 769 |  | 790 | 350 | 395 | 303.755 | 187 | 206 | 6.37 | 8.01 | 30 | 80 | 49.2611 | [21 empty] | 0
| Mar | 2017-05-02 | 0 | 721.3 | 12710 | 1160 | 850 | 580 | 418.354 | 538 | 581 |  | 10.06 | 11.71 | 3484.8888 | 721.3 |  | 785 | 620 | 392.5 | 283.1103 | 168 | 171 | 5.93 | 8.69 | 33.4 | 32.3276 | 70.568 | [21 empty] | 0
| Mié | 2017-05-03 | 0 | 782.1 |  | 2910 | 2230 | 1455 | 1137.9555 | 595 | 664 |  | 5.6 | 11.48 | 9479.1693 | 782.1 |  | 1280 | 690 | 640 | 500.544 | 222 | 194 | 6.07 | 8.62 | 30 | 56.0137 | 70.7831 | [21 empty] | 0
| Jue | 2017-05-04 | 0 | 814.4 |  | 1310 | 1050 | 655 | 533.432 | 464 | 486 |  | 5.98 | 11.32 | 4443.4886 | 814.4 |  | 1030 | 830 | 515 | 419.416 | 171 | 155 | 6.3 | 7.99 | 30.9 | 21.374 | 68.107 | [21 empty] | 0
| Vie | 2017-05-05 | 0 | 899.3 |  | 1530 | 500 | 765 | 687.9645 | 296 | 285 |  | 7.8 | 12.6 | 5730.7443 | 899.3 |  | 590 | 450 | 295 | 265.2935 | 115 | 112 | 5.95 | 8.68 | 33 | 61.4379 | 60.7018 | [21 empty] | 0
| Sáb | 2017-05-06 | 0 | 767.6 |  | 3650 | 1450 | 1825 | 1400.87 | 296 | 301 |  | 10.68 | 12.13 | 11669.2471 | 767.6 |  | 630 | 180 | 315 | 241.794 | 186 | 199 | 5.91 | 8.78 | 33 | 82.7397 | 33.887 | [21 empty] | 10966
| Dom | 2017-05-07 | 0 | 541 |  | 2590 | 1940 | 1295 | 700.595 | 389 | 436 |  | 9.61 | 11.86 | 5835.9564 | 541 |  | 1300 | 980 | 650 | 351.65 | 112 | 136 | 5.96 | 7.92 | 32 | 49.8069 | 68.8073 | [21 empty] | 0
| Lun | 2017-05-08 | 0 | 528 |  | 2200 | 1440 | 1100 | 580.8 | 361 | 403 |  | 9.77 | 11.39 | 4838.064 | 528 |  | 1230 | 860 | 615 | 324.72 | 161 | 194 | 6.13 | 7.67 | 30.1 | 44.0909 | 51.861 | [21 empty] | 0
| Mar | 2017-05-09 | 0 | 590.2 |  | 3860 | 1990 | 1930 | 1139.086 | 568 | 584 |  | 3.71 | 11.35 | 9488.5864 | 590.2 |  | 1280 | 850 | 640 | 377.728 | 190 | 219 | 6.3 | 7.46 | 30.6 | 66.8394 | 62.5 | [21 empty] | 0
| Mié | 2017-05-10 | 0 | 486.5 |  | 2100 | 1340 | 1050 | 510.825 | 551 | 589 |  | 3.01 | 10.96 | 4255.1722 | 486.5 |  | 1180 | 940 | 590 | 287.035 | 189 | 254 | 5.9 | 7.38 | 33.5 | 43.8095 | 56.8761 | [21 empty] | 0
| Jue | 2017-05-11 | 0 | 471.9 |  | 1530 | 1060 | 765 | 361.0035 | 396 | 431 |  | 2.8 | 12.2 | 3007.1592 | 471.9 |  | 550 | 360 | 275 | 129.7725 | 199 | 216 | 5.64 | 7.58 | 29 | 64.0523 | 49.884 | [21 empty] | 0
| Vie | 2017-05-12 | 0 | 529.6 |  | 1470 | 1200 | 735 | 389.256 | 424 | 461 |  | 9.72 | 11.91 | 3242.5025 | 529.6 |  | 490 | 390 | 245 | 129.752 | 100 | 122 | 5.64 | 8.91 | 28 | 66.6667 | 73.5358 | [21 empty] | 0
| Sáb | 2017-05-13 | 0 | 634 |  | 1310 | 1150 | 655 | 415.27 | 301 | 402 |  | 9.07 | 11.47 | 3459.1991 | 634 |  | 520 | 310 | 260 | 164.84 | 121 | 166 | 8.86 | 7.15 | 31 | 60.3053 | 58.7065 | [21 empty] | 0
| Dom | 2017-05-14 | 0 | 514.9 |  | 1760 | 1230 | 880 | 453.112 | 262 | 264 |  | 10.56 | 11.66 | 3774.423 | 514.9 |  | 680 | 840 | 340 | 175.066 | 38 | 37 | 6.29 | 7.84 | 31 | 61.3636 | 85.9848 | [21 empty] | 0
| Lun | 2017-05-15 | 0 | 624 |  | 1890 | 1320 | 945 | 589.68 | 381 | 403 |  | 59 | 11.8 | 4912.0344 | 624 |  | 660 | 780 | 330 | 205.92 | 86 | 72 | 6.33 | 7.89 | 30 | 65.0794 | 82.134 | [21 empty] | 0
| Mar | 2017-05-16 | 0 | 607.6 |  | 1840 | 1810 | 920 | 558.992 | 494 | 493 |  | 8.46 | 11.81 | 4656.4034 | 607.6 |  | 630 | 460 | 315 | 191.394 | 93 | 94 | 5.66 | 7.12 | 27 | 65.7609 | 80.9331 | [21 empty] | 0
| Mié | 2017-05-17 | 0 | 844.1 |  | 2430 | 1900 | 1215 | 1025.5815 | 469 | 488 |  | 6.8 | 11.59 | 8543.0939 | 844.1 |  | 520 | 250 | 260 | 219.466 | 202 | 191 | 6.05 | 8.01 | 29 | 78.6008 | 60.8607 | [21 empty] | 0
| Jue | 2017-05-18 | 0 | 806.9 | 8650 | 4896 | 3460 | 2448 | 1975.2912 | 565 | 601 |  | 9.01 | 11.76 | 16454.1757 | 806.9 |  | 697 | 510 | 348.5 | 281.2046 | 164 | 157 | 5.91 | 7.39 | 31 | 85.7639 | 73.8769 | [21 empty] | 0
| Vie | 2017-05-19 | 0 | 745.1 |  | 4980 | 2100 | 2490 | 1855.299 | 640 | 713 |  | 10.24 | 11.6 | 15454.6407 | 745.1 |  | 1280 | 896 | 640 | 476.864 | 196 | 240 | 6.3 | 7.37 | 31.2 | 74.2972 | 66.3394 | [21 empty] | 11870
| Sáb | 2017-05-20 | 0 | 694.6 |  | 1990 | 1450 | 995 | 691.127 | 458 | 530 |  | 9.56 | 11.79 | 5757.0879 | 694.6 |  | 830 | 695 | 415 | 288.259 | 125 | 162 | 6.01 | 8.15 | 31.6 | 58.2915 | 69.434 | [21 empty] | 0
| Dom | 2017-05-21 | 0 | 573.4 |  | 2320 | 1580 | 1160 | 665.144 | 550 | 671 |  | 6.8 | 10.77 | 5540.6495 | 573.4 |  | 960 | 720 | 480 | 275.232 | 130 | 210 | 5.58 | 8.49 | 33.1 | 58.6207 | 68.7034 | [21 empty] | 0
| Lun | 2017-05-22 | 0 | 706.9 |  | 1580 | 530 | 790 | 558.451 | 496 | 410 |  | 6.6 | 10.87 | 4651.8968 | 706.9 |  | 470 | 80 | 235 | 166.1215 | 194 | 95 | 5.69 | 7.75 | 26.3 | 70.2532 | 76.8293 | [21 empty] | 0
| Mar | 2017-05-23 | 0 | 777.6 |  | 2240 | 1750 | 1120 | 870.912 | 530 | 696 |  | 7 | 11.82 | 7254.697 | 777.6 |  | 930 | 640 | 465 | 361.584 | 191 | 245 | 5.88 | 8.14 | 28 | 58.4821 | 64.7989 | [21 empty] | 0
| Mié | 2017-05-24 | 0 | 651.7 | 8340 | 3610 | 2560 | 1805 | 1176.3185 | 651 | 632 |  | 8.36 | 11.76 | 9798.7331 | 651.7 |  | 890 | 540 | 445 | 290.0065 | 177 | 201 | 5.78 | 7.12 | 30 | 75.3463 | 68.1962 | [21 empty] | 14290
| Jue | 2017-05-25 | 0 | 719.3 | 12460 | 7890 | 4240 | 3945 | 2837.6385 | 830 | 870 |  | 8.71 | 11.4 | 23637.5287 | 719.3 |  | 1210 | 650 | 605 | 435.1765 | 191 | 215 | 5.61 | 7 | 27 | 84.6641 | 75.2874 | [21 empty] | 0
| Vie | 2017-05-26 | 0 | 739.6 |  | 1980 | 960 | 990 | 732.204 | 565 | 374 |  | 9.67 | 11.96 | 6099.2593 | 739.6 |  | 810 | 790 | 405 | 299.538 | 120 | 97 | 5.97 | 6.88 | 30.7 | 59.0909 | 74.0642 | [21 empty] | 0
| Sáb | 2017-05-27 | 0 | 702.7 | 8590 | 4200 | 2130 | 2100 | 1475.67 | 680 | 611 |  | 6.3 | 10.41 | 12292.3311 | 702.7 |  | 1500 | 970 | 750 | 527.025 | 158 | 196 | 6.44 | 6.79 | 32.5 | 64.2857 | 67.9214 | [21 empty] | 0
| Dom | 2017-05-28 | 0 | 671.9 |  | 1690 | 720 | 845 | 567.7555 | 619 | 474 |  | 7.3 | 11.36 | 4729.4033 | 671.9 |  | 1610 | 590 | 805 | 540.8795 | 45 | 37 | 6.25 | 7.24 | 33.6 | 4.7337 | 92.1941 | [21 empty] | 0
| Lun | 2017-05-29 | 0 | 779.2 |  | 2610 | 920 | 1305 | 1016.856 | 583 | 508 |  | 4.8 | 11.45 | 8470.4105 | 779.2 |  | 770 | 611 | 385 | 299.992 | 136 | 135 | 6.03 | 6.61 | 32 | 70.4981 | 73.4252 | [21 empty] | 11540
| Mar | 2017-05-30 | 0 | 865 |  | 2880 | 2770 | 1440 | 1245.6 | 518 | 454 |  | 9.66 | 11.64 | 10375.848 | 865 |  | 1650 | 1230 | 825 | 713.625 | 250 | 260 | 5.62 | 6.76 | 31 | 42.7083 | 42.7313 | [21 empty] | 0
| Mié | 2017-05-31 | 0 | 884.7 | 10980 | 4060 | 3540 | 2030 | 1795.941 | 301 | 281 |  | 10.08 | 11.96 | 14960.1885 | 884.7 |  | 1730 | 1390 | 865 | 765.2655 | 215 | 185 | 6.39 | 8.23 | 29 | 57.3892 | 34.1637 | [21 empty] | 0
| Jue | 2017-06-01 | 0 | 781.7 |  | 2510 | 1610 | 1255 | 981.0335 | 441 | 305 |  | 10.63 | 12.02 | 8172.0091 | 781.7 |  | 890 | 750 | 445 | 347.8565 | 185 | 241 | 6.13 | 8.21 | 32.8 | 64.5418 | 20.9836 | [21 empty] | 0
| Vie | 2017-06-02 | 0 | 820.5 |  | 2910 | 1270 | 1455 | 1193.8275 | 487 | 510 |  | 7.24 | 11.48 | 9944.5831 | 820.5 |  | 1070 | 970 | 535 | 438.9675 | 198 | 286 | 6.65 | 7.06 | 30 | 63.2302 | 43.9216 | [21 empty] | 0
| Sáb | 2017-06-03 | 0 | 535.2 |  | 2120 | 1300 | 1060 | 567.312 | 510 | 480 |  | 6.7 | 11.48 | 4725.709 | 535.2 |  | 870 | 610 | 435 | 232.812 | 187 | 220 | 5.85 | 8.5 | 28.8 | 58.9623 | 54.1667 | [21 empty] | 0
| Dom | 2017-06-04 | 0 | 432.9 |  | 3630 | 1660 | 1815 | 785.7135 | 596 | 531 |  | 6 | 11.41 | 6544.9935 | 432.9 |  | 950 | 410 | 475 | 205.6275 | 191 | 220 | 6 | 8.24 | 27 | 73.8292 | 58.5687 | [21 empty] | 0
| Lun | 2017-06-05 | 0 | 578.4 |  | 4530 | 3160 | 2265 | 1310.076 | 439 | 496 |  | 11 | 11.76 | 10912.9331 | 578.4 |  | 880 | 460 | 440 | 254.496 | 161 | 198 | 6.01 | 8.01 | 29 | 80.574 | 60.0806 | [21 empty] | 0
| Mar | 2017-06-06 | 0 | 616.3 |  | 1860 | 1680 | 930 | 573.159 | 469 | 491 |  | 10.01 | 12.03 | 4774.4145 | 616.3 |  | 540 | 330 | 270 | 166.401 | 169 | 197 | 6.25 | 8.02 | 28 | 70.9677 | 59.8778 | [21 empty] | 0
| Mié | 2017-06-07 | 0 | 978 |  | 1880 | 1320 | 940 | 919.32 | 367 | 330 |  | 8 | 12.07 | 7657.9356 | 978 |  | 820 | 640 | 410 | 400.98 | 108 | 110 | 5.81 | 8.64 | 29.7 | 56.383 | 66.6667 | [21 empty] | 0
| Jue | 2017-06-08 | 0 | 951 |  | 2140 | 1230 | 1070 | 1017.57 | 503 | 442 |  | 10.2 | 11.36 | 8476.3581 | 951 |  | 860 | 660 | 430 | 408.93 | 190 | 152 | 5.86 | 7.22 | 28.2 | 59.8131 | 65.6109 | [21 empty] | 0
| Vie | 2017-06-09 | 0 | 382.5 |  | 2090 | 1320 | 1045 | 399.7125 | 485 | 432 |  | 10.3 | 11.2 | 3329.6051 | 382.5 |  | 920 | 740 | 460 | 175.95 | 157 | 136 | 5.95 | 8.59 | 29.2 | 55.9809 | 68.5185 | [21 empty] | 0
| Sáb | 2017-06-10 | 0 | 665.5 |  | 2710 | 1471 | 1355 | 901.7525 | 580 | 510 |  | 10 | 11.61 | 7511.5983 | 665.5 |  | 1400 | 980 | 700 | 465.85 | 391 | 289 | 5.96 | 7.62 | 32 | 48.3395 | 43.3333 | [21 empty] | 0
| Dom | 2017-06-11 | 0 | 522 |  | 2410 | 1850 | 1205 | 629.01 | 237 | 220 |  | 9.83 | 11.71 | 5239.6533 | 522 |  | 650 | 541 | 325 | 169.65 | 100 | 86 | 6.33 | 8.57 | 31 | 73.029 | 60.9091 | [21 empty] | 0
| Lun | 2017-06-12 | 0 | 684 |  | 2990 | 1930 | 1495 | 1022.58 | 441 | 402 |  | 11.42 | 10.43 | 8518.0914 | 684 |  | 750 | 620 | 375 | 256.5 | 254 | 216 | 7.57 | 6.37 | 27 | 74.9164 | 46.2687 | [21 empty] | 0
| Mar | 2017-06-13 | 0 | 830.1 |  | 1520 | 1360 | 760 | 630.876 | 455 | 416 |  | 10.56 | 11.71 | 5255.1971 | 830.1 |  | 830 | 700 | 415 | 344.4915 | 209 | 251 | 6.34 | 8.4 | 32.1 | 45.3947 | 39.6635 | [21 empty] | 13310
| Mié | 2017-06-14 | 0 | 812.9 |  | 1770 | 1510 | 885 | 719.4165 | 395 | 412 |  | 5.9 | 11.77 | 5992.7394 | 812.9 |  | 660 | 330 | 330 | 268.257 | 191 | 209 | 6.05 | 7.33 | 30.4 | 62.7119 | 49.2718 | [21 empty] | 0
| Jue | 2017-06-15 | 0 | 877.3 |  | 1660 | 1450 | 830 | 728.159 | 380 | 345 |  | 10.41 | 12.11 | 6065.5645 | 877.3 |  | 820 | 670 |  | 0 | 184 | 210 | 5.88 | 8.25 | 28.3 | 0 | 39.1304 | [21 empty] | 0
| Vie | 2017-06-16 | 0 | 914.5 |  | 1250 | 790 | 625 | 571.5625 | 280 | 291 |  | 9.36 | 11.81 | 4761.1156 | 914.5 |  | 520 | 330 | 260 | 237.77 | 112 | 159 | 5.55 | 7.92 | 29 | 58.4 | 45.3608 | [21 empty] | 14630
| Sáb | 2017-06-17 | 0 | 690.5 |  | 1550 | 1260 | 775 | 535.1375 | 189 | 221 |  | 5.69 | 11.39 | 4457.6954 | 690.5 |  | 640 | 330 | 320 | 220.96 | 109 | 124 | 5.78 | 7.4 | 26 | 58.7097 | 43.8914 | [21 empty] | 0
| Dom | 2017-06-18 | 0 | 383.8 |  | 1190 | 1060 | 595 | 228.361 | 400 | 386 |  | 8.01 | 11.91 | 1902.2471 | 383.8 |  | 500 | 330 | 250 | 95.95 | 152 | 160 | 6.17 | 7.86 | 29 | 57.9832 | 58.5492 | [21 empty] | 0
| Lun | 2017-06-19 | 0 | 655 |  | 1490 | 1270 | 745 | 487.975 | 363 | 318 |  | 6.9 | 11.49 | 4064.8318 | 655 |  | 820 | 410 | 410 | 268.55 | 134 | 120 | 5.88 | 7.11 | 28.1 | 44.9664 | 62.2642 | [21 empty] | 0
| Mar | 2017-06-20 | 0 | 826.9 |  | 2100 | 1700 | 1050 | 868.245 | 432 | 1650 |  | 7.28 | 11.56 | 7232.4808 | 826.9 |  | 510 | 270 | 255 | 210.8595 | 228 | 245 | 5.78 | 6.83 | 28.4 | 75.7143 | 85.1515 | [21 empty] | 0
| Mié | 2017-06-21 | 0 | 774.8 |  | 1120 | 1070 | 560 | 433.888 | 329 | 271 |  | 9.8 | 11.98 | 3614.287 | 774.8 |  | 480 | 160 | 240 | 185.952 | 129 | 100 | 5.54 | 8.95 | 28.5 | 57.1429 | 63.0996 | [21 empty] | 0
| Jue | 2017-06-22 | 0 | 730.5 |  | 2400 | 1710 | 1200 | 876.6 | 373 | 326 |  | 10.3 | 11.78 | 7302.078 | 730.5 |  | 1000 | 836 | 500 | 365.25 | 155 | 119 | 6.23 | 7.09 | 29.4 | 58.3333 | 63.4969 | [21 empty] | 0
| Vie | 2017-06-23 | 0 | 765.8 |  | 3360 | 2410 | 1680 | 1286.544 | 381 | 690 |  | 10.66 | 11.81 | 10716.9115 | 765.8 |  | 2100 | 1840 | 1050 | 804.09 | 296 | 190 | 6.54 | 7.46 | 29 | 37.5 | 72.4638 | [21 empty] | 12910
| Sáb | 2017-06-24 | 0 | 651 |  | 3410 | 2315 | 1705 | 1109.955 | 480 | 396 |  | 7.68 | 11.79 | 9245.9251 | 651 |  | 1910 | 1380 | 955 | 621.705 | 290 | 170 | 6.71 | 8.54 | 28 | 43.9883 | 57.0707 | [21 empty] | 0
| Dom | 2017-06-25 | 0 | 303.2 |  | 2100 | 1520 | 1050 | 318.36 | 520 | 470 |  | 10.5 | 11.76 | 2651.9388 | 303.2 |  | 1420 | 860 | 710 | 215.272 | 150 | 145 | 6.68 | 8.88 | 27 | 32.381 | 69.1489 | [21 empty] | 0
| Lun | 2017-06-26 | 0 | 607.5 | 6700 | 3350 | 2150 | 1675 | 1017.5625 | 840 | 890 |  | 9.38 | 11.77 | 8476.2956 | 607.5 |  | 1050 | 710 | 525 | 318.9375 | 120 | 110 | 5.9 | 8.18 | 29.3 | 68.6567 | 87.6404 | [21 empty] | 0 | Ril con aspecto lechoso proveniente desde recepción
| Mar | 2017-06-27 | 0 | 715 |  | 1180 | 990 | 590 | 421.85 | 219 | 212 |  | 10.27 | 11.67 | 3514.0105 | 715 |  | 860 | 520 | 430 | 307.45 | 124 | 89 | 5.66 | 7.84 | 30.3 | 27.1186 | 58.0189 | [21 empty] | 0
| Mié | 2017-06-28 | 0 | 729.4 |  | 1920 | 1390 | 960 | 700.224 | 424 | 481 |  | 10.2 | 11.48 | 5832.8659 | 729.4 |  | 720 | 330 | 360 | 262.584 | 122 | 109 | 5.6 | 6.87 | 30 | 62.5 | 77.3389 | [21 empty] | 0
| Jue | 2017-06-29 | 0 | 791.4 |  | 1420 | 1110 | 710 | 561.894 | 243 | 236 |  | 10.06 | 11.69 | 4680.577 | 791.4 |  | 630 | 340 | 315 | 249.291 | 79 | 91 | 5.56 | 6.65 | 30 | 55.6338 | 61.4407 | [21 empty] | 0
| Vie | 2017-06-30 | 0 | 704.3 |  | 1360 | 1010 | 680 | 478.924 | 306 | 331 |  | 10.06 | 11.12 | 3989.4369 | 704.3 |  | 510 | 320 | 255 | 179.5965 | 130 | 121 | 5.78 | 6.87 | 30 | 62.5 | 63.4441 | [21 empty] | 13820
| Sáb | 2017-07-01 | 0 | 622.3 |  | 1820 | 890 | 910 | 566.293 | 513 | 410 |  | 10.07 | 11.89 | 4717.2207 | 622.3 |  | 730 | 370 | 365 | 227.1395 | 185 | 117 | 6.04 | 7.37 | 31.2 | 59.8901 | 71.4634 | [21 empty] | 0
| Dom | 2017-07-02 | 0 | 487.8 |  | 1870 | 540 | 935 | 456.093 | 414 | 346 |  | 11 | 11.94 | 3799.2547 | 487.8 |  | 680 | 530 | 340 | 165.852 | 80 | 36 | 6.02 | 8.8 | 31.4 | 63.6364 | 89.5954 | [21 empty] | 0
| Lun | 2017-07-03 | 0 | 396.3 |  | 2080 | 1590 | 1040 | 412.152 | 413 | 346 |  | 9.72 | 11.83 | 3433.2262 | 396.3 |  | 670 | 340 | 335 | 132.7605 | 109 | 94 | 6.09 | 6.99 | 29 | 67.7885 | 72.8324 | [21 empty] | 0
| Mar | 2017-07-04 | 0 | 816.8 |  | 2640 | 2100 | 1320 | 1078.176 | 321 | 410 |  | 6.36 | 11.91 | 8981.2061 | 816.8 |  | 630 | 545 | 315 | 257.292 | 180 | 171 | 6.1 | 7.18 | 28 | 76.1364 | 58.2927 | [21 empty] | 0
| Mié | 2017-07-05 | 0 | 738.7 |  | 3700 | 3230 | 1850 | 1366.595 | 364 | 320 |  | 10.29 | 11.76 | 11383.7363 | 738.7 |  | 550 | 491 | 275 | 203.1425 | 196 | 184 | 5.76 | 6.72 | 33 | 85.1351 | 42.5 | [21 empty] | 0 | Ril con aspecto lechoso desde formulación
| Jue | 2017-07-06 | 0 | 746.8 | 13690 | 5580 | 4320 | 2790 | 2083.572 | 480 | 456 |  | 10.3 | 12.05 | 17356.1548 | 746.8 |  | 1440 | 1100 | 720 | 537.696 | 196 | 171 | 6.13 | 8.71 | 31 | 74.1935 | 62.5 | [21 empty] | 0 | Derrame de leche a camara elevadora desde recepción y se realiza DQO
| Vie | 2017-07-07 | 0 | 760 |  | 2140 | 1520 | 1070 | 813.2 | 520 | 490 |  | 9.97 | 11.85 | 6773.956 | 760 |  | 820 | 650 | 410 | 311.6 | 186 | 175 | 6.17 | 6.97 | 31.5 | 61.6822 | 64.2857 | [21 empty] | 13970
| Sáb | 2017-07-08 | 0 | 497.8 |  | 1980 | 1200 | 990 | 492.822 | 480 | 415 |  | 10.3 | 11.48 | 4105.2073 | 497.8 |  | 780 | 420 | 390 | 194.142 | 189 | 174 | 6.46 | 7.1 | 30.2 | 60.6061 | 58.0723 | [21 empty] | 0
| Dom | 2017-07-09 | 0 | 377.1 | 16500 | 4720 | 2850 | 2360 | 889.956 | 371 | 354 |  | 7.24 | 11.42 | 7413.3335 | 377.1 |  | 910 | 530 | 455 | 171.5805 | 185 | 194 | 5.94 | 8.59 | 28.8 | 80.7203 | 45.1977 | [21 empty] | 0 | Ril con aspecto lechoso desde formulación y se realiza DQO puntual
| Lun | 2017-07-10 | 0 | 579.2 |  | 1850 | 1230 | 925 | 535.76 | 350 | 378 |  | 9.26 | 12.4 | 4462.8808 | 579.2 |  | 770 | 630 | 385 | 222.992 | 179 | 191 | 5.77 | 7.22 | 31 | 58.3784 | 49.4709 | [21 empty] | 0
| Mar | 2017-07-11 | 0 | 682.7 |  | 1650 | 1010 | 825 | 563.2275 | 290 | 330 |  | 7.1 | 11.7 | 4691.6851 | 682.7 |  | 450 | 310 | 225 | 153.6075 | 159 | 181 | 5.84 | 6.84 | 32 | 72.7273 | 45.1515 | [21 empty] | 0
| Mié | 2017-07-12 | 0 | 608.5 |  | 2560 | 2160 | 1280 | 778.88 | 688 | 610 |  | 10.22 | 11.21 | 6488.0704 | 608.5 |  | 760 | 330 | 380 | 231.23 | 140 | 113 | 6.19 | 6.7 | 32 | 70.3125 | 81.4754 | [21 empty] | 12570
| Jue | 2017-07-13 | 0 | 732.4 |  | 2300 | 2250 | 1150 | 842.26 | 335 | 270 |  | 8.7 | 11.77 | 7016.0258 | 732.4 |  | 950 | 280 | 475 | 347.89 | 120 | 95 | 6.02 | 7.36 | 29 | 58.6957 | 64.8148 | [21 empty] | 0
| Vie | 2017-07-14 | 0 | 864.2 | 4400 | 2870 | 2670 | 1435 | 1240.127 | 435 | 388 |  | 2.4 | 11.98 | 10330.2579 | 864.2 |  | 1150 | 680 | 575 | 496.915 | 257 | 183 | 6.07 | 7.61 | 31.7 | 59.9303 | 52.8351 | [21 empty] | 0
| Sáb | 2017-07-15 | 0 | 625.4 | 9220 | 3880 | 1120 | 1940 | 1213.276 | 898 | 842 |  | 3.51 | 12.4 | 10106.5891 | 625.4 |  | 1740 | 770 | 870 | 544.098 | 209 | 255 | 5.6 | 8.92 | 31.8 | 55.1546 | 69.715 | [21 empty] | 0 | Derrame de crema desde recepción a camara elevadora.
| Dom | 2017-07-16 | 0 | 467 |  | 4830 | 2120 | 2415 | 1127.805 | 539 | 472 |  | 10.25 | 11.85 | 9394.6156 | 467 |  | 1630 | 1140 | 815 | 380.605 | 294 | 257 | 5.9 | 8.63 | 28 | 66.2526 | 45.5508 | [21 empty] | 11840 | derrame de leche a camara elevadora desde formulación
| Lun | 2017-07-17 | 0 | 601 |  | 4780 | 1840 | 2390 | 1436.39 | 569 | 551 |  | 9.5 | 11.91 | 11965.1287 | 601 |  | 2400 | 1300 | 1200 | 721.2 | 120 | 108 | 5.68 | 8.93 | 28 | 49.7908 | 80.3993 | [21 empty] | 0 | Ril con aspecto lechoso proveniente desde distintas areas por aseos.
| Mar | 2017-07-18 | 0 | 549 |  | 4700 | 200 | 2350 | 1290.15 | 530 | 521 |  | 10 | 11.9 | 10746.9495 | 549 |  | 1780 | 976 | 890 | 488.61 | 190 | 176 | 5.97 | 8.85 | 30 | 62.1277 | 66.2188 | [21 empty] | 0 | Ril con aspecto lechoso desde uht
| Mié | 2017-07-19 | 0 | 652.8 |  | 1840 | 1220 | 920 | 600.576 | 339 | 314 |  | 5.9 | 11.1 | 5002.7981 | 652.8 |  | 860 | 500 | 430 | 280.704 | 63 | 57 | 5.57 | 6.89 | 29.3 | 53.2609 | 81.8471 | [21 empty] | 0
| Jue | 2017-07-20 | 0 | 736.1 |  | 1970 | 1470 | 985 | 725.0585 | 407 | 370 |  | 9.36 | 11.65 | 6039.7373 | 736.1 |  | 890 | 530 | 445 | 327.5645 | 185 | 140 | 5.93 | 7.61 | 29 | 54.8223 | 62.1622 | [21 empty] | 0
| Vie | 2017-07-21 | 0 | 691.1 |  | 1650 | 1200 | 825 | 570.1575 | 471 | 398 |  | 9.25 | 11.52 | 4749.412 | 691.1 |  | 1020 | 685 | 510 | 352.461 | 167 | 154 | 6.6 | 7.74 | 33.1 | 38.1818 | 61.3065 | [21 empty] | 0
| Sáb | 2017-07-22 | 0 | 660.6 |  | 2100 | 1650 | 1050 | 693.63 | 460 | 490 |  | 10.2 | 12.3 | 5777.9379 | 660.6 |  | 1300 | 1010 | 650 | 429.39 | 210 | 200 | 6.67 | 7.23 | 34 | 38.0952 | 59.1837 | [21 empty] | 0
| Dom | 2017-07-23 | 0 | 401.7 |  | 1250 | 950 | 625 | 251.0625 | 142 | 196 |  | 6.01 | 10.31 | 2091.3506 | 401.7 |  | 630 | 450 | 315 | 126.5355 | 121 | 182 | 6.72 | 7.69 | 28 | 49.6 | 7.1429 | [21 empty] | 0
| Lun | 2017-07-24 | 0 | 654.8 |  | 1350 | 820 | 675 | 441.99 | 245 | 261 |  | 5.64 | 10.06 | 3681.7767 | 654.8 |  | 890 | 260 | 445 | 291.386 | 181 | 196 | 5.65 | 8.39 | 30 | 34.0741 | 24.9042 | [21 empty] | 6640
| Mar | 2017-07-25 | 0 | 610.5 |  | 2040 | 1720 | 1020 | 622.71 | 426 | 367 |  | 10.14 | 11.98 | 5187.1743 | 610.5 |  | 1220 | 580 | 610 | 372.405 | 260 | 214 | 6.58 | 8.91 | 31 | 40.1961 | 41.6894 | [21 empty] | 0
| Mié | 2017-07-26 | 0 | 659.5 | 5080 | 2529 | 1350 | 1264.5 | 833.9378 | 612 | 576 |  | 3 | 11.7 | 6946.7015 | 659.5 |  | 1550 | 470 | 775 | 511.1125 | 151 | 131 | 5.96 | 6.95 | 34 | 38.711 | 77.2569 | [21 empty] | 0
| Jue | 2017-07-27 | 0 | 676.1 |  | 2310 | 1170 | 1155 | 780.8955 | 362 | 325 |  | 9.4 | 12.28 | 6504.8595 | 676.1 |  | 1440 | 990 | 720 | 486.792 | 152 | 137 | 5.74 | 7.89 | 27.8 | 37.6623 | 57.8462 | [21 empty] | 0
| Vie | 2017-07-28 | 0 | 822 | 7940 | 3890 | 2750 | 1945 | 1598.79 | 342 | 350 |  | 8.6 | 12.4 | 13317.9207 | 822 |  | 620 | 569 | 310 | 254.82 | 190 | 171 | 5.98 | 7.37 | 30 | 84.0617 | 51.1429 | [21 empty] | 0 | Derrame de leche a camara elevadora desde recepción ademas se realiza DQO puntual.
| Sáb | 2017-07-29 | 0 | 831.2 |  | 2480 | 1211 | 1240 | 1030.688 | 351 | 363 |  | 10.63 | 12.31 | 8585.631 | 831.2 |  | 1310 | 896 | 655 | 544.436 | 196 | 184 | 5.88 | 8.76 | 30 | 47.1774 | 49.3113 | [21 empty] | 0
| Dom | 2017-07-30 | 0 | 464.7 |  | 2140 | 740 | 1070 | 497.229 | 360 | 379 |  | 9.15 | 11.33 | 4141.9176 | 464.7 |  | 900 | 680 | 450 | 209.115 | 180 | 166 | 5.71 | 7 | 27 | 57.9439 | 56.2005 | [21 empty] | 0
| Lun | 2017-07-31 | 0 | 701.6 |  | 1290 | 870 | 645 | 452.532 | 326 | 290 |  | 4.08 | 12.18 | 3769.5916 | 701.6 |  | 720 | 570 | 360 | 252.576 | 138 | 128 | 6.19 | 6.9 | 30.6 | 44.186 | 55.8621 | [21 empty] | 0
| Mar | 2017-08-01 | 0 | 757.8 |  | 2170 | 1040 | 1085 | 822.213 | 346 | 316 |  | 9.31 | 11.69 | 6849.0343 | 757.8 |  | 990 | 530 | 495 | 375.111 | 136 | 114 | 5.9 | 6.83 | 29.3 | 54.3779 | 63.9241 | [21 empty] | 0
| Mié | 2017-08-02 | 0 | 796.3 |  | 2160 | 1090 | 1080 | 860.004 | 365 | 337 |  | 9.97 | 11.25 | 7163.8333 | 796.3 |  | 940 | 650 | 470 | 374.261 | 155 | 144 | 5.56 | 6.9 | 28.3 | 56.4815 | 57.27 | [21 empty] | 11240
| Jue | 2017-08-03 | 0 | 822.5 |  | 1960 | 1210 | 980 | 806.05 | 421 | 390 |  | 9.89 | 11.45 | 6714.3965 | 822.5 |  | 720 | 610 | 360 | 296.1 | 89 | 100 | 6.02 | 7.08 | 32 | 63.2653 | 74.359 | [21 empty] | 0
| Vie | 2017-08-04 | 0 | 864.9 |  | 2150 | 1310 | 1075 | 929.7675 | 430 | 458 |  | 4 | 11.91 | 7744.9633 | 864.9 |  | 610 | 320 | 305 | 263.7945 | 79 | 91 | 5.81 | 6.46 | 33 | 71.6279 | 80.131 | [21 empty] | 0
| Sáb | 2017-08-05 | 0 | 884.8 |  | 1690 | 1110 | 845 | 747.656 | 324 | 379 |  | 7.28 | 11.83 | 6227.9745 | 884.8 |  | 550 | 310 | 275 | 243.32 | 112 | 130 | 6.51 | 7.12 | 31 | 67.4556 | 65.6992 | [21 empty] | 0
| Dom | 2017-08-06 | 0 | 363.6 |  | 2680 | 1300 | 1340 | 487.224 | 244 | 226 |  | 10 | 11.8 | 4058.5759 | 363.6 |  | 800 | 1370 | 400 | 145.44 | 105 | 100 | 5.9 | 6.9 | 23 | 70.1493 | 55.7522 | [21 empty] | 0
| Lun | 2017-08-07 | 0 | 868.7 |  | 2650 | 1410 | 1325 | 1151.0275 | 510 | 363 |  | 7.18 | 11.8 | 9588.0591 | 868.7 |  | 740 | 610 | 370 | 321.419 | 76 | 71 | 5.58 | 8.4 | 30.5 | 72.0755 | 80.4408 | [21 empty] | 0
| Mar | 2017-08-08 | 0 | 891.3 |  | 1970 | 1630 | 985 | 877.9305 | 286 | 283 |  | 10.5 | 11.69 | 7313.1611 | 891.3 |  | 980 | 580 | 490 | 436.737 | 30 | 34 | 6.03 | 6.9 | 29.3 | 50.2538 | 87.9859 | [21 empty] | 0
| Mié | 2017-08-09 | 0 | 964.5 |  | 2980 | 2660 | 1490 | 1437.105 | 230 | 211 |  | 9.82 | 11.93 | 11971.0847 | 964.5 |  | 550 | 410 | 275 | 265.2375 | 110 | 115 | 5.6 | 8.63 | 30 | 81.5436 | 45.4976 | [21 empty] | 0
| Jue | 2017-08-10 | 0 | 960.6 |  | 3980 | 2960 | 1990 | 1911.594 | 280 | 233 |  | 4.02 | 11.86 | 15923.578 | 960.6 |  | 1770 | 1140 | 885 | 850.131 | 132 | 130 | 5.85 | 6.66 | 29 | 55.5276 | 44.206 | [21 empty] | 10790 | Ril con aspecto lechoso durante la jornada proveniente de diferentes areas por aseos
| Vie | 2017-08-11 | 0 | 853.6 |  | 2240 | 1660 | 1120 | 956.032 | 429 | 373 |  | 7.01 | 11.84 | 7963.7466 | 853.6 |  | 310 | 240 | 155 | 132.308 | 38 | 32 | 6.12 | 6.51 | 29 | 86.1607 | 91.4209 | [21 empty] | 0
| Sáb | 2017-08-12 | 0 | 543.5 |  | 1990 | 1200 | 995 | 540.7825 | 489 | 395 |  | 10.76 | 11.8 | 4504.7182 | 543.5 |  | 720 | 640 | 360 | 195.66 | 75 | 60 | 5.75 | 6.99 | 27.2 | 63.8191 | 84.8101 | [21 empty] | 0
| Dom | 2017-08-13 | 0 | 403.9 |  | 2140 | 1140 | 1070 | 432.173 | 370 | 350 |  | 10.3 | 12.1 | 3600.0011 | 403.9 |  | 1020 | 840 | 510 | 205.989 | 140 | 136 | 6.11 | 6.99 | 28.1 | 52.3364 | 61.1429 | [21 empty] | 0
| Lun | 2017-08-14 | 0 | 827.7 | 11880 | 3120 | 2510 | 1560 | 1291.212 | 525 | 498 |  | 10.42 | 11.9 | 10755.796 | 827.7 |  | 1100 | 920 | 550 | 455.235 | 120 | 116 | 5.87 | 8.97 | 27.7 | 64.7436 | 76.7068 | [21 empty] | 0 | Derrame de leche a camara elevadora desde recepción ademas se realiza DQO puntual.
| Mar | 2017-08-15 | 0 | 869.7 |  | 2590 | 1910 | 1295 | 1126.2615 | 481 | 410 |  | 9.74 | 11.71 | 9381.7583 | 869.7 |  | 980 | 610 | 490 | 426.153 | 115 | 108 | 6.3 | 7.16 | 31 | 62.1622 | 73.6585 | [21 empty] | 0
| Mié | 2017-08-16 | 0 | 715.7 |  | 3940 | 2220 | 1970 | 1409.929 | 496 | 422 |  | 7.61 | 12.27 | 11744.7086 | 715.7 |  | 830 | 390 | 415 | 297.0155 | 52 | 42 | 5.68 | 6.88 | 30 | 78.934 | 90.0474 | [21 empty] | 0
| Jue | 2017-08-17 | 0 | 826 | 10620 | 5880 | 3950 | 2940 | 2428.44 | 1100 | 1067 |  | 3.96 | 11.87 | 20228.9052 | 826 |  | 720 | 290 | 360 | 297.36 | 31 | 35 | 6.02 | 6.61 | 31 | 87.7551 | 96.7198 | [21 empty] | 0 | Descarga de leche a camara elevadora desde recepción y se realiza DQO puntual.
| Vie | 2017-08-18 | 0 | 871.2 |  | 2960 | 1040 | 1480 | 1289.376 | 862 | 991 |  | 1061 | 1186 | 10740.5021 | 871.2 |  | 2520 | 790 | 1260 | 1097.712 | 241 | 247 | 5.98 | 6.87 | 30 | 14.8649 | 75.0757 | [21 empty] | 11460
| Sáb | 2017-08-19 | 0 | 696.8 |  | 2410 | 1100 | 1205 | 839.644 | 520 | 556 |  | 11.02 | 12.05 | 6994.2345 | 696.8 |  | 840 | 310 | 420 | 292.656 | 129 | 122 | 5.86 | 6.75 | 27.5 | 65.1452 | 78.0576 | [21 empty] | 0
| Dom | 2017-08-20 | 0 | 358.7 |  | 2950 | 1140 | 1475 | 529.0825 | 475 | 445 |  | 10.1 | 12.27 | 4407.2572 | 358.7 |  | 840 | 240 | 420 | 150.654 | 133 | 144 | 6.89 | 7.83 | 33.2 | 71.5254 | 67.6404 | [21 empty] | 0
| Lun | 2017-08-21 | 0 | 745.7 |  | 1820 | 1100 | 910 | 678.587 | 478 | 513 |  | 9.6 | 12.4 | 5652.6297 | 745.7 |  | 500 | 320 | 250 | 186.425 | 149 | 146 | 5.74 | 7.94 | 29.3 | 72.5275 | 71.54 | [21 empty] | 8280
| Mar | 2017-08-22 | 0 | 848.1 |  | 3900 | 2630 | 1950 | 1653.795 | 486 | 520 |  | 10.01 | 11.88 | 13776.1123 | 848.1 |  | 610 | 440 | 305 | 258.6705 | 130 | 125 | 5.66 | 6.76 | 30 | 84.359 | 75.9615 | [21 empty] | 0 | Durante todo el dia llega ril con aspecto lechoso desde formulación
| Mié | 2017-08-23 | 0 | 856 | 4480 | 2730 | 2120 | 1365 | 1168.44 | 592 | 531 |  | 10.59 | 11.91 | 9733.1052 | 856 |  | 490 | 250 | 245 | 209.72 | 92 | 84 | 5.99 | 7.11 | 29 | 82.0513 | 84.1808 | [21 empty] | 0 | Ril con aspecto lechoso desde recepción se toma muestra puntual de DQO
| Jue | 2017-08-24 | 0 | 942.5 |  | 2310 | 1140 | 1155 | 1088.5875 | 359 | 320 |  | 11.31 | 12.03 | 9067.9339 | 942.5 |  | 680 | 450 | 340 | 320.45 | 93 | 95 | 6.05 | 8.87 | 31.2 | 70.5628 | 70.3125 | [21 empty] | 0
| Vie | 2017-08-25 | 0 | 797.9 |  | 1980 | 1220 | 990 | 789.921 | 405 | 396 |  | 10.11 | 12.11 | 6580.0419 | 797.9 |  | 820 | 640 | 410 | 327.139 | 109 | 100 | 6.3 | 6.84 | 30.1 | 58.5859 | 74.7475 | [21 empty] | 0
| Sáb | 2017-08-26 | 0 | 780.6 |  | 2050 | 1230 | 1025 | 800.115 | 389 | 350 |  | 10.8 | 11.7 | 6664.9579 | 780.6 |  | 780 | 560 | 390 | 304.434 | 130 | 127 | 5.98 | 7.9 | 32.2 | 61.9512 | 63.7143 | [21 empty] | 0
| Dom | 2017-08-27 | 0 | 437.5 |  | 1950 | 1640 | 975 | 426.5625 | 381 | 369 |  | 7.8 | 10.9 | 3553.2656 | 437.5 |  | 950 | 690 | 475 | 207.8125 | 152 | 141 | 6.85 | 7.36 | 33 | 51.2821 | 61.7886 | [21 empty] | 0
| Lun | 2017-08-28 | 0 | 750.2 |  | 2100 | 1550 | 1050 | 787.71 | 351 | 324 |  | 6.49 | 11.52 | 6561.6243 | 750.2 |  | 650 | 360 | 325 | 243.815 | 72 | 68 | 5.74 | 7.7 | 29 | 69.0476 | 79.0123 | [21 empty] | 0
| Mar | 2017-08-29 | 0 | 773.8 | 16500 | 11280 | 8430 | 5640 | 4364.232 | 839 | 801 |  | 10.06 | 11.96 | 36354.0526 | 773.8 |  | 680 | 430 | 340 | 263.092 | 71 | 65 | 5.64 | 7.54 | 29 | 93.9716 | 91.8851 | [21 empty] | 0 | Derrame de leche desde recepción además se toma DQO puntual y se rebalsa estanque de yogurt en sector de semisolidos.
| Mié | 2017-08-30 | 0 | 877.9 | 10260 | 4730 | 2220 | 2365 | 2076.2335 | 1100 | 1067 |  | 9.7 | 10 | 17295.0251 | 877.9 |  | 1510 | 590 | 755 | 662.8145 | 491 | 460 | 5.97 | 6.4 | 28 | 68.0761 | 56.8885 | [21 empty] | 0
| Jue | 2017-08-31 | 0 | 822.3 |  | 2540 | 1430 | 1270 | 1044.321 | 565 | 503 |  | 8.3 | 10.1 | 8699.1939 | 822.3 |  | 1700 | 370 | 850 | 698.955 | 494 | 449 | 6.9 | 6.81 | 32.6 | 33.0709 | 10.7356 | [21 empty] | 0
| Vie | 2017-09-01 | 0 | 853.8 |  | 2670 | 1790 | 1335 | 1139.823 | 401 | 338 |  | 7.6 | 12.2 | 9494.7256 | 853.8 |  | 950 | 410 | 475 | 405.555 | 190 | 185 | 6.16 | 8 | 29.4 | 64.4195 | 45.2663 | [21 empty] | 0
| Sáb | 2017-09-02 | 0 | 834.3 |  | 2930 | 1940 | 1465 | 1222.2495 | 513 | 441 |  | 5.74 | 12.5 | 10181.3383 | 834.3 |  | 870 | 530 | 435 | 362.9205 | 150 | 127 | 6.62 | 7.23 | 29 | 70.3072 | 71.2018 | [21 empty] | 0
| Dom | 2017-09-03 | 0 | 378.6 |  | 1710 | 1230 | 855 | 323.703 | 501 | 540 |  | 9.64 | 12.41 | 2696.446 | 378.6 |  | 820 | 520 | 410 | 155.226 | 68 | 54 | 6.25 | 8.89 | 32 | 52.0468 | 90 | [21 empty] | 0
| Lun | 2017-09-04 | 0 | 785.3 |  | 3090 | 1130 | 1545 | 1213.2885 | 666 | 625 |  | 10.79 | 11.51 | 10106.6932 | 785.3 |  | 280 | 110 | 140 | 109.942 | 27 | 17 | 5.81 | 6.83 | 31 | 90.9385 | 97.28 | [21 empty] | 12300
| Mar | 2017-09-05 | 0 | 921 | 2820 | 2420 | 1080 | 1210 | 1114.41 | 489 | 434 |  | 10.74 | 11.71 | 9283.0353 | 921 |  | 540 | 460 | 270 | 248.67 | 38 | 29 | 5.96 | 6.56 | 30 | 77.686 | 93.318 | [21 empty] | 0
| Mié | 2017-09-06 | 0 | 840.5 |  | 2440 | 1760 | 1220 | 1025.41 | 478 | 414 |  | 10.61 | 11.75 | 8541.6653 | 840.5 |  | 470 | 430 | 235 | 197.5175 | 45 | 31 | 5.65 | 6.71 | 29.4 | 80.7377 | 92.5121 | [21 empty] | 0
| Jue | 2017-09-07 | 0 | 845.9 |  | 2240 | 1560 | 1120 | 947.408 | 439 | 399 |  | 10.21 | 12.58 | 7891.9086 | 845.9 |  | 510 | 430 | 255 | 215.7045 | 48 | 39 | 5.77 | 6.83 | 29.2 | 77.2321 | 90.2256 | [21 empty] | 0 | 17:40 derrame de chocolate y 23:00 abundante ril con leche.se trata y se hace dqo puntual en ambos casos.
| Vie | 2017-09-08 | 0 | 896.8 |  | 1760 | 1200 | 880 | 789.184 | 463 | 415 |  | 10.46 | 12.49 | 6573.9027 | 896.8 |  | 700 | 310 | 350 | 313.88 | 77 | 48 | 5.7 | 7.09 | 29 | 60.2273 | * | [21 empty] | 11830
| Sáb | 2017-09-09 | 0 | 884.5 | 4950 | 2800 | 1740 | 1400 | 1238.3 | 627 | 542 |  | 10.85 | 12.38 | 10315.039 | 884.5 |  | 490 | 240 | 245 | 216.7025 | 65 | 50 | 5.65 | 6.93 | 29 | 82.5 | 90.7749 | [21 empty] | 0 | 22:45 Derrame de leche se realiza una DQO puntual, se toman medidas corresponientes al caso.
| Dom | 2017-09-10 | 0 | 538.6 |  | 1890 | 1390 | 945 | 508.977 | 471 | 406 |  | 3.03 | 11.98 | 4239.7784 | 538.6 |  | 450 | 290 | 225 | 121.185 | 34 | 18 | 5.84 | 6.61 | 29 | 76.1905 | 95.5665 | [21 empty] | 0
| Lun | 2017-09-11 | 0 | 723.3 |  | 1370 | 1190 | 685 | 495.4605 | 393 | 356 |  | 7.9 | 11.2 | 4127.186 | 723.3 |  | 810 | 680 | 405 | 292.9365 | 196 | 185 | 5.8 | 6.39 | 30 | 40.8759 | 48.0337 | [21 empty] | 9810
| Mar | 2017-09-12 | 0 | 910.8 |  | 2230 | 1130 | 1115 | 1015.542 | 460 | 404 |  | 8.6 | 10.9 | 8459.4649 | 910.8 |  | 380 | 710 | 190 | 173.052 | 63 | 42 | 5.64 | 6.94 | 28.1 | 82.9596 | 89.604 | [21 empty] | 0
| Mié | 2017-09-13 | 0 | 883 |  | 1900 | 1030 | 950 | 838.85 | 477 | 418 |  | 8.8 | 12.1 | 58 | 883 |  | 580 | 530 | 290 | 256.07 | 76 | 58 | 6.15 | 6.69 | 32.8 | 69.4737 | 86.1244 | [21 empty] | 0
| Jue | 2017-09-14 | 0 | 951 |  | 2900 | 1640 | 1450 | 1378.95 | 540 | 490 |  | 10.4 | 11.99 | 11486.6535 | 951 |  | 490 | 350 | 245 | 232.995 | 118 | 93 | 6.15 | 7.31 | 29 | 83.1034 | 81.0204 | [21 empty] | 0
| Vie | 2017-09-15 | 0 | 940.6 |  | 2170 | 1560 | 1085 | 1020.551 | 498 | 462 |  | 3.43 | 12.01 | 8501.1898 | 940.6 |  | 450 | 360 | 225 | 211.635 | 43 | 44 | 6.09 | 7.99 | 33 | 79.2627 | 90.4762 | [21 empty] | 0
| Sáb | 2017-09-16 | 0 | 823.3 |  | 1790 | 1190 | 895 | 736.8535 | 480 | 410 |  | 10.24 | 11.77 | 6137.9897 | 823.3 |  | 460 | 300 | 230 | 189.359 | 47 | 41 | 6.11 | 7.34 | 28 | 74.3017 | 90 | [21 empty] | 10520
| Dom | 2017-09-17 | 0 | 429.1 |  | 2240 | 1630 | 1120 | 480.592 | 495 | 425 |  | 9.2 | 11.8 | 4003.3314 | 429.1 |  | 520 | 440 | 260 | 111.566 | 91 | 80 | 6.4 | 8.01 | 28.3 | 76.7857 | 81.1765 | [21 empty] | 0
| Lun | 2017-09-18 | 0 | 644.6 |  | 2170 | 1520 | 1085 | 699.391 | 469 | 415 |  | 9.1 | 11.84 | 5825.927 | 644.6 |  | 570 | 460 | 285 | 183.711 | 98 | 75 | 5.83 | 6.97 | 27.6 | 73.7327 | 81.9277 | [21 empty] | 0
| Mar | 2017-09-19 | 0 | 717.8 |  | 2070 | 1250 | 1035 | 742.923 | 534 | 480 |  | 10.9 | 11.91 | 6188.5486 | 717.8 |  | 510 | 370 | 255 | 183.039 | 61 | 48 | 5.98 | 7.43 | 29.3 | 75.3623 | 90 | [21 empty] | 0
| Mié | 2017-09-20 | 0 | 835.3 |  | 1550 | 710 | 775 | 647.3575 | 265 | 225 |  | 9.87 | 11.83 | 5392.488 | 835.3 |  | 560 | 310 | 280 | 233.884 | 135 | 89 | 6.06 | 7.58 | 30 | 63.871 | 60.4444 | [21 empty] | 0
| Jue | 2017-09-21 | 0 | 826 |  | 2100 | 1750 | 1050 | 867.3 | 383 | 354 |  | 4.1 | 11.79 | 7224.609 | 826 |  | 460 | 340 | 230 | 189.98 | 75 | 59 | 6.06 | 6.63 | 32 | 78.0952 | 83.3333 | [21 empty] | 9880
| Vie | 2017-09-22 | 0 | 904.5 |  | 2350 | 1620 | 1175 | 1062.7875 | 416 | 395 |  | 10.74 | 12.22 | 8853.0199 | 904.5 |  | 430 | 290 | 215 | 194.4675 | 82 | 63 | 5.92 | 6.92 | 30 | 81.7021 | 84.0506 | [21 empty] | 0
| Sáb | 2017-09-23 | 74.451 | 804.4 |  | 1690 | 1350 | 845 | 679.718 | 400 | 343 |  | 9 | 11.7 | 5662.0509 | 804.4 |  | 250 | 410 | 125 | 100.55 | 36 | 39 | 5.86 | 6.72 | 30 | 85.2071 | 88.6297 | [21 empty] | 0
| Dom | 2017-09-24 | 48.925 | 602.9 |  | 2480 | 1300 | 1240 | 747.596 | 649 | 579 |  | 9.7 | 11.1 | 6227.4747 | 602.9 |  | 800 | 280 | 400 | 241.16 | 70 | 62 | 5.84 | 8.11 | 31.8 | 67.7419 | 89.2919 | [21 empty] | 0
| Lun | 2017-09-25 | 0 | 775.5 |  | 2850 | 1490 | 1425 | 1105.0875 | 641 | 594 |  | 8.7 | 11.2 | 9205.3789 | 775.5 |  | 840 | 530 | 420 | 325.71 | 59 | 51 | 6.03 | 7.54 | 35 | 70.5263 | 91.4141 | [21 empty] | 0
| Mar | 2017-09-26 | 0 | 713 |  | 2470 | 1640 | 1235 | 880.555 | 284 | 337 |  | 10.47 | 11.8 | 7335.0231 | 713 |  | 810 | 340 | 405 | 288.765 | 78 | 61 | 5.9 | 6.88 | 30 | 67.2065 | 81.8991 | [21 empty] | 0
| Mié | 2017-09-27 | 0 | 890.1 |  | 1890 | 1010 | 945 | 841.1445 | 440 | 399 |  | 10.15 | 11.8 | 7006.7337 | 890.1 |  | 370 | 260 | 185 | 164.6685 | 68 | 63 | 5.96 | 7.4 | 33 | 80.4233 | 84.2105 | [21 empty] | 9620
| Jue | 2017-09-28 | 0 | 784.4 |  | 2380 | 1420 | 1190 | 933.436 | 442 | 409 |  | 9.22 | 11.91 | 7775.5219 | 784.4 |  | 480 | 370 | 240 | 188.256 | 81 | 72 | 6.02 | 7.11 | 33 | 79.8319 | 82.3961 | [21 empty] | 0
| Vie | 2017-09-29 | 0 | 933.3 |  | 2610 | 1520 | 1305 | 1217.9565 | 459 | 415 |  | 7.15 | 11.96 | 10145.5776 | 933.3 |  | 495 | 360 | 247.5 | 230.9918 | 91 | 85 | 5.89 | 8.61 | 31 | 81.0345 | 79.5181 | [21 empty] | 0
| Sáb | 2017-09-30 | 0 | 888.9 |  | 2900 | 1580 | 1450 | 1288.905 | 561 | 520 |  | 8.87 | 11.52 | 10736.5787 | 888.9 |  | 650 | 490 | 325 | 288.8925 | 99 | 95 | 6.48 | 8.88 | 32.7 | 77.5862 | 81.7308 | [21 empty] | 0
| Dom | 2017-10-01 | 0 | 537.1 |  | 2300 | 1200 | 1150 | 617.665 | 479 | 454 |  | 10.89 | 12.5 | 5145.1494 | 537.1 |  | 410 | 390 | 205 | 110.1055 | 50 | 44 | 6.17 | 8.6 | 28.7 | 82.1739 | 90.3084 | [21 empty] | 0
| Lun | 2017-10-02 | 0 | 816.6 |  | 1850 | 1230 | 925 | 755.355 | 335 | 305 |  | 10.57 | 11.79 | 6292.1072 | 816.6 |  | 690 | 450 | 345 | 281.727 | 65 | 39 | 5.66 | 7.21 | 31 | 62.7027 | 87.2131 | [21 empty] | 0
| Mar | 2017-10-03 | 0 | 799.6 |  | 2100 | 1550 | 1050 | 839.58 | 432 | 395 |  | 5.33 | 11.71 | 6993.7014 | 799.6 |  | 430 | 260 | 215 | 171.914 | 42 | 35 | 6.01 | 6.86 | 29 | 79.5238 | 91.1392 | [21 empty] | 10000
| Mié | 2017-10-04 | 0 | 1009.7 |  | 7450 | 3890 | 3725 | 3761.1325 | 931 | 896 |  | 9 | 11.66 | 31330.2337 | 1009.7 |  | 490 | 250 | 245 | 247.3765 | 39 | 31 | 6.1 | 6.71 | 26 | 93.4228 | 96.5402 | [21 empty] | 0
| Jue | 2017-10-05 | 0 | 809.6 |  | 2810 | 1620 | 1405 | 1137.488 | 1100 | 1020 |  | 9.9 | 11.7 | 9475.275 | 809.6 |  | 530 | 300 | 265 | 214.544 | 42 | 37 | 6.03 | 6.65 | 31 | 81.1388 | 96.3725 | [21 empty] | 0
| Vie | 2017-10-06 | 0 | 804.4 |  | 2380 | 730 | 1190 | 957.236 | 570 | 564 |  | 7.9 | 10.1 | 7973.7759 | 804.4 |  | 495 | 350 | 247.5 | 199.089 | 51 | 45 | 5.73 | 6.59 | 31 | 79.2017 | 92.0213 | [21 empty] | 0
| Sáb | 2017-10-07 | 0 | 716.5 |  | 1440 | 1270 | 720 | 515.88 | 766 | 682 |  | 8.5 | 10.9 | 4297.2804 | 716.5 |  | 460 | 480 | 230 | 164.795 | 38 | 31 | 6.35 | 8.05 | 34.4 | 68.0556 | 95.4545 | [21 empty] | 10690 | Francisco Muñoz,chofer de camion riles sur…patente ZW476…estanque viene parchado dijo el chofer.
| Dom | 2017-10-08 | 0 | 472.5 |  | 1630 | 1320 | 815 | 385.0875 | 480 | 330 |  | 10.87 | 11.92 | 3207.7789 | 472.5 |  | 480 | 310 | 240 | 113.4 | 47 | 42 | 6.78 | 7.98 | 31 | 70.5521 | 87.2727 | [21 empty] | 0
| Lun | 2017-10-09 | 0 | 839.6 |  | 1870 | 1220 | 935 | 785.026 | 363 | 313 |  | 8.06 | 11.61 | 6539.2666 | 839.6 |  | 240 | 110 | 120 | 100.752 | 28 | 18 | 6.25 | 7.09 | 31 | 87.1658 | 94.2492 | [21 empty] | 0
| Mar | 2017-10-10 | 0 | 882.9 |  | 2460 | 980 | 1230 | 1085.967 | 580 | 571 |  | 10.05 | 11.56 | 9046.1051 | 882.9 |  | 430 | 340 | 215 | 189.8235 | 42 | 38 | 6.26 | 7.57 | 28 | 82.5203 | 93.345 | [21 empty] | 0
| Mié | 2017-10-11 | 0 | 980.8 |  | 2010 | 1030 | 1005 | 985.704 | 549 | 538 |  | 9.1 | 11.79 | 8210.9143 | 980.8 |  | 290 | 220 | 145 | 142.216 | 25 | 18 | 6.22 | 7.13 | 34.1 | 85.5721 | 96.6543 | [21 empty] | 0
| Jue | 2017-10-12 | 0 | 875.7 |  | 1790 | 1100 | 895 | 783.7515 | 365 | 315 |  | 9.93 | 11.64 | 6528.65 | 875.7 |  | 650 | 360 | 325 | 284.6025 | 101 | 93 | 5.87 | 7.84 | 33 | 63.6872 | 70.4762 | [21 empty] | 9320
| Vie | 2017-10-13 | 0 | 826.2 | 2410 | 2290 | 1310 | 1145 | 945.999 | 385 | 350 |  | 10.07 | 11.91 | 7880.1717 | 826.2 |  | 461 | 425 | 230.5 | 190.4391 | 64 | 55 | 5.87 | 6.73 | 33.2 | 79.869 | 84.2857 | [21 empty] | 0
| Sáb | 2017-10-14 | 0 | 737.8 |  | 1750 | 1150 | 875 | 645.575 | 398 | 376 |  | 8.71 | 11.84 | 5377.6398 | 737.8 |  | 490 | 350 | 245 | 180.761 | 89 | 61 | 6.09 | 7.64 | 32 | 72 | 83.7766 | [21 empty] | 0
| Dom | 2017-10-15 | 0 | 510.8 |  | 2290 | 1350 | 1145 | 584.866 | 401 | 386 |  | 9.8 | 11.59 | 4871.9338 | 510.8 |  | 390 | 250 | 195 | 99.606 | 42 | 31 | 6.31 | 6.79 | 33 | 82.9694 | 91.9689 | [21 empty] | 0
| Lun | 2017-10-16 | 0 | 744 |  | 2100 | 1630 | 1050 | 781.2 | 391 | 336 |  | 10.28 | 11.79 | 6507.396 | 744 |  | 280 | 140 | 140 | 104.16 | 31 | 28 | 6.03 | 6.71 | 27 | 86.6667 | 91.6667 | [21 empty] | 0
| Mar | 2017-10-17 | 0 | 934 |  | 1330 | 1080 | 665 | 621.11 | 252 | 227 |  | 8.9 | 11 | 5173.8463 | 934 |  | 470 | 220 | 235 | 219.49 | 35 | 28 | 6.1 | 6.76 | 32 | 64.6617 | 87.6652 | [21 empty] | 8560
| Mié | 2017-10-18 | 0 | 992 |  | 2050 | 1180 | 1025 | 1016.8 | 394 | 317 |  | 5.8 | 10.9 | 8469.944 | 992 |  | 465 | 210 | 232.5 | 230.64 | 31 | 13 | 6.12 | 6.91 | 31.6 | 77.3171 | 95.8991 | [21 empty] | 0
| Jue | 2017-10-19 | 0 | 994 |  | 1750 | 920 | 875 | 869.75 | 370 | 323 |  | 6.5 | 11 | 7245.0175 | 994 |  | 520 | 370 | 260 | 258.44 | 57 | 55 | 6.06 | 6.88 | 30.5 | 70.2857 | 82.9721 | [21 empty] | 0
| Vie | 2017-10-20 | 0 | 964.8 |  | 1870 | 1160 | 935 | 902.088 | 376 | 341 |  | 7.22 | 11.78 | 7514.393 | 964.8 |  | 480 | 270 | 240 | 231.552 | 48 | 43 | 6.16 | 6.49 | 31 | 74.3316 | 87.39 | [21 empty] | 0
| Sáb | 2017-10-21 | 0 | 859.6 |  | 1690 | 980 | 845 | 726.362 | 460 | 430 |  | 9.82 | 11.51 | 6050.5955 | 859.6 |  | 380 | 230 | 190 | 163.324 | 42 | 44 | 6.09 | 6.67 | 34 | 77.5148 | 89.7674 | [21 empty] | 0
| Dom | 2017-10-22 | 0 | 522.4 |  | 1430 | 950 | 715 | 373.516 | 380 | 347 |  | 9.11 | 11.25 | 3111.3883 | 522.4 |  | 330 | 210 | 165 | 86.196 | 39 | 37 | 6.31 | 7.09 | 29 | 76.9231 | 89.3372 | [21 empty] | 0
| Lun | 2017-10-23 | 0 | 887.6 |  | 1380 | 810 | 690 | 612.444 | 410 | 387 |  | 6.6 | 11.79 | 5101.6585 | 887.6 |  | 370 | 280 | 185 | 164.206 | 38 | 34 | 6.2 | 6.67 | 35 | 73.1884 | 91.2145 | [21 empty] | 10150
| Mar | 2017-10-24 | 0 | 959.9 |  | 1640 | 1200 | 820 | 787.118 | 395 | 338 |  | 10.05 | 11.43 | 6556.6929 | 959.9 |  | 480 | 330 | 240 | 230.376 | 47 | 45 | 6.04 | 8.12 | 35 | 70.7317 | 86.6864 | [21 empty] | 0
| Mié | 2017-10-25 | 0 | 965.7 |  | 1530 | 1320 | 765 | 738.7605 | 475 | 382 |  | 9.86 | 11.35 | 6153.875 | 965.7 |  | 460 | 340 | 230 | 222.111 | 37 | 31 | 6.3 | 7.42 | 34.9 | 69.9346 | 91.8848 | [21 empty] | 0
| Jue | 2017-10-26 | 0 | 872.1 |  | 1960 | 1210 | 980 | 854.658 | 431 | 396 |  | 9.6 | 11.99 | 7119.3011 | 872.1 |  | 670 | 430 | 335 | 292.1535 | 86 | 61 | 5.8 | 7.2 | 35 | 65.8163 | 84.596 | [21 empty] | 0
| Vie | 2017-10-27 | 0 | 1032.7 |  | 2100 | 1310 | 1050 | 1084.335 | 371 | 351 |  | 7.62 | 11.96 | 9032.5105 | 1032.7 |  | 280 | 130 | 140 | 144.578 | 39 | 24 | 6.04 | 6.6 | 36 | 86.6667 | 93.1624 | [21 empty] | 0
| Sáb | 2017-10-28 | 0 | 1009.6 |  | 1980 | 1210 | 990 | 999.504 | 406 | 386 |  | 10.02 | 11.63 | 8325.8683 | 1009.6 |  | 260 | 140 | 130 | 131.248 | 36 | 31 | 6.18 | 6.8 | 38 | 86.8687 | 91.9689 | [21 empty] | 11520
| Dom | 2017-10-29 | 0 | 553.9 |  | 1200 | 980 | 600 | 332.34 | 262 | 256 |  | 9.6 | 11.3 | 2768.3922 | 553.9 |  | 290 | 210 | 145 | 80.3155 | 12 | 14 | 6.1 | 6.81 | 36 | 75.8333 | 94.5312 | [21 empty] | 0
| Lun | 2017-10-30 | 0 | 1047.5 |  | 1730 | 320 | 865 | 906.0875 | 426 | 399 |  | 8.7 | 11.64 | 7547.7089 | 1047.5 |  | 220 | 170 | 110 | 115.225 | 79 | 63 | 5.74 | 7.26 | 38.1 | 87.2832 | 84.2105 | [21 empty] | 0
| Mar | 2017-10-31 |  | 1098.3 | 7700 | 2800 | 1450 | 1400 | 1537.62 | 793 | 735 |  | 5.3 | 11.8 | 12808.3746 | 1098.3 |  | 360 | 160 | 180 | 197.694 | 29 | 35 | 5.85 | 8.69 | 35.4 | 87.1429 | 95.2381 | [21 empty] | 0
| Mié | 2017-11-01 | 0 | 799.7 |  | 2960 | 1680 | 1480 | 1183.556 | 471 | 468 |  | 5.06 | 12 | 9859.0215 | 799.7 |  | 410 | 346 | 205 | 163.9385 | 40 | 44 | 6.29 | 7.07 | 31 | 86.1486 | 90.5983 | [21 empty] | 0
| Jue | 2017-11-02 | 0 | 762.5 | 16500 | 2400 | 1350 | 1200 | 915 | 443 | 494 |  | 8.96 | 12.1 | 7621.95 | 762.5 |  | 360 | 170 | 180 | 137.25 | 65 | 54 | 6.11 | 7.03 | 34 | 85 | 89.0688 | [21 empty] | 0
| Vie | 2017-11-03 | 0 | 684.9 | 14760 | 4840 | 3160 | 2420 | 1657.458 | 1100 | 1063 |  | 7.11 | 12.41 | 13806.6251 | 684.9 |  | 510 | 470 | 255 | 174.6495 | 57 | 36 | 6.05 | 6.7 | 31 | 89.4628 | 96.6134 | [21 empty] | 9430 | Se realiza DQO puntual por derrame de leche que se produjo a las 19:30.
| Sáb | 2017-11-04 | 0 | 732 |  | 1340 | 960 | 670 | 490.44 | 272 | 261 |  | 9.77 | 11.52 | 4085.3652 | 732 |  | 310 | 260 | 155 | 113.46 | 39 | 33 | 6.02 | 6.97 | 30 | 76.8657 | 87.3563 | [21 empty] | 0
| Dom | 2017-11-05 | 0 | 543.9 |  | 2100 | 1210 | 1050 | 571.095 | 362 | 325 |  | 8.31 | 12.01 | 4757.2213 | 543.9 |  | 490 | 250 | 245 | 133.2555 | 59 | 43 | 6.49 | 8.15 | 31 | 76.6667 | 86.7692 | [21 empty] | 0
| Lun | 2017-11-06 | 0 | 763.4 |  | 1860 | 1010 | 930 | 709.962 | 631 | 352 |  | 7.78 | 12 | 5913.9835 | 763.4 |  | 430 | 220 | 215 | 164.131 | 31 | 29 | 6.26 | 7.36 | 32 | 76.8817 | 91.7614 | [21 empty] | 0
| Mar | 2017-11-07 | 0 | 787.7 |  | 1750 | 950 | 875 | 689.2375 | 400 | 352 |  | 8.46 | 11.85 | 5741.3484 | 787.7 |  | 420 | 210 | 210 | 165.417 | 66 | 52 | 6.12 | 7.14 | 31 | 76 | 85.2273 | [21 empty] | 0
| Mié | 2017-11-08 | 0 | 941.5 |  | 1900 | 1250 | 950 | 894.425 | 294 | 256 |  | 7.6 | 12.6 | 7450.5602 | 941.5 |  | 300 | 120 | 150 | 141.225 | 21 | 18 | 6.24 | 7.03 | 33 | 84.2105 | 92.9688 | [21 empty] | 0
| Jue | 2017-11-09 | 0 | 898.2 |  | 1570 | 1260 | 785 | 705.087 | 287 | 260 |  | 8.3 | 12.4 | 5873.3747 | 898.2 |  | 240 | 110 | 120 | 107.784 | 1 | 10 | 6.3 | 6.89 | 33 | 84.7134 | 96.1538 | [21 empty] | 10140
| Vie | 2017-11-10 | 0 | 845.7 |  | 2720 | 1890 | 1360 | 1150.152 | 337 | 289 |  | 4.6 | 12.7 | 9580.7662 | 845.7 |  | 780 | 410 | 390 | 329.823 | 15 | 11 | 5.89 | 6.73 | 30.4 | 71.3235 | 96.1938 | [21 empty] | 0
| Sáb | 2017-11-11 | 0 | 746.8 |  | 2590 | 1350 | 1295 | 967.106 | 545 | 523 |  | 7 | 10.9 | 8055.993 | 746.8 |  | 630 | 150 | 315 | 235.242 | 15 | 14 | 6.13 | 6.98 | 30.05 | 75.6757 | 97.3231 | [21 empty] | 0
| Dom | 2017-11-12 | 0 | 588.3 |  | 2970 | 2280 | 1485 | 873.6255 | 552 | 481 |  | 9 | 12.3 | 7277.3004 | 588.3 |  | 210 | 350 | 105 | 61.7715 | 41 | 44 | 6.1 | 7.8 | 33.9 | 92.9293 | 90.8524 | [21 empty] | 0
| Lun | 2017-11-13 | 0 | 690.5 |  | 1810 | 520 | 905 | 624.9025 | 476 | 461 |  | 10.09 | 11.68 | 5205.4378 | 690.5 |  | 640 | 320 | 320 | 220.96 | 56 | 51 | 5.51 | 6.69 | 31 | 64.6409 | 88.9371 | [21 empty] | 0
| Mar | 2017-11-14 | 0 | 903.2 |  | 2350 | 1820 | 1175 | 1061.26 | 388 | 370 |  | 9.1 | 12.1 | 8840.2958 | 903.2 |  | 330 | 180 | 165 | 149.028 | 31 | 23 | 6.3 | 7.22 | 34 | 85.9574 | 93.7838 | [21 empty] | 0
| Mié | 2017-11-15 | 0 | 940.9 | 16500 | 7470 | 1840 | 3735 | 3514.2615 | 1100 | 1067 |  | 10.28 | 11.91 | 29273.7983 | 940.9 |  | 320 | 130 | 160 | 150.544 | 58 | 46 | 5.89 | 6.78 | 34 | 95.7162 | 95.6888 | [21 empty] | 10770
| Jue | 2017-11-16 | 0 | 1002.9 |  | 2530 | 2150 | 1265 | 1268.6685 | 580 | 567 |  | 4.1 | 12.1 | 10568.0086 | 1002.9 |  | 590 | 510 | 295 | 295.8555 | 49 | 40 | 6.1 | 7.15 | 33.1 | 76.6798 | 92.9453 | [21 empty] | 0 | Derrame de leche se raliza DQO puntual .
| Vie | 2017-11-17 | 0 | 947.2 |  | 2100 | 1520 | 1050 | 994.56 | 438 | 410 |  | 8.28 | 11.62 | 8284.6848 | 947.2 |  | 320 | 190 | 160 | 151.552 | 43 | 39 | 5.98 | 7.2 | 32.2 | 84.7619 | 90.4878 | [21 empty] | 0
| Sáb | 2017-11-18 | 0 | 728.2 |  | 2520 | 2100 | 1260 | 917.532 | 480 | 430 |  | 7.49 | 12.9 | 7643.0416 | 728.2 |  | 280 | 170 | 140 | 101.948 | 41 | 32 | 6.05 | 7.71 | 32.9 | 88.8889 | 92.5581 | [21 empty] | 0
| Dom | 2017-11-19 | 0 | 412.2 |  | 3400 | 2400 | 1700 | 700.74 | 486 | 431 |  | 7.61 | 12.63 | 5837.1642 | 412.2 |  | 420 | 260 | 210 | 86.562 | 49 | 43 | 6.1 | 7.5 | 36 | 87.6471 | 90.0232 | [21 empty] | 0
| Lun | 2017-11-20 | 0 | 828.4 | 16500 | 9560 | 4290 | 4780 | 3959.752 | 1100 | 980 |  | 10.1 | 11.7 | 32984.7342 | 828.4 |  | 290 | 130 | 145 | 120.118 | 28 | 24 | 6.07 | 6.77 | 33 | 96.9665 | 97.551 | [21 empty] | 7770
| Mar | 2017-11-21 |  | 525.5 |  | 2850 | 1420 | 1425 | 748.8375 | 431 | 396 |  | 8.1 | 12.8 | 6237.8164 | 525.5 |  | 210 | 110 | 105 | 55.1775 | 23 | 19 | 5.77 | 7.86 | 34 | 92.6316 | 95.202 | [21 empty] | 0
| Mié | 2017-11-22 | 0 | 708.95 | 12450 | 3840 | 220 | 1920 | 1361.184 | 324 | 296 |  | 9.7 | 12 | 11338.6627 | 708.95 |  | 990 | 800 | 495 | 350.9303 | 63 | 53 | 5.98 | 6.8 | 31,,0 | 74.2188 | 82.0946 | [21 empty] | 0
| Jue | 2017-11-23 | 0 | 837.293 |  | 1840 | 1060 | 920 | 770.3096 | 313 | 272 |  | 5.8 | 12.8 | 6416.6786 | 837.293 |  | 250 | 290 | 125 | 104.6616 | 87 | 62 | 6.16 | 6.45 | 33 | 86.413 | 77.2059 | [21 empty] | 0
| Vie | 2017-11-24 | 0 | 779.313 |  | 2750 | 1460 | 1375 | 1071.5554 | 477 | 399 |  | 7.4 | 12.4 | 8926.0563 | 779.313 |  | 390 | 410 | 195 | 151.966 | 110 | 84 | 5.71 | 6.47 | 32.8 | 85.8182 | 78.9474 | [21 empty] | 0
| Sáb | 2017-11-25 | 0 | 757.875 |  | 2120 | 1340 | 1060 | 803.3475 | 466 | 389 |  | 6.64 | 12.33 | 6691.8847 | 757.875 |  | 380 | 290 | 190 | 143.9963 | 88 | 71 | 5.87 | 7.3 | 34 | 82.0755 | 81.7481 | [21 empty] | 0
| Dom | 2017-11-26 | 0 | 686.71 |  | 1860 | 1210 | 930 | 638.6403 | 436 | 411 |  | 10.11 | 12.1 | 5319.8737 | 686.71 |  | 360 | 320 | 108 | 74.1647 | 47 | 37 | 6 | 7.87 | 34 | 88.3871 | *** | [21 empty] | 0
| Lun | 2017-11-27 | 0 | 791.849 | 7920 | 2860 | 1310 | 1430 | 1132.3441 | 476 | 411 |  | 10.1 | 11.76 | 9432.4261 | 791.849 |  | 410 | 390 | 205 | 162.329 | 51 | 66 | 5.9 | 6.89 | 33 | 85.6643 | 83.9416 | [21 empty] | 14170
| Mar | 2017-11-28 | 0 | 1001.128 | 5360 | 2270 | 1520 | 1135 | 1136.2803 | 424 | 393 |  | 8.07 | 11.88 | 9465.2147 | 1001.128 |  | 350 | 310 | 175 | 175.1974 | 58 | 48 | 6.08 | 7.06 | 34 | 84.5815 | 87.7863 | [21 empty] | 0
| Mié | 2017-11-29 | 0 | 816.596 |  | 2750 | 1820 | 1375 | 1122.8195 | 465 | 421 |  | 5.07 | 11.98 | 9353.0864 | 816.596 |  | 240 | 190 | 120 | 97.9915 | 48 | 35 | 5.5 | 6.72 | 34.7 | 91.2727 | 91.6865 | [21 empty] | 0
| Jue | 2017-11-30 | 0 | 817.274 |  | 2240 | 1320 | 1120 | 915.3469 | 445 | 386 |  | 5.19 | 12.4 | 7624.8395 | 817.274 |  | 250 | 185 | 125 | 102.1593 | 54 | 47 | 6.11 | 7.54 | 33.2 | 88.8393 | 87.8238 | [21 empty] | 0
| Vie | 2017-12-01 | 0 | 840.706 |  | 2150 | 1420 | 1075 | 903.759 | 445 | 383 |  | 8.2 | 11.2 | 7528.3121 | 840.706 |  | 420 | 310 | 210 | 176.5483 | 45 | 33 | 5.93 | 6.68 | 34 | 80.4651 | 91.3838 | [21 empty] | 10880
| Sáb | 2017-12-02 | 0 | 838.054 |  | 1910 | 1520 | 955 | 800.3416 | 299 | 259 |  | 10.15 | 12.15 | 6666.8453 | 838.054 |  | 310 | 220 | 155 | 129.8984 | 43 | 38 | 6.06 | 7.84 | 33 | 83.7696 | 85.3282 | [21 empty] | 0
| Dom | 2017-12-03 | 0 | 584.732 |  | 1750 | 1110 | 875 | 511.6405 | 376 | 331 |  | 8.1 | 10.9 | 4261.9654 | 584.732 |  | 430 | 250 | 215 | 125.7174 | 39 | 27 | 6.08 | 6.83 | 37 | 75.4286 | 91.8429 | [21 empty] | 0
| Lun | 2017-12-04 | 0 | 771.863 |  | 1700 | 550 | 850 | 656.0836 | 398 | 392 |  | 4.9 | 12.6 | 5465.176 | 771.863 |  | 230 | 90 | 115 | 88.7642 | 35 | 33 | 5.89 | 6.96 | 34 | 86.4706 | 91.5816 | [21 empty] | 0
| Mar | 2017-12-05 | 0 | 802.89 |  | 2940 | 1670 | 1470 | 1180.2483 | 449 | 426 |  | 6.2 | 11.9 | 9831.4683 | 802.89 |  | 990 | 446 | 495 | 397.4305 | 80 | 69 | 6.12 | 6.93 | 34 | 66.3265 | 83.8028 | [21 empty] | 0
| Mié | 2017-12-06 | 0 | 932.096 |  | 2660 | 1160 | 1330 | 1239.6877 | 500 | 494 |  | 6.9 | 11.6 | 10326.5984 | 932.096 |  | 460 | 320 | 230 | 214.3821 | 92 | 86 | 5.91 | 7.78 | 35.4 | 82.7068 | 82.5911 | [21 empty] | 0
| Jue | 2017-12-07 | 0 | 929.752 |  | 2430 | 1340 | 1215 | 1129.6487 | 480 | 453 |  | 2.39 | 11.79 | 9409.9735 | 929.752 |  | 450 | 380 | 225 | 209.1942 | 53 | 47 | 6.25 | 7.78 | 34 | 81.4815 | 89.6247 | [21 empty] | 13720
| Vie | 2017-12-08 | 0 | 902.72 |  | 2100 | 1470 | 1050 | 947.856 | 585 | 554 |  | 5.51 | 11.79 | 7895.6405 | 902.72 |  | 440 | 340 | 220 | 198.5984 | 56 | 49 | 5.93 | 7.04 | 36 | 79.0476 | 91.1552 | [21 empty] | 0
| Sáb | 2017-12-09 | 0 | 663.664 |  | 2230 | 1710 | 1115 | 739.9854 | 273 | 242 |  | 9.1 | 11.93 | 6164.078 | 663.664 |  | 520 | 460 | 260 | 172.5526 | 18 | 16 | 6.03 | 7.42 | 37 | 76.6816 | 93.3884 | [21 empty] | 0
| Dom | 2017-12-10 | 0 | 618.584 |  | 1650 | 591 | 825 | 510.3318 | 890 | 810 |  | 8.1 | 12.05 | 4251.0639 | 618.584 |  | 640 | 460 | 320 | 197.9469 | 72 | 67 | 6.18 | 8.2 | 30.5 | 61.2121 | 91.7284 | [21 empty] | 0
| Lun | 2017-12-11 | 0 | 866.819 |  | 1840 | 1060 | 920 | 797.4735 | 423 | 415 |  | 9.05 | 11.82 | 6642.9541 | 866.819 |  | 285 | 130 | 142.5 | 123.5217 | 56 | 51 | 6.02 | 7.31 | 35.1 | 84.5109 | 87.7108 | [21 empty] | 8310
| Mar | 2017-12-12 | 0 | 764.531 |  | 2340 | 1520 | 1170 | 894.5013 | 436 | 376 |  | 8.36 | 11.7 | 7451.1956 | 764.531 |  | 250 | 180 | 125 | 95.5664 | 55 | 48 | 5.86 | 6.75 | 35.4 | 89.3162 | 87.234 | [21 empty] | 0
| Mié | 2017-12-13 | 0 | 968.814 |  | 2100 | 1350 | 1050 | 1017.2547 | 410 | 389 |  | 6.3 | 12.8 | 8473.7317 | 968.814 |  | 840 | 510 | 420 | 406.9019 | 87 | 61 | 5.86 | 8.43 | 34 | 60 | 84.3188 | [21 empty] | 0
| Jue | 2017-12-14 | 0 | 894.907 |  | 5750 | 4300 | 2875 | 2572.8576 | 930 | 810 |  | 6.02 | 12.3 | 21431.904 | 894.907 |  | 260 | 150 | 130 | 116.3379 | 31 | 24 | 6.1 | 6.64 | 34 | 95.4783 | 97.037 | [21 empty] | 0
| Vie | 2017-12-15 | 0 | 662.054 |  | 2670 | 1950 | 1335 | 883.8421 | 699 | 536 |  | 9.4 | 12.5 | 7362.4046 | 662.054 |  | 230 | 140 | 115 | 76.1362 | 27 | 22 | 6.12 | 7.39 | 36 | 91.3858 | 95.8955 | [21 empty] | 0
| Sáb | 2017-12-16 | 0 | 661.466 |  | 3280 | 660 | 1640 | 1084.8042 | 588 | 543 |  | 4.3 | 13.1 | 9036.4193 | 661.466 |  | 190 | 150 | 95 | 62.8393 | 61 | 50 | 6.19 | 7.46 | 36 | 94.2073 | 90.7919 | [21 empty] | 14350
| Dom | 2017-12-17 | 0 | 532.076 |  | 1990 | 1030 | 995 | 529.4156 | 363 | 330 |  | 7.4 | 10.5 | 4410.0321 | 532.076 |  | 490 | 300 | 245 | 130.3586 | 68 | 57 | 6.12 | 7.35 | 35.89 | 75.3769 | 82.7273 | [21 empty] | 0
| Lun | 2017-12-18 | 0 | 698.02 |  | 2630 | 1140 | 1315 | 917.8963 | 591 | 546 |  | 7.1 | 11.6 | 7646.0762 | 698.02 |  | 180 | 140 | 90 | 62.8218 | 73 | 58 | 6.01 | 7.71 | 35.9 | 93.1559 | 89.3773 | [21 empty] | 0
| Mar | 2017-12-19 | 0 | 786 |  | 1640 | 930 | 820 | 644.52 | 329 | 278 |  | 7.28 | 12.24 | 5368.8516 | 786 |  | 180 | 93 | 90 | 70.74 | 89 | 76 | 5.95 | 6.78 | 37 | 89.0244 | 72.6619 | [21 empty] | 0
| Mié | 2017-12-20 | 0 | 843 |  | 1210 | 690 | 605 | 510.015 | 298 | 268 |  | 7.21 | 11.79 | 4248.4249 | 843 |  | 160 | 81 | 80 | 67.44 | 69 | 55 | 6.04 | 7.88 | 35 | 86.7769 | 79.4776 | [21 empty] | 0
| Jue | 2017-12-21 | 0 | 908 |  | 2360 | 1780 | 1180 | 1071.44 | 551 | 526 |  | 6.16 | 12.01 | 8925.0952 | 908 |  | 340 | 260 | 170 | 154.36 | 55 | 43 | 5.76 | 8.61 | 36 | 85.5932 | 91.8251 | [21 empty] | 0
| Vie | 2017-12-22 | 0 | 778 |  | 2150 | 1520 | 1075 | 836.35 | 423 | 415 |  | 5.5 | 11.39 | 6966.7955 | 778 |  | 255 | 380 | 127.5 | 99.195 | 53 | 47 | 5.66 | 6.59 | 30.3 | 88.1395 | 88.6747 | [21 empty] | 12190
| Sáb | 2017-12-23 | 0 | 620 |  | 2250 | 1420 | 1125 | 697.5 | 476 | 461 |  | 8.99 | 11.98 | 5810.175 | 620 |  | 290 | 260 | 145 | 89.9 | 51 | 43 | 6.17 | 6.95 | 35.4 | 87.1111 | 90.6725 | [21 empty] | 0
| Dom | 2017-12-24 | 0 | 655 |  | 2720 | 1780 | 1360 | 890.8 | 637 | 557 |  | 7.76 | 12.2 | 7420.364 | 655 |  | 310 | 264 | 155 | 101.525 | 65 | 54 | 6.09 | 6.94 | 35 | 88.6029 | 90.3052 | [21 empty] | 0
| Lun | 2017-12-25 | 0 | 494 |  | 1920 | 1480 | 960 | 474.24 | 471 | 436 |  | 2.26 | 10.06 | 3950.4192 | 494 |  | 320 | 210 | 160 | 79.04 | 61 | 53 | 6.21 | 6.84 | 33 | 83.3333 | 87.844 | [21 empty] | 0
| Mar | 2017-12-26 | 0 | 831 |  | 2550 | 1840 | 1275 | 1059.525 | 435 | 401 |  | 7.61 | 10.58 | 8825.8433 | 831 |  | 190 | 100 | 95 | 78.945 | 19 | 10 | 5.93 | 7.21 | 35 | 92.549 | 97.5062 | [21 empty] | 0
| Mié | 2017-12-27 | 0 | 856 |  | 2760 | 1950 | 1380 | 1181.28 | 410 | 379 |  | 7.6 | 10.59 | 9840.0624 | 856 |  | 110 | 83 | 55 | 47.08 | 21 | 17 | 6.08 | 6.85 | 35 | 96.0145 | 95.5145 | [21 empty] | 0
| Jue | 2017-12-28 | 0 | 683 |  | 2810 | 2330 | 1405 | 959.615 | 545 | 467 |  | 7.91 | 9.94 | 7993.593 | 683 |  | 530 | 320 | 265 | 180.995 | 51 | 46 | 6 | 6.63 | 35 | 81.1388 | 90.1499 | [21 empty] | 14410
| Vie | 2017-12-29 | 0 | 859 |  | 2880 | 1320 | 1440 | 1236.96 | 493 | 448 |  | 8.32 | 10.21 | 10303.8768 | 859 |  | 580 | 560 | 290 | 249.11 | 47 | 44 | 5.9 | 6.72 | 36.6 | 79.8611 | 90.1786 | [21 empty] | 0
| Sáb | 2017-12-30 | 0 | 716 |  | 1810 | 1090 | 905 | 647.98 | 429 | 374 |  | 9.9 | 10.43 | 5397.6734 | 716 |  | 310 | 220 | 155 | 110.98 | 27 | 22 | 6.27 | 6.87 | 35 | 82.8729 | 94.1176 | [21 empty] | 0
| Dom | 2017-12-31 | 0 | 602 |  | 1480 | 1070 | 740 | 445.48 | 591 | 550 |  | 9.3 | 11.44 | 3710.8484 | 602 |  | 430 | 350 | 215 | 129.43 | 63 | 50 | 6.09 | 7.67 | 35 | 70.9459 | 90.9091 | [21 empty] | 0
| Lun | 2018-01-01 | 0 | 363 |  | 1180 | 830 | 590 | 214.17 | 528 | 571 |  | 9.06 | 10.91 | 1784.0361 | 363 |  | 290 | 150 | 145 | 52.635 | 41 | 38 | 6.05 | 6.91 | 31 | 75.4237 | 93.345 | [21 empty] | 0
| Mar | 2018-01-02 | 0 | 840 |  | 980 | 710 | 490 | 411.6 | 331 | 367 |  | 6.36 | 11.66 | 3428.628 | 840 |  | 230 | 160 | 115 | 96.6 | 39 | 28 | 5.77 | 6.7 | 34 | 76.5306 | 92.3706 | [21 empty] | 11980
| Mié | 2018-01-03 | 0 | 765 |  | 1010 | 860 | 505 | 386.325 | 369 | 321 |  | 9.12 | 11.81 | 3218.0873 | 765 |  | 210 | 181 | 105 | 80.325 | 31 | 26 | 6.03 | 6.6 | 34 | 79.2079 | 91.9003 | [21 empty] | 0
| Jue | 2018-01-04 | 0 | 770 |  | 1980 | 990 | 990 | 762.3 | 410 | 380 |  | 9.35 | 12.36 | 6349.959 | 770 |  | 340 | 195 | 170 | 130.9 | 35 | 40 | 5.9 | 7.11 | 32.1 | 82.8283 | 89.4737 | [21 empty] | 0
| Vie | 2018-01-05 | 0 | 657 |  | 2100 | 1050 | 1050 | 689.85 | 465 | 350 |  | 10.42 | 11.45 | 5746.4505 | 657 |  | 295 | 158 | 147.5 | 96.9075 | 43 | 38 | 6.34 | 6.8 | 33.2 | 85.9524 | 89.1429 | [21 empty] | 0
| Sáb | 2018-01-06 | 0 | 806 |  | 1950 | 1350 | 975 | 785.85 | 431 | 391 |  | 8.63 | 10.51 | 6546.1305 | 806 |  | 390 | 210 | 195 | 157.17 | 61 | 53 | 5.91 | 6.83 | 35 | 80 | 86.445 | [21 empty] | 0
| Dom | 2018-01-07 | 0 | 433 |  | 1850 | 1100 | 925 | 400.525 | 486 | 415 |  | 8.45 | 9.82 | 3336.3732 | 433 |  | 190 | 100 | 95 | 41.135 | 23 | 16 | 6.28 | 6.9 | 36 | 89.7297 | 96.1446 | [21 empty] | 0
| Lun | 2018-01-08 | 0 | 766 |  | 2100 | 1250 | 1050 | 804.3 | 391 | 325 |  | 6.83 | 9.98 | 6699.819 | 766 |  | 180 | 110 | 90 | 68.94 | 25 | 20 | 6 | 7.1 | 34 | 91.4286 | 93.8462 | [21 empty] | 14540
| Mar | 2018-01-09 | 0 | 769 |  | 1950 | 1020 | 975 | 749.775 | 382 | 324 |  | 9.53 | 10.18 | 6245.6258 | 769 |  | 210 | 70 | 105 | 0 | 39 | 35 | 5.94 | 6.78 | 35 | 0 | 89.1975 | [21 empty] | 0
| Mié | 2018-01-10 | 0 | 786 |  | 2140 | 910 | 1070 | 841.02 | 457 | 410 |  | 8.59 | 10.26 | 7005.6966 | 788 |  | 340 | 330 | 170 | 0 | 52 | 44 | 5.75 | 6.87 | 32.3 | 0 | 89.2683 | [21 empty] | 0
| Jue | 2018-01-11 | 0 | 752 |  | 1960 | 670 | 980 | 736.96 | 436 | 385 |  | 9.8 | 10.04 | 6138.8768 | 752 |  | 350 | 140 | 175 | 131.6 | 55 | 46 | 5.96 | 6.75 | 34 | 82.1429 | 88.0519 | [21 empty] | 0
| Vie | 2018-01-12 | 0 | 757 |  | 1950 | 610 | 975 | 738.075 | 536 | 493 |  | 6.6 | 11.93 | 6148.1648 | 757 |  | 290 | 130 | 145 | 109.765 | 47 | 41 | 5.6 | 7.3 | 35 | 85.1282 | 91.6836 | [21 empty] | 8110
| Sáb | 2018-01-13 | 0 | 837 |  | 1900 | 1260 | 950 | 795.15 | 420 | 390 |  | 7.61 | 11.71 | 6623.5995 | 837 |  | 370 | 230 | 185 | 154.845 | 36 | 24 | 5.8 | 8.1 | 34 | 80.5263 | 93.8462 | [21 empty] | 0
| Dom | 2018-01-14 | 0 | 398 |  | 1050 | 830 | 525 | 208.95 | 260 | 241 |  | 9.1 | 12.15 | 1740.5535 | 398 |  | 210 | 176 | 105 | 41.79 | 25 | 23 | 6.26 | 8.82 | 35 | 80 | 90.4564 | [21 empty] | 0
| Lun | 2018-01-15 | 0 | 827 |  | 2310 | 1520 | 1155 | 955.185 | 451 | 426 |  | 7.1 | 11.79 | 7956.691 | 827 |  | 140 | 91 | 70 | 57.89 | 41 | 49 | 5.73 | 6.82 | 34.2 | 93.9394 | 88.4977 | [21 empty] | 0
| Mar | 2018-01-16 | 0 | 812 |  | 2100 | 1230 | 1050 | 852.6 | 390 | 378 |  | 4.34 | 11.83 | 7102.158 | 812 |  | 250 | 141 | 125 | 101.5 | 45 | 39 | 5.63 | 6.95 | 35 | 88.0952 | 89.6825 | [21 empty] | 0
| Mié | 2018-01-17 | 0 | 799 |  | 2150 | 11310 | 1075 | 858.925 | 395 | 330 |  | 10.45 | 11.48 | 7154.8452 | 799 |  | 170 | 120 | 85 | 67.915 | 37 | 30 | 6.2 | 7.38 | 34.2 | 92.093 | 90.9091 | [21 empty] | 0
| Jue | 2018-01-18 | 0 | 754 |  | 2740 | 1520 | 1370 | 1032.98 | 626 | 553 |  | 10.21 | 9.62 | 8604.7234 | 754 |  | 600 | 210 | 300 | 226.2 | 72 | 61 | 6 | 6.95 | 35 | 78.1022 | 88.9693 | [21 empty] | 0
| Vie | 2018-01-19 | 0 | 763 |  | 2560 | 1310 | 1280 | 976.64 | 579 | 492 |  | 6.36 | 10.11 | 8135.4112 | 763 |  | 210 | 131 | 105 | 80.115 | 26 | 21 | 6.04 | 6.84 | 35 | 91.7969 | 95.7317 | [21 empty] | 14400
| Sáb | 2018-01-20 | 0 | 856 |  | 2450 | 1650 | 1225 | 1048.6 | 476 | 391 |  | 8.4 | 10.11 | 8734.838 | 856 |  | 120 | 92 | 60 | 51.36 | 22 | 19 | 5.71 | 6.78 | 34 | 95.102 | 95.1407 | [21 empty] | 0
| Dom | 2018-01-21 | 0 | 448 |  | 1320 | 830 | 660 | 295.68 | 316 | 296 |  | 9.34 | 12.6 | 2463.0144 | 448 |  | 370 | 300 | 185 | 82.88 | 63 | 51 | 5.89 | 10.7 | 34 | 71.9697 | 82.7703 | [21 empty] | 0
| Lun | 2018-01-22 | 0 | 832 | 16500 | 2410 | 1134 | 1205 | 1002.56 | 326 | 286 |  | 10 | 11.48 | 8351.3248 | 832 |  | 490 | 280 | 245 | 203.84 | 31 | 26 | 6.53 | 8.14 | 32.07 | 79.668 | 90.9091 | [21 empty] | 0
| Mar | 2018-01-23 | 0 | 740 |  | 2530 | 1530 | 1265 | 936.1 | 351 | 304 |  | 9.9 | 10.38 | 7797.713 | 740 |  | 780 | 700 | 390 | 288.6 | 48 | 37 | 6.29 | 6.88 | 31.9 | 69.17 | 87.8289 | [21 empty] | 0
| Mié | 2018-01-24 | 0 | 789 |  | 2790 | 1870 | 1395 | 1100.655 | 599 | 494 |  | 10.1 | 11.61 | 9168.4561 | 789 |  | 290 | 176 | 145 | 114.405 | 80 | 60 | 6.17 | 7.28 | 35 | 89.6057 | 87.8543 | [21 empty] | 10930
| Jue | 2018-01-25 | 0 | 802 |  | 2340 | 1380 | 1170 | 938.34 | 536 | 481 |  | 9.31 | 11.51 | 7816.3722 | 802 |  | 280 | 186 | 140 | 112.28 | 48 | 31 | 5.61 | 6.51 | 35 | 88.0342 | 93.5551 | [21 empty] | 0
| Vie | 2018-01-26 | 0 | 834 |  | 2680 | 1100 | 1340 | 1117.56 | 566 | 491 |  | 6.1 | 11.88 | 9309.2748 | 834 |  | 400 | 340 | 200 | 166.8 | 69 | 51 | 6.16 | 6.9 | 35 | 85.0746 | 89.613 | [21 empty] | 0
| Sáb | 2018-01-27 | 0 | 575 | 15800 | 2150 | 1310 | 1075 | 618.125 | 512 | 425 |  | 9.16 | 11.69 | 5148.9812 | 575 |  | 350 | 310 | 175 | 100.625 | 56 | 48 | 5.96 | 6.56 | 33.1 | 83.7209 | 88.7059 | [21 empty] | 0
| Dom | 2018-01-28 | 0 | 455 |  | 3500 | 1980 | 1750 | 796.25 | 571 | 495 |  | 10.5 | 11.46 | 6632.7625 | 455 |  | 241 | 229 | 120.5 | 54.8275 | 61 | 54 | 7.44 | 6.15 | 35 | 93.1143 | 89.0909 | [21 empty] | 0
| Lun | 2018-01-29 | 0 | 545 |  | 2100 | 1050 | 1050 | 572.25 | 398 | 389 |  | 9.67 | 11.37 | 4766.8425 | 545 |  | 299 | 184 | 149.5 | 81.4775 | 45 | 40 | 6.2 | 7.14 | 34.7 | 85.7619 | 89.7172 | [21 empty] | 9350
| Mar | 2018-01-30 | 0 | 800 |  | 1810 | 1150 | 905 | 724 | 461 | 421 |  | 9.76 | 10.6 | 6030.92 | 800 |  | 390 | 310 | 195 | 156 | 51 | 39 | 6.28 | 7.07 | 34 | 78.453 | 90.7363 | [21 empty] | 0
| Mié | 2018-01-31 | 0 | 659 |  | 2150 | 1610 | 1075 | 708.425 | 391 | 366 |  | 9.04 | 9.94 | 5901.1802 | 659 |  | 190 | 110 | 95 | 62.605 | 23 | 19 | 6.01 | 6.86 | 33 | 91.1628 | 94.8087 | [21 empty] | 0
| Jue | 2018-02-01 | 0 | 848 |  | 1980 | 1350 | 990 | 839.52 | 366 | 325 |  | 9.3 | 10.09 | 6993.2016 | 848 |  | 110 | 93 | 55 | 46.64 | 21 | 13 | 6.06 | 6.69 | 35 | 94.4444 | 96 | [21 empty] | 0
| Vie | 2018-02-02 | 0 | 881 |  | 1530 | 1220 | 765 | 673.965 | 593 | 537 |  | 6.38 | 10.25 | 5614.1285 | 881 |  | 530 | 360 | 265 | 233.465 | 75 | 74 | 6.03 | 7.38 | 35 | 65.3595 | 86.2197 | [21 empty] | 0
| Sáb | 2018-02-03 | 0 | 675 |  | 2700 | 860 | 1350 | 911.25 | 743 | 646 |  | 8.98 | 11.14 | 7590.7125 | 675 |  | 420 | 360 | 210 | 141.75 | 69 | 52 | 6.33 | 7.51 | 34.7 | 84.4444 | 91.9505 | [21 empty] | 0
| Dom | 2018-02-04 | 0 | 612 |  | 2360 | 1430 | 1180 | 722.16 | 420 | 392 |  | 8.79 | 10.55 | 6015.5928 | 612 |  | 356 | 320 | 178 | 108.936 | 59 | 49 | 6.4 | 7.07 | 33.5 | 84.9153 | 87.5 | [21 empty] | 0
| Lun | 2018-02-05 | 0 | 698 |  | 1960 | 1310 | 980 | 684.04 | 440 | 389 |  | 10.09 | 11.61 | 5698.0532 | 698 |  | 210 | 190 | 105 | 73.29 | 66 | 52 | 6 | 7 | 35 | 89.2857 | 86.6324 | [21 empty] | 12350
| Mar | 2018-02-06 | 0 | 754 |  | 2640 | 1420 | 1320 | 995.28 | 630 | 586 |  | 9.1 | 11.56 | 8290.6824 | 754 |  | 360 | 210 | 180 | 135.72 | 67 | 51 | 6.3 | 7.07 | 32 | 86.3636 | 91.2969 | [21 empty] | 0
| Mié | 2018-02-07 | 0 | 846 |  | 2890 | 1370 | 1445 | 1222.47 | 679 | 586 |  | 10.7 | 11.78 | 10183.1751 | 846 |  | 310 | 270 | 155 | 131.13 | 55 | 48 | 6.22 | 6.69 | 31 | 89.2734 | 91.8089 | [21 empty] | 0
| Jue | 2018-02-08 | 0 | 770 |  | 2680 | 1320 | 1340 | 1031.8 | 545 | 476 |  | 6.99 | 11.76 | 8594.894 | 770 |  | 240 | 180 | 120 | 92.4 | 41 | 37 | 5.88 | 6.57 | 32 | 91.0448 | 92.2269 | [21 empty] | 0
| Vie | 2018-02-09 | 0 | 608 |  | 1450 | 950 | 725 | 440.8 | 597 | 519 |  | 8.97 | 10.61 | 3671.864 | 608 |  | 660 | 230 | 330 | 200.64 | 23 | 19 | 5.99 | 6.47 | 32 | 54.4828 | 96.3391 | [21 empty] | 13660
| Sáb | 2018-02-10 | 0 | 617 |  | 2090 | 1040 | 1045 | 644.765 | 469 | 402 |  | 9 | 9.98 | 5370.8925 | 617 |  | 290 | 240 | 145 | 89.465 | 24 | 22 | 6.18 | 6.87 | 32.7 | 86.1244 | 94.5274 | [21 empty] | 0
| Dom | 2018-02-11 | 0 | 444 |  | 1570 | 510 | 785 | 348.54 | 284 | 266 |  | 9.47 | 9.99 | 2903.3382 | 444 |  | 250 | 160 | 125 | 55.5 | 35 | 40 | 6.35 | 7.12 | 37 | 84.0764 | 84.9624 | [21 empty] | 0
| Lun | 2018-02-12 | 0 | 632 |  | 2830 | 1690 | 1415 | 894.28 | 651 | 581 |  | 10.16 | 11.88 | 7449.3524 | 632 |  | 310 | 250 | 155 | 97.96 | 25 | 19 | 5.9 | 6.76 | 35 | 89.0459 | 96.7298 | [21 empty] | 0
| Mar | 2018-02-13 | 0 | 822 |  | 2100 | 1550 | 1050 | 863.1 | 481 | 436 |  | 10.28 | 11.79 | 7189.623 | 822 |  | 180 | 100 | 90 | 73.98 | 12 | 9 | 5.92 | 6.97 | 37 | 91.4286 | 97.9358 | [21 empty] | 0
| Mié | 2018-02-14 | 0 | 823 |  | 2510 | 1110 | 1255 | 1032.865 | 879 | 739 |  | 9.64 | 10.1 | 8603.7655 | 823 |  | 880 | 600 | 440 | 362.12 | 54 | 44 | 6.2 | 7.11 | 36 | 64.9402 | 94.046 | [21 empty] | 14450
| Jue | 2018-02-15 | 0 | 783 |  | 2790 | 1810 | 1395 | 1092.285 | 608 | 523 |  | 8.89 | 10.83 | 9098.7341 | 783 |  | 690 | 470 | 345 | 270.135 | 35 | 26 | 6.09 | 7.26 | 35.5 | 75.2688 | 95.0287 | [21 empty] | 0
| Vie | 2018-02-16 | 0 | 817 |  | 2180 | 1620 | 1090 | 890.53 | 723 | 527 |  | 9.7 | 10.91 | 7418.1149 | 817 |  | 707 | 360 | 353.5 | 288.8095 | 44 | 55 | 6.15 | 7.26 | 34.9 | 67.5688 | 89.5636 | [21 empty] | 0
| Sáb | 2018-02-17 | 0 | 914 |  | 2630 | 620 | 1315 | 1201.91 | 540 | 489 |  | 11.1 | 11.81 | 10011.9103 | 914 |  | 340 | 280 | 170 | 155.38 | 69 | 51 | 6.18 | 6.7 | 33 | 87.0722 | 89.5706 | [21 empty] | 0
| Dom | 2018-02-18 | 0 | 558 |  | 2480 | 740 | 1240 | 691.92 | 481 | 417 |  | 7.21 | 11.62 | 5763.6936 | 558 |  | 280 | 190 | 140 | 78.12 | 51 | 53 | 6.05 | 7.09 | 35 | 88.7097 | 87.2902 | [21 empty] | 0
| Lun | 2018-02-19 | 0 | 841 |  | 3900 | 2340 | 1950 | 1639.95 | 589 | 518 |  | 10.97 | 11.76 | 13660.7835 | 841 |  | 410 | 380 | 205 | 172.405 | 42 | 38 | 6.12 | 6.9 | 35 | 89.4872 | 92.6641 | [21 empty] | 12410
| Mar | 2018-02-20 | 0 | 591 |  | 2180 | 1350 | 1090 | 644.19 | 187 | 159 |  | 6.9 | 10.93 | 5366.1027 | 591 |  | 310 | 210 | 155 | 91.605 | 24 | 19 | 5.66 | 6.51 | 33 | 85.7798 | 88.0503 | [21 empty] | 0
| Mié | 2018-02-21 | 0 | 647 |  | 1240 | 970 | 620 | 401.14 | 591 | 495 |  | 9.61 | 10.95 | 3341.4962 | 647 |  | 440 | 300 | 220 | 142.34 | 46 | 40 | 6.12 | 6.75 | 33.2 | 64.5161 | 91.9192 | [21 empty] | 0
| Jue | 2018-02-22 | 0 | 625 |  | 3940 | 930 | 1970 | 1231.25 | 451 | 408 |  | 7.26 | 10.9 | 10256.3125 | 625 |  | 880 | 590 | 440 | 275 | 86 | 71 | 5.94 | 6.7 | 31.2 | 77.665 | 82.598 | [21 empty] | 0
| Vie | 2018-02-23 | 0 | 724 |  | 1980 | 1310 | 990 | 716.76 | 379 | 333 |  | 9.22 | 12.32 | 5970.6108 | 724 |  | 420 | 390 | 210 | 152.04 | 61 | 58 | 5.87 | 6.72 | 34 | 78.7879 | 82.5826 | [21 empty] | 14930
| Sáb | 2018-02-24 | 0 | 748 |  | 2350 | 1630 | 1175 | 878.9 | 415 | 391 |  | 10.86 | 11.86 | 7321.237 | 748 |  | 210 | 140 | 105 | 78.54 | 44 | 35 | 5.89 | 7.64 | 35 | 91.0638 | 91.0486 | [21 empty] | 0
| Dom | 2018-02-25 | 0 | 426 |  | 1890 | 1150 | 945 | 402.57 | 391 | 351 |  | 6.04 | 11.69 | 3353.4081 | 426 |  | 180 | 130 | 90 | 38.34 | 19 | 13 | 6.06 | 8.16 | 34 | 90.4762 | 96.2963 | [21 empty] | 0
| Lun | 2018-02-26 | 0 | 667 |  | 2120 | 1010 | 1060 | 707.02 | 430 | 395 |  | 10.06 | 11.76 | 5889.4766 | 667 |  | 780 | 310 | 390 | 260.13 | 41 | 57 | 6.18 | 6.39 | 34.2 | 63.2075 | 85.5696 | [21 empty] | 0
| Mar | 2018-02-27 | 0 | 878 |  | 1980 | 1320 | 990 | 869.22 | 465 | 320 |  | 11.16 | 12.15 | 7240.6026 | 878 |  | 180 | 160 | 90 | 79.02 | 58 | 47 | 6.17 | 7.47 | 34.2 | 90.9091 | 85.3125 | [21 empty] | 0
| Mié | 2018-02-28 | 0 | 830 |  | 2080 | 1100 | 1040 | 863.2 | 420 | 375 |  | 11.07 | 11.59 | 7190.456 | 830 |  | 260 | 158 | 130 | 107.9 | 61 | 49 | 6.12 | 7.03 | 34.7 | 87.5 | 86.9333 | [21 empty] | 0
| Jue | 2018-03-01 | 0 | 842 |  | 2320 | 1460 | 1160 | 976.72 | 515 | 488 |  | 9.02 | 11.79 | 8136.0776 | 842 |  | 310 | 270 | 155 | 130.51 | 68 | 57 | 6.52 | 7.32 | 34 | 86.6379 | 88.3197 | [21 empty] | 12760
| Vie | 2018-03-02 | 0 | 751 |  | 1850 | 980 | 925 | 694.675 | 473 | 430 |  | 10.83 | 11.91 | 5786.6427 | 751 |  | 360 | 150 | 180 | 135.18 | 46 | 31 | 6.21 | 6.88 | 34 | 80.5405 | 92.7907 | [21 empty] | 0
| Sáb | 2018-03-03 | 0 | 517 |  | 1950 | 1130 | 975 | 504.075 | 517 | 447 |  | 11.18 | 11.9 | 4198.9447 | 517 |  | 160 | 96 | 80 | 41.36 | 11 | 9 | 6.41 | 6.77 | 38 | 91.7949 | 97.9866 | [21 empty] | 0
| Dom | 2018-03-04 | 0 | 278 |  | 1520 | 840 | 760 | 211.28 | 485 | 410 |  | 9.05 | 10.29 | 1759.9624 | 278 |  | 210 | 190 | 105 | 29.19 | 31 | 29 | 5.53 | 6.85 | 33.1 | 86.1842 | 92.9268 | [21 empty] | 0
| Lun | 2018-03-05 | 0 | 574 |  | 1950 | 910 | 975 | 559.65 | 473 | 420 |  | 10.82 | 12.12 | 4661.8845 | 574 |  | 250 | 140 | 125 | 71.75 | 27 | 31 | 7.13 | 5.89 | 32.4 | 87.1795 | 92.619 | [21 empty] | 0
| Mar | 2018-03-06 | 0 | 667 |  | 2770 | 1520 | 1385 | 923.795 | 486 | 450 |  | 10.24 | 11.84 | 7695.2123 | 667 |  | 360 | 150 | 180 | 120.06 | 39 | 35 | 6.3 | 7.21 | 33.3 | 87.0036 | 92.2222 | [21 empty] | 12280
| Mié | 2018-03-07 | 0 | 810 |  | 2900 | 1530 | 1450 | 1174.5 | 669 | 568 |  | 11.4 | 12.2 | 9783.585 | 810 |  | 240 | 190 | 120 | 97.2 | 52 | 39 | 7.04 | 5.94 | 33 | 91.7241 | 93.1338 | [21 empty] | 0
| Jue | 2018-03-08 | 0 | 1010 |  | 2080 | 1560 | 1040 | 1050.4 | 528 | 452 |  | 10.4 | 11.9 | 8749.832 | 1010 |  | 229 | 190 | 114.5 | 115.645 | 27 | 21 | 7.72 | 6.24 | 33 | 88.9904 | 95.354 | [21 empty] | 0
| Vie | 2018-03-09 | 0 | 1024 |  | 3600 | 2950 | 1800 | 1843.2 | 545 | 496 |  | 10.8 | 12 | 15353.856 | 1024 |  | 197 | 130 | 98.5 | 100.864 | 22 | 16 | 6.84 | 6.17 | 31 | 94.5278 | 96.7742 | [21 empty] | 0
| Sáb | 2018-03-10 | 0 | 920 |  | 2800 | 1750 | 1400 | 1288 | 465 | 454 |  | 11.31 | 11.76 | 10729.04 | 920 |  | 250 | 191 | 125 | 115 | 32 | 29 | 6.34 | 6.84 | 30.1 | 91.0714 | 93.6123 | [21 empty] | 0
| Dom | 2018-03-11 | 0 | 535 |  | 2180 | 1120 | 1090 | 583.15 | 420 | 380 |  | 10.9 | 11.48 | 4857.6395 | 535 |  | 260 | 140 | 130 | 69.55 | 31 | 49 | 6.05 | 6.61 | 31.2 | 88.0734 | 87.1053 | [21 empty] | 0
| Lun | 2018-03-12 | 0 | 716 |  | 2580 | 1340 | 1290 | 923.64 | 490 | 460 |  | 9.98 | 11.56 | 7693.9212 | 716 |  | 270 | 151 | 135 | 96.66 | 41 | 39 | 6.01 | 8.87 | 30.3 | 89.5349 | 91.5217 | [21 empty] | 12750
| Mar | 2018-03-13 | 0 | 1135 |  | 2940 | 1650 | 1470 | 0 | 493 | 478 |  | 3.38 | 12 | 0 | 0 |  | 230 | 183 | 115 | 0 | 51 | 41 | 6.1 | 7.43 | 31 | 0 | 91.4226 | [21 empty] | 0
| Mié | 2018-03-14 | 0 | 944 |  | 1120 | 830 | 560 | 0 | 365 | 326 |  | 10.48 | 12.09 | 0 | 0 |  | 309 | 244 | 154.5 | 0 | 20 | 18 | 6.39 | 8.15 | 35 | 0 | 94.4785 | [21 empty] | 0
| Jue | 2018-03-15 | 0 | 963 |  | 1020 | 830 | 510 | 491.13 | 293 | 255 |  | 10.61 | 11.89 | 4091.1129 | 963 |  | 322 | 240 | 161 | 155.043 | 15 | 13 | 6.09 | 6.76 | 30 | 68.4314 | 94.902 | [21 empty] | 0
| Vie | 2018-03-16 | 0 | 769 |  | 2300 | 1250 | 1150 | 884.35 | 470 | 450 |  | 10.86 | 11.9 | 7366.6355 | 769 |  | 240 | 171 | 120 | 92.28 | 35 | 31 | 6.47 | 6.76 | 34.1 | 89.5652 | 93.1111 | [21 empty] | 14670
| Sáb | 2018-03-17 | 0 | 1018 |  | 1960 | 930 | 980 | 997.64 | 487 | 430 |  | 9.99 | 11.83 | 8310.3412 | 1018 |  | 250 | 150 | 125 | 127.25 | 31 | 29 | 5.75 | 6.77 | 33 | 87.2449 | 93.2558 | [21 empty] | 0
| Dom | 2018-03-18 | 0 | 544 |  | 2580 | 1360 | 1290 | 701.76 | 540 | 498 |  | 9.7 | 11.5 | 5845.6608 | 544 |  | 270 | 160 | 135 | 73.44 | 22 | 19 | 6.1 | 6.8 | 32.1 | 89.5349 | 96.1847 | [21 empty] | 0
| Lun | 2018-03-19 | 0 | 603 |  | 2750 | 1960 | 1375 | 829.125 | 483 | 465 |  | 7.22 | 11.66 | 6906.6112 | 603 |  | 310 | 210 | 155 | 93.465 | 22 | 18 | 5.95 | 7.03 | 33 | 88.7273 | 96.129 | [21 empty] | 0
| Mar | 2018-03-20 | 0 | 1126 |  | 2680 | 1750 | 1340 | 1508.84 | 439 | 398 |  | 10.38 | 11.81 | 12568.6372 | 1126 |  | 270 | 180 | 135 | 152.01 | 20 | 16 | 6.06 | 7.34 | 34 | 89.9254 | 95.9799 | [21 empty] | 0
| Mié | 2018-03-21 | 0 | 1048 |  | 2350 | 1550 | 1175 | 1231.4 | 491 | 456 |  | 9.69 | 11.75 | 10257.562 | 1048 |  | 322 | 190 | 161 | 168.728 | 23 | 17 | 6.21 | 7.37 | 34 | 86.2979 | 96.2719 | [21 empty] | 12820
| Jue | 2018-03-22 | 0 | 862 |  | 2150 | 1080 | 1075 | 926.65 | 440 | 390 |  | 9.98 | 11.3 | 7718.9945 | 862 |  | 270 | 150 | 135 | 116.37 | 28 | 25 | 6.03 | 6.98 | 30.1 | 87.4419 | 93.5897 | [21 empty] | 0
| Vie | 2018-03-23 | 0 | 1007 |  | 1970 | 980 | 985 | 991.895 | 475 | 450 |  | 10.5 | 11.3 | 8262.4853 | 1007 |  | 260 | 140 | 130 | 130.91 | 25 | 24 | 6.24 | 6.9 | 31.3 | 86.802 | 94.6667 | [21 empty] | 0
| Sáb | 2018-03-24 | 0 | 1013 |  | 2100 | 1220 | 1050 | 1063.65 | 460 | 448 |  | 10.3 | 11.6 | 8860.2045 | 1013 |  | 260 | 130 | 130 | 131.69 | 28 | 26 | 6.09 | 6.95 | 33.2 | 87.619 | 94.1964 | [21 empty] | #REF!
| Dom | 2018-03-25 | 0 | 798 |  | 2990 | 1600 | 1495 | 1193.01 | 535 | 483 |  | 9.93 | 10.55 | 9937.7733 | 798 |  | 540 | 380 | 270 | 215.46 | 17 | 14 | 6.29 | 7.5 | 36 | 81.9398 | 97.1014 | [21 empty] | 0
| Lun | 2018-03-26 | 0 | 832 |  | 2680 | 1160 | 1340 | 1114.88 | 579 | 537 |  | 9.67 | 10.28 | 9286.9504 | 832 |  | 420 | 280 | 210 | 174.72 | 41 | 35 | 6.37 | 7.58 | 34 | 84.3284 | 93.4823 | [21 empty] | 0
| Mar | 2018-03-27 | 0 | 925 |  | 2020 | 1560 | 1010 | 934.25 | 604 | 558 |  | 10.04 | 10.98 | 7782.3025 | 925 |  | 330 | 200 | 165 | 152.625 | 44 | 39 | 6.24 | 7.68 | 33 | 83.6634 | 93.0108 | [21 empty] | 14260
| Mié | 2018-03-28 | 0 | 896 |  | 2470 | 1930 | 1235 | 1106.56 | 514 | 435 |  | 10.4 | 11.1 | 9217.6448 | 896 |  | 289 | 260 | 144.5 | 129.472 | 40 | 38 | 6.41 | 7.5 | 34.8 | 88.2996 | 91.2644 | [21 empty] | 0
| Jue | 2018-03-29 | 0 | 795 |  | 2210 | 1990 | 1105 | 878.475 | 316 | 425 |  | 10.3 | 10.8 | 7317.6968 | 795 |  | 176 | 172 | 88 | 69.96 | 33 | 36 | 6.5 | 7.4 | 33.6 | 92.0362 | 91.5294 | [21 empty] | 0
| Vie | 2018-03-30 | 0 | 899 |  | 2470 | 1930 | 1235 | 1110.265 | 514 | 435 |  | 10.36 | 11.09 | 9248.5075 | 899 |  | 289 | 160 | 144.5 | 129.9055 | 38 | 40 | 6.41 | 7.55 | 35.1 | 88.2996 | 90.8046 | [21 empty] | 0
| Sáb | 2018-03-31 | 0 | 1095 |  | 3650 | 2150 | 1825 | 1998.375 | 461 | 422 |  | 10.2 | 11.46 | 16646.4637 | 1095 |  | 310 | 260 | 155 | 169.725 | 42 | 36 | 6.25 | 7.28 | 35 | 91.5068 | 91.4692 | [21 empty] | 0
| Dom | 2018-04-01 | 0 | 596 |  | 2350 | 1630 | 1175 | 700.3 | 476 | 431 |  | 10.33 | 11.79 | 5833.499 | 596 |  | 290 | 160 | 145 | 86.42 | 20 | 16 | 6.39 | 7.5 | 34 | 87.6596 | 96.2877 | [21 empty] | 0
| Lun | 2018-04-02 | 0 | 701 |  | 2650 | 1750 | 1325 | 928.825 | 459 | 412 |  | 10.35 | 12.47 | 7737.1123 | 701 |  | 280 | 160 | 140 | 98.14 | 19 | 12 | 5.81 | 7.29 | 36 | 89.434 | 97.0874 | [21 empty] | 14370
| Mar | 2018-04-03 | 0 | 789 |  | 2240 | 1520 | 1120 | 883.68 | 445 | 410 |  | 10.24 | 12.4 | 7361.0544 | 789 |  | 260 | 140 | 130 | 102.57 | 21 | 15 | 6.36 | 7.12 | 36.1 | 88.3929 | 96.3415 | [21 empty] | 0
| Mié | 2018-04-04 | 0 | 1031 |  | 2340 | 1520 | 1170 | 1206.27 | 456 | 441 |  | 6.53 | 12.55 | 10048.2291 | 1031 |  | 270 | 150 | 135 | 139.185 | 28 | 25 | 6.37 | 7.5 | 36 | 88.4615 | 94.3311 | [21 empty] | 0
| Jue | 2018-04-05 | 0 | 823 |  | 2150 | 1460 | 1075 | 884.725 | 460 | 452 |  | 10.94 | 12.77 | 7369.7593 | 823 |  | 250 | 120 | 125 | 102.875 | 30 | 24 | 6.67 | 7.22 | 35 | 88.3721 | 94.6903 | [21 empty] | 0
| Vie | 2018-04-06 | 0 | 873 |  | 2650 | 1820 | 1325 | 1156.725 | 464 | 420 |  | 9.7 | 10.99 | 9635.5192 | 873 |  | 252 | 190 | 126 | 109.998 | 48 | 37 | 5.87 | 7.2 | 34 | 90.4906 | 91.1905 | [21 empty] | 13220
| Sáb | 2018-04-07 | 0 | 807 |  | 2310 | 1350 | 1155 | 932.085 | 514 | 477 |  | 10.06 | 11.13 | 7764.2681 | 807 |  | 320 | 260 | 160 | 129.12 | 67 | 56 | 6.43 | 7.08 | 32.4 | 86.1472 | 88.26 | [21 empty] | 0
| Dom | 2018-04-08 | 0 | 610 |  | 2560 | 1350 | 1280 | 780.8 | 429 | 387 |  | 10.15 | 11.92 | 6504.064 | 610 |  | 260 | 170 | 130 | 79.3 | 20 | 16 | 5.7 | 7.16 | 36 | 89.8438 | 95.8656 | [21 empty] | 0
| Lun | 2018-04-09 | 0 | 802 |  | 2100 | 1110 | 1050 | 842.1 | 390 | 354 |  | 9.72 | 12.64 | 7014.693 | 802 |  | 250 | 140 | 125 | 100.25 | 25 | 23 | 5.96 | 7.68 | 35 | 88.0952 | 93.5028 | [21 empty] | 0
| Mar | 2018-04-10 | 0 | 919 |  | 2510 | 1460 | 1255 | 1153.345 | 469 | 435 |  | 9.11 | 12.4 | 9607.3638 | 919 |  | 310 | 250 | 155 | 142.445 | 28 | 21 | 5.9 | 6.9 | 35.2 | 87.6494 | 95.1724 | [21 empty] | 0
| Mié | 2018-04-11 | 0 | 907 |  | 2890 | 1520 | 1445 | 1310.615 | 484 | 445 |  | 10.48 | 11.85 | 10917.423 | 907 |  | 240 | 160 | 120 | 108.84 | 38 | 30 | 6.19 | 7.01 | 32.2 | 91.6955 | 93.2584 | [21 empty] | 14290
| Jue | 2018-04-12 | 0 | 805 |  | 3270 | 1930 | 1635 | 1316.175 | 486 | 471 |  | 10.27 | 11.7 | 10963.7378 | 805 |  | 189 | 170 | 94.5 | 76.0725 | 36 | 21 | 5.9 | 7.19 | 36 | 94.2202 | 95.5414 | [21 empty] | 0
| Vie | 2018-04-13 | 0 | 1067 |  | 2340 | 960 | 1170 | 1248.39 | 443 | 413 |  | 10.81 | 12.43 | 10399.0887 | 1067 |  | 186 | 163 | 93 | 99.231 | 41 | 32 | 6.05 | 6.91 | 35 | 92.0513 | 92.2518 | [21 empty] | 0
| Sáb | 2018-04-14 | 0 | 1190 |  | 1740 | 818 | 870 | 1035.3 | 427 | 369 |  | 10.15 | 11.78 | 8624.049 | 1190 |  | 235 | 196 | 117.5 | 139.825 | 42 | 35 | 5.6 | 6.89 | 35 | 86.4943 | 90.5149 | [21 empty] | 0
| Dom | 2018-04-15 | 0 | 800 |  | 2320 | 1340 | 1160 | 928 | 484 | 445 |  | 10.07 | 12.59 | 7730.24 | 800 |  | 245 | 152 | 122.5 | 98 | 36 | 30 | 5.75 | 6.71 | 36 | 89.4397 | 93.2584 | [21 empty] | 0
| Lun | 2018-04-16 | 0 | 953 |  | 1980 | 1100 | 990 | 943.47 | 430 | 393 |  | 10.44 | 12.61 | 7859.1051 | 953 |  | 270 | 155 | 135 | 128.655 | 35 | 26 | 5.86 | 6.98 | 36.3 | 86.3636 | 93.3842 | [21 empty] | 14080
| Mar | 2018-04-17 | 0 | 960 |  | 2330 | 1150 | 1165 | 1118.4 | 490 | 465 |  | 10.49 | 12.24 | 9316.272 | 960 |  | 250 | 144 | 125 | 120 | 34 | 28 | 6.18 | 7.15 | 35 | 89.2704 | 93.9785 | [21 empty] | 0
| Mié | 2018-04-18 | 0 | 952 |  | 1750 | 1240 | 875 | 833 | 686 | 614 |  | 9.72 | 10.37 | 6938.89 | 952 |  | 510 | 520 | 255 | 242.76 | 16 | 10 | 6.46 | 6.89 | 35 | 70.8571 | 98.3713 | [21 empty] | 0
| Jue | 2018-04-19 | 0 | 921 |  | 1870 | 1040 | 935 | 861.135 | 404 | 345 |  | 9.49 | 10.95 | 7173.2545 | 921 |  | 590 | 410 | 295 | 271.695 | 36 | 31 | 5.86 | 6.99 | 35 | 68.4492 | 91.0145
| Vie | 2018-04-20 | 0 | 997 |  | 2260 | 1030 | 1130 | 1126.61 | 377 | 323 |  | 10.37 | 11.17 | 9384.6613 | 997 |  | 320 | 174 | 160 | 159.52 | 19 | 13 | 6.14 | 7.07 | 35 | 85.8407 | 95.9752 | [21 empty] | 13640
| Sáb | 2018-04-21 | 0 | 891 |  | 4110 | 2140 | 2055 | 1831.005 | 570 | 425 |  | 10.63 | 12.08 | 15252.2717 | 891 |  | 350 | 210 | 175 | 155.925 | 25 | 20 | 5.99 | 7.63 | 30.5 | 91.4842 | 95.2941 | [21 empty] | 0
| Dom | 2018-04-22 | 0 | 620 |  | 3830 | 1430 | 1915 | 1187.3 | 522 | 466 |  | 9.8 | 11.88 | 9890.209 | 620 |  | 250 | 215 | 125 | 77.5 | 27 | 21 | 6.2 | 7.1 | 34.1 | 93.4726 | 95.4936 | [21 empty] | 0
| Lun | 2018-04-23 | 0 | 799 |  | 12310 | 5100 | 6155 | 4917.845 | 1100 | 1067 |  | 3.04 | 11.88 | 40965.6489 | 799 |  | 329 | 218 | 164.5 | 131.4355 | 21 | 16 | 6.11 | 7.27 | 27 | 97.3274 | 98.5005 | [21 empty] | 0
| Mar | 2018-04-24 | 0 | 1003 |  | 3230 | 2440 | 1615 | 1619.845 | 720 | 693 |  | 9.73 | 11.76 | 13493.3088 | 1003 |  | 143 | 84 | 71.5 | 71.7145 | 26 | 20 | 5.88 | 6.83 | 33 | 95.5728 | 97.114 | [21 empty] | 0
| Mié | 2018-04-25 | 0 | 1055 |  | 1530 | 960 | 765 | 807.075 | 304 | 290 |  | 10.27 | 12.37 | 6722.9348 | 1055 |  | 260 | 210 | 130 | 137.15 | 23 | 18 | 5.61 | 6.6 | 35 | 83.0065 | 93.7931 | [21 empty] | 14070
| Jue | 2018-04-26 | 0 | 1005 |  | 2370 | 1610 | 1185 | 1190.925 | 483 | 471 |  | 10.98 | 11.91 | 9920.4052 | 1005 |  | 310 | 286 | 155 | 155.775 | 36 | 29 | 5.92 | 6.5 | 36 | 86.9198 | 93.8429 | [21 empty] | 0
| Vie | 2018-04-27 | 0 | 918 |  | 2120 | 1250 | 1060 | 973.08 | 420 | 380 |  | 2.76 | 12.24 | 8105.7564 | 918 |  | 260 | 155 | 130 | 119.34 | 28 | 22 | 5.98 | 6.57 | 34.1 | 87.7358 | 94.2105 | [21 empty] | 0
| Sáb | 2018-04-28 | 0 | 1004 |  | 2250 | 1780 | 1125 | 1129.5 | 485 | 465 |  | 9.37 | 12.17 | 9408.735 | 1004 |  | 250 | 175 | 125 | 125.5 | 39 | 26 | 5.7 | 7.8 | 35 | 88.8889 | 94.4086 | [21 empty] | 0
| Dom | 2018-04-29 | 0 | 777 |  | 1950 | 980 | 975 | 757.575 | 450 | 360 |  | 10.48 | 12.41 | 6310.5998 | 777 |  | 240 | 200 | 120 | 93.24 | 28 | 22 | 6.1 | 7.1 | 36 | 87.6923 | 93.8889 | [21 empty] | 0
| Lun | 2018-04-30 | 0 | 1002 |  | 3100 | 2650 | 1550 | 1553.1 | 610 | 520 |  | 12.34 | 9.67 | 12937.323 | 1002 |  | 260 | 210 | 130 | 130.26 | 28 | 23 | 6.14 | 6.9 | 36 | 91.6129 | 95.5769 | [21 empty] | 13480
| Mar | 2018-05-01 | 0 | 1012 |  | 3900 | 2600 | 1950 | 1973.4 | 550 | 430 |  | 11.76 | 10.03 | 16438.422 | 1012 |  | 233 | 179 | 116.5 | 117.898 | 33 | 27 | 6.1 | 7.1 | 33 | 94.0256 | 93.7209 | [21 empty] | 0
| Mié | 2018-05-02 | 0 | 1009 |  | 2350 | 1750 | 1175 | 1185.575 | 433 | 391 |  | 10.86 | 11.66 | 9875.8398 | 1009 |  | 200 | 130 | 100 | 100.9 | 21 | 16 | 5.66 | 6.51 | 35 | 91.4894 | 95.9079 | [21 empty] | 0
| Jue | 2018-05-03 | 0 | 1011 |  | 2760 | 1570 | 1380 | 1395.18 | 404 | 344 |  | 9.21 | 10.95 | 11621.8494 | 1011 |  | 210 | 170 | 105 | 106.155 | 30 | 23 | 6 | 6.59 | 38 | 92.3913 | 93.314 | [21 empty] | 11520
| Vie | 2018-05-04 | 0 | 954 |  | 2220 | 990 | 1110 | 1058.94 | 394 | 340 |  | 10.02 | 10.39 | 8820.9702 | 954 |  | 250 | 210 | 125 | 119.25 | 26 | 25 | 5.93 | 6.79 | 34 | 88.7387 | 92.6471 | [21 empty] | 0
| Sáb | 2018-05-05 | 0 | 538 |  | 2810 | 1640 | 1405 | 755.89 | 488 | 423 |  | 10.08 | 11.22 | 6296.5637 | 538 |  | 240 | 182 | 120 | 64.56 | 42 | 31 | 6.05 | 6.87 | 35 | 91.4591 | 92.6714 | [21 empty] | 0
| Dom | 2018-05-06 | 0 | 544 |  | 2360 | 1980 | 1180 | 641.92 | 566 | 531 |  | 7.65 | 11.8 | 5347.1936 | 544 |  | 290 | 230 | 145 | 78.88 | 49 | 41 | 5.87 | 6.87 | 35 | 87.7119 | 92.2787 | [21 empty] | 0
| Lun | 2018-05-07 | 0 | 730 |  | 2830 | 1645 | 1415 | 1032.95 | 489 | 420 |  | 10.3 | 11.88 | 8604.4735 | 730 |  | 265 | 235 | 132.5 | 96.725 | 40 | 32 | 5.98 | 6.75 | 35 | 90.636 | 92.381 | [21 empty] | 0
| Mar | 2018-05-08 | 0 | 646 |  | 1950 | 920 | 975 | 629.85 | 408 | 354 |  | 10.13 | 11.75 | 5246.6505 | 646 |  | 193 | 141 | 96.5 | 62.339 | 42 | 35 | 6 | 6.7 | 34 | 90.1026 | 90.113 | [21 empty] | 14520
| Mié | 2018-05-09 | 0 | 961 |  | 3110 | 730 | 1555 | 1494.355 | 486 | 371 |  | 11.1 | 11.9 | 12447.9772 | 961 |  | 180 | 151 | 90 | 86.49 | 33 | 26 | 6 | 6.6 | 35 | 94.2122 | 92.9919 | [21 empty] | 0
| Jue | 2018-05-10 | 0 | 887 |  | 1940 | 1100 | 970 | 860.39 | 411 | 365 |  | 11.1 | 12.5 | 7167.0487 | 887 |  | 268 | 179 | 134 | 118.858 | 40 | 27 | 6.1 | 7 | 39 | 86.1856 | 92.6027 | [21 empty] | 0
| Vie | 2018-05-11 | 0 | 995 |  | 2670 | 1640 | 1335 | 1328.325 | 622 | 498 |  | 10.9 | 11.9 | 11064.9473 | 995 |  | 315 | 255 | 157.5 | 156.7125 | 24 | 20 | 6.2 | 7.3 | 34 | 88.2022 | 95.9839 | [21 empty] | 0
| Sáb | 2018-05-12 | 0 | 1125 |  | 2300 | 1850 | 1150 | 1293.75 | 486 | 379 |  | 10.5 | 11.56 | 10776.9375 | 1125 |  | 325 | 266 | 162.5 | 182.8125 | 22 | 20 | 6.18 | 7.21 | 34 | 85.8696 | 94.723 | [21 empty] | 12710
| Dom | 2018-05-13 | 0 | 738 |  | 6700 | 6200 | 3350 | 2472.3 | 735 | 642 |  | 10.39 | 11.51 | 20594.259 | 738 |  | 230 | 120 | 115 | 84.87 | 25 | 23 | 5.91 | 6.7 | 35 | 96.5672 | 96.4174 | [21 empty] | 0 | Durante la noche llega bastante chocolate a camara elevadora
| Lun | 2018-05-14 | 0 | 944 |  | 2150 | 1650 | 1075 | 1014.8 | 421 | 410 |  | 10.61 | 11.79 | 8453.284 | 944 |  | 210 | 160 | 105 | 99.12 | 20 | 16 | 5.6 | 6.81 | 35 | 90.2326 | 96.0976 | [21 empty] | 0
| Mar | 2018-05-15 | 0 | 913 |  | 3100 | 2620 | 1550 | 1415.15 | 434 | 345 |  | 9.9 | 10.3 | 11788.1995 | 913 |  | 170 | 140 | 85 | 77.605 | 18 | 13 | 5.82 | 6.61 | 35 | 94.5161 | 96.2319 | [21 empty] | 0
| Mié | 2018-05-16 | 0 | 1107 |  | 2280 | 1030 | 1140 | 1261.98 | 395 | 341 |  | 7.87 | 11.54 | 10512.2934 | 1107 |  | 150 | 114 | 75 | 83.025 | 41 | 35 | 5.77 | 6.59 | 5 | 93.4211 | 89.7361 | [21 empty] | 12530
| Jue | 2018-05-17 | 0 | 957 |  | 1900 | 1160 | 950 | 909.15 | 354 | 304 |  | 9.48 | 11.16 | 7573.2195 | 957 |  | 354 | 145 | 177 | 169.389 | 20 | 19 | 6.06 | 6.59 | 32.5 | 81.3684 | 93.75 | [21 empty] | 0
| Vie | 2018-05-18 | 0 | 1082 |  | 1590 | 970 | 795 | 860.19 | 374 | 326 |  | 10.7 | 12.6 | 7165.3827 | 1082 |  | 293 | 244 | 146.5 | 158.513 | 18 | 12 | 5.52 | 6.69 | 33 | 81.5723 | 96.319 | [21 empty] | 0
| Sáb | 2018-05-19 | 0 | 1084 |  | 1830 | 960 | 915 | 991.86 | 476 | 393 |  | 10.81 | 11.79 | 8262.1938 | 1084 |  | 230 | 186 | 115 | 124.66 | 26 | 21 | 5.8 | 7.06 | 35 | 87.4317 | 94.6565 | [21 empty] | 14930
| Dom | 2018-05-20 | 0 | 647 |  | 2010 | 1340 | 1005 | 650.235 | 496 | 463 |  | 10.13 | 11.74 | 5416.4576 | 647 |  | 286 | 190 | 143 | 92.521 | 33 | 23 | 5.57 | 6.94 | 35 | 85.7711 | 95.0324 | [21 empty] | 0
| Lun | 2018-05-21 | 0 | 830 |  | 1900 | 450 | 950 | 788.5 | 614 | 484 |  | 9.8 | 11.6 | 6568.205 | 830 |  | 171 | 159 | 85.5 | 70.965 | 21 | 18 | 5.7 | 6.8 | 36 | 91 | 96.281 | [21 empty] | 0
| Mar | 2018-05-22 | 0 | 999 |  | 2220 | 780 | 1110 | 1108.89 | 567 | 416 |  | 10 | 12.8 | 9237.0537 | 999 |  | 308 | 269 | 154 | 153.846 | 35 | 25 | 6 | 6.6 | 35 | 86.1261 | 93.9904 | [21 empty] | 0
| Mié | 2018-05-23 | 0 | 1072 |  | 9530 | 870 | 4765 | 5108.08 | 693 | 505 |  | 11 | 12.2 | 42550.3064 | 1072 |  | 603 | 506 | 301.5 | 323.208 | 32 | 28 | 5.8 | 6.8 | 33 | 93.6726 | 94.4554 | [21 empty] | 0
| Jue | 2018-05-24 | 0 | 1127 |  | 2870 | 1650 | 1435 | 1617.245 | 431 | 336 |  | 9.31 | 12.12 | 13471.6508 | 1127 |  | 160 | 151 | 80 | 90.16 | 21 | 16 | 5.79 | 6.69 | 34 | 94.4251 | 95.2381 | [21 empty] | 14780
| Vie | 2018-05-25 | 0 | 1007 |  | 2650 | 1250 | 1325 | 1334.275 | 410 | 376 |  | 10.41 | 11.66 | 11114.5108 | 1007 |  | 170 | 130 | 85 | 85.595 | 17 | 11 | 5.96 | 6.38 | 34 | 93.5849 | 97.0745 | [21 empty] | 0
| Sáb | 2018-05-26 | 0 | 1127 |  | 2100 | 1650 | 1050 | 1183.35 | 399 | 361 |  | 11.1 | 11.62 | 9857.3055 | 1127 |  | 150 | 110 | 75 | 84.525 | 13 | 10 | 5.86 | 6.66 | 35 | 92.8571 | 97.2299 | [21 empty] | 0
| Dom | 2018-05-27 | 0 | 462 |  | 2270 | 1190 | 1135 | 524.37 | 255 | 210 |  | 8.87 | 10.23 | 4368.0021 | 462 |  | 165 | 140 | 82.5 | 38.115 | 48 | 42 | 5.93 | 6.79 | 35 | 92.7313 | 80 | [21 empty] | 0
| Lun | 2018-05-28 | 0 | 1109 |  | 1430 | 390 | 715 | 792.935 | 536 | 483 |  | 8.49 | 10.54 | 6605.1485 | 1109 |  | 100 | 85 | 50 | 55.45 | 10 | 14 | 5.91 | 6.49 | 32.9 | 93.007 | 97.1014 | [21 empty] | 0
| Mar | 2018-05-29 | 0 | 1035 |  | 2150 | 880 | 1075 | 1112.625 | 356 | 315 |  | 8.92 | 11.22 | 9268.1663 | 1035 |  | 241 | 188 | 120.5 | 124.7175 | 34 | 30 | 5.93 | 6.61 | 33 | 88.7907 | 90.4762 | [21 empty] | 14710
| Mié | 2018-05-30 | 0 | 845 |  | 1830 | 1340 | 915 | 773.175 | 613 | 546 |  | 11.25 | 12.75 | 6440.5477 | 845 |  | 120 | 90 | 60 | 50.7 | 20 | 16 | 5.84 | 6.8 | 36 | 93.4426 | 97.0696 | [21 empty] | 0
| Jue | 2018-05-31 | 0 | 1008 |  | 2420 | 2080 | 1210 | 1219.68 | 476 | 429 |  | 8.56 | 11.51 | 10159.9344 | 1008 |  | 159 | 150 | 79.5 | 80.136 | 25 | 20 | 5.95 | 6.5 | 34 | 93.4298 | 95.338 | [21 empty] | 0
| Vie | 2018-06-01 | 0 | 1033 |  | 2860 | 2100 | 1430 | 1477.19 | 648 | 596 |  | 10.8 | 11.7 | 12304.9927 | 1033 |  | 210 | 193 | 105 | 108.465 | 32 | 26 | 5.8 | 6.7 | 33 | 92.6573 | 95.6376 | [21 empty] | 0
| Sáb | 2018-06-02 | 0 | 995 |  | 2370 | 450 | 1185 | 1179.075 | 405 | 389 |  | 10.3 | 11.5 | 9821.6948 | 995 |  | 148 | 103 | 74 | 73.63 | 12 | 11 | 5.9 | 6.5 | 35 | 93.7553 | 97.1722 | [21 empty] | 15000
| Dom | 2018-06-03 | 0 | 576 |  | 1380 | 580 | 690 | 397.44 | 371 | 311 |  | 10.1 | 12.4 | 3310.6752 | 576 |  | 208 | 138 | 104 | 59.904 | 22 | 12 | 6.1 | 6.5 | 37 | 84.9275 | 96.1415 | [21 empty] | 0
| Lun | 2018-06-04 | 0 | 855 |  | 1220 | 970 | 610 | 521.55 | 456 | 438 |  | 11.4 | 12.7 | 4344.5115 | 855 |  | 136 | 115 | 68 | 58.14 | 19 | 14 | 6.1 | 6.7 | 33 | 88.8525 | 96.8037 | [21 empty] | 0
| Mar | 2018-06-05 | 0 | 1125 |  | 1980 | 1100 | 990 | 1113.75 | 481 | 425 |  | 11.26 | 12.76 | 9277.5375 | 1125 |  | 155 | 110 | 77.5 | 87.1875 | 21 | 17 | 6 | 6.6 | 34 | 92.1717 | 96 | [21 empty] | 0
| Mié | 2018-06-06 | 0 | 944 |  | 1860 | 920 | 930 | 877.92 | 363 | 316 |  | 11.2 | 12.5 | 7313.0736 | 944 |  | 321 | 307 | 160.5 | 151.512 | 24 | 21 | 6 | 7.9 | 36 | 82.7419 | 93.3544 | [21 empty] | 0
| Jue | 2018-06-07 | 0 | 1015 |  | 2100 | 1100 | 1050 | 1065.75 | 431 | 386 |  | 11.4 | 12.1 | 8877.6975 | 1015 |  | 210 | 198 | 105 | 106.575 | 21 | 19 | 6.2 | 6.9 | 35 | 90 | 95.0777 | [21 empty] | 14650
| Vie | 2018-06-08 | 0 | 907 |  | 2470 | 1030 | 1235 | 1120.145 | 572 | 474 |  | 9.98 | 11.28 | 9330.8078 | 907 |  | 209 | 190 | 104.5 | 94.7815 | 29 | 26 | 6.06 | 7.18 | 35 | 91.5385 | 94.5148 | [21 empty] | 0
| Sáb | 2018-06-09 | 0 | 1010 |  | 1680 | 840 | 840 | 848.4 | 291 | 250 |  | 8.85 | 11.13 | 7067.172 | 1010 |  | 331 | 415 | 165.5 | 167.155 | 35 | 23 | 5.97 | 7.15 | 36 | 80.2976 | 90.8 | [21 empty] | 0
| Dom | 2018-06-10 | 0 | 573 |  | 2280 | 1230 | 1140 | 653.22 | 216 | 188 |  | 9.15 | 11.52 | 5441.3226 | 573 |  | 155 | 152 | 77.5 | 44.4075 | 30 | 28 | 5.94 | 6.85 | 34.6 | 93.2018 | 85.1064 | [21 empty] | 0
| Lun | 2018-06-11 | 0 | 981 |  | 1190 | 950 | 595 | 583.695 | 303 | 266 |  | 10.46 | 11.84 | 4862.1794 | 981 |  | 168 | 126 | 84 | 82.404 | 24 | 19 | 5.98 | 6.9 | 35 | 85.8824 | 92.8571 | [21 empty] | 0
| Mar | 2018-06-12 | 0 | 917 |  | 1400 | 650 | 700 | 641.9 | 480 | 419 |  | 11.21 | 12.26 | 5347.027 | 917 |  | 303 | 289 | 151.5 | 138.9255 | 30 | 22 | 6.03 | 6.79 | 35 | 78.3571 | 94.7494 | [21 empty] | 15170
| Mié | 2018-06-13 | 0 | 1039 |  | 1340 | 960 | 670 | 696.13 | 410 | 388 |  | 8.15 | 11.88 | 5798.7629 | 1039 |  | 239 | 186 | 119.5 | 124.1605 | 36 | 21 | 6.03 | 6.74 | 35 | 82.1642 | 94.5876 | [21 empty] | 0
| Jue | 2018-06-14 | 0 | 951 |  | 2480 | 1270 | 1240 | 1179.24 | 529 | 512 |  | 10.1 | 11.8 | 9823.0692 | 951 |  | 281 | 261 | 140.5 | 133.6155 | 18 | 14 | 6.1 | 6.7 | 34 | 88.6694 | 97.2656 | [21 empty] | 0
| Vie | 2018-06-15 | 0 | 1033 |  | 1920 | 910 | 960 | 991.68 | 423 | 395 |  | 3.9 | 12.3 | 8260.6944 | 1033 |  | 287 | 275 | 143.5 | 148.2355 | 17 | 10 | 6.2 | 6.7 | 35 | 85.0521 | 97.4684 | [21 empty] | 0
| Sáb | 2018-06-16 | 0 | 899 |  | 1770 | 950 | 885 | 795.615 | 373 | 318 |  | 10 | 11.8 | 6627.473 | 899 |  | 275 | 248 | 137.5 | 123.6125 | 19 | 12 | 6.2 | 6.7 | 38 | 84.4633 | 96.2264 | [21 empty] | 14170
| Dom | 2018-06-17 | 0 | 662 |  | 1110 | 990 | 555 | 367.41 | 305 | 251 |  | 9.83 | 11.54 | 3060.5253 | 662 |  | 256 | 242 | 128 | 84.736 | 30 | 35 | 6.23 | 6.87 | 34 | 76.9369 | 86.0558 | [21 empty] | 0
| Lun | 2018-06-18 | 0 | 938 |  | 1890 | 1650 | 945 | 886.41 | 465 | 416 |  | 10.99 | 11.66 | 7383.7953 | 938 |  | 230 | 140 | 115 | 107.87 | 21 | 16 | 6.1 | 6.44 | 34 | 87.8307 | 96.1538 | [21 empty] | 0
| Mar | 2018-06-19 | 0 | 978 |  | 1650 | 990 | 825 | 806.85 | 431 | 396 |  | 10.32 | 11.71 | 6721.0605 | 978 |  | 210 | 160 | 105 | 102.69 | 19 | 16 | 6.05 | 6.86 | 35 | 87.2727 | 95.9596 | [21 empty] | 0
| Mié | 2018-06-20 | 0 | 1060 |  | 1820 | 900 | 910 | 964.6 | 458 | 398 |  | 9.81 | 10.41 | 8035.118 | 1060 |  | 346 | 330 | 173 | 183.38 | 26 | 22 | 5.66 | 6.84 | 35 | 80.989 | 94.4724 | [21 empty] | 0
| Jue | 2018-06-21 | 0 | 1081 |  | 2060 | 1400 | 1030 | 1113.43 | 404 | 354 |  | 10.11 | 10.99 | 9274.8719 | 1081 |  | 464 | 381 | 232 | 250.792 | 27 | 24 | 5.75 | 6.56 | 35.5 | 77.4757 | 93.2203 | [21 empty] | 13060
| Vie | 2018-06-22 | 0 | 1160 |  | 1720 | 510 | 860 | 997.6 | 322 | 284 |  | 10.14 | 10.45 | 8310.008 | 1160 |  | 267 | 211 | 133.5 | 154.86 | 22 | 26 | 5.81 | 6.61 | 36.4 | 84.4767 | 90.8451 | [21 empty] | 0
| Sáb | 2018-06-23 | 0 | 869 |  | 1410 | 990 | 705 | 612.645 | 332 | 283 |  | 10.37 | 12.37 | 5103.3328 | 869 |  | 357 | 341 | 178.5 | 155.1165 | 49 | 39 | 6 | 6.67 | 37 | 74.6809 | 86.2191 | [21 empty] | 0
| Dom | 2018-06-24 | 0 | 827 |  | 1200 | 860 | 600 | 496.2 | 334 | 316 |  | 11.3 | 12.07 | 4133.346 | 827 |  | 223 | 169 | 111.5 | 92.2105 | 30 | 24 | 6.11 | 7.9 | 35 | 81.4167 | 92.4051 | [21 empty] | 0
| Lun | 2018-06-25 | 0 | 951 |  | 2230 | 700 | 1115 | 1060.365 | 620 | 564 |  | 11.1 | 11.86 | 8832.8404 | 951 |  | 255 | 186 | 127.5 | 121.2525 | 24 | 18 | 5.75 | 6.65 | 35 | 88.565 | 96.8085 | [21 empty] | 0
| Mar | 2018-06-26 | 0 | 1105 |  | 1160 | 710 | 580 | 640.9 | 271 | 256 |  | 11 | 11.8 | 5338.697 | 1105 |  | 337 | 315 | 168.5 | 186.1925 | 19 | 13 | 5.7 | 6.8 | 34 | 70.9483 | 94.9219 | [21 empty] | 14510
| Mié | 2018-06-27 | 0 | 1068 |  | 1740 | 870 | 870 | 929.16 | 408 | 387 |  | 11.1 | 12 | 7739.9028 | 1068 |  | 529 | 506 | 264.5 | 282.486 | 40 | 34 | 6 | 6.8 | 37 | 69.5977 | 91.2145 | [21 empty] | 0
| Jue | 2018-06-28 | 0 | 1098 |  | 1660 | 950 | 830 | 911.34 | 377 | 342 |  | 10 | 11.5 | 7591.4622 | 1098 |  | 436 | 416 | 218 | 239.364 | 38 | 29 | 6 | 6.8 | 36 | 73.7349 | 91.5205 | [21 empty] | 0
| Vie | 2018-06-29 | 0 | 1120 |  | 1650 | 1340 | 825 | 924 | 451 | 398 |  | 10.98 | 12.03 | 7696.92 | 1120 |  | 460 | 390 | 230 | 257.6 | 26 | 20 | 5.89 | 6.52 | 36 | 72.1212 | 94.9749 | [21 empty] | 0
| Sáb | 2018-06-30 | 0 | 934 |  | 1060 | 710 | 530 | 495.02 | 239 | 210 |  | 9.56 | 10.4 | 4123.5166 | 934 |  | 611 | 322 | 305.5 | 285.337 | 36 | 30 | 6 | 7.1 | 35 | 42.3585 | 85.7143 | [21 empty] | 14940
| Dom | 2018-07-01 | 0 | 748 |  | 1350 | 980 | 675 | 504.9 | 399 | 366 |  | 10.11 | 11.52 | 4205.817 | 748 |  | 310 | 260 | 155 | 115.94 | 24 | 20 | 6.06 | 6.71 | 36 | 77.037 | 94.5355 | [21 empty] | 0
| Lun | 2018-07-02 | 0 | 1006 |  | 1400 | 860 | 700 | 704.2 | 451 | 396 |  | 10.06 | 11.59 | 5865.986 | 1006 |  | 210 | 130 | 105 | 105.63 | 20 | 16 | 5.75 | 6.86 | 35 | 85 | 95.9596 | [21 empty] | 0
| Mar | 2018-07-03 | 0 | 1029 |  | 1690 | 510 | 845 | 869.505 | 317 | 272 |  | 9.55 | 10.99 | 7242.9766 | 1029 |  | 386 | 277 | 193 | 198.597 | 34 | 32 | 5.75 | 6.89 | 35 | 77.1598 | 88.2353 | [21 empty] | 0
| Mié | 2018-07-04 | 0 | 1120 |  | 6490 | 680 | 3245 | 3634.4 | 185 | 196 |  | 9.88 | 11.55 | 30274.552 | 1120 |  | 311 | 287 | 155.5 | 174.16 | 38 | 36 | 5.81 | 6.52 | 37 | 95.208 | 81.6327 | [21 empty] | 0
| Jue | 2018-07-05 | 0 | 982 |  | 1880 | 890 | 940 | 923.08 | 436 | 386 |  | 10.56 | 11.83 | 7689.2564 | 982 |  | 437 | 336 | 218.5 | 214.567 | 44 | 36 | 5.56 | 7.59 | 35 | 76.7553 | 90.6736 | [21 empty] | 14380
| Vie | 2018-07-06 | 0 | 889 |  | 1870 | 1310 | 935 | 831.215 | 363 | 327 |  | 10.99 | 11.9 | 6924.021 | 889 |  | 301 | 291 | 150.5 | 133.7945 | 28 | 26 | 6.01 | 7.26 | 34 | 83.9037 | 92.0489 | [21 empty] | 0
| Sáb | 2018-07-07 | 0 | 891 |  | 1650 | 1140 | 825 | 735.075 | 486 | 421 |  | 11.1 | 12.1 | 6123.1748 | 891 |  | 340 | 286 | 170 | 151.47 | 36 | 31 | 5.9 | 7.18 | 35 | 79.3939 | 92.6366 | [21 empty] | 0
| Dom | 2018-07-08 | 0 | 782 |  | 2420 | 1520 | 1210 | 946.22 | 683 | 593 |  | 10.41 | 11.88 | 7882.0126 | 782 |  | 202 | 167 | 101 | 78.982 | 27 | 23 | 6.1 | 8.1 | 38 | 91.6529 | 96.1214 | [21 empty] | 0
| Lun | 2018-07-09 | 0 | 842 |  | 1590 | 1120 | 795 | 669.39 | 266 | 223 |  | 10.5 | 11.9 | 5576.0187 | 842 |  | 321 | 311 | 160.5 | 135.141 | 24 | 19 | 5.9 | 7.3 | 38 | 79.8113 | 91.4798 | [21 empty] | 0
| Mar | 2018-07-10 | 0 | 851 |  | 2220 | 690 | 1110 | 944.61 | 364 | 328 |  | 10.7 | 12.5 | 7868.6013 | 851 |  | 338 | 304 | 169 | 143.819 | 16 | 13 | 6 | 7 | 38 | 84.7748 | 96.0366 | [21 empty] | 12940
| Mié | 2018-07-11 | 0 | 1023 |  | 2150 | 1630 | 1075 | 1099.725 | 431 | 396 |  | 11 | 12.09 | 9160.7092 | 1023 |  | 430 | 320 | 215 | 219.945 | 23 | 20 | 5.9 | 7.32 | 35 | 80 | 94.9495 | [21 empty] | 0
| Jue | 2018-07-12 | 0 | 1026 |  | 2100 | 1550 | 1050 | 1077.3 | 447 | 401 |  | 11.87 | 9.72 | 8973.909 | 1026 |  | 210 | 130 | 105 | 107.73 | 20 | 15 | 6.06 | 7.1 | 35 | 90 | 96.2594 | [21 empty] | 0
| Vie | 2018-07-13 | 0 | 1045 |  | 2430 | 1750 | 1215 | 1269.675 | 461 | 391 |  | 12.06 | 10.31 | 10576.3927 | 1045 |  | 190 | 130 | 95 | 99.275 | 15 | 12 | 6.16 | 7.1 | 35 | 92.1811 | 96.9309 | [21 empty] | 0
| Sáb | 2018-07-14 | 0 | 950 |  | 2010 | 990 | 1005 | 954.75 | 318 | 276 |  | 10.36 | 10.92 | 7953.0675 | 950 |  | 368 | 361 | 184 | 174.8 | 24 | 23 | 6.12 | 6.63 | 35 | 81.6915 | 91.6667 | [21 empty] | 14450
| Dom | 2018-07-15 | 0 | 655 |  | 1810 | 710 | 905 | 592.775 | 244 | 211 |  | 10.05 | 10.75 | 4937.8157 | 655 |  | 356 | 320 | 178 | 116.59 | 25 | 22 | 6.08 | 6.89 | 38.6 | 80.3315 | 89.5735 | [21 empty] | 0
| Lun | 2018-07-16 | 0 | 666 |  | 1260 | 700 | 630 | 419.58 | 240 | 205 |  | 9.07 | 10.72 | 3495.1014 | 666 |  | 264 | 192 | 132 | 87.912 | 46 | 38 | 5.9 | 6.71 | 38 | 79.0476 | 81.4634 | [21 empty] | 0
| Mar | 2018-07-17 | 0 | 903 |  | 1100 | 890 | 550 | 496.65 | 208 | 174 |  | 10.75 | 12.5 | 4137.0945 | 903 |  | 416 | 395 | 208 | 187.824 | 58 | 49 | 5.73 | 6.4 | 35 | 62.1818 | 71.8391 | [21 empty] | 0
| Mié | 2018-07-18 | 0 | 1003 |  | 1930 | 1210 | 965 | 967.895 | 491 | 431 |  | 11 | 11.74 | 8062.5653 | 1003 |  | 235 | 220 | 117.5 | 117.8525 | 6 | 4 | 6.03 | 6.86 | 35 | 87.8238 | 99.0719 | [21 empty] | 0
| Jue | 2018-07-19 | 0 | 982 |  | 3140 | 1630 | 1570 | 1541.74 | 808 | 750 |  | 11.1 | 11.6 | 12842.6942 | 982 |  | 293 | 286 | 146.5 | 143.863 | 14 | 12 | 6 | 6.62 | 34 | 90.6688 | 98.4 | [21 empty] | 15060
| Vie | 2018-07-20 | 0 | 928 |  | 1480 | 970 | 740 | 686.72 | 298 | 263 |  | 11.1 | 11.6 | 5720.3776 | 928 |  | 617 | 603 | 308.5 | 286.288 | 24 | 17 | 6 | 6.7 | 34 | 58.3108 | 93.5361 | [21 empty] | 0
| Sáb | 2018-07-21 | 0 | 1127 |  | 2310 | 1230 | 1155 | 1301.685 | 602 | 563 |  | 11.1 | 11.9 | 10843.036 | 1127 |  | 264 | 248 | 132 | 148.764 | 33 | 30 | 6.1 | 6.7 | 36 |  | 94.6714 | [21 empty] | 0
| Dom | 2018-07-22 | 0 | 754 |  | 2580 | 910 | 1290 | 972.66 | 467 | 391 |  | 10.2 | 11.9 | 8102.2578 | 754 |  | 239 | 218 | 119.5 | 90.103 | 13 | 10 | 6.1 | 6.6 | 34 | 90.7364 | 97.4425 | [21 empty] | 0
| Lun | 2018-07-23 | 0 | 888 |  | 2630 | 100 | 1315 | 1167.72 | 1100 | 1067 |  | 10.15 | 10.7 | 9727.1076 | 888 |  | 408 | 108 | 204 | 181.152 | 8 | 7 | 5.71 | 6.96 | 34 | 84.4867 | 99.344 | [21 empty] | 14290
| Mar | 2018-07-24 | 0 | 775 |  | 2350 | 1340 | 1175 | 910.625 | 474 | 427 |  | 10.03 | 10.63 | 7585.5063 | 775 |  | 555 | 406 | 277.5 | 215.0625 | 18 | 13 | 5.59 | 6.97 | 5 | 76.383 | 96.9555 | [21 empty] | 0
| Mié | 2018-07-25 | 0 | 951 |  | 2240 | 1240 | 1120 | 1065.12 | 409 | 355 |  | 10.12 | 11.03 | 8872.4496 | 951 |  | 401 | 381 | 200.5 | 190.6755 | 12 | 10 | 5.73 | 6.58 | 35.2 | 82.0982 | 97.1831 | [21 empty] | 0
| Jue | 2018-07-26 | 0 | 860 |  | 2350 | 1750 | 1175 | 1010.5 | 461 | 396 |  | 10.57 | 12.82 | 8417.465 | 860 |  | 376 | 310 | 188 | 161.68 | 31 | 26 | 5.87 | 7.11 | 33 | 84 | 93.4343 | [21 empty] | 0
| Vie | 2018-07-27 | 0 | 1039 |  | 2150 | 1550 | 1075 | 1116.925 | 431 | 406 |  | 10.31 | 11.76 | 9303.9852 | 1039 |  | 216 | 165 | 108 | 112.212 | 12 | 10 | 5.93 | 6.67 | 35 | 89.9535 | 97.5369 | [21 empty] | 13960
| Sáb | 2018-07-28 | 0 | 841 |  | 1950 | 1350 | 975 | 819.975 | 410 | 381 |  | 9.79 | 12.3 | 6830.3918 | 841 |  | 194 | 163 | 97 | 81.577 | 14 | 8 | 6.05 | 6.85 | 35 | 90.0513 | 97.9003 | [21 empty] | 0
| Dom | 2018-07-29 | 0 | 589 |  | 1680 | 1230 | 840 | 494.76 | 454 | 386 |  | 11.45 | 12.4 | 4121.3508 | 589 |  | 122 | 110 | 61 | 35.929 | 18 | 13 | 6.1 | 6.73 | 36 | 92.7381 | 96.6321 | [21 empty] | 0
| Lun | 2018-07-30 | 0 | 794 |  | 1820 | 1260 | 910 | 722.54 | 414 | 362 |  | 10.26 | 11.6 | 6018.7582 | 794 |  | 252 | 248 | 126 | 100.044 | 27 | 17 | 5.91 | 6.38 | 36 | 86.1538 | 95.3039 | [21 empty] | 0
| Mar | 2018-07-31 | 0 | 764 |  | 1630 | 1140 | 815 | 622.66 | 476 | 383 |  | 10.76 | 11.8 | 5186.7578 | 764 |  | 231 | 218 | 115.5 | 88.242 | 20 | 14 | 6 | 6.95 | 34 | 85.8282 | 96.3446 | [21 empty] | 0
| Mié | 2018-08-01 | 0 | 804 |  | 3840 | 1950 | 1920 | 1543.68 | 493 | 415 |  | 10.7 | 11.8 | 12858.8544 | 804 |  | 506 | 499 | 253 | 203.412 | 39 | 26 | 6 | 6.9 | 37 | 86.8229 | 93.7349 | [21 empty] | 14250
| Jue | 2018-08-02 | 0 | 838 |  | 1860 | 1170 | 930 | 779.34 | 465 | 391 |  | 10.8 | 12.4 | 6491.9022 | 838 |  | 283 | 226 | 141.5 | 118.577 | 28 | 21 | 5.8 | 7.1 | 34 | 84.7849 | 94.6292 | [21 empty] | 0
| Vie | 2018-08-03 | 0 | 887 |  | 2420 | 1390 | 1210 | 1073.27 | 497 | 438 |  | 10.5 | 12.4 | 8940.3391 | 887 |  | 323 | 317 | 161.5 | 143.2505 | 10 | 9 | 6.2 | 6.7 | 34 | 86.6529 | 97.9452 | [21 empty] | 0
| Sáb | 2018-08-04 | 0 | 809 |  | 2920 | 1630 | 1460 | 1181.14 | 391 | 329 |  | 10.02 | 10.86 | 9838.8962 | 809 |  | 214 | 210 | 107 | 86.563 | 17 | 15 | 5.9 | 6.69 | 38 | 92.6712 | 95.4407 | [21 empty] | 10310
| Dom | 2018-08-05 | 0 | 661 |  | 1790 | 700 | 895 | 591.595 | 346 | 299 |  | 10.29 | 10.78 | 4927.9864 | 661 |  | 192 | 161 | 96 | 63.456 | 19 | 17 | 5.8 | 6.87 | 35.4 | 89.2737 | 94.3144 | [21 empty] | 0
| Lun | 2018-08-06 | 0 | 801 |  | 2900 | 1130 | 1450 | 1161.45 | 568 | 521 |  | 9.95 | 10.69 | 9674.8785 | 801 |  | 205 | 172 | 102.5 | 82.1025 | 24 | 38 | 5.54 | 6.51 | 35 | 92.931 | 92.7063 | [21 empty] | 0
| Mar | 2018-08-07 | 0 | 935 |  | 1970 | 1070 | 985 | 920.975 | 458 | 404 |  | 10.75 | 11.79 | 7671.7218 | 935 |  | 280 | 259 | 140 | 130.9 | 22 | 20 | 6.51 | 7.11 | 35 | 85.7868 | 95.0495 | [21 empty] | 0
| Mié | 2018-08-08 | 0 | 1043 |  | 2160 | 1690 | 1080 | 1126.44 | 451 | 420 |  | 10.21 | 11.79 | 9383.2452 | 1043 |  | 180 | 130 | 90 | 93.87 | 20 | 16 | 6.16 | 6.55 | 35 | 91.6667 | 96.1905 | [21 empty] | 13450
| Jue | 2018-08-09 | 0 | 1037 |  | 1970 | 1310 | 985 | 1021.445 | 456 | 431 |  | 10.83 | 12.18 | 8508.6369 | 1037 |  | 170 | 120 | 85 | 88.145 | 16 | 12 | 6 | 6.5 | 34 | 91.3706 | 97.2158 | [21 empty] | 0
| Vie | 2018-08-10 | 0 | 861 |  | 1760 | 1010 | 880 | 757.68 | 322 | 272 |  | 9.31 | 12.321 | 6311.4744 | 861 |  | 361 | 350 | 180.5 | 155.4105 | 19 | 13 | 6.05 | 6.8 | 37 | 79.4886 | 95.2206 | [21 empty] | 0 | t° alta dede 15.30 36° 16:30 36° a 17.30 37° hrs
| Sáb | 2018-08-11 | 0 | 923 |  | 1530 | 1110 | 765 | 706.095 | 320 | 276 |  | 10.13 | 11.75 | 5881.7713 | 923 |  | 296 | 273 | 148 | 136.604 | 28 | 21 | 6.17 | 6.79 | 38 | 80.6536 | 92.3913 | [21 empty] | 11540 | t° alta dede 5:30 a 6:30 38°, 7:30 37° hrs
| Dom | 2018-08-12 | 0 | 512 |  | 2840 | 2310 | 1420 | 727.04 | 421 | 375 |  | 11.13 | 11.73 | 6056.2432 | 512 |  | 145 | 84 | 72.5 | 37.12 | 21 | 18 | 6.04 | 6.7 | 34 | 94.8944 | 95.2 | [21 empty] | 0
| Lun | 2018-08-13 | 0 | 812 |  | 6940 | 1080 | 3470 | 2817.64 | 993 | 931 |  | 11 | 11.8 | 23470.9412 | 812 |  | 236 | 223 | 118 | 95.816 | 24 | 18 | 6 | 6.8 | 36 | 96.5994 | 98.0666 | [21 empty] | 0
| Mar | 2018-08-14 | 0 | 1037 |  | 4470 | 1480 | 2235 | 2317.695 | 571 | 535 |  | 11.2 | 12.4 | 19306.3994 | 1037 |  | 274 | 250 | 137 | 142.069 | 31 | 24 | 6 | 6.9 | 35 | 93.8702 | 95.514 | [21 empty] | 0
| Mié | 2018-08-15 | 0 | 1053 |  | 2900 | 1930 | 1450 | 1526.85 | 549 | 465 |  | 11.2 | 12.2 | 12718.6605 | 1053 |  | 550 | 543 | 275 | 289.575 | 24 | 18 | 6.1 | 6.8 | 35 | 81.0345 | 96.129 | [21 empty] | 0
| Jue | 2018-08-16 | 0 | 936 |  | 3100 | 1650 | 1550 | 1450.8 | 423 | 396 |  | 9.69 | 6.99 | 12085.164 | 936 |  | 245 | 209 | 122.5 | 114.66 | 17 | 11 | 5.97 | 6.99 | 32 | 92.0968 | 97.2222 | [21 empty] | 14080
| Vie | 2018-08-17 | 0 | 1030 |  | 1970 | 1070 | 985 | 1014.55 | 337 | 277 |  | 9.84 | 10.72 | 8451.2015 | 1030 |  | 317 | 306 | 158.5 | 163.255 | 24 | 22 | 5.66 | 6.67 | 36.8 | 83.9086 | 92.0578 | [21 empty] | 0
| Sáb | 2018-08-18 | 0 | 961 |  | 2170 | 1290 | 1085 | 1042.685 | 363 | 319 |  | 9.87 | 10.92 | 8685.566 | 961 |  | 315 | 307 | 157.5 | 151.3575 | 34 | 28 | 5.83 | 6.36 | 38.9 | 85.4839 | 91.2226 | [21 empty] | 0
| Dom | 2018-08-19 | 0 | 587 |  | 2050 | 1340 | 1025 | 601.675 | 361 | 324 |  | 10.76 | 12.23 | 5011.9527 | 587 |  | 425 | 396 | 212.5 | 124.7375 | 30 | 24 | 5.98 | 6.72 | 41 | 79.2683 | 92.5926 | [21 empty] | 0 | T° Alta desde 00:30-02:30 con 41°
| Lun | 2018-08-20 | 0 | 992 |  | 2150 | 1750 | 1075 | 1066.4 | 415 | 376 |  | 8.43 | 12.43 | 8883.112 | 992 |  | 190 | 125 | 95 | 94.24 | 19 | 13 | 5.61 | 6.94 | 36 | 91.1628 | 96.5426 | [21 empty] | 14680 | T° Alta desde 15:30 solo es en ese horario.
| Mar | 2018-08-21 | 0 | 835 |  | 1850 | 1300 | 925 | 772.375 | 451 | 410 |  | 10.14 | 11.63 | 6433.8837 | 835 |  | 170 | 130 | 85 | 70.975 | 15 | 13 | 6.08 | 6.86 | 34 | 90.8108 | 96.8293 | [21 empty] | 0
| Mié | 2018-08-22 | 0 | 887 |  | 1520 | 1070 | 760 | 674.12 | 336 | 286 |  | 10.39 | 11.85 | 5615.4196 | 887 |  | 154 | 141 | 77 | 68.299 | 44 | 33 | 5.71 | 6.64 | 35 | 89.8684 | 88.4615 | [21 empty] | 0
| Jue | 2018-08-23 | 0 | 1124 |  | 2010 | 1640 | 1005 | 1129.62 | 389 | 291 |  | 11.16 | 12.32 | 9409.7346 | 1124 |  | 402 | 391 | 201 | 225.924 | 23 | 18 | 5.94 | 5.94 | 35 | 80 | 93.8144 | [21 empty] | 0
| Vie | 2018-08-24 | 0 | 805 |  | 1760 | 1030 | 880 | 708.4 | 436 | 391 |  | 11.07 | 12 | 5900.972 | 805 |  | 244 | 217 | 122 | 98.21 | 29 | 21 | 5.64 | 6.3 | 35 | 86.1364 | 94.6292 | [21 empty] | 13420
| Sáb | 2018-08-25 | 0 | 917 |  | 2410 | 1830 | 1205 | 1104.985 | 466 | 395 |  | 10.1 | 12.1 | 9204.525 | 917 |  | 703 | 695 | 351.5 | 322.3255 | 20 | 17 | 6.1 | 6.9 | 32 | 70.8299 | 95.6962 | [21 empty] | 0
| Dom | 2018-08-26 | 0 | 749 |  | 5330 | 2800 | 2665 | 1996.085 | 1100 | 1015 |  | 6.5 | 12 | 16627.3881 | 749 |  | 791 | 745 | 395.5 | 296.2295 | 22 | 16 | 6 | 6.6 | 36 | 85.1595 | 98.4236 | [21 empty] | 0
| Lun | 2018-08-27 | 0 | 881 |  | 1630 | 710 | 815 | 718.015 | 332 | 388 |  | 11.1 | 12.3 | 5981.0649 | 881 |  | 263 | 239 | 131.5 | 115.8515 | 13 | 9 | 5.6 | 6.9 | 38 | 83.865 | 97.6804 | [21 empty] | 0
| Mar | 2018-08-28 | 0 | 931 |  | 1650 | 744 | 825 | 768.075 | 1100 | 1067 |  | 10.07 | 10.61 | 6398.0648 | 931 |  | 307 | 292 | 153.5 | 142.9085 | 20 | 20 | 5.63 | 6.75 | 36 | 81.3939 | 98.1256 | [21 empty] | 14310
| Mié | 2018-08-29 | 0 | 972 |  | 3250 | 1160 | 1625 | 1579.5 | 383 | 332 |  | 9.97 | 10.96 | 13157.235 | 972 |  | 372 | 346 | 186 | 180.792 | 18 | 18 | 5.85 | 6.58 | 36 | 88.5538 | 94.5783 | [21 empty] | 0 | t° alta 18:30
| Jue | 2018-08-30 | 0 | 1018 |  | 2450 | 1220 | 1225 | 1247.05 | 439 | 383 |  | 9.91 | 10.59 | 10387.9265 | 1018 |  | 396 | 364 | 198 | 201.564 | 38 | 32 | 5.96 | 7.13 | 38 | 83.8367 | 91.6449 | [21 empty] | 0
| Vie | 2018-08-31 | 0 | 989 |  | 2650 | 1950 | 1325 | 1310.425 | 561 | 420 |  | 10.75 | 11.7 | 10915.8402 | 989 |  | 461 | 398 | 230.5 | 227.9645 | 29 | 26 | 6.06 | 6.76 | 38 | 82.6038 | 93.8095 | [21 empty] | 0 | T° Alta 5:30 con 38°
| Sáb | 2018-09-01 | 0 | 980 |  | 2130 | 1840 | 1065 | 1043.7 | 431 | 406 |  | 10.57 | 12.23 | 8694.021 | 980 |  | 210 | 120 | 105 | 102.9 | 15 | 10 | 5.92 | 7.23 | 39 | 90.1408 | 97.5369 | [21 empty] | 14700 | T° Alta 9:30 con 39°
| Dom | 2018-09-02 | 0 | 756 |  | 2550 | 1640 | 1275 | 963.9 | 489 | 435 |  | 10.35 | 11.79 | 8029.287 | 756 |  | 190 | 140 | 95 | 71.82 | 12 | 9 | 5.63 | 6.53 | 41 | 92.549 | 97.931 | [21 empty] | 0 | T° Alta 13:30-16:30 con 41° en respectivo horario
| Lun. | 2018-09-03 | 0 | 940 |  | 1220 | 900 | 610 | 573.4 | 375 | 325 |  | 10.85 | 11.75 | 4776.422 | 940 |  | 272 | 260 | 136 | 127.84 | 52 | 44 | 5.82 | 6.48 | 36 | 77.7049 | 86.4615 | [21 empty] | 0 | t° alta 36° 20:30 hrs
| Mar. | 2018-09-04 | 0 | 884 |  | 2390 | 1690 | 1195 | 1056.38 | 565 | 496 |  | 10.4 | 11.4 | 8799.6454 | 884 |  | 393 | 390 | 196.5 | 173.706 | 21 | 18 | 5.82 | 6.79 | 36 | 83.5565 | 96.371 | [21 empty] | 0 | t° alta 36° 12.30 16:30 18:30
| Mié. | 2018-09-05 | 0 | 976 |  | 2010 | 1100 | 1005 | 980.88 | 402 | 342 |  | 10.92 | 12.45 | 8170.7304 | 976 |  | 304 | 301 | 152 | 148.352 | 28 | 22 | 5.9 | 6.4 | 39 | 84.8756 | 93.5673 | [21 empty] | 14180 | t° 37° 5:30 6:30 , 39° 7:30 ;;;;;;, 38 °10:30 37° 11:30
| Jue. | 2018-09-06 | 0 | 1038 |  | 1850 | 1150 | 925 | 960.15 | 418 | 376 |  | 10.1 | 11.8 | 7998.0495 | 1038 |  | 390 | 306 | 195 | 202.41 | 35 | 30 | 6.1 | 6.8 | 40 | 78.9189 | 92.0213 | [21 empty] | 0 | T Alta desde las 15:30 a las 18:30 , alcanzando un máximo de 40°C
| Vie. | 2018-09-07 | 0 | 935 |  | 2450 | 1670 | 1225 | 1145.375 | 466 | 401 |  | 10.9 | 11.8 | 9540.9737 | 935 |  | 260 | 145 | 130 | 121.55 | 22 | 14 | 5.9 | 6.8 | 38 | 89.3878 | 96.5087 | [21 empty] | 0 | T° 20:30 38°- 21:30 36°- 22:30 37¦
| Sáb. | 2018-09-08 | 0 | 1016 |  | 2100 | 1650 | 1050 | 1066.8 | 486 | 424 |  | 11.2 | 11.9 | 8886.444 | 1016 |  | 210 | 140 | 105 | 106.68 | 15 | 10 | 6.2 | 6.8 | 37 | 90 | 97.6415 | [21 empty] | 14580 | T° 4.30 36°- 5:30 37- 6:30 37°
| Dom. | 2018-09-09 | 0 | 720 |  | 2900 | 1250 | 1450 | 1044 | 482 | 415 |  | 9.5 | 12.3 | 8696.52 | 720 |  | 288 | 285 | 144 | 103.68 | 12 | 12 | 6 | 10.3 | 36 | 90.069 | 97.1084 | [21 empty] | 0 | 14:30 temperatura 36°C, Llega pH alto durante la tarde, lo que nos ocaciona salir de rango en pH.
| Lun. | 2018-09-10 | 0 | 720 |  | 4450 | 2160 | 2225 | 1602 | 521 | 457 |  | 9.23 | 11.2 | 13344.66 | 720 |  | 460 | 412 | 230 | 165.6 | 13 | 14 | 5.61 | 7.15 | 38 | 89.6629 | 96.9365 | [21 empty] | 0 | t° solo turno de dia com problemas 13:30 36° 14:60 37° 16.30 38° y 17:30 18.30 37° hrs
| Mar. | 2018-09-11 | 0 | 940 |  | 4480 | 1560 | 2240 | 2105.6 | 625 | 559 |  | 10.15 | 10.99 | 17539.648 | 940 |  | 615 | 546 | 307.5 | 289.05 | 33 | 26 | 5.73 | 7.21 | 39.4 | 86.2723 | 95.3488 | [21 empty] | 0 | turno noche °t°12:30 37° 2:30 39° 3:30 39 ° 4:37 ° turno dia : 8:30 9:30 36 ° 13:30 36 ° 14:30 39 ° 15:30 36 ° 16:30 39 °, llegan pH altos.
| Mié. | 2018-09-12 | 0 | 924 |  | 2650 | 1320 | 1325 | 1224.3 | 498 | 385 |  | 11.1 | 12.2 | 10198.419 | 924 |  | 725 | 610 | 362.5 | 334.95 | 42 | 33 | 6.1 | 6.8 | 36 | 72.6415 | 91.4286 | [21 empty] | 13640 | T° 36 a las 08:30
| Jue. | 2018-09-13 | 0 | 1047 |  | 2450 | 1680 | 1225 | 1282.575 | 478 | 436 |  | 9.2 | 11.7 | 10683.8498 | 1047 |  | 265 | 175 | 132.5 | 138.7275 | 25 | 17 | 6.2 | 6.8 | 34 | 89.1837 | 96.1009 | [21 empty] | 0
| Vie. | 2018-09-14 | 0 | 992 |  | 2350 | 1100 | 1175 | 1165.6 | 451 | 401 |  | 11.2 | 12.7 | 9709.448 | 992 |  | 260 | 150 | 130 | 128.96 | 12 | 7 | 6.1 | 6.8 | 35 | 88.9362 | 98.2544 | [21 empty] | 0
| Sáb. | 2018-09-15 | 0 | 780 |  | 1900 | 1520 | 950 | 741 | 378 | 336 |  | 10.2 | 12.4 | 6172.53 | 780 |  | 103 | 53 | 51.5 | 40.17 | 9 | 9 | 6.1 | 6.5 | 39 | 94.5789 | 97.3214 | [21 empty] | 14240 | 39° 12:30
| Dom. | 2018-09-16 | 0 | 729 |  | 1430 | 970 | 715 | 521.235 | 476 | 386 |  | 9.8 | 12.2 | 4341.8876 | 729 |  | 230 | 186 | 115 | 83.835 | 16 | 13 | 5.8 | 7.1 | 38 | 83.9161 | 96.6321 | [21 empty] | 0 | 38° 10:30 36° 16:30
| Lun. | 2018-09-17 | 0 | 977 |  | 2720 | 2030 | 1360 | 1328.72 | 427 | 386 |  | 8.1 | 11.7 | 11068.2376 | 977 |  | 419 | 386 | 209.5 | 204.6815 | 27 | 21 | 5.8 | 6.6 | 42 | 84.5956 | 94.5596 | [21 empty] | 0
| Mar. | 2018-09-18 | 0 | 1092 |  | 6440 | 630 | 3220 | 3516.24 | 1030 | 948 |  | 10.7 | 12.3 | 29290.2792 | 1092 |  | 614 | 550 | 307 | 335.244 | 60 | 44 | 5.8 | 7.2 | 38 | 90.4658 | 95.3586 | [21 empty] | 0 | 21:30 a 23:30 37° 02:30 38° 04:30 a 06:30 37 °
| Mié. | 2018-09-19 | 0 | 990 |  | 16500 | 10570 | 8250 | 8167.5 | 1100 | 1067 |  | 10.9 | 11.9 | 68035.275 | 990 |  | 372 | 357 | 186 | 184.14 | 22 | 20 | 5.6 | 6.6 | 36 | 97.7455 | 98.1256 | [21 empty] | 13960 | 00:30 36°
| Jue. | 2018-09-20 | 0 | 1029 | 12000 | 5360 | 2770 | 2680 | 2757.72 | 1100 | 1049 |  | 9,4 | 12,2 | 22971.8076 | 1029 |  | 722 | 705 | 361 | 371.469 | 24 | 15 | 5.7 | 7.1 | 37 | 86.5299 | 98.5701 | [21 empty] | 0 | Temperatura 37°C a las 16:30. Se realiza DQO puntual por evento de llegada leche en la madrugada con un valor de 12000 mg/l
| Vie. | 2018-09-21 | 0 | 830 |  | 3280 | 1580 | 1640 | 1361.2 | 504 | 453 |  | 9.97 | 10 | 11338.796 | 830 |  | 194 | 97 | 97 | 80.51 | 23 | 17 | 5.8 | 6.95 | 38 | 94.0854 | 96.2472 | [21 empty] | 0
| Sáb. | 2018-09-22 | 0 | 809 |  | 2630 | 1180 | 1315 | 1063.835 | 419 | 365 |  | 8.75 | 10.54 | 8861.7455 | 809 |  | 310 | 293 | 155 | 125.395 | 35 | 22 | 5.56 | 6.37 | 41 | 88.2129 | 93.9726 | [21 empty] | 12980
| Dom. | 2018-09-23 | 0 | 760 |  | 2230 | 1060 | 1115 | 847.4 | 385 | 326 |  | 9.69 | 10.96 | 7058.842 | 760 |  | 256 | 251 | 128 | 97.28 | 5 | 3 | 5.76 | 6.57 | 41.5 | 88.5202 | 99.0798 | [21 empty] | 0
| Lun. | 2018-09-24 | 0 | 864 |  | 2560 | 1340 | 1280 | 1105.92 | 410 | 349 |  | 11.1 | 12.06 | 9212.3136 | 864 |  | 356 | 286 | 178 | 153.792 | 15 | 11 | 6 | 6.86 | 41 | 86.0938 | 96.8481 | [21 empty] | 0 | Durante el turno del dia la T° se mantuvo sobre los 36° hasta los 41° y eso se reflejo en toda la jornada.
| Mar. | 2018-09-25 | 0 | 1008 |  | 2650 | 1930 | 1325 | 1335.6 | 478 | 406 |  | 10.94 | 11.76 | 11125.548 | 1008 |  | 230 | 193 | 115 | 115.92 | 10 | 6 | 6.09 | 6.52 | 37 | 91.3208 | 98.5222 | [21 empty] | 0 | dedes las 16:30 a las 17:30 con T°37
| Mié. | 2018-09-26 | 0 | 949 |  | 2250 | 1580 | 1125 | 1067.625 | 436 | 398 |  | 10.03 | 11.74 | 8893.3162 | 949 |  | 260 | 166 | 130 | 123.37 | 13 | 9 | 6.12 | 6.39 | 36 | 88.4444 | 97.7387 | [21 empty] | 14810 | 20:30 36° la unica t° fuera de norma del dia.
| Jue. | 2018-09-27 | 0 | 924 |  | 2150 | 1370 | 1075 | 993.3 | 445 | 396 |  | 10.85 | 11.98 | 8274.189 | 924 |  | 239 | 236 | 119.5 | 110.418 | 23 | 11 | 5.78 | 6.52 | 38 | 88.8837 | 97.2222 | [21 empty] | 0 | turno noche : 2:30 3:30 hrs 36°- 5:30 hrs 38° / turno dia : 8.30 9:30 hrs 36° - 14:30 15:30 16:30 hrs 38°
| Vie. | 2018-09-28 | 0 | 949 |  | 2720 | 2030 | 1360 | 1290.64 | 541 | 465 |  | 9.9 | 11.9 | 10751.0312 | 949 |  | 462 | 452 | 231 | 219.219 | 32 | 24 | 5.9 | 6.9 | 40 | 83.0147 | 94.8387 | [21 empty] | 0 | Turno noche: 02:30 a 04:30 37°C; 07:30 a 17:30 horas sobre 35°C, valor maximo 40°C
| Sáb. | 2018-09-29 | 0 | 1089 |  | 2360 | 2360 | 1180 | 1285.02 | 476 | 431 |  | 11 | 12 | 10704.2166 | 1089 |  | 340 | 321 | 170 | 185.13 | 26 | 21 | 6 | 6.6 | 39 | 85.5932 | 95.1276 | [21 empty] | 14190 | Turno noche: 00:30 a 06:30 T° sobre norma, valor maximo 38°C, turno día: 09:30 a 17:30 T° Sobre norma, valor máximo 38°C.
| Dom. | 2018-09-30 | 0 | 798 |  | 1210 | 760 | 605 | 482.79 | 286 | 246 |  | 10.1 | 12 | 4021.6407 | 798 |  | 280 | 261 | 140 | 111.72 | 33 | 27 | 6.2 | 6.7 | 40 | 76.8595 | 89.0244 | [21 empty] | 0 | Turno noche: 02:30 a 04:30 T° sobre norma, valor máximo 37°, turno día : 07:30 horas valor puntual 40°C.
| Lun. | 2018-10-01 | 0 | 783 |  | 5060 | 4970 | 2530 | 1980.99 | 1100 | 1039 |  | 10.14 | 11.92 | 16501.6467 | 783 |  | 239 | 139 | 119.5 | 93.5685 | 11 | 10 | 5.7 | 6.31 | 36 | 95.2767 | 99.0375 | [21 empty] | 0 | turno dia 36° 11:30 14.30
| Mar. | 2018-10-02 | 0 | 823 |  | 10020 | 4520 | 5010 | 4123.23 | 1100 | 1067 |  | 10.5 | 12.2 | 34346.5059 | 823 |  | 607 | 516 | 303.5 | 249.7805 | 29 | 23 | 5.7 | 7.1 | 31 | 93.9421 | 97.8444 | [21 empty] | 14390
| Mié. | 2018-10-03 | 0 | 866 |  | 3520 | 1510 | 1760 | 1524.16 | 401 | 352 |  | 10 | 11 | 12696.2528 | 866 |  | 337 | 325 | 168.5 | 145.921 | 14 | 7 | 5.6 | 6.9 | 28 | 90.4261 | 98.0114 | [21 empty] | 0
| Jue. | 2018-10-04 | 0 | 934 |  | 3940 | 1810 | 1970 | 1839.98 | 415 | 368 |  | 10 | 11 | 15327.0334 | 934 |  | 448 | 440 | 224 | 209.216 | 36 | 21 | 5.7 | 6.4 | 28.2 | 88.6294 | 94.2935 | [21 empty] | 0
| Vie. | 2018-10-05 | 0 | 911 |  | 6390 | 1820 | 3195 | 2910.645 | 569 | 505 |  | 9 | 11 | 24245.6728 | 911 |  | 789 | 743 | 394.5 | 359.3895 | 60 | 52 | 5.8 | 7.1 | 30 | 87.6526 | 89.703 | [21 empty] | 14370
| Sáb. | 2018-10-06 | 0 | 831 |  | 2450 | 1980 | 1225 | 1017.975 | 487 | 415 |  | 12 | 11 | 8479.7318 | 831 |  | 890 | 734 | 445 | 369.795 | 75 | 61 | 6.1 | 10 | 30 | 63.6735 | 85.3012 | [21 empty] | 0 | Problemas llegada pH alto, desestabiliza salida, fuera de rango pH por 3 horas.
| Dom. | 2018-10-07 | 0 | 726 |  | 2150 | 1350 | 1075 | 780.45 | 510 | 428 |  | 12 | 11 | 6501.1485 | 726 |  | 230 | 189 | 115 | 83.49 | 22 | 13 | 6 | 6.9 | 31 | 89.3023 | 96.9626 | [21 empty] | 0
| Lun. | 2018-10-08 | 0 | 870 |  | 5870 | 3580 | 2935 | 2553.45 | 1100 | 1045 |  | 12 | 11 | 21270.2385 | 870 |  | 330 | 258 | 165 | 143.55 | 27 | 19 | 6.1 | 6.7 | 30 | 94.3782 | 98.1818 | [21 empty] | 13500
| Mar. | 2018-10-09 | 0 | 733 |  | 2470 | 1710 | 1235 | 905.255 | 677 | 670 |  | 10.91 | 12.08 | 7540.7742 | 733 |  | 265 | 250 | 132.5 | 97.1225 | 24 | 19 | 5.72 | 6.33 | 28 | 89.2713 | 97.1642 | [21 empty] | 0
| Mié. | 2018-10-10 | 0 | 888 |  | 2270 | 1620 | 1135 | 1007.88 | 428 | 378 |  | 11.1 | 11.82 | 8395.6404 | 888 |  | 433 | 424 | 216.5 | 192.252 | 29 | 15 | 5.82 | 6.93 | 30 | 80.9251 | 96.0317 | [21 empty] | 12860
| Jue. | 2018-10-11 | 0 | 878 |  | 2570 | 1970 | 1285 | 1128.23 | 479 | 421 |  | 11 | 12.20 | 9398.1559 | 878 |  | 286 | 234 | 143 | 125.554 | 26 | 21 | 5.89 | 6.28 | 30 | 88.8716 | 95.0119 | [21 empty] | 0
| Vie. | 2018-10-12 | 0 | 848 |  | 2120 | 1430 | 1060 | 898.88 | 276 | 223 |  | 10.4 | 12.1 | 7487.6704 | 848 |  | 514 | 502 | 257 | 217.936 | 22 | 14 | 6.3 | 6.8 | 28 | 75.7547 | 93.722 | [21 empty] | 0
| Sáb. | 2018-10-13 | 0 | 859 |  | 2250 | 1870 | 1125 | 966.375 | 395 | 281 |  | 10.9 | 11.9 | 8049.9038 | 859 |  | 345 | 293 | 172.5 | 148.1775 | 25 | 21 | 5.9 | 6.7 | 28 | 84.6667 | 92.5267 | [21 empty] | 14870
| Dom. | 2018-10-14 | 0 | 493 |  | 2400 | 1150 | 1200 | 591.6 | 420 | 363 |  | 11.3 | 11.9 | 4928.028 | 493 |  | 469 | 461 | 234.5 | 115.6085 | 27 | 19 | 5.9 | 7 | 29 | 80.4583 | 94.7658 | [21 empty] | 0
| Lun. | 2018-10-15 | 0 | 765 |  | 3050 | 1750 | 1525 | 1166.625 | 391 | 335 |  | 10.3 | 10.7 | 9717.9862 | 765 |  | 357 | 355 | 178.5 | 136.5525 | 35 | 27 | 6 | 6.35 | 30 | 88.2951 | 91.9403 | [21 empty] | 0
| Mar. | 2018-10-16 | 0 | 836 |  | 2780 | 1230 | 1390 | 1162.04 | 411 | 358 |  | 8.74 | 11.02 | 9679.7932 | 836 |  | 495 | 485 | 247.5 | 206.91 | 31 | 26 | 5.78 | 6.61 | 27.1 | 82.1942 | 92.7374 | [21 empty] | 12680
| Mié. | 2018-10-17 | 0 | 963 |  | 6260 | 2240 | 3130 | 3014.19 | 936 | 845 |  | 10.25 | 11.06 | 25108.2027 | 963 |  | 513 | 494 | 256.5 | 247.0095 | 24 | 26 | 5.89 | 7.15 | 29 | 91.8051 | 96.9231 | [21 empty] | 0
| Jue. | 2018-10-18 | 0 | 980 |  | 2580 | 1970 | 1290 | 1264.2 | 458 | 398 |  | 10 | 11 | 10530.786 | 980 |  | 487 | 393 | 243.5 | 238.63 | 29 | 21 | 5.8 | 6.6 | 32 | 81.124 | 94.7236 | [21 empty] | 11520
| Vie. | 2018-10-19 | 0 | 904 |  | 2980 | 1950 | 1490 | 1346.96 | 479 | 401 |  | 11 | 11 | 11220.1768 | 904 |  | 290 | 205 | 145 | 131.08 | 12 | 7 | 6 | 6.61 | 30 | 90.2685 | 98.2544 | [21 empty] | 0
| Sáb. | 2018-10-20 | 0 | 762 |  | 2350 | 1690 | 1175 | 895.35 | 431 | 396 |  | 10.83 | 12.22 | 7458.2655 | 762 |  | 250 | 190 | 125 | 95.25 | 10 | 8 | 5.87 | 6.84 | 30 | 89.3617 | 97.9798 | [21 empty] | 0
| Dom. | 2018-10-21 | 0 | 680 |  | 3580 | 2420 | 1790 | 1217.2 | 585 | 500 |  | 11.29 | 11.81 | 10139.276 | 680 |  | 565 | 520 | 282.5 | 192.1 | 30 | 20 | 5.64 | 6.62 | 29 | 84.2179 | 96 | [21 empty] | 14300
| Lun. | 2018-10-22 | 0 | 727 |  | 3850 | 2050 | 1925 | 1399.475 | 665 | 601 |  | 11 | 12.10 | 11657.6267 | 727 |  | 452 | 450 | 226 | 164.302 | 35 | 30 | 5.71 | 7.1 | 34 | 88.2597 | 95.0083 | [21 empty] | 0
| Mar. | 2018-10-23 | 0 | 798 |  | 6800 | 5210 | 3400 | 2713.2 | 686 | 634 |  | 11.10 | 12.20 | 22600.956 | 798 |  | 572 | 535 | 286 | 228.228 | 44 | 36 | 5.81 | 6.48 | 30 | 91.5882 | 94.3218 | [21 empty] | 0
| Mié. | 2018-10-24 | 0 | 883 |  | 3320 | 1410 | 1660 | 1465.78 | 591 | 525 |  | 11.1 | 12.3 | 12209.9474 | 883 |  | 562 | 555 | 281 | 248.123 | 24 | 18 | 6 | 6.8 | 32 | 83.0723 | 96.5714 | [21 empty] | 10680
| Jue. | 2018-10-25 | 0 | 842 |  | 6440 | 4000 | 3220 | 2711.24 | 713 | 624 |  | 10.9 | 12 | 22584.6292 | 842 |  | 520 | 479 | 260 | 218.92 | 23 | 15 | 5.8 | 6.9 | 30 | 91.9255 | 97.5962 | [21 empty] | 0
| Vie. | 2018-10-26 | 0 | 852 |  | 2450 | 1220 | 1225 | 1043.7 | 408 | 347 |  | 10.3 | 11.9 | 8694.021 | 686 |  | 308 | 285 | 154 | 105.644 | 35 | 26 | 5.8 | 7 | 32 | 89.8779 | 92.5072 | #NAME? | P/S | P/S |  |  | P/S | P/S |  | P/S | P/S | P/S | 0.26 | 0.2 | [8 empty] | 0 | Inicio puesta en servicio y pruebas iniciales.
| Sáb. | 2018-10-27 | 0 | 681 |  | 2970 | 1240 | 1485 | 1011.285 | 524 | 460 |  | 10.96 | 11.42 | 8424.004 | 765 |  | 393 | 381 | 196.5 | 150.3225 | 30 | 29 | 5.75 | 6.49 | 29 | 85.1355 | 93.6957 | 0 | P/S | P/S |  |  | P/S | P/S |  | P/S | P/S | P/S | [10 empty] | 14060
| Dom. | 2018-10-28 | 0 | 566 |  | 1990 | 1130 | 995 | 563.17 | 319 | 280 |  | 7.51 | 11.19 | 4691.2061 | 650 |  | 424 | 417 | 212 | 137.8 | 21 | 19 | 5.61 | 7.15 | 34 | 75.5314 | 93.2143 | 0 | P/S | P/S |  |  | P/S | P/S |  | P/S | P/S | P/S | [10 empty] | 0
| Lun. | 2018-10-29 | 0 | 793 |  | 2430 | 1340 | 1215 | 963.495 | 432 | 389 |  | 9.12 | 11.3 | 8025.9133 | 877 |  | 345 | 252 | 172.5 | 151.2825 | 19 | 18 | 5.73 | 6.43 | 31.4 | 84.2986 | 95.3728 | 57 | P/S | P/S |  |  | P/S | P/S |  | P/S | P/S | P/S | [10 empty] | 0
| Mar. | 2018-10-30 | 0 | 852 |  | 16500 | 15800 | 8250 | 7029 | 1100 | 987 |  | 11.12 | 11 | 58551.57 | 936 |  | 758 | 654 | 379 | 354.744 | 74 | 59 | 6.07 | 6.6 | 29 | 94.9531 | 94.0223 | 0 | P/S | P/S |  |  | P/S | P/S |  | P/S | P/S | P/S | 0.2 | 0.15 | [8 empty] | 12120
| Mié. | 2018-10-31 | 0 | 909 |  | 2850 | 1750 | 1425 | 1295.325 | 491 | 436 |  | 11.1 | 12.03 | 10790.0572 | 993 |  | 286 | 210 | 143 | 141.999 | 12 | 7 | 6.16 | 6.48 | 29 | 89.0376 | 98.3945 | 0 | P/S | P/S |  |  | P/S | P/S |  | P/S | P/S | P/S | [10 empty] | 0
| Jue. | 2018-11-01 | 0 | 938 |  | 3100 | 2650 | 1550 | 1453.9 | 410 | 351 |  | 11 | 11 | 12110.987 | 1022 |  | 310 | 255 | 155 | 158.41 | 10 | 6 | 6.01 | 6.29 | 30 | 89.1045 | 98.2906 | 0 | P/S | P/S |  |  | P/S | P/S |  | P/S | P/S | P/S | [10 empty] | 0
| Vie. | 2018-11-02 | 0 | 669 |  | 2980 | 1130 | 1490 | 996.81 | 516 | 486 |  | 11.21 | 12.17 | 8303.4273 | 753 |  | 476 | 461 | 238 | 179.214 | 36 | 31 | 6.72 | 6.21 | 30 | 82.0212 | 93.6214 | 0 | P/S | P/S |  |  | P/S | P/S |  | P/S | P/S | P/S | [10 empty] | 14650
| Sáb. | 2018-11-03 | 0 | 875 |  | 2970 | 1310 | 1485 | 1299.375 | 491 | 486 |  | 10.60 | 12.10 | 10823.7938 | 959 |  | 410 | 362 | 205 | 196.595 | 31 | 24 | 5.73 | 6.32 | 31 | 84.87 | 95.0617 | 0 | P/S | P/S |  |  | P/S | P/S |  | P/S | P/S | P/S | [10 empty] | 0
| Dom. | 2018-11-04 | 0 | 524 |  | 2340 | 1090 | 1170 | 613.08 | 313 | 289 |  | 11.14 | 11.79 | 5106.9564 | 608 |  | 351 | 290 | 175.5 | 106.704 | 22 | 16 | 5.88 | 6.8 | 33 | 82.5954 | 94.4637 | 0 | P/S | P/S |  |  | P/S | P/S |  | P/S | P/S | P/S | [10 empty] | 0
| Lun. | 2018-11-05 | 0 | 675 |  | 3050 | 1650 | 1525 | 1029.375 | 562 | 522 |  | 9.1 | 11.7 | 8574.6938 | 959 |  | 362 | 359 | 181 | 173.579 | 13 | 12 | 6.1 | 6.8 | 30 | 83.1374 | 97.7011 | 129 | P/S | P/S |  |  | P/S | P/S |  | P/S | P/S | P/S | 0.29 | 0.2 | 0.15 | 0 | [6 empty] | 13030
| Mar. | 2018-11-06 | 0 | 905 |  | 4110 | 1800 | 2055 | 1859.775 | 702 | 646 |  | 10.4 | 11.8 | 15491.9258 | 667 |  | 484 | 471 | 242 | 161.414 | 26 | 20 | 5.6 | 6.7 | 29 | 91.3208 | 96.904 | 318 | P/S | P/S |  |  | P/S | P/S |  | P/S | P/S | P/S | 0.37 | 0.28 | 0.14 | 0.15 | [6 empty] | 0 | Carmara agua refrigeración antes de camara mezcla se encuentra con concentración de cloro de 0.19 ppm
| Mié. | 2018-11-07 | 0 | 873 |  | 4490 | 1840 | 2245 | 1959.885 | 593 | 498 |  | 10.8 | 11.9 | 16325.842 | 770 |  | 567 | 537 | 283.5 | 218.295 | 22 | 17 | 5.8 | 6.6 | 30 | 88.8618 | 96.5863 | 220 | P/S | P/S |  |  | P/S | P/S |  | P/S | P/S | P/S | 0.26 | 0.2 | 0.04 | 0.04 | [6 empty] | 0
| Jue. | 2018-11-08 | 0 | 650 |  | 4290 | 1650 | 2145 | 1394.25 | 722 | 654 |  | 10.6 | 11.6 | 11614.1025 | 767 |  | 488 | 421 | 244 | 187.148 | 40 | 38 | 5.6 | 6.8 | 31 | 86.5772 | 94.1896 | 0 | P/S | P/S |  |  | P/S | P/S |  | P/S | P/S | P/S | [10 empty] | 14230
| Vie. | 2018-11-09 | 0 | 834 |  | 4920 | 2330 | 2460 | 2051.64 | 581 | 512 |  | 10.01 | 11.7 | 17090.1612 | 951 |  | 547 | 490 | 273.5 | 260.0985 | 32 | 30 | 5.65 | 6.45 | 33.4 | 87.3224 | 94.1406 | 0 | P/S | P/S |  |  | P/S | P/S |  | P/S | P/S | P/S | [10 empty] | 0
| Sáb. | 2018-11-10 | 0 | 870 |  | 4710 | 2920 | 2355 | 2048.85 | 763 | 680 |  | 10.09 | 11.97 | 17066.9205 | 987 |  | 595 | 546 | 297.5 | 293.6325 | 34 | 30 | 6.28 | 6.99 | 34 | 85.6684 | 95.5882 | 0 | P/S | P/S |  |  | P/S | P/S |  | P/S | P/S | P/S | [10 empty] | 12590
| Dom. | 2018-11-11 | 0 | 722 |  | 2810 | 1980 | 1405 | 1014.41 | 481 | 401 |  | 11.06 | 12 | 8450.0353 | 805 |  | 750 | 610 | 375 | 301.875 | 49 | 40 | 6.11 | 7.13 | 34 | 70.2413 | 90.0249 | 0 | P/S | P/S |  |  | P/S | P/S |  | P/S | P/S | P/S | [10 empty] | 0
| Lun. | 2018-11-12 | 0 | 723 |  | 2370 | 1650 | 1185 | 856.755 | 531 | 491 |  | 11 | 12 | 7136.7692 | 498 |  | 251 | 185 | 125.5 | 62.499 | 10 | 6 | 6.06 | 7.16 | 28 | 92.7051 | 98.778 | 315 | P/S | P/S |  |  | P/S | P/S |  | 5.93 | 6.47 | 29 | 0.23 | 0.12 | 0.06 | 0.03 | [6 empty] | 0
| Mar. | 2018-11-13 | 0 | 907 |  | 2650 | 1950 | 1325 | 1201.775 | 480 | 391 |  | 11 | 11 | 10010.7858 | 138 |  | 295 | 200 | 147.5 | 20.355 | 15 | 10 | 6.12 | 6.72 | 29 | 92.0892 | 97.6982 | 879 | 170 | 120 | 85 | 74.715 | 10 | 8 |  | 6.12 | 6.72 | 29 | 0.31 | 0.11 | 0.07 | 0.01 | [6 empty] | 14160
| Mié. | 2018-11-14 | 0 | 817 |  | 1030 | 770 | 515 | 420.755 | 322 | 273 |  | 11.30 | 14.14 | 3504.8891 | 176 |  | 594 | 581 | 297 | 52.272 | 29 | 23 | 6.39 | 7.3 | 28 | 43.431 | 87.3626 | 610 | 609 | 612 | 304.5 | 185.745 | 58 | 46 |  | 6.16 | 7.18 | 29 | [10 empty] | 0
| Jue. | 2018-11-15 | 0 | 898 |  | 3410 | 2150 | 1705 | 1531.09 | 629 | 545 |  | 11.13 | 12.10 | 12753.9797 | 1145 |  | 533 | 526 | 266.5 | 305.1425 | 36 | 24 | 5.86 | 6.83 | 33 | 80.0702 | 97.7982 | 54 |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0
| Vie. | 2018-11-16 | 0 | 913 |  | 1980 | 1480 | 990 | 903.87 | 375 | 320 |  | 11.29 | 11.76 | 7529.2371 | 744 |  | 432 | 419 | 216 | 160.704 | 25 | 21 | 5.94 | 6.60 | 34 | 75.2984 | 94.2188 | 287 | 436 | 436 | 218 | 62.566 | 17 | 16 |  | 5.75 | 6.60 | 27 | [10 empty] | 13850
| Sáb. | 2018-11-17 | 0 | 944 |  | 3780 | 1710 | 1890 | 1784.16 | 935 | 883 |  | 10.1 | 12.1 | 14862.0528 | 754 |  | 452 | 428 | 226 | 170.404 | 37 | 33 | 6 | 6.9 | 31 | 87.7697 | 97.5651 | 296 | 323 | 322 | 161.5 | 47.804 | 12 | 10 |  | 6.3 | 6.6 | 31 | 0.64 | 0.2 | 0.09 | 0.02 | [6 empty] | 0
| Dom. | 2018-11-18 | 0 | 461 |  | 3240 | 1070 | 1620 | 746.82 | 635 | 619 |  | 11.3 | 11.7 | 6221.0106 | 467 |  | 285 | 283 | 142.5 | 66.5475 | 14 | 12 | 5.9 | 6.5 | 31 | 91.0892 | 99.0307 | 0 |  |  | 0 | 0
| Lun. | 2018-11-19 | 0 | 803 |  | 4280 | 1190 | 2140 | 1718.42 | 618 | 583 |  | 11.2 | 11.9 | 14314.4386 | 434 |  | 251 | 170 | 125.5 | 54.467 | 24 | 20 | 6.1 | 6.6 | 31 | 91.1247 | 96.5695 | 512 | 383 | 252 | 191.5 | 98.048 | 21 | 20 |  | 5.9 | 6.4 | 28 | 0.34 | 0.18 | 0.22 | 0.01 | [6 empty] | 14270
| Mar. | 2018-11-20 | 0 | 898 |  | 2050 | 1600 | 1025 | 920.45 | 441 | 383 |  | 11.01 | 11.17 | 7667.3485 | 0 |  | 205 | 228 | 102.5 | 0 | 8 | 9 | 5.92 | 6.7 | 29 | 88.7528 | 97.6501 | 1010 | 205 | 228 | 102.5 | 103.525 | 8 | 9 |  | 5.92 | 6.7 | 29 | 0.32 | 0.05 | 0.14 | 0.01 | [6 empty] | 0
| Mié. | 2018-11-21 | 0 | 956 |  | 2890 | 1250 | 1445 | 1381.42 | 389 | 342 |  | 11.04 | 11.17 | 11507.2286 | 698 |  | 440 | 361 | 220 | 153.56 | 31 | 24 | 5.92 | 6.71 | 36 | 84.6283 | 94.152 | 414 | 284 | 271 | 142 | 58.788 | 15 | 16 |  | 6 | 7.2 | 28.2 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | [6 empty] | 0 | Se cambia envío a las 07:00 am por revalse en anden de carga, camara de contacto con nivel alto.
| Jue. | 2018-11-22 | 0 | 970 |  | 2590 | 1410 | 1295 | 1256.15 | 341 | 296 |  | 10.32 | 11.11 | 10463.7295 | 508 |  | 440 | 403 | 220 | 111.76 | 34 | 28 | 5.76 | 8.5 | 31 | 81.5499 | 92.2297 | 553 | 434 | 435 | 217 | 120.001 | 26 | 18 |  | 5.76 | 6.44 | 31 | 0.54 | 0 | 0.14 | 0.01
| Vie. | 2018-11-23 | 0 | 994 |  | 2100 | 1550 | 1050 | 1043.7 | 476 | 441 |  | 11.2 | 12 | 8694.021 | 702 |  | 476 | 424 | 238 | 167.076 | 24 | 18 | 6 | 7.3 | 31 | 74.9689 | 96.1451 | 437 | 431 | 396 | 215.5 | 94.1735 | 20 | 16 |  | 6 | 7.3 | 31 | 0.19 | 0.02 | 0.1 | 0
| Sáb. | 2018-11-24 | 0 | 916 |  | 2350 | 1750 | 1175 | 1076.3 | 491 | 425 |  | 10.34 | 11.86 | 8965.579 | 324 |  | 342 | 299 | 171 | 55.404 | 17 | 10 | 5.83 | 6.47 | 30 | 88.4531 | 97.8824 | 725 | 190 | 125 | 95 | 68.875 | 12 | 8 |  | 5.83 | 6.47 | 30 | 0.23 | 0.11 | 0.15 | 0.01
| Dom. | 2018-11-25 | 0 | 656 |  | 2650 | 1680 | 1325 | 869.2 | 413 | 401 |  | 10.83 | 12.24 | 7240.436 | 558 |  | 210 | 186 | 105 | 58.59 | 20 | 12 | 6.08 | 6.58 | 31 | 91.5474 | 97.6309 | 186 | 160 | 120 | 80 | 14.88 | 12 | 7 |  | 6.08 | 6.58 | 30 | 0.18 | 0.13 | 0.04 | 0.01
| Lun. | 2018-11-26 | 0 | 870 |  | 1650 | 1400 | 825 | 717.75 | 255 | 208 |  | 11.06 | 11.76 | 5978.8575 | 61 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 80.7721 | 92.5481 | 917 | 301 | 321 | 150.5 | 138.0085 | 40 | 31 |  | 6.21 | 6.69 | 29 | 0.26 | 0.13 | 0.09 | 0.01
| Mar. | 2018-11-27 | 0 | 972 |  | 3810 | 1740 | 1905 | 1851.66 | 608 | 546 |  | 9.40 | 11.96 | 15424.3278 | 767 |  | 504 | 509 | 252 | 193.284 | 28 | 21 | 5.8 | 6.59 | 32 | 86.6129 | 96.5201 | 336 | 325 | 345 | 162.5 | 54.6 | 18 | 17 |  | 5.89 | 6.78 | 26 | 0.21 | 0.01 | 0.05 | 0
| Mié. | 2018-11-28 | 0 | 810 |  | 3440 | 2580 | 1720 | 1393.2 | 704 | 619 |  | 11.31 | 12.70 | 11605.356 | 728 |  | 455 | 433 | 227.5 | 165.62 | 30 | 21 | 5.8 | 6.6 | 32 | 86.6129 | 97.0113 | 198 | 211 | 255 | 105.5 | 20.889 | 20 | 16 |  | 5.94 | 6.63 | 29 | 0.2 | 0.16 | 0.05 | 0.01 | [7 empty] | 22 hrs llega evento de crema, se realiza DQO puntual 13,180 mg/lt
| Jue. | 2018-11-29 | 0 | 848 |  | 3830 | 1760 | 1915 | 1623.92 | 947 | 873 |  | 10.9 | 12.6 | 13527.2536 | 805 |  | 591 | 576 | 295.5 | 237.8775 | 27 | 20 | 6 | 6.8 | 31 | 85.3516 | 98.8545 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.4 | 6.5 | 30 | 0.19 | 0.07 | 0.05 | 0.03
| Vie. | 2018-11-30 | 0 | 854 |  | 3590 | 1860 | 1795 | 1532.93 | 692 | 569 |  | 11.2 | 12.7 | 12769.3069 | 711 |  | 625 | 542 | 312.5 | 222.1875 | 27 | 23 | 5.9 | 6.4 | 29 | 84.5194 | 97.4517 | 252 | 120 | 85 | 60 | 15.12 | 9 | 6 |  | 6 | 6.3 | 31 | 0.31 | 0.16 | 0.09 | 0.01
| Sáb. | 2018-12-01 | 0 | 986 |  | 2970 | 1850 | 1485 | 1464.21 | 583 | 531 |  | 10.9 | 12.3 | 12196.8693 | 182 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 84.6608 | 98.0226 | 902 | 498 | 348 | 249 | 224.598 | 26 | 21 |  | 6.1 | 6.7 | 31 | 0.37 | 0.08 | 0.13 | 0.01
| Dom. | 2018-12-02 | 0 | 645 |  | 5020 | 1140 | 2510 | 1618.95 | 363 | 310 |  | 10.31 | 10.99 | 13485.8535 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 91.3842 | 96.7742 | 719 | 388 | 378 | 194 | 139.486 | 24 | 20 |  | 5.96 | 6.93 | 32 | 0.29 | 0.12 | 0.09 | 0 | [6 empty] | 9.15
| Lun. | 2018-12-03 | 0 | 799 |  | 4030 | 2560 | 2015 | 1609.985 | 471 | 403 |  | 9.66 | 11.36 | 13411.175 | 401 |  | 432 | 396 | 216 | 86.616 | 26 | 21 | 5.91 | 6.59 | 30 | 89.7237 | 94.665 | 461 | 342 | 314 | 171 | 78.831 | 32 | 22 |  | 5.85 | 6.59 | 32.6 | 0.21 | 0.05 | 0.13 | 0
| Mar. | 2018-12-04 | 0 | 953 |  | 3290 | 1730 | 1645 | 1567.685 | 556 | 471 |  | 9.91 | 11.35 | 13058.816 | 897 |  | 351 | 308 | 175.5 | 157.4235 | 38 | 26 | 5.5 | 6.55 | 32.2 | 88.2603 | 94.586 | 169 | 315 | 300 | 157.5 | 26.6175 | 31 | 25 |  | 6.23 | 6.33 | 29 | 0.17 | 0.01 | 0.4 | 0.01
| Mié. | 2018-12-05 | 0 | 979 |  | 2780 | 1980 | 1390 | 1360.81 | 425 | 396 |  | 10.85 | 12.1 | 11335.5473 | 968 |  | 405 | 356 | 202.5 | 196.02 | 37 | 29 | 6.1 | 6.6 | 31 | 83.5657 | 93.5606 | 142 | 389 | 357 | 194.5 | 27.619 | 29 | 22 |  | 6.1 | 6.6 | 31 | 0.37 | 0.2 | 0.08 | 0.04
| Jue. | 2018-12-06 | 0 | 810 |  | 3950 | 1960 |  | 0 | 476 | 406 |  | 10.67 | 12.15 | 0 | 693 |  | 315 | 265 | 157.5 | 109.1475 | 17 | 10 | 6.02 | 6.49 | 32 | #DIV/0! | 98.0296 | 210 | 230 | 120 | 115 | 24.15 | 11 | 6 |  | 6.02 | 6.49 | 32 | 0.27 | 0.18 | 0.05 | 0.01
| Vie. | 2018-12-07 | 0 | 766 |  | 2860 | 1530 | 1430 | 1095.38 | 439 | 396 |  | 10.97 | 11.94 | 9124.5154 | 867 |  | 325 | 286 | 162.5 | 140.8875 | 10 | 7 | 5.81 | 6.47 | 32 | 86.7163 | 98.7374 | 40 | 231 | 136 | 115.5 | 4.62 | 7 | 3 |  | 5.81 | 6.47 | 32 | 0.26 | 0.21 | 0.04 | 0.01
| Sáb. | 2018-12-08 | 0 | 868 |  | 2560 | 1710 | 1280 | 1111.04 | 479 | 381 |  | 10.43 | 11.97 | 9254.9632 | 842 |  | 480 | 371 | 240 | 202.08 | 29 | 21 | 5.89 | 6.55 | 30 | 79.8243 | 95.5381 | 138 | 320 | 255 | 160 | 22.08 | 20 | 13 |  | 5.89 | 6.01 | 30 | 0.17 | 0.12 | 0.05 | 0.01
| Dom. | 2018-12-09 | 0 | 716 |  | 1860 | 1030 | 930 | 665.88 | 476 | 394 |  | 11.11 | 12.2 | 5546.7804 | 763 |  | 349 | 277 | 174.5 | 133.1435 | 17 | 14 | 5.77 | 6.69 | 35 | 80.0049 | 98.2234 | 43 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | los 43 mt a rio solo fueron pruebas. y por rebalse de camara no se descargo mas
| Lun. | 2018-12-10 | 0 | 790 |  | 1510 | 1170 | 755 | 596.45 | 369 | 307 |  | 11.,01 | 12.22 | 4968.4285 | 892 |  | 258 | 260 | 129 | 115.068 | 26 | 13 | 5.96 | 7.75 | 32 | 80.7079 | 97.8827 | 5 |  |  | 0 | 0
| Mar. | 2018-12-11 | 0 | 898 |  | 3460 | 2390 | 1730 | 1553.54 | 432 | 359 |  | 11 | 12.2 | 12940.9882 | 1037 |  | 468 | 453 | 234 | 242.658 | 35 | 24 | 6.2 | 6.9 | 32 | 84.3803 | 96.6574 | 0 |  |  | 0 | 0
| Mié. | 2018-12-12 | 0 | 885 |  | 2490 | 1370 | 1245 | 1101.825 | 593 | 529 |  | 11.3 | 12 | 9178.2023 | 999 |  | 309 | 289 | 154.5 | 154.3455 | 24 | 18 | 6 | 7 | 31 | 85.9918 | 98.2987 | 0 |  |  | 0 | 0
| Jue. | 2018-12-13 | 0 | 812 |  | 2230 | 1850 | 1115 | 905.38 | 504 | 462 |  | 9.5 | 11.9 | 7541.8154 | 913 |  | 404 | 380 | 202 | 184.426 | 33 | 25 | 5.9 | 6.6 | 32 | 79.63 | 97.2944 | 0 |  |  | 0 | 0
| Vie. | 2018-12-14 | 0 | 870 |  | 2570 | 1310 | 1285 | 1117.95 | 440 | 363 |  | 9.78 | 11.4 | 9312.5235 | 965 |  | 212 | 203 | 106 | 102.29 | 41 | 31 | 6.1 | 6.78 | 31.9 | 90.8502 | 95.73 | 0 |  |  | 0 | 0
| Sáb. | 2018-12-15 | 0 | 871 |  | 2870 | 1170 | 1435 | 1249.885 | 515 | 442 |  | 10.22 | 10.58 | 10411.5421 | 880 |  | 301 | 276 | 150.5 | 132.44 | 46 | 34 | 6.23 | 6.74 | 31.3 | 89.4038 | 96.1538 | 84 |  |  | 0 | 0
| Dom. | 2018-12-16 | 0 | 671 |  | 1780 | 1190 | 890 | 597.19 | 443 | 380 |  | 978 | 11.11 | 4974.5927 | 761 |  | 274 | 268 | 137 | 104.257 | 35 | 22 | 5.77 | 7 | 35.8 | 82.5421 | 97.1053 | 0 |  |  | 0 | 0
| Lun. | 2018-12-17 | 0 | 825 |  | 2560 | 1970 | 1280 | 1056 | 436 | 400 |  | 10.36 | 12.25 | 8796.48 | 868 |  | 370 | 260 | 185 | 160.58 | 38 | 35 | 5.79 | 6.77 | 32 | 84.7936 | 95.625 | 23 |  |  | 0 | 0
| Mar. | 2018-12-18 | 0 | 1006 |  | 2650 | 1950 | 1325 | 1332.95 | 491 | 406 |  | 10.69 | 11.89 | 11103.4735 | 1158 |  | 291 | 236 | 145.5 | 168.489 | 10 | 7 | 6.02 | 6.85 | 34 | 87.3597 | 99.1379 | 0 |  |  | 0 | 0
| Mié. | 2018-12-19 | 0 | 887 |  | 2700 | 2100 | 1350 | 1197.45 | 512 | 431 |  | 11.24 | 12.43 | 9974.7585 | 1001 |  | 306 | 231 | 153 | 153.153 | 12 | 8 | 5.9 | 6.6 | 34 | 87.2101 | 99.0719 | 0 |  |  | 0 | 0
| Jue. | 2018-12-20 | 0 | 869 |  | 2040 | 1350 | 1020 | 886.38 | 423 | 359 |  | 11.14 | 11.85 | 7383.5454 | 991 |  | 173 | 153 | 86.5 | 85.7215 | 28 | 18 | 5.75 | 6.4 | 35 | 90.329 | 97.493 | 0 |  |  | 0 | 0
| Vie. | 2018-12-21 | 0 | 860 |  | 1610 | 1430 | 805 | 692.3 | 488 | 374 |  | 11.11 | 11,.97 | 5766.859 | 956 |  | 446 | 339 | 223 | 213.188 | 26 | 19 | 5.84 | 6.2 | 32 | 69.2058 | 97.4599 | 0 |  |  | 0 | 0
| Sáb. | 2018-12-22 | 0 | 882 |  | 2680 | 1830 | 1340 | 1181.88 | 421 | 344 |  | 11.13 | 12.05 | 9845.0604 | 1012 |  | 313 | 267 | 156.5 | 158.378 | 20 | 11 | 5.85 | 6.88 | 32 | 86.5995 | 98.4012 | 0 |  |  | 0 | 0
| Dom. | 2018-12-23 | 0 | 618 |  | 1770 | 1540 | 885 | 546.93 | 329 | 293 |  | 11.1 | 11.9 | 4555.9269 | 720 |  | 227 | 224 | 113.5 | 81.72 | 23 | 11 | 5.9 | 6.3 | 31 | 85.0584 | 98.1229 | 0 |  |  | 0 | 0
| Lun. | 2018-12-24 | 0 | 942 |  | 3040 | 1580 | 1520 | 1431.84 | 570 | 509 |  | 11.2 | 12 | 11927.2272 | 409 |  | 449 | 445 | 224.5 | 91.8205 | 33 | 25 | 6.1 | 6.6 | 31 | 90.7403 | 95.6778 | 632 | 129 | 115 | 64.5 | 40.764 | 21 | 19 |  | 5.9 | 6.3 | 34 | 0.31 | 0.16 | 0.07 | 0.02
| Mar. | 2018-12-25 | 0 | 661 |  | 3010 | 1720 | 1505 | 994.805 | 557 | 498 |  | 10.06 | 10.95 | 8286.7257 | 20 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 94.7912 | 98.6948 | 705 | 147 | 73 | 73.5 | 51.8175 | 20 | 13 |  | 5.66 | 6.04 | 33 | 0.24 | 0 | 0.05 | 0.01
| Mié. | 2018-12-26 | 0 | 1068 |  | 2040 | 1260 | 1020 | 1089.36 | 405 | 351 |  | 10.31 | 10.96 | 9074.3688 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 95.7827 | 98.8604 | 1178 | 78 | 48 | 39 | 45.942 | 15 | 8 |  | 5.5 | 6.96 | 29.2 | 0.26 | 0 | 0.06 | 0.01
| Jue. | 2018-12-27 | 0 | 1004 |  | 1330 | 1130 | 665 | 667.66 | 405 | 349 |  | 10.31 | 10.96 | 5561.6078 | 24 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 90.6688 | 97.7077 | 1093 | 114 | 84 | 57 | 62.301 | 21 | 16 |  | 5.18 | 6.61 | 33.2 | 0.26 | 0.26 | 0.36 | 0.01
| Vie. | 2018-12-28 | 0 | 850 |  | 2120 | 1190 | 1060 | 901 | 373 | 319 |  | 10.63 | 11.05 | 7505.33 | 60 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 92.6327 | 96.395 | 891 | 149 | 120 | 74.5 | 66.3795 | 31 | 23 |  | 5.58 | 6.37 | 34.1 | 0.32 | 0.03 | 0.01 | 0.02
| Sáb. | 2018-12-29 | 0 | 1072 |  | 2350 | 1780 | 1175 | 1259.6 | 432 | 401 |  | 11.01 | 12.54 | 10492.468 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 93.1161 | 99.2519 | 1196 | 145 | 124 | 72.5 | 86.71 | 10 | 6 |  | 5.81 | 6.95 | 31 | 0.22 | 0.05 | 0.19 | 0.01
| Dom. | 2018-12-30 | 0 | 621 |  | 1860 | 1230 | 930 | 577.53 | 470 | 431 |  | 11.01 | 11.82 | 4810.8249 | 295 |  | 451 | 376 | 225.5 | 66.5225 | 39 | 30 | 6.1 | 6.39 | 28 | 84.4343 | 95.8237 | 377 | 124 | 98 | 62 | 23.374 | 9 | 6 |  | 6.1 | 6.39 | 28 | 0.26 | 0.12 | 0.05 | 0.01
| Lun. | 2018-12-31 | 0 | 983 |  | 1630 | 1150 | 815 | 801.145 | 431 | 370 |  | 10.99 | 11.93 | 6673.5378 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 90.8752 | 99.0541 | 1083 | 135 | 101 | 67.5 | 73.1025 | 10 | 7 |  | 6.01 | 6.59 | 29 | 0.26 | 0.01 | 0.08 | 0.01
| Mar. | 2019-01-01 | 0 | 470 |  | 1810 | 1280 | 905 | 425.35 | 456 | 406 |  | 10.25 | 11.91 | 3543.1655 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 91.7348 | 99.2611 | 517 | 136 | 98 | 68 | 35.156 | 8 | 6 |  | 6.16 | 6.72 | 27 | 0.22 | 0.12 | 0.07 | 0.02
| Mié. | 2019-01-02 | 0 | 1102 |  | 1650 | 1480 | 825 | 909.15 | 578 | 448 |  | 11.3 | 12 | 7573.2195 | 238 |  | 482 | 427 | 241 | 57.358 | 21 | 14 | 6.4 | 6.7 | 28 | 82.8001 | 97.433 | 966 | 205 | 148 | 102.5 | 99.015 | 12 | 9 |  | 6 | 7.2 | 30
| Jue. | 2019-01-03 | 0 | 855 |  | 3100 | 1290 | 1550 | 1325.25 | 513 | 448 |  | 10.1 | 12 | 11039.3325 | 952 |  | 1650 | 1637 | 825 | 785.4 | 164 | 121 | 5.9 | 7 | 33 | 40.7357 | 86.4955 | 0 |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | dqo puntual 20:00 hrs a.t. pozo 1,790 a.s. pozo 970 a.t. ecualizador 2400 a.s. ecualizador 2020 e.t. 1650 e.s 1650
| Vie. | 2019-01-04 | 0 | 921 |  | 1260 | 1070 | 630 | 580.23 | 643 | 552 |  | 10.9 | 12.3 | 4833.3159 | 886 |  | 405 | 368 | 202.5 | 179.415 | 42 | 20 | 5.8 | 7 | 31 | 65.3089 | 97.2826 | 138 | 317 | 142 | 158.5 | 21.873 | 23 | 10 |  | 5.9 | 6.4 | 32 | 0.23 | 0.12 | 0.09 | 0
| Sáb. | 2019-01-05 | 0 | 992 |  | 3260 | 2860 | 1630 | 1616.96 | 632 | 538 |  | 11.2 | 11.9 | 13469.2768 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 88.5698 | 98.0483 | 1084 | 341 | 294 | 170.5 | 184.822 | 29 | 21 |  | 5.8 | 6.5 | 32 | 0.33 | 0.16 | 0.1 | 0.01
| Dom. | 2019-01-06 | 0 | 660 |  | 4660 | 1790 | 2330 | 1537.8 | 811 | 724 |  | 9.54 | 10.55 | 12809.874 | 410 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 95.8548 | 98.6188 | 610 | 209 | 143 | 104.5 | 63.745 | 27 | 20 |  | 6 | 7.24 | 32 | 0.31 | 0.1 | 0.3 | 0.01
| Lun. | 2019-01-07 | 0 | 795 |  | 3160 | 1040 | 1580 | 1256.1 | 720 | 644 |  | 9.56 | 10.66 | 10463.313 | 123 |  | 397 | 331 | 198.5 | 24.4155 | 44 | 37 | 5.6 | 7.35 | 31.6 | 95.8394 | 95.4969 | 476 | 117 | 98 | 58.5 | 27.846 | 29 | 21 |  | 6.19 | 7.15 | 30 | 0.22 | 0.8 | 0.06 | 0.01 | [7 empty] | dqo puntual 22 hrs poso 4240 eflente
| Mar. | 2019-01-08 | 0 | 857 |  | 3240 | 1440 | 1620 | 1388.34 | 528 | 468 |  | 9.91 | 10.51 | 11564.8722 | 233 |  | 321 | 312 | 160.5 | 37.3965 | 33 | 24 | 6.28 | 7.22 | 31.4 | 93.8329 | 95.8333 | 704 | 137 | 134 | 68.5 | 48.224 | 23 | 15 |  | 6.25 | 7.63 | 30.6 | 0.26 | 0.07 | 0.06 | 0.01
| Mié. | 2019-01-09 | 0 | 873 |  | 3580 | 1970 | 1790 | 1562.67 | 642 | 568 |  | 9.95 | 10.49 | 13017.0411 | 384 |  | 252 | 236 | 126 | 48.384 | 36 | 27 | 6.29 | 6.98 | 32 | 92.886 | 96.6549 | 576 | 218 | 190 | 109 | 62.784 | 21 | 11 |  | 5.61 | 6.72 | 32 | 0.3 | 0.02 | 0.05 | 0.01
| Jue. | 2019-01-10 | 0 | 897 |  | 2890 | 1670 | 1445 | 1296.165 | 497 | 436 |  | 10.73 | 12.01 | 10797.0544 | 99 |  | 315 | 261 | 157.5 | 15.5925 | 25 | 18 | 5.61 | 6.69 | 33 | 91.0403 | 96.445 | 914 | 220 | 136 | 110 | 100.54 | 10 | 13 |  | 5.61 | 6.69 | 33 | 0.34 | 0.16 | 0.08 | 0.03
| Vie. | 2019-01-11 | 0 | 905 |  | 3950 | 2150 | 1975 | 1787.375 | 459 | 410 |  | 11.23 | 12.38 | 14888.8337 | 31 |  | 410 | 324 | 205 | 6.355 | 31 | 26 | 6.09 | 6.65 | 34 | 95.2078 | 95.9756 | 973 | 163 | 112 | 81.5 | 79.2995 | 10 | 7 |  | 6.09 | 6.65 | 34 | 0.3 | 0.14 | 0.1 | 0.02
| Sáb. | 2019-01-12 | 0 | 767 |  | 2860 | 1950 | 1430 | 1096.81 | 497 | 456 |  | 9.43 | 11.68 | 9136.4273 | 89 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 95.0673 | 99.2325 | 762 | 142 | 110 | 71 | 54.102 | 13 | 7 |  | 6.02 | 6.58 | 33 | 0.31 | 0.16 | 0.11 | 0.01
| Dom. | 2019-01-13 | 0 | 514 |  | 1330 | 1040 | 665 | 341.81 | 410 | 378 |  | 10.8 | 11.5 | 2847.2773 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 89.119 | 99.2063 | 551 | 135 | 106 | 67.5 | 37.1925 | 10 | 6 |  | 5.92 | 7.15 | 33 | 0.31 | 0.18 | 0.08 | 0.02
| Lun. | 2019-01-14 | 0 | 1064 |  | 2220 | 1220 | 1110 | 1181.04 | 546 | 404 |  | 10.9 | 11.9 | 9838.0632 | 534 |  | 361 | 298 | 180.5 | 96.387 | 27 | 23 | 6.16 | 6.86 | 29 | 82.7434 | 95.6683 | 655 | 328 | 284 | 164 | 107.42 | 20 | 12 |  | 6.01 | 6.44 | 27 | 0.3 | 0.16 | 0.05 | 0.01
| Mar. | 2019-01-15 |  | 934 |  | 3250 | 2060 | 1625 | 1517.75 | 569 | 482 |  | 11.27 | 12.41 | 12642.8575 | 820 |  | 357 | 338 | 178.5 | 146.37 | 29 | 21 | 6.04 | 7.31 | 33 | 88.4775 | 96.888 | 216 | 264 | 215 | 132 | 28.512 | 18 | 9 |  | 6.07 | 6.42 | 31 | 0.27 | 0.01 | 0.03 | 0
| Mié. | 2019-01-16 | 0 | 956 |  | 4100 | 1870 | 2050 | 1959.8 | 726 | 589 |  | 11.29 | 12.09 | 16325.134 | 346 |  | 428 | 361 | 214 | 74.044 | 32 | 27 | 6.11 | 6.2 | 30 | 90.9952 | 96.7742 | 704 | 291 | 202 | 145.5 | 102.432 | 21 | 11 |  | 5.97 | 6.67 | 33 | 0.26 | 0.1 | 0.12 | 0.03
| Jue. | 2019-01-17 | 0 | 1226 |  | 4620 | 2860 | 2310 | 2832.06 | 873 | 690 |  | 11.36 | 12.08 | 23591.0598 | 623 |  | 367 | 241 | 183.5 | 114.3205 | 37 | 29 | 6 | 6.28 | 32 | 93.7524 | 97.2464 | 741 | 169 | 102 | 84.5 | 62.6145 | 21 | 9 |  | 6 | 6.59 | 35 | 0.31 | 0.07 | 0.09 | 0.01
| Vie. | 2019-01-18 | 0 | 1021 |  | 2630 | 1380 | 1315 | 1342.615 | 614 | 550 |  | 11.28 | 12.17 | 11183.9829 | 121 |  | 386 | 351 | 193 | 23.353 | 41 | 24 | 5.99 | 5.99 | 32 | 87.4709 | 96.0909 | 1006 | 288 | 231 | 144 | 144.864 | 33 | 19 |  | 6.01 | 7.41 | 35 | 0.35 | 0.18 | 0.08 | 0.01
| Sáb. | 2019-01-19 | 0 | 824 |  | 16500 | 7640 | 8250 | 6798 | 1100 | 1067 |  | 7.10 | 11.88 | 56627.34 | 141 |  | 586 | 513 | 293 | 41.313 | 41 | 37 | 5.86 | 6.1 | 34 | 98.6954 | 97.6101 | 783 | 121 | 151 | 60.5 | 47.3715 | 20 | 14 |  | 6.03 | 6.48 | 33 | 0.28 | 0.16 | 0.15 | 0.01 | [7 empty] | ALTOS resultados de analisis de DQO debido a corte de energia electrica equipos anulan proceso cae crema a PTR esto pasa en turno anterior , tambien de 19,30 sabado a 7,30 hrs domingo, se reguistra altas turbiedad ril de entrada y poco flujo de ril a camara elevadora .
| Dom. | 2019-01-20 | 0 | 551 |  | 4360 | 2430 | 2180 | 1201.18 | 874 | 797 |  | 10.91 | 11.81 | 10005.8294 | 618 |  | 354 | 384 | 177 | 109.386 | 37 | 29 | 6.08 | 6.83 | 32 | 90.8935 | 98.1807 | 0 |  |  | 0 | 0
| Lun. | 2019-01-21 | 0 | 900 |  | 3730 | 3790 | 1865 | 1678.5 | 553 | 496 |  | 11.27 | 11.97 | 13981.905 | 669 |  | 511 | 486 | 255.5 | 170.9295 | 33 | 27 | 5.92 | 6.29 | 34 | 86.9129 | 95.6653 | 326 | 299 | 295 | 149.5 | 48.737 | 27 | 16 |  | 6.22 | 6.7 | 31 | 0.2 | 0.07 | 0.05 | 0.02
| Mar. | 2019-01-22 | 0 | 917 |  | 2980 | 2150 | 1490 | 1366.33 | 510 | 434 |  | 10.92 | 12.15 | 11381.5289 | 687 |  | 610 | 535 | 305 | 209.535 | 47 | 36 | 6.07 | 6.61 | 31 | 81.618 | 95.0461 | 344 | 242 | 191 | 121 | 41.624 | 10 | 7 |  | 6.07 | 6.61 | 31 | 0.28 | 0.19 | 0.06 | 0.01
| Mié. | 2019-01-23 | 0 | 913 |  | 2340 | 1750 | 1170 | 1068.21 | 492 | 446 |  | 11.14 | 11.87 | 8898.1893 | 264 |  | 496 | 406 | 248 | 65.472 | 24 | 19 | 5.92 | 6.63 | 31 | 86.3276 | 97.1973 | 835 | 193 | 104 | 96.5 | 80.5775 | 9 | 6 |  | 5.92 | 6.63 | 31 | 0.31 | 0.16 | 0.1 | 0.01
| Jue. | 2019-01-24 | 0 | 983 |  | 2560 | 1840 | 1280 | 1258.24 | 488 | 396 |  | 11.03 | 11.74 | 10481.1392 | 375 |  | 436 | 372 | 218 | 81.75 | 13 | 10 | 6.13 | 6.66 | 30 | 90.1076 | 98.1061 | 712 | 120 | 96 | 60 | 42.72 | 7 | 5 |  | 6.13 | 6.66 | 30 | 0.28 | 0.21 | 0.07 | 0.02
| Vie. | 2019-01-25 | 0 | 980 |  | 4290 | 3160 | 2145 | 2102.1 | 610 | 539 |  | 11.1 | 11.96 | 17510.493 | 773 |  | 520 | 461 | 260 | 200.98 | 41 | 36 | 610 | 6.51 | 31 | 89.5757 | 95.9184 | 300 | 121 | 106 | 60.5 | 18.15 | 10 | 8 |  | 6.31 | 6.67 | 28 | 0.27 | 0.16 | 0.1 | 0.01
| Sáb. | 2019-01-26 | 0 | 842 |  | 5760 | 3170 | 2880 | 2424.96 | 926 | 829 |  | 11.36 | 12.1 | 20199.9168 | 489 |  | 1650 | 1650 | 825 | 403.425 | 683 | 583 | 6.16 | 6.45 | 30 | 83.3636 | 64.8372 | 421 |  |  | 0 | 0
| Dom. | 2019-01-27 | 0 | 672 |  | 4670 | 3100 | 2335 | 1569.12 | 981 | 662 |  | 11.57 | 12.44 | 13070.7696 | 753 |  | 974 | 768 | 487 | 366.711 | 259 | 222 | 6.09 | 7.1 | 30 | 76.6295 | 83.2326 | 0 |  |  | 0 | 0
| Lun. | 2019-01-28 | 0 | 1069 |  | 1130 | 1060 | 565 | 603.985 | 310 | 257 |  | 10.6 | 12.1 | 5031.1951 | 934 |  | 791 | 778 | 395.5 | 369.397 | 84 | 67 | 6.05 | 6.7 | 35 | 36.0002 | 85.7977 | 268 | 128 | 94 | 64 | 17.152 | 17 | 6 |  | 6.13 | 6.34 | 32 | 0.35 | 0.23 | 0.09 | 0.01
| Mar. | 2019-01-29 | 0 | 1084 |  | 2450 | 1860 | 1225 | 1327.9 | 531 | 368 |  | 11.36 | 12.17 | 11061.407 | 357 |  | 461 | 398 | 230.5 | 82.2885 | 23 | 18 | 5.91 | 6.08 | 33 | 84.767 | 95.788 | 845 | 284 | 251 | 142 | 119.99 | 21 | 13 |  | 6.1 | 6.48 | 34 | 0.51 | 0.1 | 0.09 | 0.01
| Mié. | 2019-01-30 | 0 | 897 |  | 2150 | 820 | 1075 | 964.275 | 540 | 474 |  | 10.92 | 11.84 | 8032.4108 | 339 |  | 396 | 340 | 198 | 67.122 | 30 | 22 | 6.01 | 6.85 | 32 | 89.2526 | 95.6751 | 635 | 115 | 216 | 57.5 | 36.5125 | 25 | 19 |  | 6.16 | 7.05 | 31 | 0.55 | 0.16 | 0.09 | 0.04
| Jue. | 2019-01-31 | 0 | 1107 |  | 2970 | 2340 | 1485 | 1643.895 | 568 | 436 |  | 11.42 | 11.93 | 13693.6454 | 182 |  | 410 | 377 | 205 | 37.31 | 30 | 23 | 6.44 | 7.95 | 27 | 94.0404 | 96.1009 | 1011 | 120 | 81 | 60 | 60.66 | 17 | 11 |  | 6.01 | 6.77 | 31 | 0.26 | 0.17 | 0.09 | 0.01
| Vie. | 2019-02-01 | 0 | 987 |  | 2930 | 2140 | 1465 | 1445.955 | 584 | 477 |  | 11.20 | 11.86 | 12044.8052 | 429 |  | 456 | 386 | 228 | 97.812 | 28 | 21 | 5.38 | 6.94 | 29 | 88.4428 | 96.4361 | 660 | 210 | 155 | 105 | 69.3 | 18 | 13 |  | 6.26 | 6.8 | 30 | 0.27 | 0.19 | 0.07 | 0.01 | [7 empty] | uso santinaria por evento de acido y turbiedad
| Sáb. | 2019-02-02 | 0 | 979 |  | 2390 | 1640 | 1195 | 1169.905 | 630 | 511 |  | 9.79 | 11.88 | 9745.3086 | 991 |  | 441 | 380 | 220.5 | 218.5155 | 26 | 21 | 5.72 | 6.88 | 37 | 80.7219 | 96.184 | 65 | 216 | 191 | 108 | 7.02 | 20 | 18 |  | 6.59 | 6.6 | 29 | 0.2 | 0.2 | 0.07 | 0.07 | [7 empty] | descarga sanitaria por turbiedad . Gran cantidad de lodos
| Dom. | 2019-02-03 | 0 | 682 |  | 2450 | 1730 | 1225 | 835.45 | 479 | 385 |  | 9.23 | 10.57 | 6959.2985 | 281 |  | 425 | 361 | 212.5 | 59.7125 | 12 | 10 | 597 | 7.77 | 33 | 89.2165 | 97.7922 | 498 | 122 | 98 | 61 | 30.378 | 11 | 7 |  | 6.2 | 6.7 | 31 | 0.31 | 0.2 | 0.07 | 0.02
| Lun. | 2019-02-04 | 0 | 990 |  | 8070 | 2970 | 4035 | 3994.65 | 832 | 768 |  | 9.93 | 10.58 | 33275.4345 | 731 |  | 477 | 465 | 238.5 | 174.3435 | 28 | 18 | 6.19 | 8.72 | 32.3 | 93.5773 | 97.9818 | 363 | 453 | 440 | 226.5 | 82.2195 | 15 | 13 |  | 6.2 | 6.9 | 31 | 0.31 | 0.19 | 0.09 | 0.03
| Mar. | 2019-02-05 | 0 | 1084 |  | 3220 | 1790 | 1610 | 1745.24 | 488 | 437 |  | 10.32 | 10.54 | 14537.8492 | 516 |  | 445 | 423 | 222.5 | 114.81 | 31 | 28 | 7.36 | 9.34 | 30 | 89.6261 | 93.7071 | 690 | 192 | 160 | 96 | 66.24 | 30 | 27 |  | 6.25 | 7.93 | 31 | 0.27 | 0.17 | 0.09 | 0.03
| Mié. | 2019-02-06 | 0 | 1145 |  | 4950 | 1910 | 2475 | 2833.875 | 808 | 730 |  | 9.56 | 10.72 | 23606.1787 | 832 |  | 597 | 527 | 298.5 | 248.352 | 37 | 30 | 5.75 | 8.46 | 30.3 | 89.5596 | 96.8493 | 442 | 215 | 194 | 107.5 | 47.515 | 10 | 16 |  | 6.19 | 6.87 | 27.4 | 0.21 | 0.1 | 0.11 | 0.06
| Jue. | 2019-02-07 | 0 | 1087 |  | 4880 | 2020 | 2440 | 2652.28 | 655 | 589 |  | 10.3 | 12.22 | 22093.4924 | 1192 |  | 698 | 686 | 349 | 416.008 | 49 | 35 | 6.1 | 6.8 | 29 | 84.3151 | 97.0289 | 0 |  |  | 0 | 0
| Vie. | 2019-02-08 | 0 | 1118 |  | 2910 | 1570 | 1455 | 1626.69 | 492 | 442 |  | 11.19 | 12.34 | 13550.3277 | 587 |  | 634 | 581 | 317 | 186.079 | 76 | 56 | 5.98 | 9.64 | 28 | 84.0609 | 92.3077 | 610 | 240 | 210 | 120 | 73.2 | 20 | 12 |  | 6.27 | 6.61 | 27 | 0.33 | 0.17 | 0.09 | 0
| Sáb. | 2019-02-09 | 0 | 1130 |  | 2000 | 1190 | 1000 | 1130 | 553 | 451 |  | 11.21 | 11.88 | 9412.9 | 335 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 85.4895 | 98.1153 | 929 | 353 | 281 | 176.5 | 163.9685 | 30 | 17 |  | 6.01 | 6.67 | 31 | 0.31 | 0.09 | 0.1 | 0.01
| Dom. | 2019-02-10 | 0 | 620 |  | 2110 | 1150 | 1055 | 654.1 | 488 | 425 |  | 10.1 | 12.07 | 5448.653 | 338 |  | 443 | 421 | 221.5 | 74.867 | 22 | 18 | 6.22 | 6.56 | 28 | 84.0735 | 96.1176 | 351 | 167 | 143 | 83.5 | 29.3085 | 17 | 15 |  | 6.07 | 6.43 | 32 | 0.31 | 0.18 | 0.08 | 0.03
| Lun. | 2019-02-11 | 0 | 902 |  | 3210 | 2730 | 1605 | 1447.71 | 644 | 513 |  | 10.23 | 12.24 | 12059.4243 | 491 |  | 430 | 340 | 215 | 105.565 | 33 | 21 | 6.32 | 8.26 | 27 | 89.4665 | -222.7096 | 494 | 190 | 110 | 95 | 46.93 | 20 | 3290 |  | 6.39 | 6.7 | 30 | 0.27 | 0.18 | 0.07 | 0.01 | [7 empty] | desvios a sanitaria por turbiedad y ph
| Mar. | 2019-02-12 | 0 | 1255 |  | 4310 | 3190 | 2155 | 2704.525 | 691 | 588 |  | 8.10 | 12.05 | 22528.6933 | 375 |  | 580 | 490 | 290 | 108.75 | 32 | 21 | 6.15 | 7.26 | 33 | 91.8322 | 97.2789 | 971 | 231 | 176 | 115.5 | 112.1505 | 18 | 11 |  | 6.38 | 7.28 | 29 | 0.21 | 0.06 | 0.1 | 0 | [7 empty] | desvios a sanitaria por turbiedad y ph . Ril de entrada inestable…
| Mié. | 2019-02-13 | 0 | 1078 |  | 2350 | 1640 | 1175 | 1266.65 | 321 | 284 |  | 4.57 | 12.03 | 10551.1945 | 1083 |  | 427 | 358 | 213.5 | 231.2205 | 26 | 19 | 5.31 | 7.4 | 31 | 81.7455 | 96.6549 | 97 |  |  | 0 | 0
| Jue. | 2019-02-14 | 0 | 1117 |  | 2050 | 1700 | 1025 | 1144.925 | 434 | 371 |  | 10.33 | 12 | 9537.2252 | 622 |  | 451 | 371 | 225.5 | 140.261 | 24 | 21 | 5.91 | 6.74 | 35 | 82.9829 | 90.2965 | 603 | 181 | 130 | 90.5 | 54.5715 | 63 | 51 |  | 6.26 | 6.61 | 30 | 0.24 | 0.18 | 0.1 | 0.03 | [7 empty] | desvio a sanitaria por moestreo
| Vie. | 2019-02-15 | 0 | 1047 |  | 5970 | 2040 | 2985 | 3125.295 | 768 | 693 |  | 8.69 | 11.03 | 26033.7074 | 575 |  | 586 | 573 | 293 | 168.475 | 35 | 23 | 5.91 | 8.88 | 31 | 91.4186 | 96.7532 | 554 | 360 | 284 | 180 | 99.72 | 26 | 22 |  | 6.3 | 7.03 | 30 | 0.21 | 0.16 | 0.07 | 0.01
| Sáb. | 2019-02-16 | 0 | 915 |  | 3290 | 1750 | 1645 | 1505.175 | 520 | 630 |  | 8.8 | 10.83 | 12538.1077 | 553 |  | 452 | 384 | 226 | 124.978 | 23 | 27 | 5.5 | 7.91 | 32.8 | 88.6777 | 96.1111 | 415 | 219 | 194 | 109.5 | 45.4425 | 19 | 22 |  | 6.41 | 6.78 | 30 | 0.27 | 0.19 | 0.09 | 0.03
| Dom. | 2019-02-17 | 0 | 999 |  | 2780 | 1000 | 1390 | 1388.61 | 514 | 446 |  | 8.2 | 10.03 | 11567.1213 | 543 |  | 491 | 471 | 245.5 | 133.3065 | 35 | 32 | 4.12 | 6.76 | 30.8 | 87.2381 | 94.0583 | 529 | 166 | 145 | 83 | 43.907 | 33 | 21 |  | 6.47 | 6.92 | 28 | 0.41 | 0.05 | 0.11 | 0.01
| Lun. | 2019-02-18 | 0 | 1120 |  | 3290 | 990 | 1645 | 1842.4 | 539 | 505 |  | 8.19 | 10.26 | 15347.192 | 249 |  | 362 | 320 | 181 | 45.069 | 47 | 34 | 5.91 | 6.99 | 28.5 | 93.9634 | 93.9604 | 945 | 140 | 137 | 70 | 66.15 | 34 | 27 |  | 6.3 | 8.11 | 27.2 | 0.21 | 0.13 | 0.1 | 0.01
| Mar. | 2019-02-19 | 0 | 1189 |  | 4950 | 4170 | 2475 | 2942.775 | 909 | 831 |  | 7.91 | 12.34 | 24513.3158 | 181 |  | 489 | 364 | 244.5 | 44.2545 | 30 | 23 | 6.09 | 6.91 | 30 | 91.9301 | 97.3526 | 1053 | 367 | 296 | 183.5 | 193.2255 | 29 | 21 |  | 6 | 6.81 | 31 | 0.26 | 0.11 | 0.13 | 0.01
| Mié. | 2019-02-20 | 0 | 1093 |  | 2670 | 1650 | 1335 | 1459.155 | 434 | 370 |  | 9.9 | 12.1 | 12154.7612 | 150 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 95.4563 | 96.7568 | 1020 | 130 | 124 | 65 | 66.3 | 27 | 24 |  | 6.07 | 6.5 | 30 | 0.29 | 0.18 | 0.09 | 0
| Jue. | 2019-02-21 | 0 | 946 |  | 3230 | 1530 | 1615 | 1527.79 | 485 | 420 |  | 7.53 | 12.1 | 12726.4907 | 472 |  | 494 | 469 | 247 | 116.584 | 15 | 12 | 5.78 | 6.6 | 31 | 87.9591 | 95.3571 | 539 | 250 | 191 | 125 | 67.375 | 35 | 27 |  | 6.13 | 6.5 | 31 | 0.28 | 0.16 | 0.07 | 0.01
| Vie. | 2019-02-22 | 0 | 1247 |  | 3890 | 1020 | 1945 | 2425.415 | 461 | 385 |  | 7.24 | 11.93 | 20203.7069 | 901 |  | 870 | 820 | 435 | 391.935 | 31 | 24 | 6.07 | 7.06 | 34 | 82.6741 | 94.6753 | 460 | 123 | 99 | 61.5 | 28.29 | 23 | 17 |  | 6.1 | 6.95 | 34 | 0.25 | 0.04 | 0.05 | 0.01
| Sáb. | 2019-02-23 | 0 | 1081 |  | 3470 | 2190 | 1735 | 1875.535 | 677 | 591 |  | 5.9 | 12.56 | 15623.2066 | 337 |  | 510 | 470 | 255 | 85.935 | 39 | 27 | 6.55 | 9.65 | 35 | 90.2944 | 96.7851 | 832 | 231 | 177 | 115.5 | 96.096 | 21 | 11 |  | 6.34 | 7.32 | 34 | 0.31 | 0.02 | 0.1 | 0 | [7 empty] | desvios a santinaria por eventos de ril chocolate mas soda y acido lo que afecto turbiedad y ph
| Dom. | 2019-02-24 | 0 | 843 |  | 1240 | 340 | 620 | 522.66 | 141 | 110 |  | 7.13 | 11.86 | 4353.7578 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 87.5659 | 99.0909 | 844 | 154 | 189 | 77 | 64.988 | 6 | 2 |  | 6.51 | 7.53 | 30 | 0.23 | 0.04 | 0.08 | 0.03
| Lun. | 2019-02-25 | 0 | 1163 |  | 3300 | 4570 | 1650 | 1918.95 | 594 | 526 |  | 9.54 | 12.39 | 15984.8535 | 461 |  | 680 | 717 | 340 | 156.74 | 16 | 12 | 5.78 | 7.46 | 29 | 85.1908 | 97.8137 | 799 | 319 | 316 | 159.5 | 127.4405 | 13 | 11 |  | 6.5 | 7.23 | 31 | 0.26 | 0.1 | 0.09 | 0
| Mar. | 2019-02-26 | 0 | 1053 |  | 2250 | 1120 | 1125 | 1184.625 | 350 | 316 |  | 9.86 | 11.81 | 9867.9263 | 896 |  | 425 | 449 | 212.5 | 190.4 | 20 | 16 | 6.16 | 7.2 | 32 | 82.463 | 96.3608 | 257 | 135 | 106 | 67.5 | 17.3475 | 10 | 7 |  | 6.7 | 6.97 | 27 | 0.21 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | [7 empty] | desvio a sanitaria por monitoreo
| Mié. | 2019-02-27 | 0 | 1041 |  | 3020 | 1230 | 1510 | 1571.91 | 332 | 299 |  | 9.04 | 11.31 | 13094.0103 | 378 |  | 873 | 824 | 436.5 | 164.997 | 27 | 20 | 5.97 | 7.32 | 32 | 83.6895 | 95.1505 | 743 | 246 | 245 | 123 | 91.389 | 11 | 9 |  | 6.1 | 7.19 | 30 | 0.25 | 0.12 | 0.08 | 0.01
| Jue. | 2019-02-28 | 0 | 1132 |  | 3780 | 1350 | 1890 | 2139.48 | 365 | 318 |  | 9.15 | 10.95 | 17821.8684 | 568 |  | 855 | 771 | 427.5 | 242.82 | 30 | 16 | 5.02 | 7.29 | 30.9 | 85.3085 | 94.9686 | 659 | 217 | 207 | 108.5 | 71.5015 | 22 | 16 |  | 6.12 | 7.58 | 30 | 0.23 | 0.06 | 0.06 | 0.01
| Vie. | 2019-03-01 | 0 | 1100 |  | 2820 | 1210 | 1410 | 1551 | 428 | 354 |  | 9.4 | 11.71 | 12919.83 | 604 |  | 648 | 640 | 324 | 195.696 | 24 | 16 | 5.69 | 7.04 | 31.8 | 84.5772 | 94.774 | 588 | 148 | 145 | 74 | 43.512 | 22 | 21 |  | 6.26 | 7.75 | 27 | 0.21 | 0.06 | 0.09 | 0.01
| Sáb. | 2019-03-02 | 0 | 1057 |  | 2770 | 1610 | 1385 | 1463.945 | 378 | 318 |  | 8.62 | 11.06 | 12194.6619 | 594 |  | 348 | 326 | 174 | 103.356 | 56 | 47 | 5021 | 8.76 | 35.2 | 88.5203 | 87.7358 | 553 | 234 | 219 | 117 | 64.701 | 35 | 31 |  | 6.3 | 8.76 | 30 | 20.24 | 0.07 | 0.06 | 0.01
| Dom. | 2019-03-03 | 0 | 841 |  | 2860 | 1960 | 1430 | 1202.63 | 401 | 366 |  | 10.15 | 12.36 | 10017.9079 | 589 |  | 421 | 381 | 210.5 | 123.9845 | 13 | 10 | 6.1 | 6.82 | 32 | 82.9561 | 97.2678 | 623 | 260 | 239 | 130 | 80.99 | 13 | 10 |  | 6.1 | 6.82 | 32 | 0.21 | 0.09 | 0.07 | 0.03
| Lun. | 2019-03-04 | 0 | 1111 |  | 16500 | 16500 | 8250 | 9165.75 | 1100 | 998 |  | 9.76 | 12.1 | 76350.6975 | 501 |  | 6350 | 5580 | 3175 | 1590.675 | 496 | 358 | 6 | 6.7 | 29 | 82.1858 | 81.6132 | 357 | 236 | 181 | 118 | 42.126 | 12 | 9 |  | 6 | 6.7 | 29 | 0.26 | 0.2 | 0.15 | 0.01
| Mar. | 2019-03-05 | 0 | 1048 |  | 4930 | 3356 | 2465 | 2583.32 | 498 | 417 |  | 10.72 | 11.96 | 21519.0556 | 593 |  | 472 | 389 | 236 | 139.948 | 93 | 86 | 6 | 6.8 | 32 | 91.956 | 88.9688 | 526 | 258 | 206 | 129 | 67.854 | 10 | 6 |  | 6 | 6.8 | 32 | 0.25 | 0.04 | 0.07 | 0.01
| Mié. | 2019-03-06 | 0 | 1155 |  | 2870 | 2105 | 1435 | 1657.425 | 410 | 372 |  | 10.37 | 12.31 | 13806.3502 | 715 |  | 476 | 390 | 238 | 170.17 | 30 | 26 | 6.02 | 6.89 | 31 | 85.75 | 95.6989 | 526 | 251 | 196 | 125.5 | 66.013 | 9 | 6 |  | 6.02 | 6.89 | 31 | 0.26 | 0.07 | 0.04 | 0.02
| Jue. | 2019-03-07 | 0 | 1097 |  | 3480 | 2130 | 1740 | 1908.78 | 784 | 511 |  | 2.92 | 11.61 | 15900.1374 | 1054 |  | 484 | 400 | 242 | 255.068 | 50 | 41 | 2.66 | 6.82 | 31 | 85.4317 | 94.9119 | 133 | 346 | 251 | 173 | 23.009 | 16 | 11 |  | 6.91 | 7.15 | 27 | 0.23 | 0.18 | 0.07 | 0.04 | [7 empty] | desvio gran parte de turno por eVentos de soda acido y turbiedad
| Vie. | 2019-03-08 | 0 | 1147 |  | 3100 | 1860 | 1550 | 1777.85 | 566 | 514 |  | 274 | 11.97 | 14809.4905 | 122 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 91.8551 | 98.3463 | 1097 | 264 | 253 | 132 | 144.804 | 26 | 17 |  | 6.28 | 9.05 | 34 | 0.39 | 0.03 | 0.13 | 0 | [7 empty] | desvio por turbiedad
| Sáb. | 2019-03-09 | 0 | 1010 |  | 3010 | 1350 | 1505 | 1520.05 | 462 | 419 |  | 10.23 | 12.49 | 12662.0165 | 364 |  | 355 | 333 | 177.5 | 64.61 | 79 | 64 | 6.19 | 7.98 | 31 | 88.4883 | 89.7375 | 692 | 319 | 308 | 159.5 | 110.374 | 32 | 22 |  | 6.74 | 7.54 | 28 | 0.26 | 0.16 | 0.08 | 0 | [7 empty] | desvio gran parte de turno por eVentos de soda acido y turbiedad
| Dom. | 2019-03-10 | 0 | 657 |  | 1710 | 990 | 855 | 561.735 | 361 | 276 |  | 10.66 | 12.10 | 4679.2526 | 222 |  | 674 | 668 | 337 | 74.814 | 37 | 21 | 6.66 | 6.66 | 29 | 71.0996 | 93.2971 | 477 | 367 | 262 | 183.5 | 87.5295 | 22 | 16 |  | 6.36 | 7.44 | 29 | 0.21 | 0.16 | 0.07 | 0 | [7 empty] | desvio por turbiedad, flujometro floculador no muestra mt3 correspondientes 24 hrs.
| Lun. | 2019-03-11 | 0 | 1135 |  | 1650 | 1370 | 825 | 936.375 | 25700 | 21100 |  | 896 | 1100 | 7800.0037 | 509 |  | 1463 | 670 | 731.5 | 372.3335 | 262 | 204 | 613 | 659 | 30 | 48.0076 | 99.4076 | 694 | 330 | 219 | 165 | 114.51 | 57 | 46 |  | 6.51 | 7.4 | 28 | 0.24 | 0 | 0.11 | 0.01
| Mar. | 2019-03-12 | 0 | 1001 |  | 6240 | 3690 | 3120 | 3123.12 | 833 | 777 |  |  | 11.8 | 26015.5896 | 913 |  | 415 | 220 | 207.5 | 189.4475 | 41 | 30 | 5.67 | 6.84 | 35.4 | 93.7789 | 97.8764 | 190 | 51 | 46 | 25.5 | 4.845 | 2 | 3 |  | 6.31 | 6.5 | 28 | 0.26 | 0.16 | 0.08 | 0.01
| Mié. | 2019-03-13 | 0 | 993 |  | 4970 | 2330 | 2485 | 2467.605 | 83800 | 74700 |  | 6.6 | 11.11 | 20555.1496 | 710 |  | 416 | 376 | 208 | 147.68 | 49 | 38 | 6.04 | 8.25 | 33.8 | 93.3966 | 99.9699 | 355 | 86 | 74 | 43 | 15.265 | 4 | 7 |  | 6.25 | 6.7 | 31 | 0.25 | 0.17 | 0.07 | 0
| Jue. | 2019-03-14 | 0 | 1035 |  | 4420 | 1850 | 2210 | 2287.35 | 34800 | 30700 |  | 9.11 | 11.99 | 19053.6255 | 140 |  | 530 | 470 | 265 | 37.1 | 47 | 35 | 6.02 | 6.91 | 30.3 | 90.8435 | 99.8355 | 982 | 351 | 293 | 175.5 | 172.341 | 84 | 66 |  | 6.65 | 9.07 | 29.4 | 0.27 | 0.05 | 0.09 | 0
| Vie. | 2019-03-15 | 0 | 1282 |  | 3890 | 2910 | 1945 | 2493.49 | 462 | 431 |  | 9.36 | 11.96 | 20770.7717 | 174 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 90.5758 | 98.4919 | 1202 | 391 | 306 | 195.5 | 234.991 | 19 | 13 |  | 6.1 | 7.2 | 35 | 0.26 | 0.05 | 0.09 | 0
| Sáb. | 2019-03-16 | 0 | 944 |  | 3820 | 2710 | 1910 | 1803.04 | 410 | 379 |  | 11.31 | 12.31 | 15019.3232 | 507 |  | 510 | 490 |  | 0 | 49 | 41 | 6.07 | 6.81 | 31 | 95.6469 | 93.4037 | 513 | 306 | 259 | 153 | 78.489 | 13 | 9 |  | 6.07 | 6.81 | 31 | 0.26 | 0.09 | 0.07 | 0.01
| Dom. | 2019-03-17 | 0 | 734 |  | 4420 | 3850 | 2210 | 1622.14 | 456 | 398 |  | 11.01 | 12.46 | 13512.4262 | 463 |  | 681 | 576 | 340.5 | 157.6515 | 44 | 37 | 6.06 | 6.7 | 31 | 87.042 | 94.2211 | 339 | 310 | 236 | 155 | 52.545 | 15 | 9 |  | 6.06 | 6.7 | 31 | 0.22 | 0.13 | 0.07 | 0.03
| Lun. | 2019-03-18 | 0 | 644 |  | 3620 | 2850 | 1810 | 1165.64 | 457 | 338 |  | 10.81 | 11.7 | 9709.7812 | 450 |  | 542 | 446 | 271 | 121.95 | 49 | 34 | 6 | 6.51 | 29 | 87.0578 | 93.9349 | 245 | 236 | 131 | 118 | 28.91 | 13 | 7 |  | 6 | 6.51 | 29 | 0.26 | 0.2 | 0.08 | 0.02
| Mar. | 2019-03-19 | 0 | 946 |  | 2500 | 1670 | 1250 | 1182.5 | 565 | 502 |  | 9.20 | 11.83 | 9850.225 | 248 |  | 447 | 239 | 223.5 | 55.428 | 56 | 41 | 6.25 | 6.28 | 28 | 90.7071 | 95.0199 | 778 | 140 | 62 | 70 | 54.46 | 19 | 9 |  | 6.18 | 7.24 | 30 | 0.35 | 0.13 | 0.1 | 0.01 | [6 empty] | 10640
| Mié. | 2019-03-20 | 0 | 897 |  | 3350 | 2520 | 1675 | 1502.475 | 476 | 351 |  | 8.26 | 12.15 | 12515.6167 | 165 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 91.2084 | 97.5783 | 823 | 321 | 204 | 160.5 | 132.0915 | 26 | 17 |  | 6.73 | 7.86 | 27 | 0.34 | 0.04 | 0.12 | 0 | [7 empty] | desvio por turbiedad
| Jue. | 2019-03-21 | 0 | 1006 |  | 2670 | 1480 | 1335 | 1343.01 | 510 | 326 |  | 2.70 | 12.61 | 11187.2733 | 194 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 91.8669 | 98.9264 | 899 | 243 | 121 | 121.5 | 109.2285 | 15 | 7 |  | 6.78 | 7.81 | 27 | 0.23 | 0.06 | 0.06 | 0 | [7 empty] | desvio por turbiedad y ril acido ph bajo
| Vie. | 2019-03-22 | 0 | 992 |  | 1960 | 1250 | 980 | 972.16 | 591 | 464 |  | 9.71 | 11.91 | 8098.0928 | 107 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 91.4577 | 98.4914 | 977 | 170 | 182 | 85 | 83.045 | 23 | 14 |  | 6.05 | 6.8 | 31 | 0.35 | 0.03 | 0.13 | 0
| Sáb. | 2019-03-23 | 0 | 947 |  | 1990 | 1840 | 995 | 942.265 | 413 | 381 |  | 9.11 | 11.97 | 7849.0674 | 318 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 99.106 | 98.0315 | 702 | 24 | 12 | 12 | 8.424 | 18 | 15 |  | 6.1 | 6.51 | 32 | 0.27 | 0.17 | 0.06 | 0
| Dom. | 2019-03-24 | 0 | 346 |  | 910 | 660 | 455 | 157.43 | 152 | 122 |  | 10.81 | 12.51 | 1311.3919 | 137 |  | 263 | 210 | 131.5 | 18.0155 | 64 | 41 | 5.89 | 5.89 | 31 | 74.6151 | 78.2787 | 248 | 177 | 126 | 88.5 | 21.948 | 19 | 12 |  | 6.14 | 6.41 | 34 | 0.37 | 0.2 | 0.09 | 0.01
| Lun. | 2019-03-25 | 0 | 835 |  | 1880 | 940 | 940 | 784.9 | 193 | 162 |  | 10.49 | 11.17 | 6538.217 | 264 |  | 228 | 208 | 114 | 30.096 | 6 | 2 | 6 | 6.58 | 31.4 | 86.2707 | 97.5309 | 634 | 245 | 238 | 122.5 | 77.665 | 11 | 6 |  | 6.31 | 7.19 | 29.2 | 0.28 | 0.14 | 0.09 | 0.02
| Mar. | 2019-03-26 | 0 | 911 |  | 1930 | 1640 | 965 | 879.115 | 253 | 216 |  | 7.97 | 11.72 | 7323.0279 | 24 |  | 559 | 541 | 279.5 | 6.708 | 43 | 33 | 6.22 | 6.82 | 32.5 | 81.5092 | 80.3241 | 965 | 323 | 275 | 161.5 | 155.8475 | 70 | 52 |  | 6.67 | 7.76 | 27.4 | 0.24 | 0.05 | 0.07 | 0
| Mié. | 2019-03-27 | 0 | 857 |  | 2000 | 1100 | 1000 | 857 | 311 | 266 |  | 8.11 | 11.39 | 7138.81 | 20 |  | 589 | 578 | 294.5 | 5.89 | 63 | 42 | 6 | 6.63 | 32.5 | 81.7006 | 87.9699 | 912 | 331 | 282 | 165.5 | 150.936 | 31 | 22 |  | 6.56 | 9.96 | 30 | 0.28 | 0.13 | 0.09 | 0
| Jue. | 2019-03-28 | 0 | 1265 |  | 1650 | 1290 | 825 | 1043.625 | 409 | 346 |  | 10.13 | 11.96 | 8693.3962 | 171 |  | 566 | 439 | 283 | 48.393 | 150 | 115 | 6.31 | 7.03 | 29 | 74.1933 | 78.6127 | 1224 | 361 | 302 | 180.5 | 220.932 | 42 | 33 |  | 6.31 | 7.03 | 29 | 0.24 | 0.04 | 0.09 | 0
| Vie. | 2019-03-29 | 0 | 975 |  | 2670 | 1330 | 1335 | 1301.625 | 459 | 401 |  | 9.57 | 12.39 | 10842.5362 | 579 |  | 431 | 356 | 215.5 | 124.7745 | 36 | 29 | 6 | 6.55 | 33 | 86.6631 | 95.3865 | 474 | 206 | 136 | 103 | 48.822 | 16 | 8 |  | 6 | 6.55 | 33 | 0.33 | 0.16 | 0.08 | 0.01
| Sáb. | 2019-03-30 | 0 | 942 |  | 3150 | 2310 | 1575 | 1483.65 | 496 | 442 |  | 10.01 | 12.015 | 12358.8045 | 405 |  | 610 | 536 | 305 | 123.525 | 72 | 61 | 6.07 | 9.84 | 29 | 86.8657 | 92.0814 | 597 | 239 | 176 | 119.5 | 71.3415 | 13 | 9 |  | 6.07 | 6.23 | 29 | 0.3 | 0.16 | 0.09 | 0.02
| Dom. | 2019-03-31 | 0 | 677 |  | 1870 | 980 | 935 | 632.995 | 377 | 221 |  | 10.08 | 12.16 | 5272.8484 | 316 |  | 570 | 531 | 285 | 90.06 | 170 | 136 | 6.39 | 7 | 27 | 74.4744 | 59.9548 | 417 | 343 | 286 | 171.5 | 71.5155 | 66 | 41 |  | 6.24 | 7.64 | 28 | 0.37 | 0.15 | 0.04 | 0.05 | [7 empty] | desvio a santinaria por turbiedad
| Lun. | 2019-04-01 | 0 | 969 |  | 2210 | 1250 | 1105 | 1070.745 | 509 | 457 |  | 9.90 | 12.44 | 8919.3058 | 118 |  | 476 | 329 | 238 | 28.084 | 61 | 52 | 6 | 6 | 27 | 88.7462 | 93.2166 | 915 | 202 | 180 | 101 | 92.415 | 13 | 10 |  | 6.68 | 7.69 | 28 | 0.31 | 0.17 | 0.09 | 0 | [7 empty] | desvio a santinaria por turbiedad
| Mar. | 2019-04-02 | 0 | 1187 |  | 2960 | 1750 | 1480 | 1756.76 | 596 | 481 |  | 8.50 | 12.06 | 14633.8108 | 57 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 88.9544 | 98.8565 | 1209 | 321 | 186 | 160.5 | 194.0445 | 17 | 11 |  | 6.7 | 8 | 29 | 0.39 | 0.14 | 0.09 | 0
| Mié. | 2019-04-03 | 0 | 1117 |  | 2430 | 1230 | 1215 | 1357.155 | 462 | 354 |  | 8 | 12.46 | 11305.1012 | 260 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 91.0053 | 96.8927 | 965 | 253 | 243 | 126.5 | 122.0725 | 30 | 22 |  | 6.05 | 6.8 | 31 | 0.38 | 0.12 | 0.13 | 0
| Jue. | 2019-04-04 | 0 | 1027 |  | 2670 | 1350 | 1335 | 1371.045 | 421 | 373 |  | 10.28 | 12.15 | 11420.8049 | 140 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 87.455 | 97.0509 | 969 | 355 | 291 | 177.5 | 171.9975 | 29 | 22 |  | 6.09 | 6.51 | 30 | 0.37 | 0.16 | 0.1 | 0.02
| Vie. | 2019-04-05 | 0 | 1025 |  | 4260 | 1710 | 2130 | 2183.25 | 664 | 616 |  | 7.81 | 11.71 | 18186.4725 | 202 |  | 268 | 257 | 134 | 27.068 | 48 | 35 | 5.84 | 6.65 | 27 | 96.0669 | 96.0227 | 926 | 127 | 125 | 63.5 | 58.801 | 22 | 14 |  | 6.09 | 6.81 | 29 | 0.29 | 0.16 | 0.07 | 0.01
| Sáb. | 2019-04-06 | 0 | 723 |  | 3570 | 1450 | 1785 | 1290.555 | 600 | 538 |  | 9.97 | 12.01 | 10750.3232 | 466 |  | 362 | 277 | 181 | 84.346 | 37 | 33 | 5.76 | 7.19 | 35 | 92.7809 | 95.539 | 315 | 56 | 42 | 28 | 8.82 | 20 | 15 |  | 6.3 | 7.32 | 33 | 0.31 | 0.16 | 0.09 | 0.01
| Dom. | 2019-04-07 | 0 | 764 |  | 1740 | 1050 | 870 | 664.68 | 395 | 354 |  | 9.72 | 11.88 | 5536.7844 | 391 |  | 351 | 318 | 175.5 | 68.6205 | 18 | 16 | 6.04 | 7.01 | 31.9 | 80.8698 | 95.339 | 452 | 259 | 193 | 129.5 | 58.534 | 21 | 17 |  | 6.9 | 7.44 | 24.9 | 0.26 | 0.17 | 0.1 | 0
| Lun. | 2019-04-08 | 0 | 1227 |  | 2420 | 1210 | 1210 | 1484.67 | 350 | 324 |  | 9.24 | 11.65 | 12367.3011 | 76 |  | 538 | 481 | 269 | 20.444 | 25 | 20 | 6.03 | 7.33 | 30.7 | 81.5647 | 91.821 | 1206 | 420 | 197 | 210 | 253.26 | 40 | 33 |  | 6.3 | 9 | 29.2 | 0.39 | 0.18 | 0.09 | 0
| Mar. | 2019-04-09 | 0 | 1350 |  | 2910 | 1760 | 1455 | 1964.25 | 386 | 276 |  | 6.8 | 12.2 | 16362.2025 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 83.0472 | 94.2029 | 1417 | 470 | 391 | 235 | 332.995 | 51 | 32 |  | 6.3 | 7 | 33 | 0.31 | 0.015 | 0.17 | 0
| Mié. | 2019-04-10 | 0 | 1022 |  | 3560 | 2870 | 1780 | 1819.16 | 470 | 396 |  | 10.53 | 12.17 | 15153.6028 | 307 |  | 510 | 391 | 255 | 78.285 | 40 | 31 | 6 | 6.73 | 32 | 89.9511 | 95.202 | 804 | 260 | 159 | 130 | 104.52 | 11 | 7 |  | 6 | 6.73 | 32 | 0.36 | 0.16 | 0.09 | 0.01
| Jue. | 2019-04-11 | 0 | 1049 |  | 4250 | 3120 | 2125 | 2229.125 | 535 | 486 |  | 7.48 | 11.91 | 18568.6113 | 503 |  | 526 | 482 | 263 | 132.289 | 91 | 76 | 5.87 | 6.74 | 31 | 89.5249 | 90.2263 | 653 | 310 | 261 | 155 | 101.215 | 26 | 19 |  | 6.19 | 6.38 | 31 | 0.26 | 0.19 | 0.09 | 0.03
| Vie. | 2019-04-12 | 0 | 1065 |  | 3760 | 2730 | 1880 | 2002.2 | 830 | 760 |  | 10.51 | 12.40 | 16678.326 | 468 |  | 726 | 687 | 363 | 169.884 | 110 | 90 | 6.1 | 7.6 | 28 | 83.5211 | 91.3816 | 702 | 456 | 321 | 228 | 160.056 | 64 | 41 |  | 6.21 | 6.66 | 30 | 0.6 | 0.23 | 0.07 | 0.01 | [7 empty] | desvio a santinaria por turbiedad, gran cantidad de lodo acumulado en daf salida por no regular paletas de arastre y decanter trabajando en malas condiciones todo en turno anterior .
| Sáb. | 2019-04-13 | 0 | 1089 |  | 1380 | 910 | 690 | 751.41 | 431 | 356 |  | 9.26 | 11.94 | 6259.2453 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 86.7667 | 98.4551 | 1163 | 171 | 96 | 85.5 | 99.4365 | 19 | 11 |  | 6.2 | 7.64 | 28 | 0.26 | 0.18 | 0.07 | 0 | [7 empty] | sin eventos
| Dom. | 2019-04-14 | 0 | 796 |  | 1560 | 1020 | 780 | 620.88 | 421 | 336 |  | 9.78 | 11.70 | 5171.9304 | 20 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 91.3001 | 98.6607 | 844 | 128 | 81 | 64 | 54.016 | 17 | 9 |  | 6.35 | 9.4 | 26 | 0.31 | 0.17 | 0.09 | 0 | [7 empty] | 17:30 hrs se registra en camara de rio ph 9.40 puntual, no hay mas novedad.
| Lun. | 2019-04-15 | 0 | 1272 |  | 3850 | 1350 | 1925 | 2448.6 | 237 | 202 |  | 6 | 12.09 | 20396.838 | 93 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 96.0213 | 94.5545 | 1249 | 156 | 114 | 78 | 97.422 | 31 | 22 |  | 6.1 | 7.41 | 30 | 0.31 | 0.17 | 0.09 | 0
| Mar. | 2019-04-16 | 0 | 1375 |  | 3130 | 2580 | 1565 | 2151.875 | 526 | 492 |  | 9.93 | 12.21 | 17925.1188 | 144 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 95.2116 | 96.9512 | 1288 | 160 | 115 | 80 | 103.04 | 47 | 30 |  | 6.13 | 6.52 | 30 | 0.31 | 0.19 | 0.09 | 0.01
| Mié. | 2019-04-17 | 0 | 1345 |  | 2220 | 1390 | 1110 | 1492.95 | 410 | 365 |  | 9.53 | 12.3 | 12436.2735 | 169 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 95.6172 | 97.9452 | 1283 | 102 | 65 | 51 | 65.433 | 21 | 15 |  | 6.13 | 6.5 | 31 | 0.34 | 0.14 | 0.09 | 0
| Jue. | 2019-04-18 | 0 | 1224 |  | 3440 | 1620 | 1720 | 2105.28 | 775 | 697 |  | 8.3 | 11.91 | 17536.9824 | 87 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 94.8419 | 98.5653 | 1234 | 176 | 146 | 88 | 108.592 | 42 | 20 |  | 6 | 7.8 | 33 | 0.33 | 0.15 | 0.13 | 0
| Vie. | 2019-04-19 | 0 | 1221 |  | 2630 | 1300 | 1315 | 1605.615 | 337 | 304 |  | 8.3 | 11.79 | 13374.773 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 83.1653 | 95.5592 | 1325 | 408 | 299 | 204 | 270.3 | 38 | 27 |  | 6.45 | 7.98 | 29.1 | 0.26 | 0.16 | 0.06 | 0
| Sáb. | 2019-04-20 | 0 | 1109 |  | 1180 | 590 | 590 | 654.31 | 143 | 119 |  | 8.51 | 12.6 | 5450.4023 | 176 |  | 583 | 487 | 291.5 | 51.304 | 40 | 26 | 6.11 | 9.91 | 30.5 | 80.6706 | 81.0924 | 1009 | 149 | 143 | 74.5 | 75.1705 | 27 | 19 |  | 6.76 | 8.6 | 28.3 | 0.24 | 0.16 | 0.04 | 0 | [7 empty] | desvio a santitaria por evento de soda mas gran caudal ph fuera de norma .
| Dom. | 2019-04-21 | 0 | 842 |  | 1690 | 1150 | 845 | 711.49 | 351 | 336 |  | 11.11 | 12.2 | 5926.7117 | 100 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 78.1279 | 97.1726 | 796 | 391 | 306 | 195.5 | 155.618 | 24 | 19 |  | 6.07 | 6.69 | 31 | 0.31 | 0.17 | 0.09 | 0
| Lun. | 2019-04-22 | 0 | 1120 |  | 2190 | 1680 | 1095 | 1226.4 | 442 | 396 |  | 9.94 | 11.99 | 10215.912 | 109 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 89.0635 | 99.2424 | 1073 | 250 | 186 | 125 | 134.125 | 10 | 6 |  | 6.01 | 6.45 | 30 | 0.29 | 0.13 | 0.08 | 0
| Mar. | 2019-04-23 | 0 | 1221 |  | 2710 | 1960 | 1355 | 1654.455 | 496 | 381 |  | 8.5 | 12.1 | 13781.6101 | 171 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 93.2165 | 99.0814 | 1163 | 193 | 142 | 96.5 | 112.2295 | 13 | 7 |  | 6.08 | 6.53 | 29 | 0.33 | 0.18 | 0.09 | 0
| Mié. | 2019-04-24 | 0 | 1103 |  | 2960 | 2340 | 1480 | 1632.44 | 426 | 351 |  | 9.58 | 12.26 | 13598.2252 | 88 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 89.0564 | 97.5783 | 1096 | 326 | 187 | 163 | 178.648 | 26 | 17 |  | 6.31 | 7.94 | 33 | 0.07 | 0.17 | 0.09 | 0
| Jue. | 2019-04-25 | 0 | 1202 |  | 2560 | 1830 | 1280 | 1538.56 | 410 | 341 |  | 9.86 | 11.81 | 12816.2048 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 89.7789 | 98.0938 | 1289 | 244 | 151 | 122 | 157.258 | 17 | 13 |  | 6.44 | 9.6 | 27 | 0.32 | 0.17 | 0.07 | 0 | [7 empty] | 8.30 am se registra ph 9,60 alto en camara de rio , planta de riles en norma a esa hora . .
| Vie. | 2019-04-26 | 0 | 1103 |  | 3100 | 2360 | 1550 | 1709.65 | 496 | 381 |  | 7.9 | 12.04 | 14241.3845 | 115 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 94.0543 | 98.1627 | 1070 | 190 | 116 | 95 | 101.65 | 24 | 14 |  | 6.23 | 7.91 | 25 | 0.27 | 0.18 | 0.09 | 0
| Sáb. | 2019-04-27 | 0 | 1078 |  | 3210 | 1840 | 1605 | 1730.19 | 362 | 323 |  | 8.53 | 12.1 | 14412.4827 | 24 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 91.923 | 96.2848 | 1127 | 248 | 246 | 124 | 139.748 | 36 | 24 |  | 6 | 7 | 31 | 0.31 | 0.17 | 0.1 | 0
| Dom. | 2019-04-28 | 0 | 736 |  | 3790 | 2500 | 1895 | 1394.72 | 425 | 360 |  | 7.53 | 12.28 | 11618.0176 | 132 |  | 688 | 627 | 344 | 45.408 | 52 | 45 | 5.97 | 8.71 | 32 | 94.1436 | 91.25 | 642 | 113 | 77 | 56.5 | 36.273 | 28 | 18 |  | 6.01 | 6.28 | 31 | 0.29 | 0.16 | 0.08 | 0 | [7 empty] | se envia ril por sanitaria por motivo de ph alto de entrada afectando ph de salida
| Lun. | 2019-04-29 | 0 | 1335 |  | 2850 | 2120 | 1425 | 1902.375 | 473 | 441 |  | 7.31 | 12.08 | 15846.7838 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 94.3089 | 98.5261 | 1434 | 151 | 147 | 75.5 | 108.267 | 16 | 13 |  | 6.1 | 6.54 | 28 | 0.36 | 0.16 | 0.13 | 0
| Mar. | 2019-04-30 | 0 | 1290 |  | 1960 | 1000 | 980 | 1264.2 | 211 | 186 |  | 8.44 | 11.44 | 10530.786 | 23 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 89.3498 | 95.9677 | 1360 | 198 | 188 | 99 | 134.64 | 26 | 15 |  | 6.36 | 7.8 | 28 | 0.36 | 0.16 | 0.08 | 0
| Mié. | 2019-05-01 | 0 | 1272 |  | 2000 | 1070 | 1000 | 1272 | 256 | 223 |  | 6.77 | 11.66 | 10595.76 | 41 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 84.6947 | 90.8072 | 1311 | 297 | 194 | 148.5 | 194.6835 | 51 | 41 |  | 6.57 | 11.14 | 29 | 0.3 | 0.17 | 0.09 | 0
| Jue. | 2019-05-02 | 0 | 1244 |  | 2730 | 1530 | 1365 | 1698.06 | 359 | 312 |  | 8.08 | 11.04 | 14144.8398 | 37 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 89.3994 | 94.5513 | 1295 | 278 | 230 | 139 | 180.005 | 43 | 34 |  | 6.39 | 8.73 | 28.71 | 0.24 | 0.19 | 0.1 | 0
| Vie. | 2019-05-03 | 0 | 1085 |  | 3250 | 2996 | 1625 | 1763.125 | 461 | 396 |  | 10.09 | 11.91 | 14686.8312 | 116 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 85.1569 | 96.4646 | 1066 | 491 | 331 | 245.5 | 261.703 | 31 | 28 |  | 6.04 | 6.71 | 29 | 0.26 | 0.12 | 0.06 | 0.01
| Sáb. | 2019-05-04 | 0 | 1221 |  | 2960 | 1870 | 1480 | 1807.08 | 489 | 398 |  | 9.98 | 11.73 | 15052.9764 | 73 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 89.1576 | 98.8693 | 1244 | 315 | 236 | 157.5 | 195.93 | 15 | 9 |  | 6.01 | 6.97 | 29 | 0.3 | 0.16 | 0.08 | 0.01
| Dom. | 2019-05-05 | 0 | 665 |  | 2320 | 1670 | 1160 | 771.4 | 410 | 376 |  | 10.9 | 11.91 | 6425.762 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 90.3085 | 99.0691 | 712 | 210 | 136 | 105 | 74.76 | 12 | 7 |  | 6.01 | 6.75 | 29 | 0.29 | 0.16 | 0.13 | 0.01
| Lun. | 2019-05-06 | 0 | 914 |  | 2070 | 1650 | 1035 | 945.99 | 306 | 269 |  | 10.51 | 12.20 | 7880.0967 | 134 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 96.4133 | 96.6543 | 870 | 78 | 65 | 39 | 33.93 | 24 | 18 |  | 6.27 | 7.56 | 31 | 0.29 | 0.16 | 0.09 | 0
| Mar. | 2019-05-07 | 0 | 1225 |  | 3560 | 2830 | 1780 | 2180.5 | 754 | 681 |  | 9.07 | 12.20 | 18163.565 | 145 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 93.5637 | 98.5316 | 1141 | 246 | 181 | 123 | 140.343 | 29 | 20 |  | 6.5 | 7.9 | 28 | 0.31 | 0.2 | 0.09 | 0.01
| Mié. | 2019-05-08 | 0 | 993 |  | 5050 | 3130 | 2525 | 2507.325 | 973 | 933 |  | 9.10 | 12.20 | 20886.0172 | 52 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 95.3137 | 97.8028 | 1000 | 235 | 198 | 117.5 | 117.5 | 44 | 41 |  | 6.24 | 8 | 28 | 0.2 | 0.04 | 0.05 | 0
| Jue. | 2019-05-09 | 0 | 1042 |  | 1350 | 960 | 675 | 703.35 | 219 | 196 |  | 9.19 | 12.38 | 5858.9055 | 25 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 83.3137 | 97.1939 | 1102 | 213 | 205 | 106.5 | 117.363 | 20 | 11 |  | 6.11 | 7.01 | 31 | 0.34 | 0.04 | 0.07 | 0
| Vie. | 2019-05-10 | 0 | 1143 |  | 2230 | 1810 | 1115 | 1274.445 | 564 | 390 |  | 8.43 | 12.09 | 10616.1268 | 33 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 94.64 | 97.0513 | 1188 | 115 | 86 | 57.5 | 68.31 | 28 | 23 |  | 6.6 | 6.75 | 31 | 0.29 | 0.16 | 0.09 | 0
| Sáb. | 2019-05-11 | 0 | 1037 |  | 3300 | 1680 | 1650 | 1711.05 | 368 | 355 |  | 8.9 | 11.73 | 14253.0465 | 120 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 96.0077 | 97.7465 | 990 | 138 | 99 | 69 | 68.31 | 36 | 16 |  | 6.2 | 6.62 | 32 | 0.31 | 0.14 | 0.09 | 0
| Dom. | 2019-05-12 | 0 | 504 |  | 4010 | 1470 | 2005 | 1010.52 | 500 | 464 |  | 8.51 | 10.74 | 8417.6316 | 113 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 97.3628 | 96.7672 | 423 | 126 | 84 | 63 | 26.649 | 40 | 30 |  | 6.42 | 7.64 | 40 | 0.26 | 0.16 | 0.09 | 0
| Lun. | 2019-05-13 | 0 | 922 |  | 5750 | 1840 | 2875 | 2650.75 | 389 | 354 |  | 4.73 | 11.87 | 22080.7475 | 189 |  | 1304 | 958 | 652 | 123.228 | 190 | 173 | 1.06 | 6.62 | 32.2 | 92.0281 | 71.6102 | 783 | 225 | 169 | 112.5 | 88.0875 | 39 | 28 |  | 7.2 | 8.46 | 27.7 | 0.1 | 0.07 | 0.04 | 0
| Mar. | 2019-05-14 | 0 | 953 |  | 3200 | 1780 | 1600 | 1524.8 | 318 | 296 |  | 10.4 | 11.64 | 12701.584 | 63 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 91.047 | 96.9595 | 958 | 285 | 266 | 142.5 | 136.515 | 25 | 18 |  | 7.4 | 8.97 | 28.5 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0
| Mié. | 2019-05-15 | 0 | 901 |  | 3020 | 2091 | 1510 | 1360.51 | 671 | 556 |  | 8.5 | 12.3 | 11333.0483 | 399 |  | 1330 | 1237 | 665 | 265.335 | 442 | 376 | 5.8 | 6.4 | 29 | 75.1893 | 63.4892 | 562 | 257 | 203 | 128.5 | 72.217 | 39 | 30 |  | 6.1 | 6.66 | 29 | 0.22 | 0.09 | 0.04 | 0
| Jue. | 2019-05-16 | 0 | 1105 |  | 2190 | 1610 | 1095 | 1209.975 | 451 | 401 |  | 9.81 | 11.93 | 10079.0917 | 134 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 90.1107 | 99.1272 | 1036 | 231 | 196 | 115.5 | 119.658 | 13 | 7 |  | 6.06 | 6.65 | 29 | 0.27 | 0.15 | 0.09 | 0
| Vie. | 2019-05-17 | 0 | 911 |  | 3150 | 2490 | 1575 | 1434.825 | 486 | 396 |  | 9.86 | 11.76 | 11952.0922 | 290 |  | 342 | 306 | 171 | 49.59 | 95 | 66 | 6.42 | 6.61 | 31 | 88.4634 | 90.5303 | 680 | 341 | 193 | 170.5 | 115.94 | 16 | 9 |  | 6.05 | 6.51 | 31 | 0.29 | 0.17 | 0.08 | 0
| Sáb. | 2019-05-18 | 0 | 1009 |  | 2670 | 1830 | 1335 | 1347.015 | 510 | 431 |  | 6.24 | 11.60 | 11220.635 | 27 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 88.7217 | 98.4919 | 1055 | 288 | 191 | 144 | 151.92 | 24 | 13 |  | 6.49 | 7.64 | 32 | 0.24 | 0.09 | 0.09 | 0
| Dom. | 2019-05-19 | 0 | 798 |  | 2100 | 1630 | 1050 | 837.9 | 496 | 471 |  | 10 | 12.36 | 6979.707 | 42 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 90.8198 | 97.7707 | 793 | 194 | 121 | 97 | 76.921 | 29 | 21 |  | 6.45 | 7.97 | 29 | 0.1 | 0.07 | 0.05 | 0
| Lun. | 2019-05-20 | 0 | 938 |  | 2950 | 2630 | 1475 | 1383.55 | 557 | 481 |  | 9.67 | 11.70 | 11524.9715 | 24 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 91.1532 | 98.2328 | 960 | 255 | 183 | 127.5 | 122.4 | 25 | 17 |  | 6.29 | 8.35 | 29 | 0.24 | 0.01 | 0.09 | 0
| Mar. | 2019-05-21 | 0 | 1181 |  | 3100 | 1720 | 1550 | 1830.55 | 312 | 290 |  | 8.46 | 11.68 | 15248.4815 | 71 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 86.6466 | 98.1034 | 1164 | 420 | 390 | 210 | 244.44 | 22 | 11 |  | 6 | 7.81 | 31 | 0.2 | 0.5 | 0.07 | 0
| Mié. | 2019-05-22 | 0 | 2165 |  | 2770 | 1540 | 1385 | 2998.525 | 330 | 297 |  | 9.17 | 10.99 | 24977.7133 | 96 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 91.9237 | 96.2963 | 1129 | 429 | 425 | 214.5 | 242.1705 | 24 | 22 |  | 6.36 | 7.28 | 34 | 0.22 | 0.1 | 0.08 | 0
| Jue. | 2019-05-23 | 0 | 888 |  | 3250 | 1220 | 1625 | 1443 | 409 | 371 |  | 8.79 | 10.99 | 12020.19 | 241 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 87.474 | 97.8437 | 723 | 500 | 455 | 250 | 180.75 | 21 | 16 |  | 6.4 | 9 | 30.5 | 0.24 | 0.08 | 0.09 | 0
| Vie. | 2019-05-24 | 0 | 913 |  | 6520 | 2150 | 3260 | 2976.38 | 542 | 504 |  | 8.83 | 10.91 | 24793.2454 | 222 |  | 282 | 174 | 141 | 31.302 | 54 | 42 | 6.2 | 8.82 | 30.01 | 97.524 | 94.0476 | 757 | 112 | 83 | 56 | 42.392 | 23 | 18 |  | 6.06 | 8.31 | 29.1 | 0.3 | 0.18 | 0.06 | 0
| Sáb. | 2019-05-25 | 0 | 735 |  | 2730 | 1210 | 1365 | 1003.275 | 426 | 351 |  | 9.54 | 9.32 | 8357.2807 | 211 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 95.6337 | 97.151 | 588 | 149 | 142 | 74.5 | 43.806 | 22 | 20 |  | 6.61 | 9.32 | 30.1 | 0.24 | 0.05 | 0.09 | 0
| Dom. | 2019-05-26 | 0 | 531 |  | 1980 | 986 | 990 | 525.69 | 286 | 206 |  | 6.13 | 12.38 | 4378.9977 | 19 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 88.6302 | 97.3301 | 556 | 215 | 131 | 107.5 | 59.77 | 17 | 11 |  | 6.01 | 6.7 | 31 | 0.2 | 0.09 | 0.03 | 0
| Lun. | 2019-05-27 | 0 | 1159 |  | 2350 | 1670 | 1175 | 1361.825 | 421 | 387 |  | 11.06 | 12.49 | 11344.0023 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 98.0771 | 98.8372 | 1247 | 256 | 198 | 21 | 26.187 | 15 | 9 |  | 6 | 6.7 | 29 | 0.26 | 0.1 | 0.07 | 0
| Mar. | 2019-05-28 | 0 | 1101 |  | 1960 | 1320 | 980 | 1078.98 | 436 | 401 |  | 10.26 | 12.45 | 8987.9034 | 127 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 87.1191 | 98.1297 | 1065 | 261 | 209 | 130.5 | 138.9825 | 21 | 15 |  | 6 | 7.8 | 31 | 0.21 | 0.07 | 0.06 | 0
| Mié. | 2019-05-29 | 0 | 1184 |  | 2150 | 1340 | 1075 | 1272.8 | 421 | 376 |  | 10.31 | 11.86 | 10602.424 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 93.5931 | 99.0691 | 1245 | 131 | 102 | 65.5 | 81.5475 | 13 | 7 |  | 6.06 | 7.79 | 31 | 0.26 | 0.16 | 0.06 | 0
| Jue. | 2019-05-30 | 0 | 1028 |  | 2760 | 1980 | 1380 | 1418.64 | 526 | 431 |  | 9.03 | 11.59 | 11817.2712 | 68 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 89.8361 | 97.5638 | 1019 | 283 | 191 | 141.5 | 144.1885 | 36 | 21 |  | 7.42 | 10.13 | 29 | 0.26 | 0.13 | 0.06 | 0 | [7 empty] | 7,30 ph alto
| Vie. | 2019-05-31 | 0 | 1000 |  | 3480 | 2670 | 1740 | 1740 | 688 | 510 |  | 9.18 | 12.26 | 14494.2 | 173 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 90.4502 | 97.2549 | 913 | 364 | 281 | 182 | 166.166 | 46 | 28 |  | 7.44 | 10.01 | 29 | 0.22 | 0.07 | 0.07 | 0 | [7 empty] | 11,30 ph alto
| Sáb. | 2019-06-01 | 0 | 1083 |  | 2910 | 1830 | 1455 | 1575.765 | 526 | 510 |  | 7.40 | 11.61 | 13126.1225 | 33 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 90.2409 | 97.3529 | 1165 | 264 | 181 | 132 | 153.78 | 39 | 27 |  | 7 | 8.36 | 29 | 0.22 | 0.06 | 0.09 | 0
| Dom. | 2019-06-02 | 0 | 631 |  | 1240 | 340 | 620 | 391.22 | 458 | 386 |  | 8.71 | 11.8627 | 3258.8626 | 11 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 78.392 | 94.5596 | 638 | 265 | 251 | 132.5 | 84.535 | 27 | 42 |  | 6.17 | 8.51 | 29 | 0.26 | 0.15 | 0.07 | 0
| Lun. | 2019-06-03 | 0 | 1117 |  | 1600 | 1050 | 800 | 893.6 | 135 | 108 |  | 8.25 | 11.81 | 7443.688 | 165 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 94.9138 | 94.9074 | 1010 | 90 | 84 | 45 | 45.45 | 10 | 11 |  | 6.09 | 8.28 | 31.4 | 0.36 | 0.09 | 0.03 | 0
| Mar. | 2019-06-04 | 0 | 976 |  | 2870 | 2090 | 1435 | 1400.56 | 320 | 277 |  | 9.74 | 10.96 | 11666.6648 | 137 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 94.9594 | 95.4874 | 954 | 148 | 143 | 74 | 70.596 | 34 | 25 |  | 6.66 | 7.9 | 28.9 | 0.22 | 0.13 | 0.03 | 0
| Mié. | 2019-06-05 | 0 | 1164 |  | 2230 | 1170 | 1115 | 1297.86 | 453 | 407 |  | 6.31 | 11.83 | 10811.1738 | 318 |  | 4210 | 2101 | 2105 | 669.39 | 145 | 125 | 5.43 | 6.95 | 29.3 | 41.7128 | 80.7125 | 912 | 191 | 157 | 95.5 | 87.096 | 39 | 32 |  | 7.66 | 11.86 | 28.8 | 0.22 | 0.16 | 0.04 | 0
| Jue. | 2019-06-06 | 0 | 1108 |  | 3830 | 1920 | 1915 | 2121.82 | 479 | 440 |  | 8.62 | 11.07 | 17674.7606 | 42 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 90.8562 | 97.9545 | 1128 | 344 | 331 | 172 | 194.016 | 23 | 18 |  | 7.26 | 8.22 | 29.7 | 0.22 | 0.08 | 0.04 | 0
| Vie. | 2019-06-07 | 0 | 1076 |  | 2860 | 1960 | 1430 | 1538.68 | 324 | 261 |  | 6.71 | 12.56 | 12817.2044 | 16 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 85.0248 | 96.1686 | 1124 | 410 | 356 | 205 | 230.42 | 29 | 20 |  | 6.1 | 6.8 | 31 | 0.47 | 0.07 | 0.1 | 0
| Sáb. | 2019-06-08 | 0 | 962 |  | 1630 | 1100 | 815 | 784.03 | 451 | 361 |  | 10.91 | 12.59 | 6530.9699 | 225 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 85.8943 | 98.7535 | 854 | 259 | 196 | 129.5 | 110.593 | 12 | 9 |  | 6.04 | 6.58 | 31 | 0.26 | 0.16 | 0.06 | 0
| Dom. | 2019-06-09 | 0 | 405 |  | 1710 | 980 | 855 | 346.275 | 361 | 296 |  | 10.31 | 11.41 | 2884.4707 | 169 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 95.7527 | 98.4797 | 185 | 159 | 142 | 79.5 | 14.7075 | 13 | 9 |  | 6.01 | 6.39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lun. | 2019-06-10 | 0 | 731 |  | 2490 | 1650 | 1245 | 910.095 | 476 | 391 |  | 11.24 | 11.72 | 7581.0914 | 144 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 89.2357 | 98.4655 | 622 | 315 | 261 | 157.5 | 97.965 | 17 | 12 |  | 6.13 | 6.5 | 31 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0
| Mar. | 2019-06-11 | 0 | 880 |  | 2630 | 3000 | 1315 | 1157.2 | 364 | 321 |  | 10.86 | 12.34 | 9639.476 | 142 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 89.9475 | 98.1308 | 786 | 296 | 285 | 148 | 116.328 | 19 | 12 |  | 6.94 | 8.1 | 29 | 0.26 | 0.16 | 0.07 | 0
| Mié. | 2019-06-12 | 0 | 938 |  | 3180 | 2690 | 1590 | 1491.42 | 681 | 576 |  | 10.19 | 12.60 | 12423.5286 | 134 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 90.476 | 98.1771 | 885 | 321 | 284 | 160.5 | 142.0425 | 33 | 21 |  | 6.94 | 8.74 | 36 | 0.2 | 0.02 | 0.07 | 0
| Jue. | 2019-06-13 | 0 | 906 |  | 2680 | 2340 | 1340 | 1214.04 | 521 | 475 |  | 5.21 | 12.14 | 10112.9532 | 227 |  | 685 | 513 | 342.5 | 77.7475 | 126 | 94 | 5.05 | 7.68 | 29 | 82.3046 | 87.8947 | 804 | 341 | 288 | 170.5 | 137.082 | 28 | 21 |  | 6.96 | 8.15 | 27 | 0.18 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | [7 empty] | evento de acido 17:00 hrs a 22 hrs, Entre esas horas mencionadas poco afluente . Demora proceso a rio
| Vie. | 2019-06-14 | 0 | 863 |  | 2150 | 1780 | 1075 | 927.725 | 489 | 397 |  | 10.91 | 11.70 | 7727.9493 | 347 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 93.4605 | 97.8589 | 567 | 214 | 148 | 107 | 60.669 | 23 | 17 |  | 6 | 6.44 | 31 | 0.26 | 0.21 | 0.19 | 0
| Sáb. | 2019-06-15 | 0 | 437 |  | 2700 | 1600 | 1350 | 589.95 | 303 | 267 |  | 363 | 1251 | 4914.2835 | 313 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 98.5534 | 95.8801 | 169 | 101 | 83 | 50.5 | 8.5345 | 19 | 22 |  | 6.87 | 8.99 | 28 | 5 | 0.16 | 0.1 | 0
| Dom. | 2019-06-16 | 0 | 295 |  | 1720 | 3920 | 860 | 253.7 | 395 | 358 |  | 6 | 12.15 | 2113.321 | 266 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 98.5325 | 97.6257 | 51 | 146 | 176 | 73 | 3.723 | 21 | 17 |  | 6.1 | 7.1 | 28
| Lun. | 2019-06-17 | 0 | 688 |  | 6450 | 3560 | 3225 | 2218.8 | 766 | 712 |  | 10.61 | 11.48 | 18482.604 | 120 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 95.58 | 99.0871 | 656 | 299 | 275 | 149.5 | 98.072 | 18 | 13 |  | 6.71 | 7.86 | 28
| Mar. | 2019-06-18 | 0 | 849 |  | 5300 | 2630 | 2650 | 2249.85 | 586 | 533 |  | 9.93 | 11.62 | 18741.2505 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 92.1791 | 98.9681 | 931 | 378 | 373 | 189 | 175.959 | 15 | 11 |  | 6.4 | 7.88 | 28.6
| Mié. | 2019-06-19 | 0 | 824 |  | 6090 | 2820 | 3045 | 2509.08 | 685 | 656 |  | 10.31 | 11.79 | 20900.6364 | 32 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 93.2434 | 99.0854 | 909 | 373 | 344 | 186.5 | 169.5285 | 19 | 12 |  | 6.87 | 7.41 | 26.2
| Jue. | 2019-06-20 | 0 | 782 |  | 4250 | 3430 | 2125 | 1661.75 | 631 | 536 |  | 5.30 | 12.36 | 13842.3775 | 320 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 91.9041 | 96.4552 | 548 | 491 | 389 | 245.5 | 134.534 | 42 | 38 |  | 6.1 | 7.97 | 31 | 0.24 | 0.14 | 0.18 | 0.01
| Vie. | 2019-06-21 | 0 | 718 |  | 2370 | 1840 | 1185 | 850.83 | 459 | 376 |  | 10.18 | 11.80 | 7087.4139 | 222 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 89.4083 | 98.2713 | 589 | 306 | 261 | 153 | 90.117 | 24 | 13 |  | 6.16 | 6.54 | 32 | 0.3 | 0.09 | 0.28 | 0
| Sáb. | 2019-06-22 | 0 | 562 |  | 1760 | 1310 | 880 | 494.56 | 351 | 296 |  | 8.97 | 12.2 | 4119.6848 | 163 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 89.8728 | 97.8041 | 477 | 210 | 161 | 105 | 50.085 | 20 | 13 |  | 6.01 | 7.62 | 32 | 0.53 | 0.09 | 0.36 | 0
| Dom. | 2019-06-23 | 0 | 349 |  | 900 | 790 | 450 | 157.05 | 646 | 444 |  | 10.31 | 12.12 | 1308.2265 | 54 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 99.3563 | 99.4369 | 337 | 6 | 0 | 3 | 1.011 | 7 | 5 |  | 7.21 | 8.38 | 28 | 0.26 | 0.16 | 0.07 | 0
| Lun. | 2019-06-24 | 0 | 805 |  | 4690 | 2750 | 2345 | 1887.725 | 778 | 734 |  | 10.69 | 11.9 | 15724.7492 | 25 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 96.1811 | 99.455 | 890 | 162 | 147 | 81 | 72.09 | 9 | 8 |  | 6.26 | 7.27 | 27.4 | 0.26 | 0.13 | 0.09 | 0
| Mar. | 2019-06-25 | 0 | 785 |  | 3970 | 2860 | 1985 | 1558.225 | 644 | 604 |  | 10 | 12 | 12980.0143 | 227 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 95.2344 | 98.8411 | 666 | 223 | 143 | 111.5 | 74.259 | 19 | 14 |  | 6.5 | 8.36 | 32 | 0.3 | 0.06 | 0.38 | 0.01
| Mié. | 2019-06-26 | 0 | 886 |  | 2050 | 2130 | 1025 | 908.15 | 302 | 275 |  | 9.98 | 10.91 | 7564.8895 | 145 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 88.204 | 95.8182 | 857 | 250 | 285 | 125 | 107.125 | 25 | 23 |  | 7.6 | 8.7 | 28 | 0.35 | 0.13 | 0.36 | 0.01
| Jue. | 2019-06-27 | 0 | 850 |  | 2310 | 2710 | 1155 | 981.75 | 529 | 275 |  | 9.95 | 12.1 | 8177.9775 | 161 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 86.2857 | 94.5455 | 792 | 340 | 335 | 170 | 134.64 | 33 | 30 |  | 7.3 | 8.3 | 29 | 0.31 | 0.14 | 0.3 | 0.01
| Vie. | 2019-06-28 | 0 | 727 |  | 1940 | 2520 | 970 | 705.19 | 516 | 490 |  | 10.83 | 12.08 | 5874.2327 | 23 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 87.4876 | 97.3469 | 817 | 216 | 235 | 108 | 88.236 | 38 | 26 |  | 7.2 | 8.5 | 28 | 0.3 | 0.16 | 0.2 | 0.01
| Sáb. | 2019-06-29 | 0 | 776 |  | 2460 | 1350 | 1230 | 954.48 | 416 | 380 |  | 9.9 | 11.69 | 7950.8184 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 89.2312 | 97.8947 | 853 | 241 | 180 | 120.5 | 102.7865 | 22 | 16 |  | 6.44 | 8.07 | 28 | 0.31 | 0.19 | 0.12 | 0.01
| Dom. | 2019-06-30 | 0 | 392 |  | 2290 | 1420 | 1145 | 448.84 | 308 | 290 |  | 10.16 | 11.8 | 3738.8372 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 89.4448 | 99.4828 | 423 | 224 | 175 | 112 | 47.376 | 5 | 3 |  | 6.56 | 7.7 | 29.2 | 0.2 | 0.1 | 0.02 | 0
| Lun. | 2019-07-01 | 0 | 715 |  | 3780 | 1190 | 1890 | 1351.35 | 553 | 529 |  | 9.97 | 11.59 | 11256.7455 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 75.0438 | 0 | 763 | 884 | 207 | 442 | 337.246 | 0 | 0 |  | 6.7 | 7.61 | 30.2 | 0.31 | 0.18 | 0.11 | 0
| Mar. | 2019-07-02 | 0 | 800 |  | 3185 | 2760 | 1592.5 | 1274 | 510 | 461 |  | 8.35 | 12.38 | 10612.42 | 163 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 87.0609 | 97.9393 | 684 | 482 | 376 | 241 | 164.844 | 25 | 19 |  | 6.24 | 8.5 | 31 | 0.39 | 0.19 | 0.31 | 0.01
| Mié. | 2019-07-03 | 0 | 800 |  | 2860 | 1790 | 1430 | 1144 | 421 | 376 |  | 8.74 | 12.27 | 9529.52 | 200 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 90.6538 | 98.2713 | 660 | 324 | 236 | 162 | 106.92 | 19 | 13 |  | 6.06 | 8.31 | 34 | 0.21 | 0.16 | 0.23 | 0.01
| Jue. | 2019-07-04 | 0 | 861 |  | 2670 | 1690 | 1335 | 1149.435 | 481 | 376 |  | 9.56 | 12.29 | 9574.7936 | 94 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 87.9641 | 98.6702 | 841 | 329 | 278 | 164.5 | 138.3445 | 19 | 10 |  | 6.24 | 8.11 | 29 | 0.25 | 0.15 | 0.2 | 0.01
| Vie. | 2019-07-05 | 0 | 909 | 16500 | 5960 | 5340 | 2980 | 2708.82 | 948 | 911 |  | 10.32 | 12.41 | 22564.4706 | 214 |  | 1640 | 1350 | 820 | 175.48 | 131 | 96 | 5.52 | 6.44 | 35 | 86.8098 | 92.7552 | 756 | 481 | 397 | 240.5 | 181.818 | 43 | 36 |  | 7.12 | 8.24 | 32 | 0.2 | 0.16 | 0.09 | 0.01 | 56376
| Sáb. | 2019-07-06 | 0 | 737 |  | 1830 | 1260 | 915 | 674.355 | 468 | 381 |  | 11.26 | 12.39 | 5617.3772 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 92.1422 | 98.6877 | 809 | 131 | 96 | 65.5 | 52.9895 | 19 | 10 |  | 7.89 | 6.9 | 31 | 0.19 | 0.17 | 0.06 | 0 | 56376
| Dom. | 2019-07-07 | 0 | 355 |  | 2890 | 2340 | 1445 | 512.975 | 513 | 481 |  | 11.20 | 12.44 | 4273.0818 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 92.1315 | 98.6486 | 379 | 213 | 186 | 106.5 | 40.3635 | 21 | 13 |  | 7.87 | 6.96 | 26 | 0.24 | 0.16 | 0.07 | 0.01 | 56376
| Lun. | 2019-07-08 | 0 | 739 |  | 3080 | 3580 | 1540 | 1138.06 | 622 | 568 |  | 10.39 | 11.92 | 9480.0398 | 19 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 97.0075 | 98.9437 | 774 | 88 | 106 | 44 | 34.056 | 20 | 12 |  | 7.1 | 8.24 | 27 | 0.29 | 0.16 | 0.18 | 0.01 | 53376
| Mar. | 2019-07-09 | 0 | 663 |  | 2970 | 2090 | 1485 | 984.555 | 264 | 232 |  | 9.72 | 11.86 | 8201.3431 | 179 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 92.1039 | 91.3793 | 538 | 289 | 218 | 144.5 | 77.741 | 45 | 40 |  | 6.45 | 8.12 | 25 | 0.26 | 0.16 | 0.2 | 0.01 | 53376
| Mié. | 2019-07-10 | 0 | 583 |  | 1560 | 3070 | 780 | 454.74 | 236 | 212 |  | 8.63 | 12.14 | 3787.9842 | 255 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 91.4049 | 92.217 | 367 | 213 | 245 | 106.5 | 39.0855 | 42 | 33 |  | 7.69 | 8.99 | 28 | 0.21 | 0.15 | 0.21 | 0.01 | 53376
| Jue. | 2019-07-11 | 0 | 742 |  | 3960 | 1930 | 1980 | 1469.16 | 463 | 445 |  | 8.72 | 12.13 | 12238.1028 | 277 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 94.2083 | 98.3146 | 508 | 335 | 156 | 167.5 | 85.09 | 16 | 15 |  | 6.91 | 7.39 | 29 | 0.36 | 0.14 | 0.04 | 0 | 53376
| Vie. | 2019-07-12 | 0 | 633 |  | 3760 | 2080 | 1880 | 1190.04 | 458 | 422 |  | 10.5 | 11.84 | 9913.0332 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 92.0276 | 97.0379 | 690 | 275 | 211 | 137.5 | 94.875 | 32 | 25 |  | 7.2 | 8.5 | 27.4 | 0.26 | 0.1 | 0.04 | 0 | 53376
| Sáb. | 2019-07-13 | 0 | 677 |  | 3210 | 1710 | 1605 | 1086.585 | 427 | 407 |  | 11.52 | 11.96 | 9051.2531 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 92.318 | 96.9287 | 752 | 222 | 178 | 111 | 83.472 | 30 | 25 |  | 7.2 | 7.82 | 26 | 0.28 | 0.17 | 0.07 | 0 | 53376
| Dom. | 2019-07-14 | 0 | 302 |  | 1980 | 1310 | 990 | 298.98 | 590 | 461 |  | 9.48 | 12.33 | 2490.5034 | 95 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 82.3458 | 95.3362 | 215 | 491 | 379 | 245.5 | 52.7825 | 51 | 43 |  | 7.01 | 8.3 | 30 | 0.22 | 0.16 | 0.17 | 0.03 | 53376
| Lun. | 2019-07-15 | 0 | 470 |  | 3970 | 2610 | 1985 | 932.95 | 870 | 597 |  | 6.55 | 12.35 | 7771.4735 | 274 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 95.4178 | 98.5762 | 250 | 342 | 254 | 171 | 42.75 | 25 | 17 |  | 6.29 | 7.66 | 30 | 0.2 | 0.09 | 0.21 | 0.03 | 53376
| Mar. | 2019-07-16 | 0 | 829 |  | 3260 | 2160 | 1630 | 1351.27 | 576 | 406 |  | 7.45 | 12.15 | 11256.0791 | 471 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 93.7734 | 98.5222 | 444 | 379 | 291 | 189.5 | 84.138 | 19 | 12 |  | 6.2 | 7.02 | 34 | 0.23 | 0.11 | 0.35 | 0.01 | 53376
| Mié. | 2019-07-17 | 0 | 1218 |  | 2630 | 2140 | 1315 | 1601.67 | 474 | 405 |  | 10.36 | 12.29 | 13341.9111 | 156 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 92.6249 | 94.6914 | 1250 | 189 | 171 | 94.5 | 118.125 | 44 | 43 |  | 7.16 | 8.15 | 26 | 0.44 | 0.16 | 0.09 | 0 | 53376
| Jue. | 2019-07-18 | 0 | 952 |  | 4590 | 2220 | 2295 | 2184.84 | 652 | 622 |  | 11.61 | 12.65 | 18199.7172 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 98.8445 | 98.955 | 971 | 52 | 26 | 26 | 25.246 | 16 | 13 |  | 6.2 | 7.93 | 28 | 0.44 | 0.19 | 0.1 | 0 | 53376
| Vie. | 2019-07-19 | 0 | 667 |  | 1960 | 1790 | 980 | 653.66 | 417 | 372 |  | 11.40 | 11.91 | 5444.9878 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 96.0842 | 96.6398 | 711 | 72 | 62 | 36 | 25.596 | 31 | 25 |  | 7.09 | 7.96 | 26 | 0.31 | 0.19 | 0.09 | 0.02 | 53376
| Sáb. | 2019-07-20 | 0 | 720 |  | 2640 | 2120 | 1320 | 950.4 | 312 | 277 |  | 9.76 | 12.2 | 7916.832 | 100 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 86.6105 | 94.4043 | 668 | 381 | 311 | 190.5 | 127.254 | 39 | 31 |  | 7.21 | 8.12 | 25 | 0.3 | 0.2 | 0.09 | 0 | 56376
| Dom. | 2019-07-21 | 0 | 309 |  | 4800 | 1030 | 2400 | 741.6 | 274 | 232 |  | 10.79 | 12.48 | 6177.528 | 59 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 98.3258 | 88.5776 | 267 | 93 | 141 | 46.5 | 12.4155 | 61 | 53 |  | 6.88 | 8.69 | 22 | 0.29 | 0.06 | 0.25 | 0.18 | 56376
| Lun. | 2019-07-22 | 0 | 752 |  | 2800 | 3400 | 1400 | 1052.8 | 202 | 175 |  | 11.31 | 12.48 | 8769.824 | 321 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 97.7205 | 88.8571 | 466 | 103 | 70 | 51.5 | 23.999 | 47 | 39 |  | 7.23 | 8.12 | 28 | 0.24 | 0.07 | 0.11 | 0.01 | 56376
| Mar. | 2019-07-23 | 0 | 820 |  | 4100 | 2900 | 2050 | 1681 | 628 | 589 |  | 10.15 | 11.34 | 14002.73 | 143 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 93.5167 | 98.472 | 710 | 307 | 273 | 153.5 | 108.985 | 24 | 18 |  | 6.9 | 8.37 | 29 | 0.26 | 0.17 | 0.25 | 0 | 56376
| Mié. | 2019-07-24 | 0 | 883 |  | 4270 | 3310 | 2135 | 1885.205 | 459 | 401 |  | 9.53 | 10.8 | 15703.7576 | 247 |  | 929 | 862 | 464.5 | 114.7315 | 255 | 189 | 6 | 9.6 | 34.6 | 87.1037 | 73.3167 | 694 | 370 | 242 | 185 | 128.39 | 31 | 25 |  | 7.02 | 7.66 | 28.5 | 0.5 | 0.19 | 0.1 | 0 | 56376
| Jue. | 2019-07-25 | 0 | 790 |  | 3150 | 2043 | 1575 | 1244.25 | 565 | 407 |  | 9.34 | 11.58 | 10364.6025 | 105 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 89.4262 | 98.1572 | 735 | 358 | 271 | 179 | 131.565 | 21 | 15 |  | 7.06 | 8.88 | 31.1 | 0.3 | 0.19 | 0.09 | 0 | 56376
| Vie. | 2019-07-26 | 0 | 824 |  | 2960 | 1910 | 1480 | 1219.52 | 431 | 356 |  | 9.3 | 12.58 | 10158.6016 | 114 |  | 510 | 436 | 255 | 29.07 | 59 | 42 | 6.59 | 8.14 | 32 | 85.8175 | 90.7303 | 736 | 391 | 336 | 195.5 | 143.888 | 31 | 24 |  | 6.41 | 7.18 | 32 | 0.22 | 0.09 | 0.22 | 0.01 | 56376
| Sáb. | 2019-07-27 | 0 | 488 |  | 2150 | 1870 | 1075 | 524.6 | 593 | 461 |  | 7.02 | 12.5 | 4369.918 | 134 |  | 612 | 496 | 306 | 41.004 | 186 | 124 | 6.24 | 6.79 | 33 | 83.5672 | 84.3818 | 369 | 245 | 191 | 122.5 | 45.2025 | 24 | 20 |  | 6 | 6.61 | 33 | 0.26 | 0.09 | 0.21 | 0.01 | 56376 | [6 empty] | PH alto desde las 11.30 hasta 12:30 y turbidez alta
| Dom. | 2019-07-28 | 0 | 436 |  | 2490 | 1980 | 1245 | 542.82 | 438 | 370 |  | 10.7 | 12.4 | 4521.6906 | 170 |  | 530 | 476 | 265 | 45.05 | 287 | 136 | 6.8 | 7.1 | 30 | 85.7217 | 79.8649 | 281 | 231 | 196 | 115.5 | 32.4555 | 20 | 13 |  | 6.16 | 6.45 | 30 | 0.26 | 0.17 | 0.08 | 0.01 | 56376
| Lun. | 2019-07-29 | 0 | 716 | 1410 | 5310 | 2070 | 2655 | 1900.98 | 794 | 757 |  | 9.79 | 12.52 | 15835.1634 | 104 |  | 1650 | 1161 | 825 | 85.8 | 676 | 578 | 5.8 | 10.45 | 30 | 91.4424 | 59.181 | 638 | 241 | 119 | 120.5 | 76.879 | 35 | 40 |  | 7.05 | 8.01 | 28 | 0.31 | 0.19 | 0.09 | 0.01 | 56376 | [6 empty] | DQO 1410 Puntual camara de rio.
| Mar. | 2019-07-30 | 0 | 815 |  | 1450 | 1430 | 725 | 590.875 | 323 | 288 |  | 7.29 | 12.28 | 4921.9888 | 56 |  | 664 | 590 | 332 | 18.592 | 69 | 58 | 5.82 | 9.26 | 29 | 68.2659 | 88.1944 | 826 | 409 | 403 | 204.5 | 168.917 | 14 | 10 |  | 6.96 | 8.37 | 27 | 0.37 | 0.2 | 0.11 | 0.02 | 56376
| Mié. | 2019-07-31 | 0 | 850 |  | 2570 | 1630 | 1285 | 1092.25 | 363 | 296 |  | 10.81 | 12.46 | 9098.4425 | 16 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 87.1714 | 97.2973 | 904 | 310 | 280 | 155 | 140.12 | 25 | 16 |  | 6.59 | 7.96 | 27 | 0.4 | 0.19 | 0.11 | 0.02 | 56376
| Jue. | 2019-08-01 | 0 | 868 |  | 2650 | 2550 | 1325 | 1150.1 | 379 | 334 |  | 11.07 | 12.21 | 9580.333 | 193 |  | 279 | 205 | 139.5 | 26.9235 | 461 | 389 | 6 | 9.92 | 33 | 94.0219 | 40.5689 | 709 | 118 | 159 | 59 | 41.831 | 10 | 8 |  | 6.9 | 8.15 | 29 | 0.31 | 0.09 | 0.1 | 0.01 | 56381
| Vie. | 2019-08-02 | 0 | 709 |  | 2350 | 2400 | 1175 | 833.075 | 345 | 303 |  | 9.82 | 12.51 | 6939.5148 | 65 |  | 279 | 238 | 139.5 | 9.0675 | 385 | 320 | 6.1 | 9.22 | 33 | 81.5635 | 36.7987 | 666 | 434 | 510 | 217 | 144.522 | 73 | 63 |  | 6.67 | 8.25 | 28 | 0.36 | 0.11 | 0.24 | 0.01 | 56381
| Sáb. | 2019-08-03 | 0 | 743 |  | 11750 | 13450 | 5875 | 4365.125 | 75 | 54 |  | 3.06 | 12.17 | 36361.4912 | 70 |  | 25 | 27 | 12.5 | 0.875 | 11 | 10.67 | 6.2 | 7.65 | 35 | 98.8963 | 90.1204 | 706 | 134 | 128 | 67 | 47.302 | 0 | 0 |  | 7.09 | 8.1 | 29 | 0.3 | 0.09 | 0.32 | 0.01 | 56381
| Dom. | 2019-08-04 | 0 | 416 |  | 4160 | 2380 | 2080 | 865.28 | 616 | 603 |  | 9.5 | 12.2 | 7207.7824 | 101 |  | 1670 | 770 | 835 | 84.335 | 226 | 229 | 5.86 | 12.12 | 32 | 86.6477 | 80.2653 | 320 | 195 | 178 | 97.5 | 31.2 | 10 | 9 |  | 6.99 | 7.88 | 29.5 | 0.26 | 0.19 | 0.14 | 0.03 | 56381 | [6 empty] | DQO Entrada alto por aseos por parte de surlat
| Lun. | 2019-08-05 | 0 | 778 |  | 7250 | 3240 | 3625 | 2820.25 | 1100 | 977 |  | 8.34 | 11.91 | 23492.6825 | 39 |  | 1070 | 620 | 535 | 20.865 | 120 | 104 | 6.48 | 9.5 | 32.3 | 94.7947 | 94.5241 | 775 | 325 | 312 | 162.5 | 125.9375 | 5 | 3 |  | 7.16 | 7.87 | 30 | 0.4 | 0.2 | 0.07 | 0 | 56381
| Mar. | 2019-08-06 | 0 | 803 |  | 3090 | 1560 | 1545 | 1240.635 | 411 | 377 |  | 9.11 | 11.9 | 10334.4896 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 91.8621 | 99.3369 | 852 | 237 | 232 | 118.5 | 100.962 | 10 | 5 |  | 6.96 | 7.95 | 26.5 | 0.31 | 0.19 | 0.14 | 0 | 56381
| Mié. | 2019-08-07 | 0 | 923 |  | 2870 | 1980 | 1435 | 1324.505 | 510 | 426 |  | 7.02 | 12.38 | 11033.1267 | 97 |  | 581 | 436 | 121 | 11.737 | 121 | 96 | 5.65 | 5.83 | 31 | 87.2681 | 87.6761 | 894 | 351 | 296 | 175.5 | 156.897 | 13 | 9 |  | 6.31 | 7.62 | 31 | 0.24 | 0.09 | 0.27 | 0 | 56381
| Jue. | 2019-08-08 | 0 | 811 |  | 2630 | 1830 | 1315 | 1066.465 | 475 | 366 |  | 10.19 | 12.1 | 8883.6534 | 149 |  | 540 | 490 | 270 | 40.23 | 181 | 136 | 6.9 | 8.2 | 30 | 88.8632 | 80.4645 | 714 | 220 | 131 | 110 | 78.54 | 11 | 7 |  | 6.08 | 6.57 | 30 | 0.26 | 0.08 | 0.2 | 0.01 | 56381
| Vie. | 2019-08-09 | 0 | 865 |  | 2150 | 1310 | 1075 | 929.875 | 469 | 341 |  | 6.35 | 12.51 | 7745.8588 | 102 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 88.3657 | 98.3871 | 829 | 261 | 136 | 130.5 | 108.1845 | 16 | 11 |  | 6.09 | 8.97 | 33 | 0.26 | 0.11 | 0.21 | 0.01 | 56381
| Sáb. | 2019-08-10 | 0 | 825 |  | 2360 | 1870 | 1180 | 973.5 | 498 | 476 |  | 11.40 | 12.42 | 8109.255 | 565 |  | 780 | 667 | 390 | 220.35 | 296 | 281 | 8.49 | 12.13 | 34 | 74.3883 | 68.2773 | 276 | 210 | 166 | 105 | 28.98 | 29 | 21 |  | 7.61 | 8.15 | 26 | 0.21 | 0.16 | 0.09 | 0.01 | 56381 | [6 empty] | caudal tratado a santinaria debido a falla de bomba dosificadora de acido sulfurico y bomba saturacion
| Dom. | 2019-08-11 | 0 | 494 |  | 1890 | 1630 | 945 | 466.83 | 486 | 470 |  | 11.37 | 12.62 | 3888.6939 | 528 |  | 696 | 581 | 348 | 183.744 | 196 | 155 | 9.8 | 11.86 | 32 | 51.1428 | 80.2128 | 272 | 326 | 231 | 163 | 44.336 | 36 | 31 |  | 7.09 | 7.37 | 18 | 0.24 | 0.19 | 0.04 | 0.01 | 56381 | [6 empty] | caudal tratado a santinaria debido a que no se puede trabajar con solo cloruro ferrico
| Lun. | 2019-08-12 | 0 | 825 | 16500 | 4920 | 2990 | 2460 | 2029.5 | 937 | 880 |  | 7.17 | 12.44 | 16905.735 | 311 |  | 960 | 870 | 480 | 149.28 | 341 | 262 | 8.6 | 11.81 | 33 | 89.2153 | 84.9432 | 548 | 254 | 269 | 127 | 69.596 | 8 | 3 |  | 6.98 | 7.43 | 29 | 0.3 | 0.2 | 0.11 | 0.01 | 56381 | [6 empty] | caudal tratado a santinaria debido a falla de bomba acido . No se puede neutralizar PH afluente
| Mar. | 2019-08-13 | 0 | 910 | 16500 | 16500 | 16500 | 8250 | 7507.5 | 11 | 10.67 |  | 947 | 12.26 | 62537.475 | 59 |  | 59 | 108 | 29.5 | 1.7405 | 37 | 27 | 4.9 | 6.86 | 33 | 98.8798 | -110.8716 | 910 | 181 | 164 | 90.5 | 82.355 | 37 | 18 |  | 7.1 | 8.21 | 28 | 0.32 | 0.16 | 0.11 | 0.01 | 56381 | [6 empty] | descarga de leche a riles a las 17;30
| Mié. | 2019-08-14 | 0 | 886 | 16500 | 6000 | 2180 | 3000 | 2658 | 10.46 | 983 |  | 10.8 | 12.61 | 22141.14 | 50 |  | 176 | 101 | 88 | 4.4 | 49 | 42 | 6.1 | 8.98 | 30 | 98.474 | 96.5921 | 904 | 80 | 61 | 40 | 36.16 | 28 | 25 |  | 7.08 | 8.41 | 29 | 0.26 | 0.12 | 0.19 | 0.01 | 56381 | [6 empty] | llega leche a las 21;15horas se mide DQO Se logra controlar PH dentro de rango
| Jue. | 2019-08-15 | 0 | 890 |  | 2220 | 1140 | 1110 | 987.9 | 429 | 392 |  | 9.6 | 12.59 | 8229.207 | 66 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 96.7302 | 94.7704 | 885 | 73 | 72 | 36.5 | 32.3025 | 51 | 41 |  | 7.1 | 9 | 28 | 0.29 | 0.13 | 0.22 | 0.01 | 56381
| Vie. | 2019-08-16 | 0 | 830 |  | 2780 | 1620 | 1390 | 1153.7 | 390 | 351 |  | 9.95 | 11.88 | 9610.321 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 93.5151 | 98.0057 | 896 | 167 | 126 | 83.5 | 74.816 | 20 | 14 |  | 6.37 | 8.78 | 30 | 0.3 | 0.19 | 0.21 | 0 | 56381
| Sáb. | 2019-08-17 | 0 | 738 |  | 9400 | 7100 | 4700 | 3468.6 | 430 | 396 |  | 8.89 | 11.15 | 28893.438 | 22 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 98.4856 | 96.7172 | 784 | 134 | 77 | 67 | 52.528 | 32 | 26 |  | 6.68 | 7.63 | 28.8 | 0.31 | 0.19 | 0.03 | 0.01 | 56381 | [5 empty] | 14730
| Dom. | 2019-08-18 | 0 | 474 |  | 5420 | 1920 | 2710 | 1284.54 | 681 | 644 |  | 10.45 | 12.35 | 10700.2182 | 166 |  | 2760 | 860 | 1380 | 229.08 | 642 | 398 | 6.31 | 12.59 | 30.8 | 79.7032 | 66.5373 | 318 | 199 | 25 | 99.5 | 31.641 | 43 | 33 |  | 6.91 | 7.76 | 24 | 0.34 | 0.2 | 0.03 | 0 | 56381
| Lun. | 2019-08-19 | 0 | 578 |  | 6420 | 3390 | 3210 | 1855.38 | 796 | 583 |  | 3.06 | 12.45 | 15455.3154 | 430 |  | 836 | 663 | 418 | 179.74 | 342 | 251 | 9.36 | 11.53 | 30 | 88.7627 | 76.2436 | 135 | 426 | 396 | 213 | 28.755 | 30 | 26 |  | 6.97 | 8.16 | 29 | 0.26 | 0.2 | 0.03 | 0.01 | 56381
| Mar. | 2019-08-20 | 0 | 889 |  | 3369 | 2481 | 1684.5 | 1497.5205 | 639 | 542 |  | 10.28 | 12.47 | 12474.3458 | 367 |  | 516 | 481 | 258 | 94.686 | 291 | 246 | 6.49 | 8.38 | 30 | 90.1781 | 75.9225 | 543 | 193 | 131 | 96.5 | 52.3995 | 24 | 15 |  | 6.06 | 7.36 | 30 | 0.3 | 0.13 | 0.21 | 0.06 | 56381
| Mié. | 2019-08-21 | 0 | 778 |  | 2610 | 1720 | 1305 | 1015.29 | 491 | 393 |  | 3.05 | 12.46 | 8457.3657 | 163 |  | 639 | 542 | 319.5 | 52.0785 | 376 | 291 | 10.73 | 11.7 | 30 | 90.2971 | 61.5776 | 654 | 142 | 116 | 71 | 46.434 | 17 | 11 |  | 6.31 | 7.45 | 30 | 0.25 | 0.1 | 0.21 | 0.01 | 56381
| Jue. | 2019-08-22 | 0 | 894 |  | 2130 | 1790 | 1065 | 952.11 | 513 | 1790 |  | 9.04 | 12.10 | 7931.0763 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 92.8683 | 99.6369 | 977 | 139 | 96 | 69.5 | 67.9015 | 19 | 13 |  | 7.19 | 7.88 | 27 | 0.26 | 0.14 | 0.06 | 0 | 56381
| Vie. | 2019-08-23 | 0 | 823 |  | 3430 | 2960 | 1715 | 1411.445 | 687 | 639 |  | 10.91 | 12.49 | 11757.3368 | 34 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 92.6529 | 98.1221 | 850 | 244 | 177 | 122 | 103.7 | 31 | 24 |  | 7.06 | 7.7 | 30 | 0.31 | 0.2 | 0.04 | 0 | 56381
| Sáb. | 2019-08-24 | 0 | 779 |  | 2910 | 2730 | 1455 | 1133.445 | 553 | 489 |  | 10.05 | 12.48 | 9441.5968 | 14 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 92.1659 | 98.0573 | 826 | 215 | 176 | 107.5 | 88.795 | 27 | 19 |  | 6.9 | 7.9 | 28 | 0.41 | 0.2 | 0.09 | 0 | 56381
| Dom. | 2019-08-25 | 0 | 533 |  | 2650 | 1370 | 1325 | 706.225 | 577 | 543 |  | 11.2 | 11.86 | 5882.8543 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 94.9795 | 97.2376 | 554 | 128 | 127 | 64 | 35.456 | 34 | 30 |  | 7.13 | 8.01 | 27 | 0.36 | 0.16 | 0.22 | 0.01 | 56381
| Lun. | 2019-08-26 | 0 | 838 |  | 5720 | 2070 | 2860 | 2396.68 | 11 | 10.67 |  | 562 | 12.61 | 19964.3444 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 99.2992 | -96.8135 | 884 | 38 | 37 | 19 | 16.796 | 46 | 42 |  | 6.35 | 8.01 | 27 | 0.26 | 0.1 | 0.2 | 0.01 | 56381
| Mar. | 2019-08-27 | 0 | 920 | 13700 | 7210 | 2620 | 3605 | 3316.6 | 11 | 10.67 |  | 972 | 12.43 | 27627.278 | 42 |  | 21 | 32 | 10.5 | 0.441 | 382 | 286 | 5.97 | 9.56 | 30 | 99.2724 | -1329.2409 | 929 | 51 | 42 | 25.5 | 23.6895 | 30 | 19 |  | 7.06 | 8.32 | 27 | 0.26 | 0.1 | 0.2 | 0.01 | 56381 | [6 empty] | 13700 se raliza DQO por descarga de leche a riles turno de mañana 16:23 horas
| Mié. | 2019-08-28 | 0 | 912 |  | 7320 | 2510 | 3660 | 3337.92 | 1100 | 1067 |  | 887 | 1126 | 27804.8736 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 97.4291 | 99.0628 | 943 | 182 | 152 | 91 | 85.813 | 21 | 20 |  | 7.01 | 8.51 | 29 | 0.31 | 0.09 | 0.16 | 0 | 56381
| Jue. | 2019-08-29 | 0 | 884 |  | 4920 | 2250 | 2460 | 2174.64 | 507 | 472 |  | 8.95 | 11.67 | 18114.7512 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 93.1316 | 98.411 | 922 | 324 | 323 | 162 | 149.364 | 16 | 15 |  | 7.1 | 7.8 | 29 | 0.36 | 0.19 | 0.11 | 0 | 56381
| Vie. | 2019-08-30 | 0 | 911 |  | 3980 | 1850 | 1990 | 1812.89 | 465 | 412 |  | 9.09 | 11.97 | 15101.3737 | 9 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 99.3181 | 95.0243 | 951 | 26 | 10 | 13 | 12.363 | 47 | 41 |  | 7.15 | 7.77 | 30 | 0.36 | 0.19 | 0.06 | 0 | 56381
| Sáb. | 2019-08-31 | 0 | 788 |  | 4210 | 3100 | 2105 | 1658.74 | 691 | 586 |  | 8.67 | 12.55 | 13817.3042 | 11 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 89.431 | 96.9283 | 825 | 425 | 366 | 212.5 | 175.3125 | 53 | 36 |  | 6.15 | 7.63 | 32 | 0.3 | 0.14 | 0.28 | 0 | 56381
| Dom. | 2019-09-01 | 0 | 598 |  | 3150 | 1680 | 1575 | 941.85 | 645 | 539 |  | 6.63 | 11.71 | 7845.6105 | 367 |  | 596 | 449 | 298 | 109.366 | 342 | 296 | 9.43 | 11.63 | 30 | 85.3501 | 71.7069 | 228 | 251 | 186 | 125.5 | 28.614 | 15 | 9 |  | 6.18 | 8.28 | 30 | 0.29 | 0.15 | 0.2 | 0.01 | 56381
| Lun. | 2019-09-02 | 0 | 722 |  | 3390 | 2880 | 1695 | 1223.79 | 470 | 396 |  | 10.91 | 12.15 | 10194.1707 | 402 |  | 630 | 528 | 315 | 126.63 | 366 | 293 | 6.35 | 12.1 | 32 | 85.7261 | 58.2071 | 328 | 293 | 209 | 146.5 | 48.052 | 53 | 38 |  | 6.2 | 8.91 | 32 | 0.29 | 0.15 | 0.21 | 0.01 | 56381
| Mar. | 2019-09-03 | 0 | 908 | 16500 | 11910 | 9670 | 5955 | 5407.14 | 1100 | 1067 |  | 4.36 | 12.13 | 45041.4762 | 138 |  | 8000 | 7340 | 4000 | 552 | 944 | 841 | 5.7 | 7.52 | 29 | 88.8219 | 59.747 | 819 | 128 | 96 | 64 | 52.416 | 32 | 18 |  | 7.13 | 7.91 | 30 | 0.32 | 0.16 | 0.05 | 0 | 56381
| Mié. | 2019-09-04 | 0 | 887 |  | 2680 | 1870 | 1340 | 1188.58 | 496 | 433 |  | 10.36 | 12.29 | 9900.8714 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 91.3988 | 97.6905 | 951 | 215 | 166 | 107.5 | 102.2325 | 31 | 20 |  | 6.91 | 7.77 | 31 | 0.3 | 0.19 | 0.06 | 0 | 56381
| Jue. | 2019-09-05 | 0 | 955 |  | 3490 | 2960 | 1745 | 1666.475 | 641 | 586 |  | 9.06 | 12.30 | 13881.7368 | 127 |  | 626 | 571 | 313 | 39.751 | 413 | 388 | 8.92 | 9.79 | 34 | 92.8829 | 65.785 | 891 | 177 | 131 | 88.5 | 78.8535 | 21 | 13 |  | 7.15 | 7.81 | 29 | 0.34 | 0.19 | 0.07 | 0 | 56381
| Vie. | 2019-09-06 | 0 | 867 |  | 2440 | 1200 | 1220 | 1057.74 | 264 | 234 |  | 9.54 | 12.61 | 8810.9742 | 15 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 92.3001 | 94.8718 | 895 | 182 | 200 | 91 | 81.445 | 32 | 24 |  | 7.21 | 7.91 | 30 | 0.29 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 56381
| Sáb. | 2019-09-07 | 0 | 771 |  | 2730 | 2680 | 1365 | 1052.415 | 673 | 596 |  | 7.67 | 12.61 | 8766.6169 | 176 |  | 117 | 46 | 58.5 | 10.296 | 309 | 246 | 6.2 | 10.49 | 33 | 94.7515 | 78.3557 | 642 | 140 | 21 | 70 | 44.94 | 14 | 12 |  | 6.13 | 8.75 | 30 | 0.26 | 0.16 | 0.21 | 0.01 | 56381
| Dom. | 2019-09-08 | 0 | 503 |  | 1420 | 620 | 710 | 357.13 | 353 | 303 |  | 10.11 | 11.86 | 2974.8929 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 89.1195 | 96.6997 | 495 | 157 | 102 | 78.5 | 38.8575 | 31 | 20 |  | 6.19 | 8.6 | 27 | 0.26 | 0.07 | 0.15 | 0.01 | 56381
| Lun. | 2019-09-09 | 0 | 792 |  | 4380 | 2060 | 2190 | 1734.48 | 642 | 592 |  | 9.77 | 11.07 | 14448.2184 | 63 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 94.2456 | 99.4932 | 789 | 253 | 39 | 126.5 | 99.8085 | 10 | 6 |  | 6.92 | 8.29 | 30 | 0.36 | 0.15 | 0.22 | 0 | 56381
| Mar. | 2019-09-10 | 0 | 820 |  | 4200 | 2110 | 2100 | 1722 | 436 | 398 |  | 10.24 | 10.79 | 14344.26 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 94.3742 | 98.8693 | 897 | 216 | 183 | 108 | 96.876 | 11 | 9 |  | 7.1 | 7.96 | 32.8 | 0.56 | 0.2 | 0.07 | 0 | 56381
| Mié. | 2019-09-11 | 0 | 779 |  | 3490 | 1530 | 1745 | 1359.355 | 329 | 294 |  | 10.15 | 11.77 | 11323.4271 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 89.6791 | 98.8095 | 804 | 349 | 176 | 174.5 | 140.298 | 8 | 7 |  | 7.09 | 7.88 | 32.8 | 0.31 | 0.19 | 0.07 | 0 | 56381
| Jue. | 2019-09-12 | 0 | 903 |  | 2961 | 1872 | 1480.5 | 1336.8915 | 401 | 376 |  | 9.09 | 12.61 | 11136.3062 | 255 |  | 710 | 536 | 355 | 90.525 | 342 | 281 | 7.66 | 12.16 | 31 | 87.7757 | 60.7713 | 675 | 216 | 177 | 108 | 72.9 | 21 | 14 |  | 6.24 | 8.52 | 31 | 0.3 | 0.19 | 0.2 | 0 | 56381
| Vie. | 2019-09-13 | 0 | 846 |  | 2361 | 1790 | 1180.5 | 998.703 | 456 | 401 |  | 11.31 | 12.44 | 8319.196 | 107 |  | 430 | 331 | 215 | 23.005 | 33 | 26 | 9.57 | 9.93 | 34 | 90.9675 | 96.01 | 786 | 171 | 136 | 85.5 | 67.203 | 13 | 6 |  | 6.11 | 8.52 | 34 | 0.24 | 0.16 | 0.26 | 0.01 | 56381
| Sáb. | 2019-09-14 | 0 | 684 |  | 2150 | 1310 | 1075 | 735.3 | 406 | 356 |  | 6.92 | 12.47 | 6125.049 | 56 |  | 342 | 301 | 171 | 9.576 | 22 | 16 | 5.36 | 6.61 | 33 | 92.6218 | 96.9101 | 657 | 136 | 97 | 68 | 44.676 | 11 | 6 |  | 6 | 7.73 | 33 | 0.26 | 0.11 | 0.14 | 0 | 56381
| Dom. | 2019-09-15 | 0 | 445 |  | 1480 | 960 | 740 | 329.3 | 390 | 377 |  | 10.76 | 12.22 | 2743.069 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 91.3904 | 99.0716 | 461 | 123 | 81 | 61.5 | 28.3515 | 15 | 7 |  | 7.31 | 8.5 | 29 | 0.24 | 0.1 | 0.04 | 0 | 56381
| Lun. | 2019-09-16 | 0 | 719 |  | 2310 | 1690 | 1155 | 830.445 | 489 | 467 |  | 6.15 | 12.59 | 6917.6069 | 11 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 90.5551 | 97.9657 | 747 | 210 | 192 | 105 | 78.435 | 26 | 19 |  | 7.26 | 7.86 | 28 | 0.3 | 0.24 | 0.07 | 0 | 56381
| Mar. | 2019-09-17 | 0 | 846 |  | 1890 | 1310 | 945 | 799.47 | 426 | 381 |  | 6.91 | 12.42 | 6659.5851 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 93.7465 | 98.0315 | 909 | 110 | 81 | 55 | 49.995 | 21 | 15 |  | 7.2 | 7.86 | 30 | 0.3 | 0.19 | 0.06 | 0 | 56381
| Mié. | 2019-09-18 | 0 | 911 |  | 2500 | 1870 | 1250 | 1138.75 | 606 | 545 |  | 3.96 | 12.48 | 9485.7875 | 34 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 94.6508 | 98.1651 | 916 | 133 | 83 | 66.5 | 60.914 | 39 | 20 |  | 6.21 | 9 | 26 | 0.3 | 0.15 | 0.17 | 0.01 | 56381
| Jue. | 2019-09-19 | 0 | 745 |  | 1410 | 1440 | 705 | 525.225 | 277 | 245 |  | 6.83 | 12.04 | 4375.1242 | 39 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 79.1184 | 94.898 | 759 | 289 | 122 | 144.5 | 109.6755 | 41 | 25 |  | 7.16 | 8.26 | 29 | 0.26 | 0.12 | 0.16 | 0.01 | 56381
| Vie. | 2019-09-20 | 0 | 628 |  | 2400 | 730 | 1200 | 753.6 | 606 | 558 |  | 6.74 | 12.17 | 6277.488 | 59 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 95.207 | 97.491 | 602 | 120 | 110 | 60 | 36.12 | 50 | 28 |  | 7.21 | 8.83 | 29 | 0.26 | 0.03 | 0.2 | 0.01 | 56381
| Sáb. | 2019-09-21 | 0 | 510 |  | 13660 | 6200 | 6830 | 3483.3 | 1100 | 1067 |  | 9.32 | 10.6 | 29015.889 | 28 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 96.8027 | 98.5005 | 518 | 430 | 260 | 215 | 111.37 | 39 | 32 |  | 7.2 | 8.27 | 29 | 0.3 | 0.2 | 0.18 | 0 | 56381
| Dom. | 2019-09-22 | 0 | 399 | 16500 | 5630 | 1750 | 2815 | 1123.185 | 835 | 801 |  | 9.32 | 7.89 | 9356.131 | 107 |  | 374 | 182 | 187 | 20.009 | 990 | 767 | 6.16 | 6.7 | 36.8 | 94.2521 | 51.2484 | 300 | 297 | 232 | 148.5 | 44.55 | 18 | 14 |  | 7.36 | 7.89 | 29 | 0.29 | 0.2 | 0.06 | 0 | 56381 | [6 empty] | Cae crema a riles por falla en valvula de toma DQP
| Lun. | 2019-09-23 | 0 | 793 |  | 4130 | 1500 | 2065 | 1637.545 | 838 | 788 |  | 9.08 | 10.38 | 13640.7499 | 21 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 92.3787 | 99.4924 | 849 | 294 | 280 | 147 | 124.803 | 10 | 8 |  | 7.4 | 7.97 | 30.4 | 0.31 | 0.2 | 0.09 | 0 | 56381
| Mar. | 2019-09-24 | 0 | 739 |  | 5961 | 3515 | 2980.5 | 2202.5895 | 631 | 524 |  | 9.58 | 12.42 | 18347.5705 | 93 |  | 613 | 519 | 306.5 | 28.5045 | 360 | 296 | 8.99 | 9.17 | 33 | 93.7809 | 68.9885 | 709 | 306 | 260 | 153 | 108.477 | 34 | 29 |  | 6.12 | 8.53 | 33 | 0.26 | 0.1 | 0.26 | 0 | 56381
| Mié. | 2019-09-25 | 0 | 789 |  | 2310 | 1690 | 1155 | 911.295 | 441 | 386 |  | 6.71 | 12.29 | 7591.0873 | 216 |  | 531 | 486 | 265.5 | 57.348 | 296 | 209 | 7.23 | 8.26 | 30 | 89.1146 | 71.6321 | 620 | 135 | 106 | 67.5 | 41.85 | 15 | 10 |  | 6.1 | 7.4 | 30 | 0.24 | 0.16 | 0.23 | 0.01 | 56381
| Jue. | 2019-09-26 | 0 | 807 |  | 2160 | 1610 | 1080 | 871.56 | 481 | 366 |  | 10.21 | 12.51 | 7260.0948 | 48 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 88.2788 | 98.7705 | 814 | 251 | 186 | 125.5 | 102.157 | 16 | 9 |  | 6.15 | 8.56 | 31 | 0.28 | 0.1 | 0.25 | 0.01 | 56381
| Vie. | 2019-09-27 | 0 | 775 |  | 2360 | 1880 | 1180 | 914.5 | 486 | 431 |  | 11.17 | 14.10 | 7617.785 | 121 |  | 510 | 496 | 255 | 30.855 | 131 | 96 | 6.08 | 6.1 | 28 | 88.3248 | 86.4269 | 723 | 210 | 176 | 105 | 75.915 | 30 | 21 |  | 7.2 | 7.86 | 30 | 0.26 | 0.16 | 0.06 | 0 | 56381
| Sáb. | 2019-09-28 | 0 | 645 |  | 2990 | 2670 | 1495 | 964.275 | 690 | 636 |  | 10.43 | 12.27 | 8032.4108 | 22 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 90.1483 | 97.8774 | 662 | 287 | 221 | 143.5 | 94.997 | 36 | 27 |  | 7.13 | 7.82 | 34 | 0.36 | 0.2 | 0.07 | 0 | 56381
| Dom. | 2019-09-29 | 0 | 478 |  | 2240 | 1760 | 1120 | 535.36 | 488 | 390 |  | 10.10 | 12.42 | 4459.5488 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 90.9575 | 97.5641 | 515 | 188 | 121 | 94 | 48.41 | 27 | 19 |  | 7.2 | 7.76 | 28 | 0.31 | 0.16 | 0.09 | 0 | 56381
| Lun. | 2019-09-30 | 0 | 823 |  | 3870 | 1990 | 1935 | 1592.505 | 848 | 785 |  | 10.64 | 12.5 | 13265.5667 | 38 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 97.4474 | 99.172 | 813 | 100 | 57 | 50 | 40.65 | 23 | 13 |  | 7.05 | 7.91 | 29 | 0.3 | 0.14 | 0.22 | 0.01 | 56381
| Mar. | 2019-10-01 | 0 | 946 |  | 3690 | 1490 | 1845 | 1745.37 | 780 | 706 |  | 11.04 | 12.04 | 14538.9321 | 126 |  | 349 | 79 | 174.5 | 21.987 | 634 | 485 | 6.1 | 7.97 | 30 | 92.503 | 62.2521 | 864 | 252 | 308 | 126 | 108.864 | 41 | 48 |  | 7.1 | 7.91 | 28 | 0.31 | 0.1 | 0.24 | 0.01 | 56381
| Mié. | 2019-10-02 | 0 | 906 |  | 4520 | 2360 | 2260 | 2047.56 | 783 | 748 |  | 9.87 | 12.04 | 17056.1748 | 128 |  | 60 | 65 | 30 | 3.84 | 39 | 23 | 6.1 | 6.76 | 32 | 99.0775 | 97.5267 | 836 | 36 | 16 | 18 | 15.048 | 19 | 14 |  | 6.96 | 7.96 | 31 | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 0.01 | 56381
| Jue. | 2019-10-03 | 0 | 836 |  | 3285 | 1640 | 1642.5 | 1373.13 | 545 | 462 |  | 10.39 | 11.9 | 11438.1729 | 121 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 91.0019 | 97.5108 | 782 | 316 | 291 | 158 | 123.556 | 26 | 23 |  | 7.22 | 7.85 | 31.02 | 0.29 | 0.13 | 0.25 | 0
| Vie. | 2019-10-04 | 0 | 675 |  | 4380 | 1430 | 2190 | 1478.25 | 425 | 385 |  | 11.59 | 13.55 | 12313.8225 | 27 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 88.4036 | 97.9221 | 704 | 487 | 438 | 243.5 | 171.424 | 23 | 16 |  | 7.12 | 7.69 | 30 | 0.26 | 0.13 | 0.26 | 0.01
| Sáb. | 2019-10-05 | 0 | 730 |  | 1682 | 97 | 841 | 613.93 | 382 | 365 |  | 11.18 | 13.81 | 5114.0369 | 59 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 92.1307 | 98.7671 | 732 | 132 | 84 | 66 | 48.312 | 16 | 9 |  | 6.72 | 7.96 | 29.9 | 0.26 | 0.05 | 0.21 | 0.01
| Dom. | 2019-10-06 | 0 | 337 |  | 1760 | 620 | 880 | 296.56 | 267 | 246 |  | 11.19 | 11.66 | 2470.3448 | 47 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 79.7336 | 96.748 | 318 | 378 | 147 | 189 | 60.102 | 17 | 16 |  | 6.05 | 7.73 | 28.1 | 0.25 | 0.12 | 0.25 | 0.02
| Lun. | 2019-10-07 | 0 | 675 |  | 12510 | 8610 | 0 | 0 | 1100 | 1061 |  | 7.4 | 11.94 | 0 | 108 |  | 766 | 510 | 383 | 41.364 | 342 | 261 | 4.88 | 6.83 | 33 | #DIV/0! | 86.9463 | 678 | 245 | 196 | 122.5 | 83.055 | 24 | 16 |  | 6 | 7.48 | 33 | 0.26 | 0.16 | 0.2 | 0.01 | 56381
| Mar. | 2019-10-08 | 0 | 864 |  | 4380 | 1960 | 2190 | 1892.16 | 413 | 351 |  | 8.81 | 11.76 | 15761.6928 | 328 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 97.7701 | 95.0142 | 578 | 146 | 124 | 73 | 42.194 | 44 | 35 |  | 6.71 | 7.86 | 27 | 0.28 | 0.09 | 0.19 | 0
| Mié. | 2019-10-09 | 0 | 812 |  | 8100 | 1950 | 4050 | 3288.6 | 633 | 590 |  | 10.21 | 14.1 | 27394.038 | 36 |  | 1650 | 1214 | 825 | 29.7 | 937 | 725 | 5.87 | 8.39 | 33.09 | 94.0856 | 36.8644 | 824 | 400 | 385 | 200 | 164.8 | 25 | 20 |  | 6.85 | 8.15 | 30.04 | 0.22 | 0.09 | 0.09 | 0
| Jue. | 2019-10-10 | 0 | 863 |  | 4420 | 1350 | 2210 | 1907.23 | 316 | 271 |  | 8.88 | 13.81 | 15887.2259 | 165 |  | 1650 | 1607 | 825 | 136.125 | 233 | 177 | 5.69 | 10.95 | 35.4 | 88.0848 | 63.0996 | 729 | 250 | 160 | 125 | 91.125 | 30 | 23 |  | 6.93 | 7.94 | 29.8 | 0.27 | 0.19 | 0.17 | 0.03
| Vie. | 2019-10-11 | 0 | 853 |  | 4509 | 3500 | 2254.5 | 1923.0885 | 691 | 586 |  | 1.1 | 12.42 | 16019.3272 | 935 |  | 791 | 633 | 395.5 | 369.7925 | 186 | 131 | 2.08 | 8.11 | 34 | 76.8467 | 86.3481 | 430 | 351 | 286 | 175.5 | 75.465 | 36 | 29 |  | 5.98 | 6.9 | 34 | 0.26 | 0.19 | 0.08 | 0 | 56381
| Sáb. | 2019-10-12 | 0 | 820 |  | 2681 | 1590 | 1340.5 | 1099.21 | 520 | 442 |  | 8.76 | 12.44 | 9156.4193 | 353 |  | 825 | 710 | 412.5 | 145.6125 | 351 | 331 | 11.61 | 10.06 | 31 | 81.8142 | 61.5385 | 505 | 215 | 186 | 107.5 | 54.2875 | 12 | 9 |  | 5.86 | 6.09 | 31 | 0.2 | 0.16 | 0.04 | 0.01 | 56381
| Dom. | 2019-10-13 | 0 | 557 |  | 2310 | 1790 | 1155 | 643.335 | 476 | 391 |  | 10.85 | 11.71 | 5358.9806 | 324 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 96.0323 | 98.8491 | 221 | 231 | 187 | 115.5 | 25.5255 | 13 | 9 |  | 6.1 | 7.96 | 35 | 0.27 | 0.09 | 0.25 | 0 | 56381
| Lun. | 2019-10-14 | 0 | 690 |  | 3410 | 1520 | 1705 | 1176.45 | 554 | 396 |  | 9.76 | 11.76 | 9799.8285 | 22 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 92.8585 | 97.7273 | 709 | 237 | 125 | 118.5 | 84.0165 | 20 | 18 |  | 7.1 | 7.96 | 31 | 0.36 | 0.16 | 0.06 | 0 | 56381
| Mar. | 2019-10-15 | 0 | 825 |  | 5920 | 2730 | 2960 | 2442 | 718 | 639 |  | 10.3 | 12.04 | 20341.86 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 91.9272 | 96.9484 | 818 | 482 | 132 | 241 | 197.138 | 51 | 39 |  | 7.15 | 7.64 | 31 | 0.33 | 0.19 | 0.04 | 0 | 56381
| Mié. | 2019-10-16 | 0 | 850 |  | 6450 | 4410 | 3225 | 2741.25 | 621 | 530 |  | 10.04 | 11.8 | 22834.6125 | 82 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 95.0319 | 98.2075 | 776 | 351 | 277 | 175.5 | 136.188 | 28 | 19 |  | 6.97 | 7.67 | 34.4 | 0.33 | 0.2 | 0.05 | 0 | 56381
| Jue. | 2019-10-17 | 0 | 796 |  | 1570 | 1290 | 785 | 624.86 | 413 | 368 |  | 11.1 | 12.22 | 5205.0838 | 48 |  | 21 | 44 | 10.5 | 0.504 | 130 | 105 | 6.02 | 6.98 | 33 | 92.9045 | 83.0163 | 769 | 114 | 113 | 57 | 43.833 | 22 | 20 |  | 7.01 | 7.93 | 29 | 0.3 | 0.16 | 0.2 | 0.01 | 56381
| Vie. | 2019-10-18 | 0 | 816 |  | 1400 | 1340 | 700 | 571.2 | 334 | 285 |  | 11.07 | 12.21 | 4758.096 | 121 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 82.3984 | 95.2632 | 691 | 291 | 234 | 145.5 | 100.5405 | 32 | 27 |  | 6.53 | 7.66 | 30 | 0.26 | 0.01 | 0.22 | 0.01 | 56381
| Sáb. | 2019-10-19 | 0 | 1008 |  | 2360 | 2010 | 1180 | 1189.44 | 513 | 489 |  | 10.44 | 10.40 | 9908.0352 | 1 |  | 396 | 387 | 198 | 0.198 | 186 | 161 | 9.13 | 9.15 | 29 | 99.1836 | 80.7771 | 116 | 164 | 131 | 82 | 9.512 | 34 | 27 |  | 6.94 | 7.61 | 30 | 0.3 | 0.1 | 0.12 | 0 | 56381
| Dom. | 2019-10-20 | 0 | 520 |  | 2670 | 2340 | 1335 | 694.2 | 551 | 536 |  | 11.08 | 11.96 | 5782.686 | 122 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 93.3912 | 96.9216 | 406 | 226 | 193 | 113 | 45.878 | 37 | 33 |  | 7.15 | 7.8 | 30 | 0.36 | 0.22 | 0.04 | 0 | 56381
| Lun. | 2019-10-21 | 0 | 721 | 6700 | 3120 | 2690 | 1560 | 1124.76 | 681 | 633 |  | 10.52 | 12.36 | 9369.2508 | 80 |  | 684 | 639 | 342 | 27.36 | 281 | 263 | 4.3 | 9.14 | 31 | 89.4395 | 76.3033 | 653 | 280 | 241 | 140 | 91.42 | 44 | 37 |  | 7.2 | 8.32 | 31 | 0.34 | 0.2 | 0.1 | 0 | 56381
| Mar. | 2019-10-22 | 0 | 780 |  | 1010 | 960 | 505 | 393.9 | 214 | 196 |  | 11.10 | 46357 | 3281.187 | 100 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 70.0576 | 97.449 | 1162 | 203 | 164 | 101.5 | 117.943 | 13 | 10 |  | 7.1 | 8.44 | 33 | 0.36 | 0.2 | 0.1 | 0 | 56381
| Mié. | 2019-10-23 | 0 | 1127 |  | 1010 | 960 | 505 | 569.135 | 214 | 196 |  | 11.11 | 46358 | 4740.8945 | 34 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 79.2768 | 97.449 | 1162 | 203 | 164 | 101.5 | 117.943 | 13 | 10 |  | 7.1 | 8.44 | 33 | 0.36 | 0.2 | 0.1 | 0 | 56381
| Jue. | 2019-10-24 | 0 | 851 |  | 3120 | 2000 | 1560 | 1327.56 | 709 | 650 |  | 11.51 | 12.26 | 11058.5748 | 641 |  | 1334 | 788 | 667 | 427.547 | 836 | 433 | 7.4 | 11.57 | 33 | 67.4104 | 66.5385 | 200 | 51 | 24 | 25.5 | 5.1 | 5 | 2 |  | 6.25 | 6.86 | 31 | 0.36 | 0.17 | 0.17 | 0.01 | 56381
| Vie. | 2019-10-25 | 0 | 820 |  | 4120 | 2600 | 2060 | 1689.2 | 639 | 549 |  | 10.78 | 12.71 | 14071.036 | 121 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 94.3308 | 99.2714 | 712 | 269 | 253 | 134.5 | 95.764 | 16 | 8 |  | 6.12 | 6.69 | 38 | 0.25 | 0.08 | 0.13 | 0 | 56381
| Sáb. | 2019-10-26 | 0 | 611 |  | 1150 | 810 | 575 | 351.325 | 254 | 224 |  | 9 | 12.28 | 2926.5372 | 22 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 75.5668 | 98.8839 | 592 | 290 | 281 | 145 | 85.84 | 7 | 5 |  | 6.01 | 6.58 | 31 | 0.28 | 0.16 | 0.13 | 0.01 | 56381
| Dom. | 2019-10-27 | 0 | 439 |  | 3530 | 1130 | 1765 | 774.835 | 557 | 506 |  | 8.67 | 10.81 | 6454.3756 | 118 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 98.3202 |  | 303 | 298 | 151.5 | 0 | 19 | 17 |  | 6.88 | 7.63 | 31 | 0.32 | 0.15 | 0.1 | 0 | 56381
| Lun. | 2019-10-28 | 0 | 836 |  | 4920 | 1870 | 2460 | 2056.56 | 525 | 482 |  | 8.32 | 11.66 | 17131.1448 | 32 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 95.7469 |  | 341 | 336 | 170.5 | 0 | 51 | 41 |  | 7.47 | 8.31 | 33.2 | 0.53 | 0.19 | 0.07 | 0 | 56381
| Mar. | 2019-10-29 | 0 | 876 |  | 7600 | 3230 | 3800 | 3328.8 | 801 | 744 |  | 8.96 | 11.76 | 27728.904 | 45 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 97.379 |  | 211 | 178 | 105.5 | 0 | 46 | 39 |  | 7.6 | 8.1 | 32.8 | 0.36 | 0.19 | 0.1 | 0 | 56381
| Mié. | 2019-10-30 | 0 | 915 |  | 3630 | 2370 | 1815 | 1660.725 | 491 | 406 |  | 10.91 | 12.45 | 13833.8392 | 139 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 99.1379 |  | 236 | 177 | 118 | 0 | 13 | 7 |  | 6.03 | 6.45 | 34 | 0.26 | 0.1 | 0.08 | 0.01 | 56422
| Jue. | 2019-10-31 | 0 | 771 |  | 2100 | 1630 | 1050 | 809.55 | 421 | 376 |  | 3.71 | 11.7 | 6743.5515 | 114 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 98.8032 |  | 216 | 131 | 108 | 0 | 16 | 9 |  | 6.05 | 6.51 | 33 | 0.29 | 0.08 | 0.07 | 0 | 56422
| Vie. | 2019-11-01 | 0 | 929 |  | 2390 | 1780 | 1195 | 1110.155 | 451 | 396 |  | 5.93 | 11.7 | 9247.5912 | 27 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 99.2424 |  | 245 | 186 | 122.5 | 0 | 12 | 6 |  | 6.16 | 6.79 | 30 | 0.28 | 0.12 | 0.11 | 0.01 | 56422
| Sáb. | 2019-11-02 | 0 | 784 |  | 1650 | 1210 | 825 | 646.8 | 410 | 391 |  | 8.19 | 12.19 | 5387.844 | 100 |  | 513 | 489 | 256.5 | 25.65 | 165 | 151 | 4.87 | 6.59 | 38 | 83.8064 | 78.0051 | 719 | 220 | 193 | 110 | 79.09 | 29 | 21 |  | 7.1 | 8.35 | 31 | 0.3 | 0.19 | 0.09 | 0 | 56422
| Dom. | 2019-11-03 | 0 | 339 |  | 2270 | 2420 | 1135 | 384.765 | 491 | 456 |  | 9,.00 | 12.80 | 3205.0925 | 76 |  | 798 | 773 | 399 | 30.324 | 310 | 286 | 9.8 | 11.96 | 33 | 85.3177 | 66.557 | 263 | 199 | 161 | 99.5 | 26.1685 | 26 | 19 |  | 6 | 6.5 | 31 | 0.3 | 0.19 | 0.04 | 0.03 | 56422
| Lun. | 2019-11-04 | 0 | 734 |  | 2010 | 1880 | 1005 | 737.67 | 456 | 410 |  | 10.10 | 12.11 | 6144.7911 | 91 |  | 1720 | 1380 | 860 | 78.26 | 341 | 326 | 8.35 | 10.91 | 33 | 75.6883 | 56.4634 | 665 | 304 | 268 | 152 | 101.08 | 40 | 31 |  | 7.2 | 8.47 | 31 | 0.3 | 0.18 | 0.1 | 0 | 56422
| Mar. | 2019-11-05 | 0 | 817 |  | 3750 | 1300 | 1875 | 1531.875 | 831 | 790 |  | 10.32 | 11.86 | 12760.5187 | 158 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 95.9814 | 98.3544 | 684 | 180 | 164 | 90 | 61.56 | 35 | 26 |  | 6.01 | 6.56 | 32 | 0.36 | 0.16 | 0.06 | 0 | 56422
| Mié. | 2019-11-06 | 0 | 770 |  | 4450 | 2440 | 2225 | 1713.25 | 783 | 742 |  | 10.17 | 12.2 | 14271.3725 | 492 |  | 1650 | 1650 | 825 | 405.9 | 780 | 672 | 8.91 | 11.94 | 33 | 73.1292 | 53.504 | 296 | 368 | 249 | 184 | 54.464 | 25 | 18 |  | 6.07 | 6.61 | 36 | 0.3 | 0.17 | 0.09 | 0.01 | 56422 | [6 empty] | -54.464
| Jue. | 2019-11-07 | 0 | 952 |  | 2970 | 1810 | 1485 | 1413.72 | 597 | 446 |  | 10.56 | 12.02 | 11776.2876 | 961 |  | 705 | 583 | 352.5 | 338.7525 | 633 | 517 | 10.39 | 11.92 | 33 | 76.0382 | 36.7713 |  | 320 | 308 | 160 | 0 | 58 | 47 |  | 6.9 | 7.98 | 37 | 0.36 | 0.19 | 0.2 | 0 | 56422
| Vie. | 2019-11-08 | 0 | 811 |  | 3910 | 2180 | 1955 | 1090 | 630 | 579 |  | 10.26 | 11.44 | 9079.7 | 279 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 56422
| Sáb. | 2019-11-09 | 0 | 654 |  | 7130 | 2640 | 3565 | 1320 | 579 | 523 |  | 9.61 | 11.6 | 10995.6 | 167 |  | 1115 | 862 | 557.5 | 93.1025 | 270 | 216 | 6.02 | 7.2 | 39.3 | 92.9468 | 43.5233 |  | 219 | 125 | 109.5 | 0 | 57 | 47 |  | 71 | 8.34 | 31 | 40 | 19 | 0.04 | 0 | 56422
| Dom. | 2019-11-10 | 0 | 521 |  | 1860 | 1630 | 930 | 815 | 400 | 381 |  | 9.73 | 11.87 | 6788.95 | 286 |  | 1010 | 652 | 505 | 144.43 | 250 | 212 | 5.6 | 11.72 | 38.2 | 82.2785 | 30.5 |  | 215 | 151 | 107.5 | 0 | 28 | 20 |  | 7.26 | 8.13 | 33 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 56422
| Lun. | 2019-11-11 | 0 | 906 |  | 2490 | 1960 | 1245 | 980 | 486 | 406 |  | 9.17 | 12.15 | 8163.4 | 891 |  | 1120 | 960 | 560 | 498.96 | 396 | 331 | 7.01 | 11.9 | 35 | 49.0857 | -30.0412 |  | 486 | 466 | 243 | 0 | 236 | 196 |  | 6.4 | 6.88 | 35 | 0.26 | 0.2 | 0.02 | 0 | 56422
| Mar. | 2019-11-12 | 0 | 965 |  | 16500 | 13950 | 8250 | 6975 | 1100 | 1063 |  | 9.44 | 12 | 58101.75 | 145 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 97 |  | 156 | 109 | 78 | 0 | 33 | 21 |  | 6.04 | 6.6 | 36 | 0.29 | 0.13 | 0.15 | 0.01 | 56422
| Mié. | 2019-11-13 | 0 | 831 |  | 2360 | 1790 | 1180 | 895 | 491 | 486 |  | 7.32 | 12.15 | 7455.35 | 79 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 97.3523 |  | 209 | 166 | 104.5 | 0 | 13 | 9 |  | 6.24 | 6.7 | 36 | 0.29 | 0.19 | 0.09 | 0.01 | 56422
| Jue. | 2019-11-14 | 0 | 836 |  | 6410 | 5970 | 3205 | 2985 | 1071 | 1015 |  | 9.30 | 12.51 | 24865.05 | 272 |  | 1980 | 1670 | 990 | 269.28 | 364 | 305 | 9.18 | 11.23 | 34 | 88.5506 | 63.6788 | 573 | 253 | 210 | 126.5 | 72.4845 | 25 | 36 |  | 7.51 | 8.31 | 36 | 0.26 | 0.19 | 0.06 | 0 | 56422
| Vie. | 2019-11-15 | 0 | 919 |  | 3460 | 3100 | 1730 | 1550 | 794 | 721 |  | 10.81 | 12.48 | 12911.5 | 118 |  | 849 | 796 | 424.5 | 50.091 | 296 | 231 | 9.4 | 9.4 | 30 | 91.2406 | 58.9421 | 816 | 210 | 189 | 105 | 85.68 | 30 | 24 |  | 7.61 | 8.2 | 35 | 0.31 | 0.19 | 0.04 | 0 | 56422
| Sáb. | 2019-11-16 | 0 | 810 |  | 2430 | 2020 | 1215 | 1010 | 344 | 311 |  | 10.29 | 12.10 | 8413.3 | 23 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 90.0382 | 89.2442 | 818 | 246 | 213 | 123 | 100.614 | 37 | 24 |  | 8 | 8.6 | 33 | 0.31 | 0.19 | 0.06 | 0 | 56422
| Dom. | 2019-11-17 | 0 | 449 |  | 1280 | 330 | 640 | 165 | 253 | 317 |  | 6.4 | 12.48 | 1374.45 | 105 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 80.5273 | 88.5375 | 340 | 189 | 143 | 94.5 | 32.13 | 29 | 13 |  | 6.05 | 6.64 | 33 | 0.4 | 0.13 | 0.09 | 0.01 | 56422
| Lun. | 2019-11-18 | 0 | 832 |  | 3580 | 2920 | 1790 | 1460 | 597 | 571 |  | 8.53 | 12.79 | 12161.8 | 180 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 86.9178 | 94.8074 | 663 | 217 | 191 | 108.5 | 191 | 31 | 25 |  | 6.06 | 6.65 | 34 | 0.26 | 0.15 | 0.09 | 0 | 56422
| Mar. | 2019-11-19 | 0 | 835 |  | 2210 | 890 | 1105 | 445 | 680 | 633 |  | 10.67 | 11.79 | 3706.85 | 22 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 70.3371 | 96.7647 | 824 | 168 | 132 | 84 | 132 | 22 | 14 |  | 6.16 | 6.64 | 34 | 0.26 | 0.09 | 0.1 | 0.01 | 56422 |  |  |  |  | ,
| Mié. | 2019-11-20 | 0 | 1043 |  | 6830 | 2480 | 3415 | 1240 | 494 | 446 |  | 9.44 | 11.8 | 10329.2 | 439 |  | 1650 | 1545 | 825 | 362.175 | 458 | 380 | 6.15 | 11.44 | 35 | 61.8407 | 4.8583 |  | 107 | 111 | 53.5 | 111 | 12 | 14 |  | 6.53 | 8.16 | 34 | 0.37 | 0.19 | 0.06 | 0 | 56422
| Jue. | 2019-11-21 | 0 | 863 |  | 4920 | 1590 | 2460 | 795 | 681 | 644 |  | 8.93 | 11.43 | 6622.35 | 53 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 75.8491 | 97.21 |  | 195 | 192 | 97.5 | 192 | 19 | 16 |  | 7.67 | 8.36 | 30.06 | 0.36 | 0.2 | 0.09 | 0.01 | 56422
| Vie. | 2019-11-22 | 0 | 927 |  | 4230 | 1160 | 2115 | 580 | 576 | 528 |  | 9 | 11.3 | 4831.4 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 85.5172 | 94.9653 |  | 120 | 84 | 60 | 84 | 29 | 20 |  | 7.79 | 8.39 | 33 | 0.31 | 0.2 | 0.06 | 0.01 | 56422
| Sáb. | 2019-11-23 | 0 | 802 |  | 3190 | 2810 | 1595 | 1405 | 791 | 636 |  | 7.09 | 12.46 | 11703.65 | 330 |  | 1100 | 981 | 550 | 181.5 | 349 | 306 | 6.45 | 11.01 | 37 | 67.0819 | 49.4311 |  | 296 | 281 | 148 | 281 | 51 | 42 |  | 6.2 | 7.15 | 36 | 0.28 | 0.17 | 0.07 | 0.21 | 56422
| Dom. | 2019-11-24 | 0 | 402 |  | 2120 | 1630 | 1060 | 815 | 693 | 516 |  | 11.17 | 11.7 | 6788.95 | 410 |  | 1210 | 960 | 605 | 248.05 | 531 | 442 | 11.36 | 11.72 | 36 | 69.5644 | 23.3766 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 56422
| Lun. | 2019-11-25 | 0 | 706 |  | 4250 | 3190 | 2125 | 1595 | 891 | 786 |  | 10.85 | 12.58 | 13286.35 | 680 |  | 1120 | 991 | 560 | 380.8 | 515 | 426 | 10.15 | 11.65 | 33 | 76.1254 | 42.1998 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 56422
| Mar. | 2019-11-26 | 0 | 797 |  | 2610 | 2340 | 1305 | 1170 | 480 | 466 |  | 9.91 | 12.51 | 9746.1 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 83.4188 | 93.75 | 803 | 213 | 194 | 106.5 | 194 | 30 | 26 |  | 7.61 | 8.66 | 31 | 0.3 | 0.19 | 0.07 | 0 | 56422
| Mié. | 2019-11-27 | 0 | 949 |  | 3020 | 2840 | 1510 | 1420 | 527 | 489 |  | 11.20 | 12.43 | 11828.6 | 209 |  | 2390 | 2250 | 1195 | 249.755 | 500 | 430 | 6.05 | 6.41 | 28 | 62.2708 | -0.37951 | 767 | 308 | 286 | 154 | 286 | 29 | 20 |  | 7.15 | 7.9 | 31 | 0.31 | 0.2 | 0.06 | 0 | 56422
| Jue. | 2019-11-28 | 0 | 735 |  | 2880 | 2630 | 1440 | 1315 | 377 | 338 |  | 9.91 | 12.47 | 10953.95 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 79.7719 | 92.3077 | 772 | 289 | 266 | 144.5 | 266 | 29 | 20 |  | 7.8 | 8.5 | 31 | 0.27 | 0.19 | 0.06 | 0 | 56422
| Vie. | 2019-11-29 | 0 | 888 |  | 1830 | 410 | 915 | 205 | 319 | 305 |  | 11.26 | 12.49 | 1707.65 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 14.6341 | 91.5361 | 936 | 211 | 175 | 105.5 | 175 | 27 | 21 |  | 6.01 | 6.79 | 33 | 0.36 | 0.09 | 0 | 0.09 | 61186
| Sáb. | 2019-11-30 | 0 | 774 |  | 3980 | 3200 | 1990 | 1600 | 438 | 391 |  | 8.94 | 12.18 | 13328 | 52 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 88.3125 | 93.1507 | 292 | 254 | 187 | 127 | 187 | 30 | 22 |  | 5.93 | 6.76 | 33 | 0.5 | 0.2 | 0.08 | 0 | 61186
| Dom. | 2019-12-01 | 0 | 420 |  | 2750 | 2790 | 1375 | 1395 | 664 | 619 |  | 8.29 | 12.54 | 11620.35 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 78.2079 | 93.5241 | 787 | 332 | 304 | 166 | 304 | 43 | 37 |  | 6.08 | 6.59 | 38 | 0.29 | 0.16 | 0.09 | 0.01 | 61186
| Lun. | 2019-12-02 | 0 | 294 |  | 2620 | 1010 | 1310 | 505 | 621 | 575 |  | 9.7 | 10.95 | 4206.65 | 9 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 71.0891 | 97.2625 | 1028 | 198 | 146 | 99 | 146 | 17 | 9 |  | 6.09 | 8.97 | 38 | 0.31 | 0.24 | 0.13 | 0 | 61186
| Mar. | 2019-12-03 | 0 | 1865 |  | 3900 | 2660 | 1950 | 1330 | 290 | 258 |  | 9.85 | 12.4 | 11078.9 | 20 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 90.9774 | 89.3103 | 872 | 149 | 120 | 74.5 | 120 | 31 | 20 |  | 5.91 | 8.25 | 31 | 0.36 | 0.2 | 0.07 | 0 | 61186
| Mié. | 2019-12-04 | 0 | 833 |  | 3260 | 990 | 1630 | 495 | 464 | 400 |  | 10.01 | 12.66 | 4123.35 | 184 |  | 410 | 220 | 205 | 37.72 | 180 | 131 | 5.87 | 12.28 | 35.4 | 61.0667 | 55.3879 | 675 | 324 | 155 | 162 | 155 | 27 | 17 |  | 7.1 | 7.9 | 28 | 0.31 | 0.2 | 0.06 | 0 | 61186
| Jue. | 2019-12-05 | 0 | 922 |  | 2250 | 1960 | 1125 | 980 | 491 | 378 |  | 8.18 | 12.37 | 8163.4 | 57 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 67.8571 | 91.446 | 896 | 391 | 315 | 195.5 | 315 | 42 | 33 |  | 5.99 | 6.69 | 38 | 0.27 | 0.19 | 0.07 | 0 | 68121
| Vie. | 2019-12-06 | 0 | 764 |  | 2950 | 2150 | 1475 | 1075 | 539 | 476 |  | 9.7 | 11.7 | 8954.75 | 39 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 83.6279 | 95.5473 | 745 | 225 | 176 | 112.5 | 176 | 24 | 16 |  | 6.08 | 6.42 | 33 | 0.28 | 0.16 | 0.11 | 0.01 | 68121
| Sáb. | 2019-12-07 | 0 | 593 |  | 2190 | 1350 | 1095 | 675 | 530 | 426 |  | 10.81 | 12.77 | 5622.75 | 35 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 74.963 | 96.0377 | 582 | 240 | 169 | 120 | 169 | 21 | 13 |  | 6.07 | 6.55 | 33 | 0.29 | 0.19 | 0.09 | 0 | 68121
| Dom. | 2019-12-08 | 0 | 481 |  | 1610 | 1150 | 805 | 575 | 341 | 289 |  | 8.92 | 12.51 | 4789.75 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 70.2609 | 95.6012 | 505 | 196 | 171 | 98 | 171 | 15 | 10 |  | 7.16 | 7.91 | 31 | 0.29 | 0.19 | 0.04 | 0 | 68121
| Lun. | 2019-12-09 | 0 | 761 | 16500 | 5250 | 4940 | 2625 | 2470 | 669 | 625 |  | 11.20 | 12.41 | 20575.1 | 9 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 92.3887 | 94.7683 | 777 | 223 | 188 | 111.5 | 188 | 35 | 29 |  | 7 | 8.2 | 31 | 0.36 | 0.2 | 0.06 | 0 | 68121 | [6 empty] | 20:30 hrs derrame leche cruda
| Mar. | 2019-12-10 | 0 | 914 |  | 2750 | 2480 | 1375 | 1240 | 463 | 431 |  | 9.11 | 12.49 | 10329.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 78.9516 | 95.8963 | 940 | 286 | 261 | 143 | 261 | 19 | 14 |  | 6.83 | 7.96 | 29 | 0.3 | 0.19 | 0.06 | 0 | 68121
| Mié. | 2019-12-11 | 0 | 969 |  | 2940 | 1140 | 1470 | 570 | 497 | 461 |  | 10.53 | 12.91 | 4748.1 | 136 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 62.6316 | 90.3421 | 867 | 435 | 213 | 217.5 | 213 | 48 | 37 |  | 6.06 | 6.76 | 34 | 0.36 | 0.16 | 0.09 | 0.01 | 68121
| Jue. | 2019-12-12 | 0 | 816 |  | 4070 | 1370 | 2035 | 685 | 324 | 313 |  | 5.38 | 12.59 | 5706.05 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 81.6058 | 94.7531 | 841 | 147 | 126 | 73.5 | 126 | 17 | 13 |  | 6.07 | 6.6 | 33 | 0.29 | 0.15 | 0.16 | 0 | 68121
| Vie. | 2019-12-13 | 0 | 794 |  | 4510 | 1970 | 2255 | 985 | 715 | 660 |  | 6.6 | 12.39 | 8205.05 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 93.8071 | 95.9441 | 831 | 63 | 61 | 31.5 | 61 | 29 | 24 |  | 6.12 | 6.9 | 36 | 0.29 | 0.1 | 0.14 | 0.01 | 68121
| Sáb. | 2019-12-14 | 0 | 636 |  | 2400 | 1300 | 1200 | 650 | 182 | 162 |  | 8.77 | 11.2 | 5414.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 91.8462 | 87.9121 | 665 | 88 | 53 | 44 | 53 | 22 | 14 |  | 6.35 | 8.95 | 36 | 0.3 | 0.09 | 0.06 | 0.01 | 69651
| Dom. | 2019-12-15 | 0 | 378 |  | 1770 | 710 | 885 | 355 | 241 | 209 |  | 9.65 | 12.06 | 2957.15 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 46.7606 | 95.8506 | 387 | 267 | 189 | 133.5 | 189 | 10 | 9 |  | 5.71 | 7.86 | 20.04 | 0.3 | 0.2 | 0.06 | 0 | 69651
| Lun. | 2019-12-16 | 0 | 735 |  | 6600 | 4080 | 3300 | 2040 | 1100 | 1067 |  | 10.44 | 11.96 | 16993.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 80.049 | 93.2727 | 758 | 430 | 407 | 215 | 407 | 74 | 56 |  | 5.71 | 8.1 | 24 | 0.36 | 0.2 | 0.07 | 0 | 69651
| Mar. | 2019-12-17 | 0 | 780 |  | 3680 | 2960 | 1840 | 1480 | 539 | 491 |  | 9.45 | 12.49 | 12328.4 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 79.3243 | 94.2486 | 812 | 391 | 306 | 195.5 | 306 | 31 | 26 |  | 6 | 7.18 | 34 | 0.27 | 0.16 | 0.1 | 0 | 69651
| Mié. | 2019-12-18 | 0 | 871 |  | 5690 | 4460 | 2845 | 2230 | 575 | 506 |  | 8.75 | 12.32 | 18575.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 88.296 | 96 | 893 | 324 | 261 | 162 | 261 | 23 | 15 |  | 6.1 | 6.66 | 34 | 0.32 | 0.06 | 0.11 | 0 | 69651
| Jue. | 2019-12-19 | 0 | 975 |  | 6530 | 4810 | 3265 | 2405 | 1100 | 1063 |  | 9.53 | 12.81 | 20033.65 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 88.1081 | 97.1818 | 991 | 351 | 286 | 175.5 | 286 | 31 | 24 |  | 6 | 6.42 | 35 | 0.32 | 0.09 | 0.08 | 0 | 69651
| Vie. | 2019-12-20 | 0 | 877 |  | 2700 | 2430 | 1350 | 1215 | 461 | 426 |  | 6.36 | 12.81 | 10120.95 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 72.7572 | 93.4924 | 902 | 390 | 331 | 195 | 331 | 30 | 24 |  | 6.22 | 8.08 | 31 | 0.34 | 0.07 | 0.09 | 0 | 69651
| Sáb. | 2019-12-21 | 0 | 638 |  | 2890 | 2430 | 1445 | 1215 | 530 | 496 |  | 10.60 | 12.55 | 10120.95 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 87.6543 | 95.4717 | 680 | 176 | 150 | 88 | 150 | 24 | 18 |  | 6.37 | 7.8 | 34 | 0.31 | 0.2 | 0.03 | 0 | 69651
| Dom. | 2019-12-22 | 0 | 447 |  | 2100 | 1870 | 1050 | 935 | 419 | 373 |  | 9.80 | 11.54 | 7788.55 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 84.2781 | 92.8401 | 442 | 161 | 147 | 80.5 | 147 | 30 | 25 |  | 6.18 | 7.86 | 20 | 0.3 | 0.22 | 0.06 | 0 | 69651
| Lun. | 2019-12-23 | 0 | 921 |  | 2240 | 1430 | 1120 | 715 | 454 | 431 |  | 7.69 | 12.23 | 5955.95 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 73.986 | 89.8678 | 958 | 194 | 186 | 97 | 186 | 46 | 40 |  | 6.16 | 7.8 | 39 | 0.3 | 0.15 | 0.17 | 0 | 69651
| Mar. | 2019-12-24 | 0 | 1067 |  | 2770 | 1410 | 1385 | 705 | 431 | 419 |  | 2.18 | 12.34 | 5872.65 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 89.2199 | 93.9675 | 1105 | 84 | 76 | 42 | 76 | 26 | 20 |  | 6.09 | 7.63 | 36 | 0.3 | 0.14 | 0.25 | 0 | 69651
| Mié. | 2019-12-25 | 0 | 500 |  | 1390 | 1210 | 695 | 605 | 197 | 172 |  | 9.23 | 11.87 | 5039.65 | 111 |  | 341 | 119 | 170.5 | 18.9255 | 116 | 79 | 3.13 | 3.53 | 33 | 80.0123 | 24.3655 | 411 | 117 | 102 | 58.5 | 102 | 33 | 27 |  | 6.17 | 7.74 | 32 | 0.34 | 0.2 | 0.18 | 0.03 | 69972
| Jue. | 2019-12-26 | 0 | 863 |  | 3940 | 1630 | 1970 | 815 | 473 | 445 |  | 8.12 | 11.82 | 6788.95 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 47.362 | 89.6406 |  | 500 | 429 | 250 | 429 | 49 | 37 |  | 6.35 | 8.12 | 31.4 | 0.26 | 0.16 | 0.07 | 0 | 69972
| Vie. | 2019-12-27 | 0 | 1010 |  | 5750 | 2260 | 2875 | 1130 | 675 | 626 |  | 10.07 | 11.25 | 9412.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 76.4602 | 94.2222 |  | 345 | 266 | 172.5 | 266 | 39 | 32 |  | 6.26 | 7.96 | 34.6 | 0.29 | 0.02 | 0.06 | 0 | 69972
| Sáb. | 2019-12-28 | 0 | 789 |  | 3610 | 480 | 1805 | 240 | 388 | 349 |  | 9.73 | 10.61 | 1999.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | -74.5833 | 84.7938 |  | 445 | 419 | 222.5 | 419 | 59 | 47 |  | 6.15 | 7.81 | 33.6 | 0.32 | 0.19 | 0.04 | 0 | 69972
| Dom. | 2019-12-29 | 0 | 455 |  | 1220 | 530 | 610 | 265 | 252 | 213 |  | 252 | 12.39 | 2207.45 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 45.283 | 72.2222 |  | 226 | 145 | 113 | 145 | 70 | 55 |  | 7.32 | 7.81 | 26 | 0.29 | 0.04 | 0.13 | 0.01 | 74694
| Lun. | 2019-12-30 | 0 | 833 |  | 12600 | 4960 | 6300 | 2480 | 1100 | 1067 |  | 665 | 11.97 | 20658.4 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 91.371 | 95.8182 |  | 249 | 214 | 124.5 | 214 | 46 | 34 |  | 6.89 | 8.34 | 26 | 0.29 | 0.04 | 0.14 | 0.01 | 74694
| Mar. | 2019-12-31 | 0 | 829 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 65 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 798 |  |  | 0 | 0
| Mié. | 2020-01-01 | 0 | 358 |  | 5120 | 4900 | 2560 | 2450 | 631 | 609 |  | 9.77 | 12.04 | 20408.5 | 36 |  | 1640 | 1310 | 820 | 29.52 | 350 | 341 | 6.06 | 6.1 | 28 | 90.8767 | 39.1442 | 321 | 203 | 194 | 101.5 | 194 | 34 | 30 |  | 6.77 | 7.42 | 26 | 0.26 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 74694
| Jue. | 2020-01-02 | 0 | 846 |  | 2380 | 2010 | 1190 | 1005 | 461 | 437 |  | 9.86 | 12.11 | 8371.65 | 74 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 80.4975 | 94.1432 | 824 | 235 | 196 | 117.5 | 196 | 27 | 22 |  | 6.81 | 7.86 | 29 | 0.06 | 0.2 | 0.07 | 0 | 74694
| Vie. | 2020-01-03 | 0 | 861 |  | 3330 | 2980 | 1665 | 1490 | 587 | 561 |  | 6.93 | 12.40 | 12411.7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 75.4362 | 91.3118 | 900 | 395 | 366 | 197.5 | 366 | 51 | 45 |  | 6.39 | 8.1 | 33 | 0.3 | 0.2 | 0.04 | 0 | 74694
| Sáb. | 2020-01-04 | 0 | 712 |  | 3780 | 1880 | 1890 | 940 | 451 | 419 |  | 10.22 | 12.06 | 7830.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 80.8511 | 91.3525 | 751 | 271 | 180 | 135.5 | 180 | 39 | 32 |  | 6.1 | 7.7 | 37 | 0.28 | 0.04 | 0.2 | 0 | 94615
| Dom. | 2020-01-05 | 0 | 427 |  | 1950 | 1420 | 975 | 710 | 552 | 507 |  | 10.24 | 12.37 | 5914.3 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 91.4085 | 94.2029 | 446 | 83 | 61 | 41.5 | 61 | 32 | 28 |  | 6.02 | 6.8 | 31 | 0.27 | 0.09 | 0.16 | 0 | 94615
| Lun. | 2020-01-06 | 0 | 811 |  | 1760 | 1580 | 880 | 790 | 305 | 280 |  | 12.01 | 6.71 | 6580.7 | 54 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 80.7595 | 92.1311 | 806 | 196 | 152 | 98 | 152 | 24 | 17 |  | 6.05 | 7.51 | 34 | 0.37 | 0.06 | 0.14 | 0.01 | 94615
| Mar. | 2020-01-07 | 0 | 809 |  | 11350 | 3640 | 5675 | 1820 | 1100 | 1067 |  | 9.76 | 11.14 | 15160.6 | 18 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 97.5275 | 96.6364 | 837 | 100 | 45 | 50 | 45 | 37 | 31 |  | 6.96 | 7.92 | 33.6 | 0.29 | 0.2 | 0.09 | 0
| Mié. | 2020-01-08 | 0 | 828 |  | 3870 | 2700 | 1935 | 1350 | 383 | 340 |  | 9.72 | 11.1 | 11245.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 80.7407 | 91.6449 | 886 | 390 | 260 | 195 | 260 | 32 | 27 |  | 6.39 | 7.96 | 35.6 | 0.26 | 0.2 | 0.02 | 0
| Jue. | 2020-01-09 | 0 | 728 |  | 3690 | 1770 | 1845 | 885 | 705 | 670 |  | 8.3 | 11.71 | 7372.05 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 46.5537 | 94.1844 | 767 | 524 | 473 | 262 | 473 | 41 | 33 |  | 6.9 | 7.86 | 31.4 | 0.3 | 0.2 | 0.06 | 0
| Vie. | 2020-01-10 | 0 | 774 |  | 2180 | 1630 | 1090 | 815 | 630 | 510 |  | 7.03 | 12.44 | 6788.95 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 61.3497 | 91.9048 | 822 | 396 | 315 | 198 | 315 | 51 | 34 |  | 6.26 | 8.54 | 33 | 0.26 | 0.12 | 0.11 | 0 | 94733
| Sáb. | 2020-01-11 | 0 | 570 |  | 1936 | 1320 | 968 | 660 | 436 | 331 |  | 6.88 | 11.99 | 5497.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 81.2121 | 93.3486 | 611 | 181 | 124 | 90.5 | 124 | 29 | 20 |  | 6.16 | 7.73 | 33 | 0.31 | 0.06 | 0.21 | 0.01 | 94733
| Dom. | 2020-01-12 | 0 | 637 |  | 3250 | 2420 | 1625 | 1210 | 425 | 376 |  | 2.94 | 12.3 | 10079.3 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 84.6281 | 94.8235 | 682 | 215 | 186 | 107.5 | 186 | 22 | 15 |  | 5.72 | 8.11 | 31 | 0.26 | 0.11 | 0.19 | 0.01 | 94733
| Lun. | 2020-01-13 | 0 | 952 |  | 2310 | 2040 | 1155 | 1020 | 506 | 481 |  | 10.18 | 12.33 | 8496.6 | 56 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 81.7647 | 92.8854 | 971 | 213 | 186 | 106.5 | 186 | 36 | 31 |  | 6.99 | 8.1 | 29 | 0.29 | 0.2 | 0.09 | 0 | 94733
| Mar. | 2020-01-14 | 0 | 1107 |  | 3600 | 3230 | 1800 | 1615 | 598 | 575 |  | 8.20 | 12.36 | 13452.95 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 86.9969 | 93.6455 | 1201 | 238 | 210 | 119 | 210 | 38 | 31 |  | 6.15 | 7.81 | 35 | 0.32 | 0.2 | 0.06 | 0 | 94733
| Mié. | 2020-01-15 | 0 | 782 |  | 2930 | 2710 | 1465 | 1355 | 530 | 506 |  | 9.67 | 12.25 | 11287.15 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 85.7565 | 93.3962 | 839 | 210 | 193 | 105 | 193 | 35 | 30 |  | 7.1 | 8.13 | 30 | 0.3 | 0.19 | 0.08 | 0 | 94733
| Jue. | 2020-01-16 | 0 | 786 |  | 4030 | 2480 | 2015 | 1240 | 711 | 641 |  | 9.5 | 12.3 | 10329.2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 61.2903 | 90.436 | 838 | 540 | 480 | 270 | 480 | 68 | 42 |  | 6.9 | 8.6 | 29 | 0.31 | 0.15 | 0.2 | 0.01 | 94733
| Vie. | 2020-01-17 | 0 | 794 |  | 2550 | 1860 | 1275 | 930 | 595 | 537 |  | 9.35 | 11.81 | 7746.9 | 57 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 69.3548 | 89.4118 | 772 | 452 | 285 | 226 | 285 | 63 | 35 |  | 6.72 | 7.91 | 29 | 0.28 | 0.05 | 0.22 | 0.01 | 94735
| Sáb. | 2020-01-18 | 0 | 859 |  | 2860 | 1800 | 1430 | 900 | 658 | 575 |  | 9.41 | 10.91 | 7497 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 74.7778 | 87.0821 | 940 | 298 | 227 | 149 | 227 | 85 | 50 |  | 6.9 | 8.31 | 29 | 0.29 | 0.1 | 0.2 | 0.01 | 94735
| Dom. | 2020-01-19 | 0 | 481 |  | 13400 | 3310 | 6700 | 1655 | 1047 | 968 |  | 5.98 | 11.28 | 13786.15 | 154 |  | 1650 | 1600 | 825 | 127.05 | 177 | 146 | 5.66 | 6.7 | 35 | 54.4381 | 74.5941 | 363 | 1253 | 627 | 626.5 | 627 | 89 | 65 |  | 6.87 | 7.69 | 26 | 0.26 | 0.2 | 0.1 | 0
| Lun. | 2020-01-20 | 0 | 731 |  | 4840 | 2090 | 2420 | 1045 | 530 | 452 |  | 9.49 | 11.86 | 8704.85 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 84.8804 | 87.9245 | 783 | 182 | 158 | 91 | 158 | 64 | 55 |  | 6.96 | 7.6 | 31.2 | 0.26 | 0.2 | 0.06 | 0
| Mar. | 2020-01-21 | 0 | 840 |  | 5450 | 3290 | 2725 | 1645 | 749 | 694 |  | 5.36 | 11.39 | 13702.85 | 9 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 93.3739 | 89.7196 | 886 | 123 | 109 | 61.5 | 109 | 77 | 59 |  | 6.96 | 7.81 | 32.1 | 0.39 | 0.2 | 0.07 | 0
| Mié. | 2020-01-22 | 0 | 777 |  | 3320 | 2190 | 1660 | 1095 | 536 | 451 |  | 7.62 | 12.34 | 9121.35 | 53 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 83.4703 | 93.8433 | 787 | 296 | 181 | 148 | 181 | 33 | 24 |  | 6.02 | 6.66 | 36 | 0.32 | 0.16 | 0.08 | 0 | 10420
| Jue. | 2020-01-23 | 0 | 791 |  | 2420 | 1620 | 1210 | 810 | 451 | 372 |  | 9.62 | 11.91 | 6747.3 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 86.2963 | 94.235 | 849 | 143 | 111 | 71.5 | 111 | 26 | 19 |  | 6.12 | 6.58 | 34 | 0.31 | 0.09 | 0.08 | 0 | 10420
| Vie. | 2020-01-24 | 0 | 859 |  | 3180 | 2340 | 1590 | 1170 | 591 | 466 |  | 9.17 | 11.81 | 9746.1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 89.4872 | 94.4162 | 889 | 159 | 123 | 79.5 | 123 | 33 | 21 |  | 6.12 | 6.52 | 36 | 0.26 | 0.14 | 0.09 | 0 | 10420
| Sáb. | 2020-01-25 | 0 | 690 |  | 2100 | 1680 | 1050 | 840 | 636 | 604 |  | 9.46 | 12 | 6997.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 77.5 | 96.6981 | 797 | 211 | 189 | 105.5 | 189 | 21 | 16 |  | 6.87 | 8.31 | 30 | 0.36 | 0.16 | 0.17 | 0.001 | 10420
| Dom. | 2020-01-26 | 0 | 318 |  | 2560 | 1890 | 1280 | 945 | 461 | 386 |  | 7.86 | 12.11 | 7871.85 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 77.672 | 93.2755 | 349 | 241 | 211 | 120.5 | 211 | 31 | 24 |  | 6.53 | 8.13 | 31 | 0.36 | 0.17 | 0.12 | 0.03 | 10420
| Lun. | 2020-01-27 | 0 | 733 |  | 2980 | 2470 | 1490 | 1235 | 786 | 741 |  | 10.19 | 11.99 | 10287.55 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 80.6478 | 95.4198 | 790 | 261 | 239 | 130.5 | 239 | 36 | 31 |  | 6.7 | 8.15 | 31 | 0.37 | 0.15 | 0.13 | 0.03 | 10420
| Mar. | 2020-01-28 | 0 | 856 |  | 6000 | 2150 | 3000 | 1075 | 1014 | 943 |  | 9.78 | 12.69 | 8954.75 | 81 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 93.8605 | 97.929 | 865 | 78 | 66 | 39 | 66 | 21 | 14 |  | 6.09 | 6.91 | 35 | 0.36 | 0.16 | 0.11 | 0 | 10502
| Mié. | 2020-01-29 | 0 | 799 |  | 4170 | 2840 | 2085 | 1420 | 715 | 664 |  | 8.21 | 11.77 | 11828.6 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 93.3099 | 97.3427 | 863 | 131 | 95 | 65.5 | 95 | 19 | 14 |  | 6.08 | 6.79 | 32 | 0.31 | 0.16 | 0.09 | 0 | 10502
| Jue. | 2020-01-30 | 0 | 870 |  | 1730 | 890 | 865 | 445 | 309 | 250 |  | 7.81 | 12.34 | 3706.85 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 75.9551 | 94.822 | 955 | 125 | 107 | 62.5 | 107 | 16 | 10 |  | 6.02 | 6.54 | 35 | 0.32 | 0.16 | 0.15 | 0 | 10502
| Vie. | 2020-01-31 | 0 | 766 |  | 1120 | 630 | 560 | 315 | 308 | 268 |  | 9.87 | 11.47 | 2623.95 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 89.5238 | 83.7662 | 827 | 45 | 33 | 22.5 | 33 | 50 | 34 |  | 6.59 | 8.38 | 37 | 0.4 | 0.08 | 0.19 | 0.01 | 10502
| Sáb. | 2020-02-01 | 0 | 707 |  | 3230 | 1860 | 1615 | 930 | 840 | 780 |  | 10 | 11.67 | 7746.9 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 79.6774 | 89.0476 | 789 | 260 | 189 | 130 | 189 | 92 | 74 |  | 7.15 | 8.42 | 31 | 0.31 | 0.13 | 0.26 | 0.06 | 111454
| Dom. | 2020-02-02 | 0 | 293 |  | 1820 | 1360 | 910 | 680 | 239 | 217 |  | 6.32 | 10.86 | 5664.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 95.8824 | 86.6109 | 319 | 36 | 28 | 18 | 28 | 32 | 28 |  | 7.15 | 7.79 | 27 | 0.31 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 111455
| Lun. | 2020-02-03 | 0 | 874 |  | 2690 | 1860 | 1345 | 930 | 526 | 451 |  | 9.57 | 12.59 | 7746.9 | 72 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 63.871 | 90.6844 | 864 | 391 | 336 | 195.5 | 336 | 49 | 36 |  | 6.52 | 7.92 | 33 | 0.31 | 0.04 | 0.06 | 0 | 111455
| Mar. | 2020-02-04 | 0 | 796 |  | 4420 | 3710 | 2210 | 1855 | 561 | 439 |  | 9.53 | 12.73 | 15452.15 | 8 |  | 854 | 655 | 427 | 3.416 | 236 | 198 | 5.7 | 5.7 | 32 | 93.239 | 55.0802 | 844 | 176 | 122 | 88 | 122 | 16 | 10 |  | 6.02 | 6.42 | 33 | 0.35 | 0.16 | 0.09 | 0 | 111455
| Mié. | 2020-02-05 | 0 | 800 |  | 3590 | 2860 | 1795 | 1430 | 639 | 551 |  | 10.03 | 12.41 | 11911.9 | 143 |  | 931 | 829 | 465.5 | 66.5665 | 359 | 261 | 6.79 | 11.27 | 32 | 88.6317 | 41.6275 | 708 | 145 | 96 | 72.5 | 96 | 14 | 6 |  | 6.1 | 7.15 | 33 | 0.27 | 0.15 | 0.13 | 0 | 111455
| Jue. | 2020-02-06 | 0 | 669 |  | 3640 | 3130 | 1820 | 1565 | 573 | 526 |  | 10.96 | 43933 | 13036.45 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 93.6741 | 94.5899 | 718 | 121 | 99 | 60.5 | 99 | 31 | 27 |  | 6.6 | 7.99 | 30 | 0.34 | 0.16 | 0.26 | 0.02 | 111455
| Vie. | 2020-02-07 | 0 | 776 |  | 3240 | 2890 | 1620 | 1445 | 565 | 511 |  | 8.73 | 11.98 | 12036.85 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 92.1799 | 93.9823 | 831 | 159 | 113 | 79.5 | 113 | 34 | 30 |  | 6.83 | 7.86 | 33 | 0.39 | 0.14 | 0.26 | 0.09 | 111455
| Sáb. | 2020-02-08 | 0 | 526 |  | 2310 | 2020 | 1155 | 1010 | 510 | 491 |  | 9.30 | 11.72 | 8413.3 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 80.9901 | 92.7451 | 558 | 201 | 192 | 100.5 | 192 | 37 | 34 |  | 6.9 | 7.81 | 30 | 0.39 | 0.25 | 0.3 | 0.1 | 111455
| Dom. | 2020-02-09 | 0 | 454 |  | 3560 | 1690 | 1780 | 845 | 607 | 572 |  | 10.64 | 12.51 | 7038.85 | 158 |  | 721 | 605 | 360.5 | 56.959 | 138 | 119 | 7.5 | 7.5 | 29 | 75.1528 | 71.9934 | 323 | 178 | 153 | 89 | 153 | 32 | 28 |  | 6.17 | 6.53 | 36 | 0.39 | 0.21 | 0.09 | 0.01 | 113519
| Lun. | 2020-02-10 | 0 | 574 |  | 2940 | 2470 | 1470 | 1235 | 436 | 379 |  | 10.64 | 11.7 | 10287.55 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 87.2874 | 93.3486 | 614 | 244 | 157 | 122 | 157 | 29 | 21 |  | 6.06 | 6.34 | 39 | 0.29 | 0.13 | 0.08 | 0 | 113519
| Mar. | 2020-02-11 | 0 | 847 |  | 2280 | 1800 | 1140 | 900 | 612 | 580 |  | 6.47 | 11.71 | 7497 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 75.7778 | 97.2222 | 916 | 230 | 218 | 115 | 218 | 17 | 13 |  | 5.92 | 6.91 | 37 | 0.35 | 0.09 | 0.11 | 0 | 113519
| Mié. | 2020-02-12 | 0 | 969 |  | 2170 | 1740 | 1085 | 870 | 627 | 574 |  | 9.66 | 10.96 | 7247.1 | 342 |  | 900 | 830 | 450 | 153.9 | 90 | 81 | 6.01 | 10.52 | 34 | 76.7931 | 77.193 | 692 | 72 | 48 | 36 | 48 | 53 | 42 |  | 6.9 | 8.5 | 35 | 0.57 | 0.2 | 0.13 | 0.01 | 113834
| Jue. | 2020-02-13 | 0 | 815 |  | 2840 | 2320 | 1420 | 1160 | 573 | 521 |  | 9.56 | 11.73 | 9662.8 | 893 |  | 126 | 21 | 63 | 56.259 | 70 | 53 | 6 | 10.49 | 33 | 95.1501 | 87.7836 | 0 |  |  | 0 | 0
| Vie. | 2020-02-14 | 0 | 732 |  | 2280 | 2080 | 1140 | 1040 | 329 | 291 |  | 7.66 | 10.36 | 8663.2 | 799 |  | 132 | 121 | 66 | 52.734 | 26 | 15 | 6.14 | 6.69 | 34 | 94.9294 | 92.0973 | 0 |  |  | 0 | 0
| Sáb. | 2020-02-15 | 0 | 494 |  | 1890 | 1250 | 945 | 625 | 359 | 268 |  | 8.57 | 8.25 | 5206.25 | 543 |  | 102 | 81 | 51 | 27.693 | 16 | 10 | 6.1 | 8.25 | 30 | 95.5691 | 95.5432 | 0 |  |  | 0 | 0
| Dom. | 2020-02-16 | 0 | 321 |  | 3590 | 2420 | 1795 | 1210 | 425 | 376 |  | 9.70 | 11.65 | 10079.3 | 355 |  | 93 | 76 | 46.5 | 16.5075 | 13 | 7 | 6.1 | 6.23 | 34 | 98.6357 | 96.9412 | 0 |  |  | 0 | 0
| Lun. | 2020-02-17 | 0 | 1035 |  | 2870 | 1990 | 1435 | 995 | 539 | 486 |  | 9.31 | 11.91 | 8288.35 | 1163 |  | 133 | 101 | 66.5 | 77.3395 | 23 | 17 | 6.07 | 6.47 | 35 | 92.2272 | 95.7328 | 0 |  |  | 0 | 0
| Mar. | 2020-02-18 | 0 | 950 |  | 1180 | 1020 | 590 | 510 | 537 | 506 |  | 9.35 | 12.59 | 4248.3 | 1012 |  | 271 | 257 | 135.5 | 137.126 | 108 | 93 | 5.94 | 6.39 | 35 | 73.1125 | 79.8883 | 0 |  |  | 0 | 0
| Mié. | 2020-02-19 | 0 | 841 |  | 5650 | 5530 | 2825 | 2765 | 1008 | 979 |  | 9.31 | 11.90 | 23032.45 | 906 |  | 808 | 794 | 404 | 366.024 | 57 | 51 | 5.94 | 7.11 | 38 | 86.7622 | 94.3452 | 0 |  |  | 0 | 0
| Jue. | 2020-02-20 | 0 | 639 |  | 3140 | 2930 | 1570 | 1465 | 510 | 493 |  | 10.13 | 11.82 | 12203.45 | 687 |  | 510 | 483 | 255 | 175.185 | 47 | 43 | 6.18 | 6.85 | 31 | 88.042 | 90.7843 | 0 |  |  | 0 | 0
| Vie. | 2020-02-21 | 0 | 818 |  | 2500 | 2140 | 1250 | 1070 | 459 | 432 |  | 10.11 | 12.19 | 8913.1 | 729 |  | 405 | 383 | 202.5 | 147.6225 | 29 | 17 | 6.12 | 6.63 | 34 | 59.0072 | 89.9782 | 191 | 314 | 291 | 157 | 291 | 17 | 11 |  | 6.18 | 6.31 | 30 | 0.39 | 0.2 | 0.08 | 0.07 | 113834
| Sáb. | 2020-02-22 | 0 | 649 |  | 3410 | 2230 | 1705 | 1115 | 488 | 447 |  | 9.91 | 11.97 | 9287.95 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 79.5516 | 96.5164 | 686 | 236 | 228 | 118 | 228 | 17 | 9 |  | 6.01 | 6.29 | 33 | 0.27 | 0.1 | 0.09 | 0 | 113834
| Dom. | 2020-02-23 | 0 | 277 |  | 4900 | 4670 | 2450 | 2335 | 538 | 492 |  | 9.38 | 12.91 | 19450.55 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 90.621 | 97.5836 | 301 | 237 | 219 | 118.5 | 219 | 13 | 10 |  | 6.1 | 6.32 | 31 | 0.32 | 0.17 | 0.13 | 0.01 | 113834
| Lun. | 2020-02-24 | 0 | 727 |  | 4270 | 1870 | 2135 | 935 | 409 | 351 |  | 7.99 | 10.9 | 7788.55 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 55.0802 | 88.9976 | 787 | 465 | 420 | 232.5 | 420 | 45 | 33 |  | 6.8 | 7.95 | 34 | 0.27 | 0.08 | 0.09 | 0.02
| Mar. | 2020-02-25 | 0 | 767 |  | 5830 | 3310 | 2915 | 1655 | 665 | 580 |  | 9.65 | 11.76 | 13786.15 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 72.2054 | 93.5338 | 841 | 509 | 460 | 254.5 | 460 | 43 | 38 |  | 6.36 | 6.25 | 30.7 | 0.28 | 0.16 | 0.25 | 0
| Mié. | 2020-02-26 | 0 | 674 |  | 7600 | 4510 | 3800 | 2255 | 630 | 546 |  | 7.53 | 11.58 | 18784.15 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 85.0111 | 92.0635 | 729 | 350 | 338 | 175 | 338 | 50 | 42 |  | 6.67 | 7.44 | 30.4 | 0.3 | 0.11 | 0.26 | 0.01
| Jue. | 2020-02-27 | 0 | 809 |  | 3860 | 2980 | 1930 | 1490 | 606 | 515 |  | 10.28 | 11.94 | 12411.7 | 45 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 80.8054 | 92.9043 | 834 | 315 | 286 | 157.5 | 286 | 43 | 28 |  | 6.1 | 6.64 | 33 | 0.31 | 0.09 | 0.13 | 0 | 11834
| Vie. | 2020-02-28 | 0 | 672 |  | 5350 | 4630 | 2675 | 2315 | 639 | 551 |  | 4.85 | 11.95 | 19283.95 | 52 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 88.7257 | 95.1487 | 672 | 380 | 261 | 190 | 261 | 31 | 19 |  | 6.11 | 6.42 | 37 | 0.31 | 0.15 | 0.08 | 0.01 | 11834
| Sáb. | 2020-02-29 | 0 | 669 |  | 3190 | 2340 | 1595 | 1170 | 495 | 336 |  | 7.51 | 11.70 | 9746.1 | 374 |  | 231 | 181 | 115.5 | 43.197 | 19 | 15 | 6 | 6.68 | 40 | 85.1114 | 91.7172 | 338 | 186 | 131 | 93 | 131 | 22 | 16 |  | 6.03 | 6.42 | 40 | * | 0.16 | 0.15 | 0.01 | 11834
| Dom. | 2020-03-01 | 0 | 362 |  | 2200 | 1200 | 1100 | 600 | 78 | 62 |  | 9.06 | 11.5 | 4998 | 367 |  | 29 | 239 | 14.5 | 5.3215 | 87 | 65 | 6.21 | 6.78 | 34 | 99.1131 | -11.5385 | 0 |  |  | 0 | 0
| Lun. | 2020-03-02 | 0 | 829 |  | 2130 | 2290 | 1065 | 1145 | 306 | 255 |  | 7.4 | 11.75 | 9537.85 | 887 |  | 230 | 153 | 115 | 102.005 | 178 | 141 | 6.37 | 6.96 | 36 | 91.0913 | 41.8301 | 0 |  |  | 0 | 0
| Mar. | 2020-03-03 | 0 | 937 |  | 2150 | 1820 | 1075 | 910 | 526 | 429 |  | 9.16 | 11.83 | 7580.3 | 1043 |  | 656 | 537 | 328 | 342.104 | 178 | 135 | 5.95 | 7.18 | 32 | 62.4062 | 66.1597 | 0 |  |  | 0 | 0
| Mié. | 2020-03-04 | 0 | 1034 |  | 10070 | 2710 | 5035 | 1355 | 1100 | 1067 |  | 10.28 | 12.85 | 11287.15 | 1115 |  | 1528 | 557 | 764 | 851.86 | 834 | 630 | 6.09 | 11.35 | 36 | 37.1321 | 24.1818 | 0 |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 113834
| Jue. | 2020-03-05 | 0 | 737 |  | 12110 | 2750 | 6055 | 1375 | 1100 | 1067 |  | 5.31 | 12.45 | 11453.75 | 791 |  | 770 | 431 | 385 | 304.535 | 37 | 22 | 6.15 | 6.57 | 33 | 77.852 | 96.6364 | 1 |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 113834
| Vie. | 2020-03-06 | 0 | 708 |  | 4120 | 1800 | 2060 | 900 | 655 | 590 |  | 10.39 | 12.27 | 7497 | 783 |  | 685 | 661 | 342.5 | 268.1775 | 19 | 14 | 6.18 | 6.88 | 33 | 70.2025 | 97.0992 | 0 |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 113834
| Sáb. | 2020-03-07 | 0 | 589 |  | 4870 | 2470 | 2435 | 1235 | 788 | 737 |  | 998 | 11.84 | 10287.55 | 649 |  | 507 | 498 | 253.5 | 164.5215 | 53 | 39 | 5.96 | 7.58 | 36 | 86.6784 | 93.2741 | 0 |  |  | 0 | 0
| Dom. | 2020-03-08 | 0 | 266 |  | 1150 | 1000 | 575 | 500 | 508 | 481 |  | 955 | 10.36 | 4165 | 288 |  | 260 | 224 | 130 | 37.44 | 105 | 90 | 5.9 | 6.52 | 30.9 | 92.512 | 79.3307 | 0 |  |  | 0 | 0
| Lun. | 2020-03-09 | 0 | 724 |  | 16500 | 2960 | 8250 | 1480 | 757 | 712 |  | 9.73 | 11.79 | 12328.4 | 795 |  | 718 | 538 | 359 | 285.405 | 83 | 57 | 5.56 | 6.77 | 32.9 | 80.7159 | 89.0357 | 0 |  |  | 0 | 0
| Mar. | 2020-03-10 | 0 | 889 |  | 16500 | 12630 | 8250 | 6315 | 1100 | 1067 |  | 10.67 | 12.38 | 52603.95 | 995 |  | 631 | 536 | 315.5 | 313.9225 | 49 | 34 | 5.92 | 6.45 | 34 | 95.0289 | 95.5455 | 0 |  |  | 0 | 0
| Mié. | 2020-03-11 | 0 | 853 |  | 3190 | 2610 | 1595 | 1305 | 492 | 406 |  | 9.93 | 12.52 | 10870.65 | 946 |  | 351 | 279 | 175.5 | 166.023 | 21 | 16 | 6.00 | 6.90 | 33 | 87.2779 | 95.7317 | 0 |  |  | 0 | 0
| Jue. | 2020-03-12 | 0 | 741 |  | 3940 | 2850 | 1970 | 1425 | 566 | 491 |  | 9.57 | 11.73 | 11870.25 | 826 |  | 567 | 431 | 283.5 | 234.171 | 37 | 28 | 6.11 | 6.47 | 34 | 83.5669 | 93.4629 | 0 |  |  | 0 | 0
| Vie. | 2020-03-13 | 0 | 684 |  | 2200 | 1100 | 1100 | 550 | 0 | 79 |  | 7.67 | 11.81 | 4581.5 | 733 |  | 630 | 459 | 315 | 230.895 | 533 | 470 | 5.58 | 7.1 | 32 | 58.0191 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | 0
| Sáb. | 2020-03-14 | 0 | 713 |  | 1430 | 1290 | 715 | 645 | 338 | 274 |  | 8 | 11.73 | 5372.85 | 809 |  | 146 | 119 | 73 | 59.057 | 78 | 66 | 6.03 | 7.45 | 35 | 90.8439 | 76.9231 | 0 |  |  | 0 | 0
| Dom. | 2020-03-15 | 0 | 432 |  | 4900 | 1300 | 2450 | 650 | 460 | 425 |  | 7.81 | 9.61 | 5414.5 | 474 |  | 154 | 121 | 77 | 36.498 | 81 | 64 | 6.14 | 6.91 | 42 | 94.3849 | 82.3913 | 0 |  |  | 0 | 0
| Lun. | 2020-03-16 | 0 | 707 |  | 2040 | 1120 | 1020 | 560 | 391 | 350 |  | 9.91 | 11.58 | 4664.8 | 788 |  | 244 | 185 | 122 | 96.136 | 111 | 84 | 6.16 | 7.07 | 33 | 82.8329 | 71.6113 | 0 |  |  | 0 | 0
| Mar. | 2020-03-17 | 0 | 839 |  | 4400 | 2700 | 2200 | 1350 | 591 | 446 |  | 7.98 | 11.78 | 11245.5 | 914 |  | 554 | 367 | 277 | 253.178 | 282 | 238 | 6.05 | 7 | 31 | 81.2461 | 52.2843 | 0 |  |  | 0 | 0
| Mié. | 2020-03-18 | 0 | 904 |  | 3370 | 2810 | 1685 | 1405 | 697 | 531 |  | 10.89 | 12.18 | 11703.65 | 824 |  | 355 | 321 | 177.5 | 146.26 | 31 | 27 | 6.2 | 7.98 | 29 | 79.6968 | 93.4003 | 140 | 170 | 139 | 85 | 139 | 15 | 10 |  | 6.22 | 6.29 | 29 | 0.21 | 0.15 | 0.04 | 0.01
| Jue. | 2020-03-19 | 0 | 863 |  | 5720 | 1380 | 2860 | 690 | 384 | 358 |  | 1.51 | 19.95 | 5747.7 | 209 |  | 137 | 105 | 68.5 | 14.3165 | 240 | 207 | 2.25 | 6.56 | 31 | 72.7078 | 34.8958 | 628 | 275 | 174 | 137.5 | 174 | 10 | 7 |  | 6.42 | 7.86 | 30 | 0.36 | 0.13 | 0.19 | 0.02
| Vie. | 2020-03-20 | 0 | 829 |  | 2790 | 680 | 1395 | 340 | 331 | 297 |  | 37.7 | 11.69 | 2832.2 | 43 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 42.3529 | 96.6767 | 824 | 355 | 196 | 177.5 | 196 | 11 | 10 |  | 6.34 | 7.41 | 29.6 | 0.39 | 0.16 | 0.2 | 0.1
| Sáb. | 2020-03-21 | 0 | 762 |  | 2720 | 1380 | 1360 | 690 | 453 | 421 |  | 6.31 | 11.92 | 5747.7 | 50 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 84.3478 | 94.9227 | 761 | 166 | 108 | 83 | 108 | 23 | 20 |  | 6.15 | 7.06 | 36 | 0.36 | 0.23 | 0.24 | 0.1
| Dom. | 2020-03-22 | 0 | 347 |  | 14690 | 11760 | 7345 | 5880 | 1100 | 1067 |  | 9.26 | 12.91 | 48980.4 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 94.6429 | 96.1818 | 355 | 426 | 315 | 213 | 315 | 42 | 33 |  | 6.17 | 7.77 | 32 | 0.29 | 0.15 | 0.27 | 0.01
| Lun. | 2020-03-23 | 0 | 743 |  | 3570 | 2690 | 1785 | 1345 | 639 | 542 |  | 9.51 | 12.37 | 11203.85 | 11 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 78.3643 | 97.9656 | 790 | 325 | 291 | 162.5 | 291 | 13 | 9 |  | 6.10 | 6.69 | 35 | 0.31 | 0.16 | 0.09 | 0
| Mar. | 2020-03-24 | 0 | 795 |  | 2680 | 1770 | 1340 | 885 | 524 | 431 |  | 7.87 | 12.31 | 7372.05 | 16 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 77.8531 | 96.5649 | 837 | 241 | 196 | 120.5 | 196 | 18 | 11 |  | 6.04 | 6.53 | 32 | 0.29 | 0.11 | 0.13 | 0
| Mié. | 2020-03-25 | 0 | 721 |  | 2970 | 1810 | 1485 | 905 | 541 | 506 |  | 10.13 | 12.51 | 7538.65 | 14 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 68.7293 | 95.1941 | 763 | 291 | 283 | 145.5 | 283 | 26 | 21 |  | 6.36 | 7.91 | 32 | 0.36 | 0.2 | 0.16 | 0.01 | 154640
| Jue. | 2020-03-26 | 0 | 769 |  | 3210 | 2980 | 1605 | 1490 | 661 | 633 |  | 10.65 | 11.96 | 12411.7 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 79.8658 | 94.4024 | 813 | 321 | 300 | 160.5 | 300 | 37 | 33 |  | 5.94 | 7.1 | 31 | 0.39 | 0.22 | 0.22 | 0.04 | 154640
| Vie. | 2020-03-27 | 0 | 652 |  | 3320 | 3160 | 1660 | 1580 | 681 | 647 |  | 9.10 | 12.20 | 13161.4 | 14 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 85.3797 | 96.4758 | 672 | 269 | 231 | 134.5 | 231 | 24 | 20 |  | 6.31 | 7 | 34 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.02 | 154640
| Sáb. | 2020-03-28 | 0 | 602 |  | 2850 | 1990 | 1425 | 995 | 513 | 470 |  | 8.57 | 12.96 | 8288.35 | 150 |  | 524 | 487 | 262 | 39.3 | 325 | 298 | 7.1 | 8.11 | 33 | 69.2161 | 32.5536 | 485 | 291 | 267 | 145.5 | 267 | 21 | 17 |  | 6.1 | 6.61 | 41 | 0.31 | 0.15 | 0.1 | 0.01 | 154856
| Dom. | 2020-03-29 | 0 | 406 |  | 5230 | 4570 | 2615 | 2285 | 418 | 398 |  | 9.08 | 12.69 | 19034.05 | 31 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 94.7046 | 95.6938 | 387 | 145 | 121 | 72.5 | 121 | 18 | 16 |  | 6 | 6.6 | 37 | 0.33 | 0.2 | 0.11 | 0.01 | 154856
| Lun. | 2020-03-30 | 0 | 694 |  | 11730 | 5330 | 5865 | 2665 | 1100 | 1067 |  | 8.31 | 12.61 | 22199.45 | 153 |  | 387 | 322 | 193.5 | 29.6055 | 153 | 103 | 6.29 | 6.99 | 31 | 91.497 | 82.3636 | 611 | 329 | 197 | 164.5 | 197 | 41 | 34 |  | 6.29 | 6.58 | 34 | 0.27 | 0.19 | 0.09 | 0 | 154856
| Mar. | 2020-03-31 | 0 | 704 |  | 4060 | 1710 | 2030 | 855 | 647 | 597 |  | 9.82 | 11.8 | 7122.15 | 22 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 85.0292 | 98.4544 | 838 | 144 | 128 | 72 | 128 | 10 | 8 |  | 6.23 | 7.86 | 31.04 | 0.34 | 0.2 | 0.2 | 0
| Mié. | 2020-04-01 | 0 | 849 |  | 4640 | 2080 | 2320 | 1040 | 591 | 557 |  | 9.64 | 11.88 | 8663.2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 84.6154 | 95.4315 | 880 | 182 | 160 | 91 | 160 | 27 | 21 |  | 6.24 | 7.86 | 32.04 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.01
| Jue. | 2020-04-02 | 0 | 726 |  | 4090 | 2380 | 2045 | 1190 | 451 | 408 |  | 6.81 | 12.1 | 9912.7 | 26 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 80.084 | 93.5698 | 751 | 255 | 237 | 127.5 | 237 | 29 | 27 |  | 6.36 | 6.9 | 30.07 | 0.37 | 0.22 | 0.2 | 0
| Vie. | 2020-04-03 | 0 | 771 |  | 3390 | 2693 | 1695 | 1346.5 | 553 | 410 |  | 5.82 | 11.64 | 11216.345 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 83.3643 | 92.4051 | 826 | 281 | 224 | 140.5 | 224 | 42 | 33 |  | 6.02 | 7.04 | 34 | 0.32 | 0.2 | 0.31 | 0.01 | 159057
| Sáb. | 2020-04-04 | 0 | 636 |  | 5630 | 4750 | 2815 | 2375 | 693 | 581 |  | 8.60 | 12.59 | 19783.75 | 165 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 94.2737 | 93.7951 | 503 | 181 | 136 | 90.5 | 136 | 43 | 29 |  | 6.08 | 7.69 | 38 | 0.3 | 0.16 | 0.05 | 0.01 | 159057
| Dom. | 2020-04-05 | 0 | 349 |  | 2130 | 1650 | 1065 | 825 | 451 | 376 |  | 8.83 | 12.81 | 6872.25 | 9 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 84.1212 | 94.6785 | 358 | 173 | 131 | 86.5 | 131 | 24 | 16 |  | 6.13 | 7.73 | 40 | 0.29 | 0.16 | 0.1 | 0.01
| Lun. | 2020-04-06 | 0 | 790 |  | 1380 | 1250 | 690 | 625 | 406 | 391 |  | 8.10 | 12.59 | 5206.25 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 68.48 | 94.0887 | 848 | 216 | 197 | 108 | 197 | 24 | 21 |  | 6.53 | 8.1 | 33 | 0.33 | 0.16 | 0.09 | 0.01 | 159037
| Mar. | 2020-04-07 | 0 | 850 |  | 2760 | 2350 | 1380 | 1175 | 501 | 486 |  | 10.91 | 12.41 | 9787.75 | 28 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 76.5106 | 93.8124 | 882 | 291 | 276 | 145.5 | 276 | 31 | 24 |  | 6.03 | 7.21 | 30 | 0.39 | 0.2 | 0.19 | 0 | 159034
| Mié. | 2020-04-08 | 0 | 743 |  | 3010 | 2960 | 1505 | 1480 | 544 | 529 |  | 10.15 | 11.81 | 12328.4 | 25 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 81.6892 | 94.6691 | 772 | 283 | 271 | 141.5 | 271 | 29 | 26 |  | 6.32 | 6.96 | 31 | 0.36 | 0.2 | 0.19 | 0.01 | 159034
| Jue. | 2020-04-09 | 0 | 761 |  | 2370 | 1790 | 1185 | 895 | 452 | 415 |  | 9.61 | 12.06 | 7455.35 | 32 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 79.3296 | 91.8142 | 773 | 210 | 185 | 105 | 185 | 37 | 25 |  | 6.1 | 6.77 | 31 | 0.3 | 0.19 | 0.1 | 0.03 | 159037
| Vie. | 2020-04-10 | 0 | 866 |  | 3820 | 2510 | 1910 | 1255 | 559 | 532 |  | 4.67 | 12.5 | 10454.15 | 19 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 84.4622 | 95.7066 | 926 | 230 | 195 | 115 | 195 | 24 | 17 |  | 6.11 | 6.69 | 37 | 0.36 | 0.18 | 0.09 | 0 | 159037
| Sáb. | 2020-04-11 | 0 | 538 |  | 3020 | 2800 | 1510 | 1400 | 498 | 465 |  | 10.17 | 12.61 | 11662 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 87.8571 | 94.5783 | 589 | 253 | 170 | 126.5 | 170 | 27 | 19 |  | 6.09 | 6.69 | 39 | 0.34 | 0.09 | 0.1 | 0 | 159037
| Dom. | 2020-04-12 | 0 | 527 |  | 2780 | 460 | 1390 | 230 | 436 | 393 |  | 9.5 | 12 | 1915.9 | 131 |  | 5040 | 170 | 2520 | 330.12 | 450 | 349 | 5.96 | 7.1 | 38.9 | -78.7478 | -8.4862 | 426 | 150 | 81 | 75 | 81 | 23 | 21 |  | 6.43 | 7.37 | 29.2 | 0.3 | 0.2 | 0.16 | 0.03
| Lun. | 2020-04-13 | 0 | 737 |  | 3680 | 2280 | 1840 | 1140 | 456 | 381 |  | 8.71 | 11.41 | 9496.2 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 89.9123 | 95.1754 | 806 | 135 | 115 | 67.5 | 115 | 22 | 15 |  | 6.1 | 7.54 | 33.9 | 0.37 | 0.2 | 0.11 | 0.03
| Mar. | 2020-04-14 | 0 | 751 |  | 3280 | 1650 | 1640 | 825 | 796 | 734 |  | 10.05 | 13.01 | 6872.25 | 55 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 61.4545 | 95.2261 | 759 | 323 | 318 | 161.5 | 318 | 38 | 32 |  | 6.31 | 6.94 | 28.03 | 0.36 | 0.2 | 0.1 | 0.01
| Mié. | 2020-04-15 | 0 | 793 |  | 4870 | 3160 | 2435 | 1580 | 525 | 416 |  | 6.96 | 12.48 | 13161.4 | 261 |  | 786 | 539 | 393 | 102.573 | 861 | 793 | 8.6 | 7.9 | 33 | 73.1916 | -66.8571 | 613 | 446 | 321 | 223 | 321 | 15 | 12 |  | 6.06 | 6.44 | 33 | 0.36 | 0.17 | 0.2 | 0.06
| Jue. | 2020-04-16 | 0 | 817 |  | 3510 | 2690 | 1755 | 1345 | 436 | 336 |  | 9.13 | 12.81 | 11203.85 | 34 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 87.4349 | 97.7064 | 852 | 235 | 169 | 117.5 | 169 | 10 | 7 |  | 6.05 | 6.40 | 33 | 31 | 0.16 | 0.1 | 0
| Vie. | 2020-04-17 | 0 | 903 |  | 2680 | 1960 | 1340 | 980 | 351 | 306 |  | 10.50 | 12.86 | 8163.4 | 13 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 81.0204 | 96.5812 | 975 | 215 | 186 | 107.5 | 186 | 12 | 9 |  | 5.99 | 6.48 | 39 | 0.32 | 0.16 | 0.11 | 0
| Sáb. | 2020-04-18 | 0 | 672 |  | 2340 | 2100 | 1170 | 1050 | 481 | 466 |  | 8.10 | 12.36 | 8746.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 75.5238 | 93.763 | 757 | 266 | 257 | 133 | 257 | 30 | 24 |  | 6.31 | 8.10 | 33 | 0.36 | 0.2 | 0.12 | 0.01
| Dom. | 2020-04-19 | 0 | 306 |  | 1740 | 1430 | 870 | 715 | 381 | 367 |  | 10.10 | 13.56 | 5955.95 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 78.8811 | 93.9633 | 338 | 166 | 151 | 83 | 151 | 23 | 18 |  | 6.663 | 7.34 | 27 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.06
| Lun. | 2020-04-20 | 0 | 738 |  | 3210 | 2970 | 1605 | 1485 | 610 | 589 |  | 10.12 | 13.51 | 12370.05 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 81.6162 | 94.0984 | 823 | 289 | 273 | 144.5 | 273 | 36 | 31 |  | 6.34 | 7 | 32 | 0.34 | 0.19 | 6.93 | 6.41 | 185132
| Mar. | 2020-04-21 | 0 | 774 |  | 2850 | 2410 | 1425 | 1205 | 517 | 491 |  | 10.01 | 12.44 | 10037.65 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 85.1452 | 95.3578 | 842 | 223 | 179 | 111.5 | 179 | 24 | 19 |  | 6 | 6.84 | 38 | 0.36 | 0.07 | 0.15 | 0 | 185134
| Mié. | 2020-04-22 | 0 | 720 |  | 2750 | 1090 | 1375 | 545 | 311 | 277 |  | 10.48 | 12.61 | 4539.85 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 49.7248 | 93.8907 | 793 | 310 | 274 | 155 | 274 | 19 | 14 |  | 6.11 | 6.36 | 33 | 0.31 | 0.16 | 0.09 | 0 | 185390
| Jue. | 2020-04-23 | 0 | 810 |  | 4390 | 2860 | 2195 | 1430 | 768 | 723 |  | 10.54 | 12.74 | 11911.9 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 75.3147 | 96.6146 | 877 | 378 | 353 | 189 | 353 | 26 | 22 |  | 6.08 | 6.39 | 33 | 0.37 | 0.09 | 0.12 | 0 | 185390
| Vie. | 2020-04-24 | 0 | 779 |  | 7640 | 4310 | 3820 | 2155 | 1100 | 1067 |  | 8.73 | 12.49 | 17951.15 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 90.0696 | 97.3636 | 842 | 309 | 214 | 154.5 | 214 | 29 | 27 |  | 5.29 | 7.97 | 32 | 0.28 | 0.19 | 0.1 | 0
| Sáb. | 2020-04-25 | 0 | 741 |  | 3450 | 1540 | 1725 | 770 | 366 | 343 |  | 8.08 | 11.22 | 6414.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 77.1429 | 84.6995 | 801 | 226 | 176 | 113 | 176 | 56 | 50 |  | 5.22 | 6.74 | 32.3 | 0.36 | 0.2 | 0.2 | 0
| Dom. | 2020-04-26 | 0 | 392 |  | 1680 | 661 | 840 | 330.5 | 342 | 298 |  | 9.64 | 12.7 | 2753.065 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 49.7731 | 96.7836 | 417 | 255 | 166 | 127.5 | 166 | 11 | 10 |  | 6.12 | 7.3 | 31.8 | 0.31 | 0.2 | 0.1 | 0.04
| Lun. | 2020-04-27 | 0 | 703 |  | 2690 | 2140 | 1345 | 1070 | 525 | 434 |  | 10.53 | 11.70 | 8913.1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 73.271 | 93.3333 | 770 | 359 | 286 | 179.5 | 286 | 35 | 28 |  | 6.06 | 6.74 | 35 | 0.36 | 0.21 | 0.1 | 0 | 185667 | 168 | 82 | 1800 | 4
| Mar. | 2020-04-28 | 0 | 769 |  | 3340 | 2860 | 1670 | 1430 | 639 | 586 |  | 9.58 | 12.90 | 11911.9 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 86.993 | 96.7136 | 819 | 235 | 186 | 117.5 | 186 | 21 | 16 |  | 6.06 | 6.45 | 35 | 0.31 | 0.15 | 0.09 | 0 | 185667 | 162 | 68 | 1750 | 3
| Mié. | 2020-04-29 | 0 | 796 |  | 2610 | 1960 | 1305 | 980 | 459 | 415 |  | 9.17 | 12.9 | 8163.4 | 25 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 87.7551 | 97.6035 | 841 | 161 | 120 | 80.5 | 120 | 11 | 9 |  | 6.08 | 7.19 | 34 | 0.32 | 0.19 | 0.17 | 0 | 185667 | 158 | 53 | 1650 | 2
| Jue. | 2020-04-30 | 0 | 732 |  | 2980 | 2430 | 1490 | 1215 | 591 | 556 |  | 10.62 | 12.51 | 10120.95 | 111 |  | 821 | 806 | 410.5 | 45.5655 | 91 | 83 | 6.06 | 6.16 | 30 | 74.7683 | 78.0034 | 676 | 286 | 261 | 143 | 261 | 39 | 11 |  | 5.65 | 7.79 | 29 | 0.31 | 0.16 | 0.07 | 0.01 | 185667
| Vie. | 2020-05-01 | 0 | 725 |  | 2810 | 2340 | 1405 | 1170 | 513 | 481 |  | 10.82 | 12.51 | 9746.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 90.5983 | 96.1014 | 803 | 141 | 110 | 70.5 | 110 | 20 | 16 |  | 6.16 | 7.06 | 30 | 0.4 | 0.21 | 0.09 | 0.01 | 185667
| Sáb. | 2020-05-02 | 0 | 590 |  | 2430 | 2120 | 1215 | 1060 | 420 | 406 |  | 10.99 | 12.01 | 8829.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 90.8491 | 96.1905 | 650 | 110 | 97 | 55 | 97 | 16 | 13 |  | 5.6 | 6.86 | 33 | 0.36 | 0.21 | 0.1 | 0.03 | 185667
| Dom. | 2020-05-03 | 0 | 220 |  | 2390 | 2010 | 1195 | 1005 | 427 | 395 |  | 10.13 | 11.56 | 8371.65 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 81.99 | 97.4239 | 245 | 215 | 181 | 107.5 | 181 | 11 | 10 |  | 6.1 | 6.38 | 32 | 0.3 | 0.19 | 0.09 | 0 | 185867 | 1.43 | 1.25 | 1550 | 6
| Lun. | 2020-05-04 | 0 | 767 |  | 3150 | 2840 | 1575 | 1420 | 561 | 423 |  | 10.65 | 12.91 | 11828.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 84.1549 | 96.2567 | 847 | 267 | 225 | 133.5 | 225 | 21 | 16 |  | 6.08 | 6.41 | 37 | 0.35 | 0.16 | 0.12 | 0.01 | 185867 | 1.37 | 1.13 | 1500 | 5
| Mar. | 2020-05-05 | 0 | 803 |  | 2840 | 2190 | 1420 | 1095 | 582 | 549 |  | 10.2 | 12.25 | 9121.35 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 88.8584 | 97.079 | 900 | 158 | 122 | 79 | 122 | 17 | 15 |  | 6.08 | 6.64 | 33 | 0.37 | 0.14 | 0.14 | 0 | 185867 | 1.32 | 1.05 | 1500 | 4
| Mié. | 2020-05-06 | 0 | 736 |  | 2260 | 1730 | 1130 | 865 | 516 | 419 |  | 6.65 | 11.59 | 7205.45 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 79.8844 | 77.1318 | 815 | 246 | 174 | 123 | 174 | 118 | 82 |  | 6.1 | 8.45 | 34 | 0.3 | 0.2 | 0.09 | 0.01
| Jue. | 2020-05-07 | 0 | 782 |  | 5970 | 3420 | 2985 | 1710 | 811 | 716 |  | 9.13 | 12.17 | 14244.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 86.5497 | 95.8076 | 853 | 303 | 230 | 151.5 | 230 | 34 | 29 |  | 6 | 7.56 | 33.8 | 0.36 | 0.2 | 0.1 | 0.02
| Vie. | 2020-05-08 | 0 | 805 |  | 2440 | 1370 | 1220 | 685 | 317 | 265 |  | 9.77 | 12.44 | 5706.05 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 71.2409 | 89.5899 | 888 | 267 | 197 | 133.5 | 197 | 33 | 26 |  | 6.37 | 6.85 | 30.9 | 0.37 | 0.2 | 0.11 | 0.01
| Sáb. | 2020-05-09 | 0 | 660 |  | 2960 | 2430 | 1480 | 1215 | 631 | 569 |  | 10.17 | 12.29 | 10120.95 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 75.2263 | 94.4532 | 719 | 359 | 301 | 179.5 | 301 | 35 | 29 |  | 6.08 | 6.66 | 32 | 0.3 | 0.19 | 0.12 | 0 | 207349 | 1.12 | 54 | 1500 | 7
| Dom. | 2020-05-10 | 0 | 285 |  | 1960 | 1320 | 980 | 660 | 420 | 359 |  | 11.42 | 13.86 | 5497.8 | 157 |  | 639 | 586 | 319.5 | 50.1615 | 370 | 336 | 7.59 | 10.36 | 28 | 74.218 | 8.8095 | 193 | 159 | 120 | 79.5 | 120 | 13 | 9 |  | 6.16 | 6.36 | 34 | 0.29 | 0.2 | 0.06 | 0.01 | 207349 | 1.09 | 45 | 1450 | 7
| Lun. | 2020-05-11 | 0 | 733 |  | 3550 | 2960 | 1775 | 1480 | 536 | 491 |  | 10.21 | 12.05 | 12328.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 91.6216 | 98.1343 | 822 | 173 | 124 | 86.5 | 124 | 10 | 7 |  | 6.02 | 6.32 | 31 | 0.3 | 0.16 | 0.11 | 0.01 | 207349 | 1.04 | 1.6 | 1350 | 6
| Mar. | 2020-05-12 | 0 | 741 |  | 2960 | 2480 | 1480 | 1240 | 516 | 501 |  | 8.96 | 12.63 | 10329.2 | 55 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 78.5484 | 92.8295 | 757 | 289 | 266 | 144.5 | 266 | 37 | 31 |  | 6.4 | 7.91 | 32 | 0.31 | 0.16 | 0.1 | 0.01 | 207349 | 1.95 | 1.55 | 1300 | 6
| Mié. | 2020-05-13 | 0 | 764 |  | 3320 | 2980 | 1660 | 1490 | 610 | 583 |  | 9,.19 | 11.86 | 12411.7 | 147 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 82.8859 | 93.2787 | 690 | 296 | 255 | 148 | 255 | 41 | 34 |  | 6.2 | 6.81 | 31 | 0.34 | 0.2 | 0.11 | 0 | 207349 | 1.9 | 1.48 | 1250 | 5
| Jue. | 2020-05-14 | 0 | 802 |  | 2510 | 2320 | 1255 | 1160 | 491 | 476 |  | 8.13 | 12.26 | 9662.8 | 16 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 84.3966 | 95.3157 | 866 | 206 | 181 | 103 | 181 | 23 | 19 |  | 6.21 | 8.3 | 30 | 0.36 | 0.22 | 0.1 | 0.01 | 207349 | 1.8 | 1.45 | 1200 | 5
| Vie. | 2020-05-15 | 0 | 761 |  | 3510 | 2830 | 1755 | 1415 | 693 | 675 |  | 7.17 | 12.1 | 11786.95 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 74.9117 | 96.2482 | 835 | 398 | 355 | 199 | 355 | 26 | 24 |  | 6.09 | 6.44 | 36 | 0.4 | 0.16 | 0.1 | 0 | 209439 | 1.86 | 1.14 | 1200 | 4
| Sáb. | 2020-05-16 | 0 | 658 |  | 2820 | 2540 | 1410 | 1270 | 412 | 360 |  | 6.41 | 12.45 | 10579.1 | 27 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 85.4331 | 91.9903 | 710 | 229 | 185 | 114.5 | 185 | 33 | 28 |  | 6.08 | 6.52 | 32 | 0.31 | 0.21 | 0.09 | 0 | 209439 | 1.8 | 0.98 | 1100 | 4
| Dom. | 2020-05-17 | 0 | 0 |  | 2030 | 1760 | 1015 | 880 | 350 | 317 |  | 3.92 | 11.87 | 7330.4 | 21 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 78.4091 | 94.8571 | 347 | 237 | 190 | 118.5 | 190 | 18 | 9 |  | 6.02 | 6.32 | 31 | 0.33 | 0.19 | 0.11 | 0 | 209439 | 1.74 | 0.9 | 1100 | 4
| Lun. | 2020-05-18 | 0 | 0 |  | 2710 | 1430 | 1355 | 715 | 335 | 284 |  | 8.93 | 11.37 | 5955.95 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 73.8462 | 90.1493 |  | 230 | 187 | 115 | 187 | 33 | 27 |  | 6.16 | 7.84 | 31 | 0.36 | 0.2 | 0.1 | 0
| Mar. | 2020-05-19 | 0 | 0 |  | 2087 | 1220 | 1043.5 | 610 | 654 | 610 |  | 8.15 | 12.89 | 5081.3 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 69.8361 | 97.7064 |  | 226 | 184 | 113 | 184 | 15 | 11 |  | 6.01 | 7.12 | 30.04 | 0.34 | 0.2 | 0.16 | 0.01
| Mié. | 2020-05-20 | 0 | 746 |  | 2470 | 1330 | 1235 | 665 | 255 | 226 |  | 7.44 | 12.91 | 5539.45 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 66.015 | 88.6275 |  | 292 | 226 | 146 | 226 | 29 | 19 |  | 6.26 | 6.97 | 38 | 0.34 | 0.19 | 0.09 | 0
| Jue. | 2020-05-21 | 0 | 744 |  | 3150 | 2810 | 1575 | 1405 | 569 | 501 |  | 9.45 | 12.22 | 11703.65 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 77.5801 | 96.3093 |  | 376 | 315 | 188 | 315 | 21 | 17 |  | 6.08 | 8.1 | 31 | 0.33 | 0.2 | 0.15 | 0.01 | 212792 | 1.53 | 0.87 | 900 | 6
| Vie. | 2020-05-22 | 0 | 695 |  | 2610 | 1930 | 1305 | 965 | 490 | 398 |  | 10.28 | 12.40 | 8038.45 | 44 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 80.7254 | 97.551 |  | 215 | 186 | 107.5 | 186 | 12 | 7 |  | 6.1 | 6.51 | 31 | 0.31 | 0.11 | 0.12 | 0 | 212792 | 1.47 | 0.80 | 850 | 5
| Sáb. | 2020-05-23 | 0 | 650 |  | 3290 | 1860 | 1645 | 930 | 586 | 479 |  | 9.98 | 11.93 | 7746.9 | 50 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 86.6667 | 97.2696 |  | 165 | 124 | 82.5 | 124 | 16 | 11 |  | 6.06 | 6.58 | 32 | 0.36 | 0.15 | 0.12 | 0 | 212792 | 1.42 | 0.20 | 800 | 5
| Dom. | 2020-05-24 | 0 | 445 |  | 3670 | 3410 | 1835 | 1705 | 696 | 644 |  | 9.46 | 13.18 | 14202.65 | 9 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 84.6921 | 93.8218 | 480 | 286 | 261 | 143 | 261 | 43 | 36 |  | 6.2 | 6.78 | 28 | 0.31 | 0.2 | 0.09 | 0.01 | 212794 | 1.36 | 0.5 | 790 | 5
| Lun. | 2020-05-25 | 0 | 638 |  | 2990 | 2730 | 1495 | 1365 | 576 | 550 |  | 11.56 | 12.66 | 11370.45 | 49 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 83.8095 | 93.4028 | 672 | 244 | 221 | 122 | 221 | 38 | 34 |  | 6.21 | 6.9 | 30 | 0.36 | 0.26 | 0.1 | 0.01 | 212794 | 1.34 | 1.97 | 785 | 4
| Mar. | 2020-05-26 | 0 | 823 |  | 3120 | 2870 | 1560 | 1435 | 571 | 544 |  | 10.44 | 12.60 | 11953.55 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 86.3415 | 94.2207 | 902 | 230 | 196 | 115 | 196 | 33 | 27 |  | 6.24 | 6.9 | 31 | 0.36 | 0.2 | 0.09 | 0.01 | 212794 | 1.3 | 1.95 | 7.8 | 4
| Mié. | 2020-05-27 | 0 | 792 |  | 3420 | 2840 | 1710 | 1420 | 632 | 605 |  | 9.58 | 12.13 | 11828.6 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 86.1268 | 95.4114 | 871 | 269 | 197 | 134.5 | 197 | 29 | 17 |  | 6.01 | 6.67 | 31 | 0.31 | 0.15 | 0.1 | 0 | 214902 | 1.15 | 1.41 | 700 | 3
| Jue. | 2020-05-28 | 0 | 788 |  | 2910 | 2390 | 1455 | 1195 | 535 | 483 |  | 10.65 | 12.45 | 9954.35 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 83.7657 | 95.514 | 825 | 217 | 194 | 108.5 | 194 | 24 | 19 |  | 6.06 | 6.39 | 32 | 0.33 | 0.1 | 0.12 | 0 | 214902 | 1.09 | 1.29 | 600 | 3
| Vie. | 2020-05-29 | 0 | 743 |  | 4080 | 3660 | 2040 | 1830 | 393 | 327 |  | 10.17 | 12.59 | 15243.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 78.306 | 96.1832 | 812 | 439 | 397 | 219.5 | 397 | 15 | 10 |  | 6.01 | 6.42 | 32 | 0.33 | 0.15 | 0.1 | 0 | 214915 | 1.06 | 1.19 | 450 | 2
| Sáb. | 2020-05-30 | 0 | 582 |  | 1390 | 970 | 695 | 485 | 273 | 238 |  | 9.44 | 11.15 | 4040.05 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 69.8969 | 85.7143 |  | 166 | 146 | 83 | 146 | 39 | 27 |  | 6.31 | 7.35 | 29.9 | 0.34 | 0.19 | 0.1 | 0
| Dom. | 2020-05-31 | 0 | 388 |  | 5200 | 1230 | 2600 | 615 | 846 | 774 |  | 9.67 | 12.1 | 5122.95 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 29.9187 | 92.6714 |  | 454 | 431 | 227 | 431 | 62 | 40 |  | 6.44 | 7.05 | 36 | 0.36 | 0.26 | 0.09 | 0.01
| Lun. | 2020-06-01 | 0 | 744 |  | 5160 | 2620 | 2580 | 1310 | 869 | 764 |  | 10.04 | 12.66 | 10912.3 | 126 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 83.7405 | 93.5558 |  | 229 | 213 | 114.5 | 213 | 56 | 34 |  | 6.15 | 7.35 | 36.2 | 0.36 | 0.24 | 0.1 | 0.01
| Mar. | 2020-06-02 | 0 | 753 |  | 3550 | 2960 | 1775 | 1480 | 610 | 586 |  | 10.39 | 12.46 | 12328.4 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 63.8514 | 94.2623 |  | 610 | 535 | 305 | 535 | 35 | 26 |  | 6.01 | 6.66 | 32 | 0.38 | 0.2 | 0.11 | 0 | 217962 | 1.6 | 0.72 | 400 | 1
| Mié. | 2020-06-03 | 0 | 759 |  | 2980 | 1760 | 1490 | 880 | 442 | 376 |  | 11.32 | 12.38 | 7330.4 | 20 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 80.7955 | 96.6063 |  | 231 | 169 | 115.5 | 169 | 15 | 10 |  | 6.00 | 6.74 | 31 | 0.31 | 0.16 | 0.08 | 0.01 | 217962 | 1.49 | 0.6 | 300 | 5
| Jue. | 2020-06-04 | 0 | 854 |  | 4290 | 3760 | 2145 | 1880 | 598 | 512 |  | 10.24 | 12.59 | 15660.4 | 52 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 85.3191 | 96.8227 |  | 315 | 276 | 157.5 | 276 | 19 | 13 |  | 6,.09 | 6.36 | 29 | 0.33 | 0.21 | 0.11 | 0 | 217962 | 1.41 | 0.46 | 200 | 4
| Vie. | 2020-06-05 | 0 | 794 |  | 3100 | 2970 | 1550 | 1485 | 613 | 581 |  | 10.10 | 12.29 | 12370.05 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 82.2222 | 94.4535 | 890 | 281 | 264 | 140.5 | 264 | 34 | 31 |  | 6.36 | 6.82 | 32 | 0.32 | 0.2 | 0.1 | 0.01 | 217962 | 1.30 | 1.61 | 100 | 4
| Sáb. | 2020-06-06 | 0 | 664 |  | 2790 | 2360 | 1395 | 1180 | 526 | 491 |  | 10.06 | 12.46 | 9829.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 82.1186 | 94.2966 | 741 | 230 | 211 | 115 | 211 | 30 | 21 |  | 6.26 | 6.98 | 31 | 0.36 | 0.26 | 0.11 | 0.01 | 217962 | 1.25 | 1.55 | 55 | 3
| Dom. | 2020-06-07 | 0 | 331 |  | 1390 | 1120 | 695 | 560 | 456 | 410 |  | 10.44 | 12.81 | 4664.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 69.4643 | 94.2982 | 372 | 196 | 171 | 98 | 171 | 26 | 21 |  | 6.54 | 7.45 | 29 | 0.3 | 0.21 | 0.1 | 0.01 | 217962 | 1.2 | 1.48 | 30 | 3
| Lun. | 2020-06-08 | 0 | 785 |  | 1960 | 1350 | 980 | 675 | 419 | 396 |  | 11.1 | 12.07 | 5622.75 | 18 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 69.6296 | 95.2267 | 874 | 213 | 205 | 106.5 | 205 | 20 | 11 |  | 6.01 | 6.7 | 31 | 0.31 | 0.14 | 0.1 | 0 | 222724 | 1.2 | 1.36 | 0 | 3
| Mar. | 2020-06-09 | 0 | 815 |  | 3270 | 2990 | 1635 | 1495 | 565 | 549 |  | 7.38 | 12.13 | 12453.35 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 82.5418 | 94.8673 | 913 | 278 | 261 | 139 | 261 | 29 | 21 |  | 6.09 | 6.32 | 32 | 0.33 | 0.16 | 0.08 | 0 | 222724 | 1.15 | 1.25 | 2000 | 2
| Mié. | 2020-06-10 | 0 | 774 |  | 2630 | 2350 | 1315 | 1175 | 416 | 382 |  | 10.09 | 12.31 | 9787.75 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 79.234 | 93.9904 | 864 | 256 | 244 | 128 | 244 | 25 | 18 |  | 6.08 | 6.38 | 33 | 0.31 | 0.16 | 0.11 | 0 | 222733 | 1.07 | 1.08 | 2000 | 6
| Jue. | 2020-06-11 | 0 | 834 |  | 2320 | 1160 | 1160 | 580 | 324 | 287 |  | 9.44 | 12.33 | 4831.4 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 76.0345 | 86.4198 |  | 166 | 139 | 83 | 139 | 44 | 35 |  | 6.36 | 6.85 | 28 | 0.31 | 0.2 | 0.15 | 0 | 222733 | 97 | 1 | 1099 | 6
| Vie. | 2020-06-12 | 0 | 825 |  | 4000 | 2340 | 2000 | 1170 | 660 | 574 |  | 9.57 | 12.00 | 9746.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 57.265 | 93.1818 |  | 518 | 500 | 259 | 500 | 45 | 29 |  | 6.28 | 7.23 | 29.2 | 0.31 | 0.2 | 0.06 | 0.01 | 222918 | 1.03 | 88 | 1095 | 5
| Sáb. | 2020-06-13 | 0 | 679 |  | 6610 | 3060 | 3305 | 1530 | 686 | 624 |  | 9.64 | 12.20 | 12744.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 82.6797 | 94.6064 |  | 273 | 265 | 136.5 | 265 | 37 | 29 |  | 6.43 | 7.03 | 31 | 0.31 | 0.2 | 0.1 | 0.01 | 222918 | 1.08 | 79 | 1092 | 5
| Dom. | 2020-06-14 | 0 | 373 |  | 1990 | 1350 | 995 | 675 | 459 | 401 |  | 9.73 | 12.84 | 5622.75 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 56.1481 | 92.8105 |  | 331 | 296 | 165.5 | 296 | 33 | 28 |  | 6 | 6.8 | 29 | 0.3 | 0.2 | 0.09 | 0 | 222918 | 88 | 64 | 1900 | 4
| Lun. | 2020-06-15 | 0 | 752 |  | 3370 | 3010 | 1685 | 1505 | 631 | 586 |  | 10.71 | 12.45 | 12536.65 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 87.309 | 97.4643 |  | 210 | 191 | 105 | 191 | 16 | 11 |  | 6.05 | 6.61 | 30 | 0.33 | 0.16 | 0.08 | 0.01 | 222918 | 80 | 52 | 1850 | 4
| Mar. | 2020-06-16 | 0 | 726 |  | 3980 | 3350 | 1990 | 1675 | 510 | 469 |  | 9.77 | 12.31 | 13952.75 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 87.1642 | 96.0784 |  | 260 | 215 | 130 | 215 | 20 | 13 |  | 6.10 | 6.39 | 34 | 0.29 | 0.15 | 0.05 | 0 | 222918 | 76 | 41 | 1750 | 3
| Mié. | 2020-06-17 | 0 | 804 |  | 2940 | 2610 | 1470 | 1305 | 630 | 596 |  | 10.26 | 12.46 | 10870.65 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 83.6782 | 95.0794 | 857 | 231 | 213 | 115.5 | 213 | 31 | 26 |  | 6.26 | 7.02 | 27 | 0.26 | 0.16 | 0.26 | 0 | 222918 | 74 | 30 | 1700 | 3
| Jue. | 2020-06-18 | 0 | 808 |  | 4020 | 3440 | 2010 | 1720 | 779 | 722 |  | 9.29 | 12.20 | 14327.6 | 494 |  | 511 | 501 | 255.5 | 126.217 | 11 | 8 | 5.92 | 6.47 | 28 | 70.1618 | 93.1964 | 390 | 416 | 387 | 208 | 387 | 42 | 33 |  | 5.57 | 7.4 | 33 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.01 | 222918 | 70 | 1.6 | 1700 | 2
| Vie. | 2020-06-19 | 0 | 771 |  | 3670 | 3230 | 1835 | 1615 | 661 | 610 |  | 8.10 | 12.15 | 13452.95 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 83.839 | 94.4024 | 834 | 299 | 261 | 149.5 | 261 | 37 | 31 |  | 6.26 | 6.86 | 30 | 0.36 | 0.16 | 0.1 | 0.02 | 222918 | 63 | 1.54 | 1700 | 2
| Sáb. | 2020-06-20 | 0 | 692 |  | 3250 | 2910 | 1625 | 1455 | 462 | 440 |  | 9.95 | 12.24 | 12120.15 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 87.079 | 93.7229 | 761 | 212 | 188 | 106 | 188 | 29 | 25 |  | 6.1 | 6.42 | 29 | 0.26 | 0.13 | 0.1 | 0.01 | 223666 | 0.59 | 1.44 | 1600 | 1
| Dom. | 2020-06-21 | 0 | 515 |  | 3180 | 2400 | 1590 | 1200 | 392 | 375 |  | 10.12 | 11.93 | 9996 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 72.1667 | 93.1122 | 548 | 352 | 334 | 176 | 334 | 27 | 22 |  | 6.1 | 6.38 | 33 | 0.33 | 0.15 | 0.12 | 0.01 | 223666 | 1.95 | 1.34 | 1520 | 1
| Lun. | 2020-06-22 | 0 | 739 |  | 3970 | 3410 | 1985 | 1705 | 866 | 821 |  | 10.1 | 12.24 | 14202.65 | 17 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 72.7273 | 95.612 | 778 | 482 | 465 | 241 | 465 | 38 | 36 |  | 6 | 6.49 | 32 | 0.31 | 0.09 | 0.09 | 0 | 224102 | 1.95 | 1.23 | 1450 | 6
| Mar. | 2020-06-23 | 0 | 837 |  | 8730 | 3930 | 4365 | 1965 | 1100 | 1067 |  | 6.94 | 10.61 | 16368.45 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 87.9898 | 96.5455 |  | 248 | 236 | 124 | 236 | 38 | 26 |  | 6.31 | 6.95 | 29 | 0.31 | 0.19 | 0.09 | 0 | 224103 | 1092 | 1.2 | 1448 | 5
| Mié. | 2020-06-24 | 0 | 823 |  | 7250 | 2040 | 3625 | 1020 | 1100 | 1028 |  | 7.05 | 11.49 | 8496.6 | 16 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 82.2549 | 97.7273 |  | 210 | 181 | 105 | 181 | 25 | 16 |  | 6.09 | 7.49 | 30.2 | 0.34 | 0.24 | 0.15 | 0.01 | 224103 | 1.083 | 1.018 | 1.3 | 5
| Jue. | 2020-06-25 | 0 | 787 |  | 3740 | 1230 | 1870 | 615 | 571 | 522 |  | 6.95 | 10.41 | 5122.95 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 62.6016 | 92.2942 |  | 238 | 230 | 119 | 230 | 44 | 32 |  | 6.2 | 7.42 | 31.5 | 0.36 | 0.26 | 0.1 | 0.01 | 224103 | 1.072 | 1.017 | 1.25 | 4
| Vie. | 2020-06-26 | 0 | 718 |  | 3990 | 3050 | 1995 | 1525 | 691 | 510 |  | 9.52 | 12.32 | 12703.25 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 84.1311 | 96.0926 |  | 291 | 242 | 145.5 | 242 | 27 | 20 |  | 6.03 | 8.05 | 27 | 0.3 | 0.2 | 0.13 | 0.01 | 224103 | 1.72 | 0.87 | 1200 | 4
| Sáb. | 2020-06-27 | 0 | 716 |  | 2870 | 1970 | 1435 | 985 | 539 | 476 |  | 9.57 | 11.92 | 8205.05 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 80.1015 | 97.5881 |  | 225 | 196 | 112.5 | 196 | 13 | 9 |  | 6 | 6.43 | 34 | 0.37 | 0.16 | 0.15 | 0.01 | 224103 | 1.69 | 0.76 | 1100 | 3
| Dom. | 2020-06-28 | 0 | 569 |  | 3680 | 3120 | 1840 | 1560 | 520 | 456 |  | 11.31 | 12.17 | 12994.8 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 89.359 | 96.9231 |  | 286 | 166 | 143 | 166 | 16 | 11 |  | 6.13 | 6.26 | 30 | 0.31 | 0.2 | 0.08 | 0 | 224103 | 1.62 | 0.86 | 1050 | 3
| Lun. | 2020-06-29 | 0 | 749 |  | 2930 | 2660 | 1465 | 1330 | 513 | 493 |  | 10.34 | 12.28 | 11078.9 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 86.2406 | 92.9825 | 843 | 206 | 183 | 103 | 183 | 36 | 31 |  | 6.1 | 7.42 | 26 | 0.3 | 0.16 | 0.09 | 0.01 | 224103 | 1.54 | 0.60 | 1000 | 3
| Mar. | 2020-06-30 | 0 | 787 |  | 3020 | 2860 | 1510 | 1430 | 561 | 524 |  | 9.96 | 12.19 | 11911.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 80.6993 | 92.5134 | 876 | 310 | 276 | 155 | 276 | 42 | 36 |  | 6.56 | 7 | 28 | 0.31 | 0.2 | 0.1 | 0.01 | 224103 | 1.50 | 0.55 | 1000 | 2
| Mié. | 2020-07-01 | 0 | 884 |  | 3940 | 3760 | 1970 | 1880 | 630 | 617 |  | 10.10 | 6.89 | 15660.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 84.6277 | 91.9048 | 1012 | 326 | 289 | 163 | 289 | 51 | 44 |  | 6.44 | 6.89 | 30 | 0.31 | 0.2 | 0.1 | 0.01 | 224103 | 1.44 | 1.60 | 1000 | 2
| Jue. | 2020-07-02 | 0 | 723 |  | 4270 | 3500 | 2135 | 1750 | 653 | 628 |  | 10.61 | 12.31 | 14577.5 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 88 | 94.1807 | 850 | 233 | 210 | 116.5 | 210 | 38 | 31 |  | 6.06 | 6.81 | 29 | 0.34 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 224103 | 1.38 | 1.55 | 950 | 6
| Vie. | 2020-07-03 | 0 | 670 |  | 3590 | 3260 | 1795 | 1630 | 345 | 317 |  | 10.17 | 11.87 | 13577.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 82.8834 | 92.4638 | 768 | 304 | 279 | 152 | 279 | 26 | 22 |  | 6.01 | 6.47 | 28 | 0.32 | 0.16 | 0.07 | 0 | 224103 | 1.33 | 1.4 | 820 | 6
| Sáb. | 2020-07-04 | 0 | 536 |  | 2870 | 2130 | 1435 | 1065 | 510 | 440 |  | 9.58 | 12.15 | 8871.45 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 63.7559 | 95.8824 | 602 | 441 | 386 | 220.5 | 386 | 21 | 17 |  | 6.1 | 6.55 | 33 | 0.34 | 0.16 | 0.09 | 0 | 224103 | 1.3 | 1.34 | 770 | 6
| Dom. | 2020-07-05 | 0 | 423 |  | 1870 | 1330 | 935 | 665 | 422 | 397 |  | 8.57 | 11.30 | 5539.45 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 68.5714 | 95.2607 |  | 215 | 209 | 107.5 | 209 | 20 | 12 |  | 6.31 | 7.32 | 30 | 0.26 | 0.17 | 0.09 | 0.05 | 224103 | 1.28 | 1.32 | 755 | 5
| Lun. | 2020-07-06 | 0 | 752 |  | 3830 | 1650 | 1915 | 825 | 644 | 604 |  | 7.09 | 10.54 | 6872.25 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 62.4242 | 94.8758 |  | 354 | 310 | 177 | 310 | 33 | 23 |  | 6.21 | 6.96 | 36.4 | 0.3 | 0.2 | 0.09 | 0.01 | 224103 | 1.18 | 1.18 | 700 | 5
| Mar. | 2020-07-07 | 0 | 673 |  | 4560 | 3341 | 2280 | 1670.5 | 1100 | 1067 |  | 9.96 | 11.79 | 13915.265 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 81.4427 | 98.2727 |  | 331 | 310 | 165.5 | 310 | 19 | 11 |  | 5.92 | 6.82 | 29.1 | 0.36 | 0.2 | 0.1 | 0.01 | 224103 | 1.15 | 1.08 | 68 | 5
| Mié. | 2020-07-08 | 0 | 800 |  | 3780 | 3150 | 1890 | 1575 | 636 | 585 |  | 10.44 | 12.38 | 13119.75 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 75.1746 | 92.2956 |  | 456 | 391 | 228 | 391 | 49 | 36 |  | 6.02 | 7.16 | 27 | 0.36 | 0.19 | 0.11 | 0.03 | 224103 | 1.06 | 0.96 | 650 | 4
| Jue. | 2020-07-09 | 0 | 959 |  | 5690 | 4870 | 2845 | 2435 | 831 | 786 |  | 10.56 | 12.18 | 20283.55 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 88.9528 | 97.1119 |  | 323 | 269 | 161.5 | 269 | 24 | 17 |  | 6.05 | 6.53 | 28 | 0.35 | 0.15 | 0.13 | 0 | 224103 | 0.97 | 0.84 | 600 | 3
| Vie. | 2020-07-10 | 0 | 741 |  | 6150 | 5590 | 3075 | 2795 | 890 | 763 |  | 10.81 | 12.09 | 23282.35 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 89.6959 | 96.0674 |  | 289 | 288 | 144.5 | 288 | 35 | 24 |  | 6.00 | 6.52 | 31 | 0.29 | 0.2 | 0.09 | 0.01 | 224103 | 0.9 | 0.72 | 550 | 3
| Sáb. | 2020-07-11 | 0 | 603 |  | 5430 | 4790 | 2715 | 2395 | 793 | 761 |  | 10.34 | 12.45 | 19950.35 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 86.1795 | 94.4515 | 652 | 365 | 331 | 182.5 | 331 | 44 | 37 |  | 6.36 | 6.71 | 27 | 0.3 | 0.16 | 0.08 | 0 | 224103 | 0.88 | 0.68 | 500 | 3
| Dom. | 2020-07-12 | 0 | 620 |  | 5010 | 4830 | 2505 | 2415 | 710 | 696 |  | 9.64 | 12.52 | 20116.95 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 87.7433 | 94.3662 | 691 | 315 | 296 | 157.5 | 296 | 40 | 31 |  | 6.24 | 7.3 | 27 | 0.36 | 0.2 | 0.07 | 0 | 224103 | 0.82 | 0.56 | 450 | 2
| Lun. | 2020-07-13 | 0 | 848 |  | 5690 | 5510 | 2845 | 2755 | 1052 | 870 |  | 10.58 | 12.34 | 22949.15 | 33 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 86.1706 | 94.7719 | 885 | 398 | 381 | 157.5 | 381 | 55 | 43 |  | 6.33 | 7.84 | 28 | 0.33 | 0.19 | 0.1 | 0.02 | 224103 | 0.76 | 1.60 | 400 | 2
| Mar. | 2020-07-14 | 0 | 975 |  | 6390 | 4220 | 3195 | 2110 | 726 | 679 |  | 10.31 | 11.9 | 17576.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 92.9384 | 96.6942 | 1062 | 156 | 149 | 78 | 149 | 24 | 14 |  | 6.13 | 6.81 | 33 | 0.34 | 0.15 | 0.1 | 0 | 224103 | 0.69 | 1.58 | 2000 | 1
| Mié. | 2020-07-15 | 0 | 864 |  | 3010 | 2880 | 1505 | 1440 | 472 | 435 |  | 10.92 | 11.81 | 11995.2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 86.5972 | 94.9153 | 951 | 214 | 193 | 107 | 193 | 24 | 17 |  | 6.08 | 6.39 | 30 | 0.33 | 0.15 | 0.11 | 0.01 | 224103 | 0.64 | 1.45 | 2000 | 5
| Jue. | 2020-07-16 | 0 | 890 |  | 3580 | 2830 | 1790 | 1415 | 673 | 621 |  | 10.67 | 12.5 | 11786.95 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 69.258 | 94.7994 | 976 | 511 | 435 | 255.5 | 435 | 35 | 23 |  | 6.05 | 6.65 | 30 | 0.3 | 0.16 | 0.13 | 0.01 | 224103 | 0.56 | 1.32 | 1930 | 4
| Vie. | 2020-07-17 | 0 | 791 |  | 3610 | 1760 | 1805 | 880 | 776 | 696 |  | 9.51 | 11.97 | 7330.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 84.4318 | 96.6495 |  | 145 | 137 | 72.5 | 137 | 26 | 17 |  | 6.31 | 7.08 | 29 | 0.29 | 0.19 | 0.11 | 0.01 | 224103 | 0.52 | 1.27 | 1091 | 4
| Sáb. | 2020-07-18 | 0 | 775 |  | 4590 | 2000 | 2295 | 1000 | 829 | 730 |  | 8.76 | 11.70 | 8330 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 69.3 | 97.1049 |  | 308 | 307 | 154 | 307 | 24 | 19 |  | 6.31 | 7.1 | 31.4 | 0.26 | 0.2 | 0.1 | 0 | 224103 | 2 | 1.20 | 1.88 | 3
| Dom. | 2020-07-19 | 0 | 563 |  | 5270 | 1840 | 2635 | 920 | 692 | 626 |  | 10.01 | 11.90 | 7663.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 65.8696 | 96.2428 |  | 355 | 314 | 177.5 | 314 | 26 | 18 |  | 6.41 | 7.27 | 29.7 | 0.26 | 0.2 | 0.07 | 0 | 224103 | 2 | 1.16 | 1084 | 2
| Lun. | 2020-07-20 | 0 | 1057 |  | 16500 | 14350 | 8250 | 7175 | 1100 | 1067 |  | 10.08 | 12.90 | 59767.75 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 92.2509 | 96.1818 |  | 632 | 556 | 316 | 556 | 42 | 31 |  | 6.01 | 7 | 28 | 0.3 | 0.15 | 0.1 | 0.01 | 224103 | 1.82 | 0.88 | 1750 | 2
| Mar. | 2020-07-21 | 0 | 947 |  | 4320 | 3550 | 2160 | 1775 | 539 | 481 |  | 11.10 | 12.38 | 14785.75 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 83.493 | 95.5473 |  | 356 | 293 | 178 | 293 | 24 | 17 |  | 6.07 | 6.57 | 29 | 0.35 | 0.2 | 0.09 | 0 | 224103 | 1.75 | 1.58 | 1600 | 1
| Mié. | 2020-07-22 | 0 | 869 |  | 3610 | 2730 | 1805 | 1365 | 470 | 435 |  | 10.17 | 12.20 | 11370.45 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 79.7802 | 97.234 |  | 315 | 276 | 157.5 | 276 | 13 | 10 |  | 6.12 | 6.3 | 27 | 0.32 | 0.15 | 0.16 | 0.01 | 224103 | 1.7 | 1.44 | 1450 | 0
| Jue. | 2020-07-23 | 0 | 893 |  | 3010 | 2230 | 1505 | 1115 | 528 | 454 |  | 10.13 | 12.66 | 9287.95 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | -40.8072 | 93.1818 | 975 | 1420 | 1570 | 710 | 1570 | 36 | 47 |  | 6.2 | 6.86 | 26 | 0.3 | 0.19 | 0.06 | 0 | 224103 | 1.62 | 1.34 | 1.4 | 4
| Vie. | 2020-07-24 | 0 | 766 |  | 2520 | 1830 | 1260 | 915 | 473 | 422 |  | 8.92 | 12.41 | 7621.95 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 55.847 | 94.2918 | 842 | 283 | 404 | 141.5 | 404 | 27 | 19 |  | 6.1 | 7.01 | 30 | 0.31 | 0.2 | 0.1 | 0.01 | 224103 | 1.59 | 1.29 | 1350 | 3
| Sáb. | 2020-07-25 | 0 | 894 |  | 3120 | 2650 | 1560 | 1325 | 326 | 277 |  | 10.20 | 12.61 | 11037.25 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 78.1132 | 93.865 | 998 | 321 | 290 | 160.5 | 290 | 20 | 11 |  | 6.31 | 6.8 | 26 | 0.32 | 0.19 | 0.07 | 0 | 224103 | 1.56 | 1.11 | 1300 | 3
| Dom. | 2020-07-26 | 0 | 619 |  | 4810 | 4570 | 2405 | 2285 | 513 | 485 |  | 10.31 | 12.5 | 19034.05 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 86.9584 | 96.1014 | 667 | 304 | 298 | 152 | 298 | 20 | 15 |  | 6.08 | 6.59 | 31 | 0.33 | 0.15 | 0.17 | 0.01 | 224103 | 1.53 | 0.99 | 1250 | 2
| Lun. | 2020-07-27 | 0 | 791 |  | 3760 | 2100 | 1880 | 1050 | 428 | 397 |  | 10.58 | 12.53 | 8746.5 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 74.4762 | 94.3925 | 854 | 293 | 268 | 146.5 | 268 | 24 | 16 |  | 6.07 | 6.31 | 25 | 0.28 | 0.16 | 0.09 | 0.01 | 224103 | 1.47 | 0.87 | 1230 | 2
| Mar. | 2020-07-28 | 0 | 1014 |  | 4280 | 3750 | 2140 | 1875 | 532 | 506 |  | 10.24 | 12.96 | 15618.75 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 81.4933 | 93.797 | 1114 | 391 | 347 | 195.5 | 347 | 33 | 28 |  | 6.1 | 6.91 | 29 | 0.33 | 0.15 | 0.12 | 0 | 224103 | 1.38 | 0.71 | 1190 | 6
| Mié. | 2020-07-29 | 0 | 879 |  | 3960 | 1280 | 1980 | 640 | 841 | 808 |  | 6.89 | 12.55 | 5331.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 82.1875 | 98.3353 |  | 116 | 114 | 58 | 114 | 14 | 13 |  | 6.31 | 7.21 | 30 | 0.29 | 0.19 | 0.1 | 0.01 | 224103 | 1.32 | 0.64 | 1030 | 5
| Jue. | 2020-07-30 | 0 | 645 |  | 5290 | 2170 | 2645 | 1085 | 9.24 | 841 |  | 9.81 | 12.44 | 9038.05 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 77.3272 | -311.2554 |  | 297 | 246 | 148.5 | 246 | 38 | 34 |  | 6.31 | 7.4 | 28.7 | 0.26 | 0.19 | 0.1 | 0 | 224103 | 1.30 | 1.60 | 1000 | 5
| Vie. | 2020-07-31 | 0 | 806 |  | 2260 | 1300 | 1130 | 650 | 343 | 302 |  | 7.72 | 12.82 | 5414.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 48.6154 | 93.2945 |  | 371 | 334 | 185.5 | 334 | 23 | 12 |  | 6.31 | 7.74 | 32.2 | 0.29 | 0.2 | 0.07 | 0 | 224103 | 1.28 | 1.58 | 1000 | 4
| Sáb. | 2020-08-01 | 0 | 546 |  | 3960 | 2690 | 1980 | 1345 | 593 | 515 |  | 10.15 | 11.94 | 11203.85 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 72.0446 | 95.1096 |  | 431 | 376 | 215.5 | 376 | 29 | 21 |  | 6.12 | 7.08 | 30 | 0.34 | 0.17 | 0.1 | 0 | 224103 | 1.19 | 1.47 | 950 | 4
| Dom. | 2020-08-02 | 0 | 318 |  | 2690 | 1870 | 1345 | 935 | 396 | 342 |  | 5.84 | 11.69 | 7788.55 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 81.6043 | 96.2121 |  | 219 | 172 | 109.5 | 172 | 15 | 7 |  | 6.03 | 6.28 | 28 | 0.3 | 0.17 | 0.26 | 0 | 224103 | 1.15 | 1.42 | 900 | 4
| Lun. | 2020-08-03 | 0 | 557 |  | 3610 | 3220 | 1805 | 1610 | 469 | 424 |  | 10.35 | 12.59 | 13411.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 88.0124 | 95.0959 |  | 264 | 193 | 132 | 193 | 23 | 16 |  | 6.13 | 6.42 | 36 | 0.31 | 0.15 | 0.11 | 0.01 | 224103 | 1.14 | 1.34 | 870 | 3
| Mar. | 2020-08-04 | 0 | 771 |  | 4120 | 3660 | 2060 | 1830 | 611 | 566 |  | 10.36 | 11.77 | 15243.9 | 33 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 86.0109 | 97.3813 | 802 | 290 | 256 | 145 | 256 | 16 | 19 |  | 6.15 | 6.83 | 26 | 0.26 | 0.2 | 0.1 | 0 | 224103 | 1.13 | 1.25 | 850 | 3
| Mié. | 2020-08-05 | 0 | 650 |  | 2760 | 2310 | 1380 | 1155 | 431 | 386 |  | 10.19 | 12.36 | 9621.15 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 79.5671 | 91.4153 | 703 | 291 | 236 | 145.5 | 236 | 37 | 30 |  | 6.44 | 7.06 | 27 | 0.36 | 0.2 | 0.1 | 0.01 | 224103 | 1.12 | 1.17 | 750 | 2
| Jue. | 2020-08-06 | 0 | 705 |  | 2610 | 2120 | 1305 | 1060 | 361 | 324 |  | 10.61 | 13.30 | 8829.8 | 163 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 84.3396 | 91.9668 | 559 | 234 | 166 | 117 | 166 | 29 | 18 |  | 6.41 | 6.91 | 29 | 0.26 | 0.2 | 0.1 | 0 | 224103 | 90 | 94 | 700 | 2
| Vie. | 2020-08-07 | 0 | 876 |  | 3370 | 2490 | 1685 | 1245 | 432 | 366 |  | 10.61 | 13.06 | 10370.85 | 41 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 69.8795 | 86.5741 | 886 | 412 | 375 | 206 | 375 | 58 | 45 |  | 6.06 | 8.71 | 29 | 0.34 | 0.09 | 0.11 | 0 | 229836 | 0.88 | 0.78 | 650 | 1
| Sáb. | 2020-08-08 | 0 | 632 |  | 4620 | 4060 | 2310 | 2030 | 475 | 429 |  | 10.14 | 13.39 | 16909.9 | 50 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 88.9163 | 77.2632 | 605 | 267 | 225 | 133.5 | 225 | 108 | 73 |  | 6.15 | 7.91 | 28 | 0.42 | 0.19 | 0.1 | 0.01 | 229836 | 0.78 | 0.53 | 580 | 1
| Dom. | 2020-08-09 | 0 | 714 |  | 3590 | 3240 | 1795 | 1620 | 428 | 386 |  | 10.24 | 12.8 | 13494.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 87.2222 | 93.2243 | 777 | 241 | 207 | 120.5 | 207 | 29 | 23 |  | 6.05 | 6.59 | 30 | 0.3 | 0.2 | 0.09 | 0.01 | 229836 | 0.72 | 0.4 | 500 | 0
| Lun. | 2020-08-10 | 0 | 745 |  | 2190 | 1200 | 1095 | 600 | 336 | 287 |  | 9.38 | 12.37 | 4998 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 45.3333 | 91.0714 | 806 | 376 | 328 | 188 | 328 | 30 | 11 |  | 6.24 | 6.76 | 29 | 0.37 | 0.2 | 0.09 | 0.01 | 229836 | 0.66 | 0.3 | 450 | 4
| Mar. | 2020-08-11 | 0 | 777 |  | 6500 | 3550 | 3250 | 1775 | 1100 | 1026 |  | 9.44 | 10.78 | 14785.75 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 86.5352 | 96.6364 | 850 | 406 | 239 | 203 | 239 | 37 | 13 |  | 6.29 | 6.85 | 29.5 | 0.31 | 0.2 | 0.07 | 0 | 233117 | 0.61 | 1.6 | 441 | 3
| Mié. | 2020-08-12 | 0 | 933 |  | 5430 | 2490 | 2715 | 1245 | 769 | 661 |  | 8.75 | 12.01 | 10370.85 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 77.0281 | 96.8791 | 1025 | 354 | 286 | 177 | 286 | 24 | 21 |  | 6.42 | 6.86 | 27.6 | 0.36 | 0.2 | 0.09 | 0 | 233352 | 0.59 | 1.5 | 439 | 2
| Jue. | 2020-08-13 | 0 | 866 |  | 3360 | 2970 | 1680 | 1485 | 480 | 390 |  | 8.57 | 12.28 | 12370.05 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 78.7879 | 93.5417 | 951 | 359 | 315 | 179.5 | 315 | 31 | 26 |  | 6.03 | 8.1 | 26 | 0.3 | 0.21 | 0.11 | 0 | 233352 | 1.44 | 1.43 | 300 | 1
| Vie. | 2020-08-14 | 0 | 904 |  | 4230 | 3760 | 2115 | 1880 | 515 | 469 |  | 3.40 | 11.96 | 15660.4 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 86.117 | 96.3107 | 990 | 306 | 261 | 153 | 261 | 19 | 13 |  | 6.1 | 6.5 | 26 | 0.28 | 0.16 | 0.1 | 0 | 233352 | 1.4 | 1.25 | 250 | 1
| Sáb. | 2020-08-15 | 0 | 570 |  | 5890 | 4760 | 2945 | 2380 | 596 | 459 |  | 9.79 | 11.90 | 19825.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 91.7647 | 96.6443 | 624 | 275 | 196 | 137.5 | 196 | 20 | 13 |  | 6.19 | 6.44 | 32 | 0.29 | 0.16 | 0.14 | 0 | 233352 | 1.35 | 1.17 | 150 | 0
| Dom. | 2020-08-16 | 0 | 733 |  | 4780 | 3920 | 2390 | 1960 | 599 | 420 |  | 10.14 | 12.46 | 16326.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 81.4796 | 91.1519 | 811 | 410 | 363 | 205 | 363 | 53 | 47 |  | 6.31 | 6.86 | 26 | 0.34 | 0.2 | 0.09 | 0 | 233352 | 1.29 | 1.11 | 100 | 3
| Lun. | 2020-08-17 | 0 | 761 |  | 3910 | 2830 | 1955 | 1415 | 669 | 586 |  | 10.46 | 12.10 | 11786.95 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 81.2014 | 93.423 | 812 | 341 | 266 | 170.5 | 266 | 44 | 31 |  | 6.31 | 6.84 | 29 | 0.36 | 0.2 | 0.1 | 0 | 233352 | 1.23 | 1.05 | 50 | 2
| Mar. | 2020-08-18 | 0 | 634 |  | 6500 | 5690 | 3250 | 2845 | 910 | 863 |  | 3.2 | 12.39 | 23698.85 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 84.8858 | 93.956 | 676 | 510 | 430 | 255 | 430 | 55 | 39 |  | 6.26 | 7.26 | 29 | 0.34 | 0.2 | 0.1 | 0 | 233352 | 1.65 | 96 | 2000 | 2
| Mié. | 2020-08-19 | 0 | 836 |  | 4950 | 4720 | 2475 | 2360 | 438 | 395 |  | 8.99 | 12.1 | 19658.8 | 0 | 2020-09-03 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 87.7966 | 90.6393 | 894 | 318 | 288 | 159 | 288 | 41 | 34 |  | 6.2 | 7.26 | 31 | 0.33 | 0.01 | 0.09 | 0 | 239394 | 1.56 | 0.84 | 1920 | 1
| Jue. | 2020-08-20 | 0 | 837 |  | 4190 | 3670 | 2095 | 1835 | 502 | 441 |  | 10.9 | 11.93 | 15285.55 | 2 | 2020-09-03 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 93.842 | 95.0199 | 898 | 248 | 113 | 124 | 113 | 25 | 17 |  | 6.13 | 6.49 | 28 | 0.27 | 0.17 | 0.09 | 0.01 | 239394 | 1.5 | 0.72 | 1850 | 0
| Vie. | 2020-08-21 | 0 | 720 |  | 5720 | 4350 | 2860 | 2175 | 668 | 535 |  | 10.18 | 11.97 | 18117.75 | 0 | 2020-09-03 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 84.9195 | 97.006 | 787 | 373 | 328 | 186.5 | 328 | 20 | 13 |  | 6.06 | 6.26 | 29 | 0.3 | 0.19 | 0.009 | 0 | 239394 | 1.44 | 0.6 | 1750 | 3
| Sáb. | 2020-08-22 | 0 | 568 |  | 3460 | 2542 | 1730 | 1271 | 425 | 350 |  | 10.08 | 11.47 | 10587.43 | 0 | 2020-09-03 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 75.295 | 92.4706 | 618 | 351 | 314 | 175.5 | 314 | 32 | 28 |  | 6.36 | 6.99 | 27 | 0.34 | 0.2 | 0.09 | 0 | 239394 | 1.38 | 0.58 | 1072 | 3
| Dom. | 2020-08-23 | 0 | 553 |  | 2090 | 1490 | 1045 | 745 | 271 | 237 |  | 9.54 | 11.35 | 6205.85 | 0 | 2020-09-03 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 91.6779 | 85.6089 | 614 | 75 | 62 | 37.5 | 62 | 39 | 37 |  | 6.60 | 7.38 | 27.1 | 0.36 | 0.26 | 0.06 | 0 | 239394 | 1.35 | 0.55 | 10.70 | 2
| Lun. | 2020-08-24 | 0 | 834 |  | 16500 | 8350 | 8250 | 4175 | 1100 | 10.67 |  | 8.84 | 10.48 | 34777.75 | 0 | 2020-09-03 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 97.8204 | 96.1818 | 913 | 233 | 91 | 116.5 | 91 | 42 | 36 |  | 5.80 | 7.16 | 29.9 | 0.36 | 0.26 | 0.1 | 0 | 239394 | 1.25 | 1.60 | 1.6 | 1
| Mar. | 2020-08-25 | 0 | 928 |  | 8590 | 7680 | 4295 | 3840 | 796 | 631 |  | 9.57 | 12.07 | 31987.2 | 54 | 2020-09-03 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 89.0365 | 95.4774 | 963 | 456 | 421 | 228 | 421 | 36 | 29 |  | 6.10 | 6.73 | 32.0 | 0.36 | 0.17 | 0.1 | 0 | 239394 | 1.18 | 1.5 | 1500 | 4
| Mié. | 2020-08-26 | 0 | 909 |  | 3350 | 2790 | 1675 | 1395 | 491 | 436 |  | 10.58 | 12.07 | 11620.35 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 78.7814 | 96.945 | 1018 | 351 | 296 | 175.5 | 296 | 15 | 10 |  | 6.12 | 6.50 | 29.0 | 0.31 | 0.21 | 0.1 | 0 | 239394 | 1.11 | 1.4 | 1400 | 3
| Jue. | 2020-08-27 | 0 | 831 |  | 2760 | 2150 | 1380 | 1075 | 431 | 406 |  | 9.57 | 12.00 | 8954.75 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 75.2558 | 95.8237 | 924 | 261 | 266 | 130.5 | 266 | 18 | 13 |  | 6.06 | 6.38 | 28.0 | 0.32 | 0.15 | 0.11 | 0 | 239394 | 1.07 | 1.28 | 1350 | 3
| Vie. | 2020-08-28 | 0 | 787 |  | 3100 | 2510 | 1550 | 1255 | 513 | 455 |  | 10.10 | 12.22 | 10454.15 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 77.6892 | 94.347 | 871 | 310 | 280 | 155 | 280 | 29 | 20 |  | 6.1 | 9 | 28 | 0.3 | 0.2 | 0.09 | 0 | 239394 | 1.04 | 1.25 | 1300 | 2
| Sáb. | 2020-08-29 | 0 | 638 |  | 2730 | 1960 | 1365 | 980 | 359 | 297 |  | 10.71 | 11.27 | 8163.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 71.4286 | 90.8078 | 701 | 316 | 280 | 158 | 280 | 33 | 25 |  | 6.41 | 7.03 | 27 | 0.36 | 0.24 | 0.07 | 0 | 239394 | 0.94 | 1.07 | 1250 | 1
| Dom. | 2020-08-30 | 0 | 530 |  | 2200 | 1200 | 1100 | 600 | 427 | 353 |  | 10.38 | 12.20 | 4998 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 72 | 92.9742 | 588 | 230 | 168 | 115 | 168 | 30 | 20 |  | 6.17 | 7.29 | 27 | 0.34 | 0.26 | 0.07 | 0 | 239394 | 0.89 | 0.97 | 1200 | 1
| Lun. | 2020-08-31 | 0 | 806 |  | 3170 | 2740 | 1585 | 1370 | 490 | 443 |  | 9.16 | 12.56 | 11412.1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 80 | 94.2857 | 871 | 328 | 274 | 164 | 274 | 28 | 24 |  | 6.15 | 6.87 | 29 | 0.34 | 0.2 | 0.12 | 0.01 | 647561 | 0.78 | 0.83 | 1080 | 5
| Mar. | 2020-09-01 | 0 | 757 |  | 9580 | 6930 | 4790 | 3465 | 1100 | 1067 |  | 10.18 | 11.94 | 28863.45 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 90.6494 | 98.0909 | 822 | 390 | 324 | 195 | 324 | 21 | 16 |  | 6.1 | 6.66 | 29 | 0.33 | 0.16 | 0.15 | 0 | 647561 | 0.71 | 0.67 | 1000 | 4
| Mié. | 2020-09-02 | 0 | 978 |  | 3020 | 2750 | 1510 | 1375 | 351 | 302 |  | 10.24 | 12.31 | 11453.75 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 81.8909 | 92.3077 | 1092 | 280 | 249 | 140 | 249 | 27 | 20 |  | 6.1 | 6.54 | 31 | 0.3 | 0.15 | 0.09 | 0 | 647561 | 0.64 | 0.6 | 930 | 3
| Jue. | 2020-09-03 | 0 | 805 |  | 2770 | 1650 | 1385 | 825 | 267 | 44 |  | 8.41 | 11.68 | 6872.25 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 68.2424 | 87.2659 | 920 | 323 | 262 | 161.5 | 262 | 34 | 25 |  | 6.13 | 6.73 | 29 | 0.36 | 0.2 | 0.09 | 0 | 647561 | 59 | 1.60 | 880 | 3
| Vie. | 2020-09-04 | 0 | 794 |  | 4680 | 2830 | 2340 | 1415 | 488 | 412 |  | 9.75 | 10.93 | 11786.95 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 56.5371 | 95.6967 | 896 | 642 | 615 | 321 | 615 | 21 | 18 |  | 6.26 | 7.02 | 27.7 | 0.34 | 0.2 | 0.07 | 0 | 650816 | 51 | 1.58 | 2000 | 2
| Sáb. | 2020-09-05 | 0 | 603 |  | 2710 | 1600 | 1355 | 800 | 474 | 407 |  | 9.58 | 11.77 | 6664 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 49.125 | 94.7257 | 677 | 455 | 407 | 227.5 | 407 | 25 | 18 |  | 6.21 | 6.99 | 27.7 | 0.36 | 0.2 | 0.13 | 0.01 | 695635 | 45 | 1.51 | 1099 | 2
| Dom. | 2020-09-06 | 0 | 628 |  | 2350 | 1970 | 1175 | 985 | 496 | 409 |  | 10.58 | 12.24 | 8205.05 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 49.6447 | 88.1048 | 690 | 556 | 496 | 278 | 496 | 59 | 36 |  | 6.21 | 7.61 | 30 | 0.3 | 0.19 | 0.13 | 0.01 | 695635 | 39 | 1.32 | 1900 | 1
| Lun. | 2020-09-07 | 0 | 657 |  | 2960 | 2350 | 1480 | 1175 | 551 | 486 |  | 3.58 | 11.97 | 9787.75 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 81.1915 | 95.4628 | 729 | 256 | 221 | 128 | 221 | 25 | 18 |  | 6.04 | 6.69 | 29 | 0.3 | 0.19 | 0.09 | 0 | 695635 | 1.92 | 1.21 | 1850 | 6
| Mar. | 2020-09-08 | 0 | 679 |  | 2570 | 2150 | 1285 | 1075 | 431 | 356 |  | 10.28 | 11.91 | 8954.75 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 78.5116 | 96.0557 | 739 | 286 | 231 | 143 | 231 | 17 | 11 |  | 6.00 | 6.42 | 27 | 0.34 | 0.15 | 0.08 | 0.01 | 695635 | 1.88 | 1.13 | 1800 | 5
| Mié. | 2020-09-09 | 0 | 852 |  | 2690 | 1540 | 1345 | 770 | 412 | 361 |  | 10.19 | 11.9 | 6414.1 | 11 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 59.7403 | 88.1068 | 898 | 363 | 310 | 181.5 | 310 | 49 | 39 |  | 6.31 | 7.10 | 29 | 0.3 | 0.2 | 0.09 | 0 | 728589 | 1.85 | 1.09 | 1750 | 5
| Jue. | 2020-09-10 | 0 | 679 |  | 2380 | 1710 | 1190 | 855 | 519 | 431 |  | 9.19 | 12.52 | 7122.15 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 72.7485 | 92.2929 | 736 | 291 | 233 | 145.5 | 233 | 40 | 27 |  | 6.44 | 7.05 | 28 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 728589 | 1.73 | 0.99 | 1700 | 4
| Vie. | 2020-09-11 | 0 | 794 |  | 2520 | 1860 | 1260 | 930 | 348 | 261 |  | 10.44 | 12.10 | 7746.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 80.9677 | 89.3678 | 859 | 230 | 177 | 115 | 177 | 37 | 25 |  | 6.31 | 7.21 | 26 | 0.3 | 0.2 | 0.07 | 0 | 728589 | 1.67 | 0.95 | 1650 | 3
| Sáb. | 2020-09-12 | 0 | 674 |  | 2970 | 2100 | 1485 | 1050 | 425 | 375 |  | 5.41 | 12.04 | 8746.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 76.5714 | 95.7647 | 721 | 321 | 246 | 160.5 | 246 | 18 | 13 |  | 6.09 | 6.7 | 28 | 0.29 | 0.2 | 0.07 | 0.01 | 729793 | 1.59 | 0.74 | 1530 | 2
| Dom. | 2020-09-13 | 0 | 605 |  | 3040 | 2280 | 1520 | 1140 | 417 | 382 |  | 10.23 | 12.64 | 9496.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 79.8246 | 94.4844 | 659 | 276 | 230 | 138 | 230 | 23 | 15 |  | 6.04 | 6.41 | 32 | 0.31 | 0.2 | 0.1 | 0.01 | 729793 | 1.52 | 0.66 | 1450 | 2
| Lun. | 2020-09-14 | 0 | 87218 |  | 3890 | 3260 | 1945 | 1630 | 455 | 410 |  | 10.27 | 11.98 | 13577.9 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 86.5644 | 91.6484 | 821 | 268 | 219 | 134 | 219 | 38 | 30 |  | 6 | 6.36 | 28 | 0.31 | 0.19 | 0.09 | 0.01 | 729793 | 1.46 | 0.55 | 1400 | 1
| Mar. | 2020-09-15 | 0 | 838 |  | 1300 | 430 | 650 | 215 | 158 | 134 |  | 9.30 | 10.64 | 1790.95 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | -13.9535 | 84.8101 | 914 | 414 | 245 | 207 | 245 | 24 | 13 |  | 6.12 | 6.74 | 28 | 0.37 | 0.17 | 0.09 | 0.01 | 729793 | 1.42 | 1.7 | 1200 | 0
| Mié. | 2020-09-16 | 0 | 842 |  | 5500 | 1740 | 2750 | 870 | 560 | 488 |  | 8.93 | 10.92 | 7247.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 38.6207 | 95.5357 | 922 | 755 | 534 | 377.5 | 534 | 25 | 18 |  | 6.31 | 10.22 | 26.6 | 0.36 | 0.2 | 0.07 | 0 | 729793 | 1.31 | 1.54 | 1182 | 4
| Jue. | 2020-09-17 | 0 | 804 |  | 3070 | 2830 | 1535 | 1415 | 350 | 310 |  | 9.78 | 11.91 | 11786.95 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 87.6325 | 92.2857 | 885 | 228 | 175 | 114 | 175 | 27 | 20 |  | 6.36 | 7.46 | 30 | 0.37 | 0.2 | 0.09 | 0 | 729793 | 1.22 | 1.44 | 1160 | 4
| Vie. | 2020-09-18 | 0 | 929 |  | 2530 | 2160 | 1265 | 1080 | 491 | 436 |  | 10.41 | 11.97 | 8996.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 54.0741 | 84.5214 | 1013 | 550 | 496 | 275 | 496 | 76 | 55 |  | 6.00 | 6.51 | 28 | 0.3 | 0.17 | 0.09 | 0 | 729793 | 1.14 | 1.23 | 1100 | 3
| Sáb. | 2020-09-19 | 0 | 631 |  | 3150 | 2690 | 1575 | 1345 | 569 | 476 |  | 10.91 | 11.79 | 11203.85 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 78.4387 | 97.3638 | 690 | 356 | 290 | 178 | 290 | 15 | 17 |  | 6.04 | 6.76 | 32 | 0.31 | 0.15 | 0.13 | 0.01 | 729793 | 1.1 | 1.12 | 1000 | 2
| Dom. | 2020-09-20 | 0 | 541 |  | 2150 | 1690 | 1075 | 845 | 496 | 441 |  | 10.59 | 11.83 | 7038.85 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 78.8166 | 97.5806 | 588 | 231 | 179 | 115.5 | 179 | 12 | 7 |  | 6.10 | 6.90 | 29 | 0.31 | 0.2 | 0.09 | 0 | 729793 | 1.04 | 1.06 | 950 | 2
| Lun. | 2020-09-21 | 0 | 773 |  | 1890 | 1140 | 945 | 570 | 317 | 288 |  | 10.16 | 11.80 | 4748.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 59.8246 | 88.3281 | 835 | 228 | 229 | 114 | 229 | 37 | 29 |  | 6.14 | 7.45 | 28 | 0.36 | 0.21 | 0.06 | 0.01 | 729793 | 1.00 | 1.00 | 900 | 1
| Mar. | 2020-09-22 | 0 | 733 |  | 3230 | 2470 | 1615 | 1235 | 681 | 624 |  | 10.30 | 12.47 | 10287.55 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 86.5587 | 95.7416 | 786 | 230 | 166 | 115 | 166 | 29 | 21 |  | 6.35 | 6.94 | 28 | 0.36 | 0.2 | 0.06 | 0.01 | 729793 | 0.90 | 0.85 | 2000 | 5
| Mié. | 2020-09-23 | 0 | 861 |  | 3930 | 3246 | 1965 | 1623 | 766 | 731 |  | 10.30 | 12.28 | 13519.59 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 83.6106 | 93.8642 | 905 | 331 | 266 | 165.5 | 266 | 47 | 30 |  | 6.01 | 8.38 | 28 | 0.36 | 0.2 | 0.07 | 0 | 729793 | 0.82 | 0.70 | 2000 | 4
| Jue. | 2020-09-24 | 0 | 826 |  | 2890 | 2310 | 1445 | 1155 | 714 | 688 |  | 10.29 | 12.1 | 9621.15 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 73.4199 | 94.2577 | 909 | 350 | 307 | 175 | 307 | 41 | 32 |  | 5.94 | 7.24 | 32 | 0.34 | 0.2 | 0.09 | 0 | 756066 | 0.73 | 0.56 | 1900 | 3
| Vie. | 2020-09-25 | 0 | 729 |  | 2640 | 2070 | 1320 | 1035 | 404 | 357 |  | 9.67 | 11.78 | 8621.55 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 71.5942 | 93.3168 | 800 | 310 | 294 | 155 | 294 | 27 | 22 |  | 5.94 | 6.5 | 35 | 0.33 | 0.2 | 0.11 | 0.01 | 756066 | 0.68 | 1.61 | 1.8 | 3
| Sáb. | 2020-09-26 | 0 | 794 |  | 3660 | 2130 | 1830 | 1065 | 455 | 418 |  | 4.24 | 11.88 | 8871.45 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 69.0141 | 94.5055 | 894 | 374 | 330 | 187 | 330 | 25 | 19 |  | 6.09 | 6.6 | 27 | 0.3 | 0.16 | 0.13 | 0 | 756066 | 0.62 | 1.56 | 1.71 | 2
| Dom. | 2020-09-27 | 0 | 410 |  | 2420 | 1910 | 1210 | 955 | 342 | 309 |  | 9.96 | 11.11 | 7955.15 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 78.0105 | 89.7661 | 485 | 240 | 210 | 120 | 210 | 35 | 23 |  | 6.31 | 6.81 | 30 | 0.36 | 0.19 | 0.06 | 0.01 | 756066 | 0.62 | 1.47 | 1.68 | 2
| Lun. | 2020-09-28 | 0 | 807 |  | 3330 | 1970 | 1665 | 985 | 608 | 519 |  | 8.62 | 10.88 | 8205.05 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 57.7665 | 92.5987 | 834 | 426 | 416 | 213 | 416 | 45 | 33 |  | 6.47 | 7.10 | 32.2 | 0.31 | 0.2 | 0.08 | 0 | 756473 | 2000 | 1.40 | 1062 | 1
| Mar. | 2020-09-29 | 0 | 804 |  | 6410 | 3440 | 3205 | 1720 | 932 | 810 |  | 9.06 | 11.21 | 14327.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 78.314 | 93.8841 | 870 | 422 | 373 | 211 | 373 | 57 | 37 |  | 6.39 | 6.82 | 30.2 | 0.33 | 0.2 | 0.07 | 0 | 756770 | 1900 | 1.26 | 1058 | 5
| Mié. | 2020-09-30 | 0 | 883 |  | 3460 | 2870 | 1730 | 1435 | 626 | 551 |  | 10.13 | 12.18 | 11953.55 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 78.0488 | 94.2492 | 974 | 370 | 315 | 185 | 315 | 36 | 28 |  | 5.94 | 7.01 | 29 | 0.32 | 0.15 | 0.09 | 0 | 756770 | 1.92 | 1.07 | 1500 | 5
| Jue. | 2020-10-01 | 0 | 777 |  | 2610 | 2150 | 1305 | 1075 | 436 | 401 |  | 10.28 | 12.35 | 8954.75 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 82.6977 | 97.0183 | 863 | 215 | 186 | 107.5 | 186 | 13 | 7 |  | 6.00 | 6.42 | 28 | 0.33 | 0.15 | 0.09 | 0.01 | 756770 | 1.75 | 0.91 | 1400 | 4
| Vie. | 2020-10-02 | 0 | 848 |  | 3360 | 2620 | 1680 | 1310 | 515 | 436 |  | 10.07 | 11.86 | 10912.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 84.2748 | 96.3107 | 923 | 272 | 206 | 136 | 206 | 19 | 12 |  | 6.05 | 6.70 | 33 | 0.33 | 0.18 | 0.07 | 0 | 756770 | 1.7 | 160 | 1350 | 3
| Sáb. | 2020-10-03 | 0 | 813 |  | 2310 | 1640 | 1155 | 820 | 510 | 430 |  | 10.27 | 12.30 | 6830.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 71.5854 | 94.3137 | 891 | 278 | 233 | 139 | 233 | 29 | 20 |  | 6.31 | 7.00 | 29 | 0.36 | 0.2 | 0.06 | 0 | 756770 | 1.67 | 1.56 | 1300 | 3
| Dom. | 2020-10-04 | 0 | 515 |  | 2870 | 1830 | 1435 | 915 | 488 | 410 |  | 10.26 | 12.42 | 7621.95 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 80.6557 | 93.2377 | 559 | 220 | 177 | 110 | 177 | 33 | 21 |  | 6.10 | 7.23 | 27 | 0.32 | 0.2 | 0.06 | 0 | 756770 | 1.57 | 1.46 | 1200 | 2
| Lun. | 2020-10-05 | 0 | 644 |  | 3480 | 3010 | 1740 | 1505 | 631 | 526 |  | 9.05 | 11.86 | 12536.65 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 84.2525 | 93.5024 | 707 | 289 | 237 | 144.5 | 237 | 41 | 33 |  | 6.15 | 7.22 | 31 | 0.36 | 0.2 | 0.07 | 0 | 756770 | 1.52 | 1.38 | 1150 | 1
| Mar. | 2020-10-06 | 0 | 941 |  | 16500 | 9410 | 8250 | 4705 | 1100 | 1067 |  | 9.21 | 12.4 | 39192.65 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 91.4772 | 96.4545 | 1001 | 482 | 401 | 241 | 401 | 39 | 24 |  | 5.94 | 6.57 | 37 | 0.3 | 0.15 | 0.13 | 0.01 | 785351 | 1.43 | 1.27 | 1000 | 0
| Mié. | 2020-10-07 | 0 | 835 |  | 3410 | 3100 | 1705 | 1550 | 389 | 372 |  | 8.51 | 11.96 | 12911.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 87.7419 | 92.8021 | 910 | 217 | 190 | 108.5 | 190 | 28 | 22 |  | 6.1 | 6.59 | 37 | 0.31 | 0.15 | 0.11 | 0 | 785351 | 1.32 | 1.16 | 950 | 0
| Jue. | 2020-10-08 | 0 | 920 |  | 3280 | 2710 | 1640 | 1355 | 505 | 429 |  | 10.35 | 12.61 | 11287.15 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 83.8376 | 92.6733 | 1000 | 256 | 219 | 128 | 219 | 37 | 33 |  | 5.91 | 6.56 | 32 | 0.3 | 0.2 | 0.09 | 0 | 785351 | 1.21 | 1 | 900 | 0
| Vie. | 2020-10-09 | 0 | 862 |  | 4990 | 2510 | 2495 | 1255 | 529 | 474 |  | 9.60 | 12.36 | 10454.15 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 82.3108 | 95.0851 | 939 | 233 | 222 | 116.5 | 222 | 26 | 19 |  | 6.30 | 6.90 | 28 | 0.33 | 0.2 | 0.07 | 0.01 | 785352 | 1.17 | 90 | 820 | 5
| Sáb. | 2020-10-10 | 0 | 753 |  | 5410 | 3300 | 2705 | 1650 | 1018 | 916 |  | 9.15 | 11.34 | 13744.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 86 | 96.6601 | 797 | 237 | 231 | 118.5 | 231 | 34 | 26 |  | 6.36 | 7.06 | 33.7 | 0.36 | 0.2 | 0.08 | 0 | 785353 | 1.11 | 90 | 75 | 4
| Dom. | 2020-10-11 | 0 | 555 |  | 2970 | 1370 | 1485 | 685 | 404 | 337 |  | 9.11 | 10.96 | 5706.05 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 60 | 92.3267 | 625 | 287 | 274 | 143.5 | 274 | 31 | 16 |  | 6.41 | 7.45 | 33.2 | 0.31 | 0.2 | 0.08 | 0 | 785353 | 1.007 | 71 | 700 | 4
| Lun. | 2020-10-12 | 0 | 766 |  | 3220 | 2690 | 1610 | 1345 | 496 | 431 |  | 2.24 | 12.06 | 11203.85 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 68.7732 | 93.75 | 840 | 470 | 420 | 235 | 420 | 31 | 26 |  | 6.00 | 7.10 | 39 | 0.36 | 0.17 | 0.09 | 0 | 785353 | 0.99 | 0.55 | 650 | 3
| Mar. | 2020-10-13 | 0 | 839 |  | 2720 | 2150 | 1360 | 1075 | 446 | 398 |  | 10.15 | 12.55 | 8954.75 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 80.8372 | 97.0852 | 928 | 251 | 206 | 125.5 | 206 | 13 | 10 |  | 6.00 | 6.65 | 36 | 0.31 | 0.19 | 0.11 | 0.01 | 785353 | 0.89 | 0.43 | 1600 | 3
| Mié. | 2020-10-14 | 0 | 989 |  | 3790 | 2960 | 1895 | 1480 | 531 | 486 |  | 9.70 | 12.26 | 12328.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 80.7432 | 95.2919 | 1068 | 320 | 285 | 160 | 285 | 25 | 16 |  | 6.10 | 6.84 | 37 | 0.32 | 0.16 | 0.13 | 0 | 785353 | 0.82 | 1.6 | 1500 | 2
| Jue. | 2020-10-15 | 0 | 865 |  | 3230 | 2690 | 1615 | 1345 | 688 | 636 |  | 10.05 | 12.10 | 11203.85 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 86.0223 | 94.3314 | 925 | 230 | 188 | 115 | 188 | 39 | 30 |  | 6.17 | 7.21 | 34 | 0.32 | 0.16 | 0.07 | 0 | 785353 | 0.76 | 1.60 | 1500 | 2
| Vie. | 2020-10-16 | 0 | 980 |  | 3860 | 2960 | 1930 | 1480 | 710 | 663 |  | 10.15 | 12.20 | 12328.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 84.1892 | 94.2254 | 1044 | 293 | 234 | 146.5 | 234 | 41 | 33 |  | 6.24 | 7.60 | 34 | 0.3 | 0.2 | 0.06 | 0 | 785353 | 0.68 | 1.50 | 1450 | 7
| Sáb. | 2020-10-17 | 0 | 0 |  | 2650 | 2130 | 1325 | 1065 | 510 | 496 |  | 10.66 | 12.55 | 8871.45 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 82.5352 | 92.7451 | 927 | 230 | 186 | 115 | 186 | 37 | 29 |  | 6.31 | 6.83 | 31 | 0.36 | 0.19 | 0.09 | 0 | 785353 | 0.61 | 1.40 | 1400 | 6
| Dom. | 2020-10-18 | 0 | 809 |  | 4170 | 3670 | 2085 | 1835 | 509 | 486 |  | 10.51 | 12.45 | 15285.55 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 84.1417 | 93.7132 | 861 | 325 | 291 | 162.5 | 291 | 32 | 25 |  | 6.01 | 6.41 | 37 | 0.35 | 0.16 | 0.09 | 0 | 790148 | 1.4 | 1.22 | 1200 | 6
| Lun. | 2020-10-19 | 0 | 861 |  | 3080 | 2040 | 1540 | 1020 | 461 | 422 |  | 8.59 | 11.9 | 8496.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 66.1765 | 91.757 | 941 | 349 | 345 | 174.5 | 345 | 38 | 30 |  | 5.91 | 6.84 | 38 | 0.3 | 0.15 | 0.09 | 0.01 | 790148 | 1.32 | 10.7 | 1050 | 5
| Mar. | 2020-10-20 | 0 | 937 |  | 5140 | 4680 | 2570 | 2340 | 578 | 542 |  | 10.17 | 12.36 | 19492.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 79.0171 | 94.8097 | 1024 | 508 | 491 | 254 | 491 | 30 | 29 |  | 6.13 | 6.61 | 36 | 0.31 | 0.15 | 0.13 | 0 | 790148 | 1.24 | 0.97 | 900 | 4
| Mié. | 2020-10-21 | 0 | 893 |  | 3070 | 1030 | 1535 | 515 | 452 | 404 |  | 9.90 | 11.8 | 4289.95 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 37.8641 | 93.3628 | 980 | 529 | 320 | 264.5 | 320 | 30 | 20 |  | 6.26 | 7.61 | 32 | 0.27 | 0.14 | 0.1 | 0 | 791425 | 1.21 | 90 | 900 | 9
| Jue. | 2020-10-22 | 0 | 1038 |  | 7050 | 3840 | 3525 | 1920 | 1100 | 1067 |  | 7.48 | 13.71 | 15993.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 94.6354 | 95.1818 | 1146 | 471 | 103 | 235.5 | 103 | 53 | 39 |  | 6.16 | 7.00 | 30 | 0.3 | 0.2 | 0.07 | 0 | 798497 | 1.16 | 76 | 8.50 | 8
| Vie. | 2020-10-23 | 0 | 796 |  | 5400 | 4310 | 2700 | 2155 | 723 | 647 |  | 8.60 | 12.13 | 17951.15 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 84.1763 | 95.2974 | 879 | 345 | 341 | 172.5 | 341 | 34 | 28 |  | 5.37 | 7.22 | 37 | 0.36 | 0.2 | 0.07 | 0 | 798497 | 1.10 | 63 | 800 | 7
| Sáb. | 2020-10-24 | 0 | 894 |  | 3570 | 2860 | 1785 | 1430 | 556 | 490 |  | 9.92 | 12.50 | 11911.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 72.3077 | 93.5252 | 995 | 476 | 396 | 238 | 396 | 36 | 28 |  | 6.06 | 6.72 | 36 | 0.31 | 0.15 | 0.1 | 0 | 798497 | 1.04 | 0.44 | 700 | 7
| Dom. | 2020-10-25 | 0 | 902 |  | 5860 | 5190 | 2930 | 2595 | 610 | 586 |  | 10.72 | 12.20 | 21616.35 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 88.7861 | 96.3934 | 989 | 376 | 291 | 188 | 291 | 22 | 16 |  | 6.01 | 6.49 | 37 | 0.3 | 0.19 | 0.11 | 0.01 | 798497 | 0.99 | 0.32 | 650 | 6
| Lun. | 2020-10-26 | 0 | 812 |  | 3120 | 2860 | 1560 | 1430 | 581 | 506 |  | 10.07 | 12.96 | 11911.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 75.5245 | 95.6971 | 887 | 476 | 350 | 238 | 350 | 25 | 19 |  | 6.00 | 6.42 | 35 | 0.37 | 0.2 | 0.12 | 0 | 798497 | 0.93 | 0.24 | 600 | 5
| Mar. | 2020-10-27 | 0 | 868 |  | 3230 | 2750 | 1615 | 1375 | 610 | 536 |  | 10.84 | 12.66 | 11453.75 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 83.4909 | 93.9344 | 959 | 281 | 227 | 140.5 | 227 | 37 | 29 |  | 6.04 | 7.86 | 31 | 0.37 | 0.2 | 0.08 | 0 | 798497 | 0.83 | 1.60 | 1550 | 5
| Mié. | 2020-10-28 | 0 | 908 |  | 2350 | 1910 | 1175 | 955 | 513 | 436 |  | 10.13 | 12.20 | 7955.15 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 82.199 | 92.9825 | 986 | 230 | 170 | 115 | 170 | 36 | 29 |  | 6.10 | 7.73 | 30 | 0.3 | 0.2 | 0.06 | 0 | 798497 | 0.75 | 1.59 | 1500 | 4
| Jue. | 2020-10-29 | 0 | 982 |  | 3680 | 3120 | 1840 | 1560 | 688 | 611 |  | 10.30 | 12.10 | 12994.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 83.141 | 93.75 | 1059 | 315 | 263 | 157.5 | 263 | 43 | 30 |  | 6.10 | 6.94 | 30 | 0.3 | 0.2 | 0.06 | 0.01 | 798497 | 0.67 | 1.49 | 1450 | 4
| Vie. | 2020-10-30 | 0 | 758 |  | 4090 | 3360 | 2045 | 1680 | 571 | 525 |  | 10.07 | 11.76 | 13994.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 81.6667 | 94.2207 | 812 | 318 | 308 | 159 | 308 | 33 | 27 |  | 6.12 | 6.42 | 31 | 0.31 | 0.15 | 0.09 | 0 | 798497 | 0.6 | 1.3 | 1380 | 4
| Sáb. | 2020-10-31 | 0 | 614 |  | 2760 | 2250 | 1380 | 1125 | 589 | 528 |  | 10.15 | 12.03 | 9371.25 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 68.2667 | 95.0764 | 671 | 430 | 357 | 215 | 357 | 29 | 23 |  | 5.98 | 6.5 | 35 | 0.33 | 0.1 | 0.11 | 0.01 | 798497 | 0.56 | 1.23 | 1300 | 3
| Dom. | 2020-11-01 | 0 | 547 |  | 2800 | 2370 | 1400 | 1185 | 464 | 339 |  | 10.24 | 11.85 | 9871.05 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 83.2911 | 93.75 | 587 | 216 | 198 | 108 | 198 | 29 | 18 |  | 6 | 6.67 | 41 | 0.29 | 0.13 | 0.11 | 0 | 798497 | 0.5 | 1.11 | 1250 | 3
| Lun. | 2020-11-02 | 0 | 666 |  | 5310 | 2670 | 2655 | 1335 | 840 | 762 |  | 9.24 | 10.60 | 11120.55 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 76.1798 | 92.1429 | 726 | 422 | 318 | 211 | 318 | 66 | 49 |  | 6.10 | 6.99 | 30.9 | 0.26 | 0.2 | 0.06 | 0.01 | 798497 | 2 | 1.005 | 1247 | 3
| Mar. | 2020-11-03 | 0 | 922 |  | 3020 | 1610 | 1510 | 805 | 415 | 348 |  | 720 | 11.47 | 6705.65 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 83.7267 | 95.4217 | 982 | 161 | 131 | 80.5 | 131 | 19 | 10 |  | 6.10 | 7.29 | 34 | 0.3 | 0.2 | 0.06 | 0 | 798497 | 1.86 | 1.05 | 1100 | 2
| Mié. | 2020-11-04 | 0 | 892 |  | 6070 | 3030 | 3035 | 1515 | 816 | 755 |  | 7.31 | 11.17 | 12619.95 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 87.2607 | 93.2598 | 958 | 376 | 193 | 188 | 193 | 55 | 40 |  | 6.94 | 7.60 | 35.3 | 0.3 | 0.2 | 0.06 | 0 | 798497 | 1.8 | 71 | 1.97 | 2
| Jue. | 2020-11-05 | 0 | 866 |  | 3690 | 2970 | 1845 | 1485 | 696 | 631 |  | 8.52 | 12.36 | 12370.05 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 74.5455 | 90.5172 | 934 | 436 | 378 | 218 | 378 | 66 | 52 |  | 6.06 | 6.66 | 35 | 0.3 | 0.19 | 0.13 | 0 | 798497 | 1.73 | 0.5 | 1100 | 1
| Vie. | 2020-11-06 | 0 | 773 |  | 2960 | 2180 | 1480 | 1090 | 469 | 401 |  | 10.17 | 11.88 | 9079.7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 85.6881 | 95.3092 | 840 | 269 | 156 | 134.5 | 156 | 22 | 16 |  | 6.00 | 6.26 | 35 | 0.33 | 0.17 | 0.13 | 0.01 | 798497 | 1.68 | 0.39 | 1050 | 6
| Sáb. | 2020-11-07 | 0 | 659 |  | 3340 | 2650 | 1670 | 1325 | 530 | 486 |  | 10.30 | 11.18 | 11037.25 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 86.9434 | 95.283 | 721 | 210 | 173 | 105 | 173 | 25 | 18 |  | 6.13 | 6.50 | 32 | 0.37 | 0.15 | 0.11 | 0 | 798497 | 1.61 | 0.29 | 1000 | 5
| Dom. | 2020-11-08 | 0 | 521 |  | 1980 | 1310 | 990 | 655 | 461 | 410 |  | 10.13 | 12.16 | 5456.15 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 74.6565 | 91.974 | 582 | 220 | 166 | 110 | 166 | 37 | 30 |  | 6.30 | 7.96 | 35 | 0.26 | 0.15 | 0.06 | 0 | 798497 | 1.56 | 0.21 | 980 | 4
| Lun. | 2020-11-09 | 0 | 895 |  | 7680 | 6120 | 3840 | 3060 | 889 | 736 |  | 10.20 | 12.15 | 25489.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 90.4248 | 94.6007 | 976 | 361 | 293 | 180.5 | 293 | 48 | 37 |  | 6.51 | 6.87 | 35 | 0.19 | 0.26 | 0.06 | 0 | 798497 | 1.47 | 1.57 | 900 | 3
| Mar. | 2020-11-10 | 0 | 855 |  | 4630 | 3280 | 2315 | 1640 | 661 | 540 |  | 7.17 | 11.66 | 13661.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 87.1951 | 94.4024 | 939 | 288 | 210 | 144 | 210 | 37 | 33 |  | 6.50 | 8.02 | 35 | 0.26 | 0.2 | 0.07 | 0.01 | 798497 | 1.41 | 1.45 | 820 | 3
| Mié. | 2020-11-11 | 0 | 1058 |  | 5890 | 5030 | 2945 | 2515 | 700 | 627 |  | 9.21 | 12.26 | 20949.95 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 81.3917 | 93.5714 | 1150 | 486 | 468 | 243 | 468 | 45 | 35 |  | 6.09 | 6.85 | 36 | 0.29 | 0.15 | 0.1 | 0.01 | 798497 | 1.31 | 1.28 | 760 | 2
| Jue. | 2020-11-12 | 0 | 905 |  | 2010 | 1750 | 1005 | 875 | 490 | 435 |  | 10.23 | 12.5 | 7288.75 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 78.2857 | 94.2857 | 985 | 252 | 190 | 126 | 190 | 28 | 27 |  | 6.08 | 6.43 | 38 | 0.3 | 0.15 | 0.11 | 0 | 798497 | 1.26 | 1.17 | 700 | 1
| Vie. | 2020-11-13 | 0 | 749 |  | 4260 | 4000 | 2130 | 2000 | 891 | 858 |  | 10.52 | 12.3 | 16660 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 85.8 | 95.3984 | 801 | 376 | 284 | 188 | 284 | 41 | 33 |  | 5.91 | 6.53 | 37 | 0.31 | 0.15 | 0.09 | 0 | 798497 | 1.18 | 1.03 | 650 | 4
| Sáb. | 2020-11-14 | 0 | 708 |  | 1520 | 1470 | 760 | 735 | 428 | 357 |  | 9.91 | 11.18 | 6122.55 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 84.2177 | 93.6916 | 800 | 161 | 116 | 80.5 | 116 | 27 | 19 |  | 6.50 | 7.13 | 34 | 0.28 | 0.17 | 0.09 | 0 | 798497 | 1.17 | 98 | 58 | 4
| Dom. | 2020-11-15 | 0 | 454 |  | 7460 | 3360 | 3730 | 1680 | 1012 | 927 |  | 9.30 | 10.60 | 13994.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 80.4167 | 93.7747 | 480 | 380 | 329 | 190 | 329 | 63 | 47 |  | 6.59 | 9.48 | 34.6 | 0.26 | 0.2 | 0.06 | 0 | 798497 | 1.10 | 91 | 510 | 3
| Lun. | 2020-11-16 | 0 | 800 |  | 2780 | 1330 | 1390 | 665 | 461 | 414 |  | 9.79 | 11.60 | 5539.45 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 71.4286 | 93.7093 | 854 | 200 | 190 | 100 | 190 | 29 | 19 |  | 6.00 | 9.28 | 36.2 | 0.26 | 0.2 | 0.09 | 0 | 798497 | 1.05 | 90 | 480 | 2
| Mar. | 2020-11-17 | 0 | 895 |  | 3790 | 2960 | 1895 | 1480 | 633 | 572 |  | 6.95 | 11.99 | 12328.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 77.6351 | 95.8926 | 964 | 390 | 331 | 195 | 331 | 26 | 20 |  | 6.02 | 6.69 | 39 | 0.31 | 0.15 | 0.09 | 0 | 798497 | 0.97 | 0.57 | 1450 | 1
| Mié. | 2020-11-18 | 0 | 974 |  | 2370 | 1960 | 1185 | 980 | 442 | 376 |  | 6.58 | 11.72 | 8163.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 89.1837 | 95.7014 | 1056 | 132 | 106 | 66 | 106 | 19 | 11 |  | 6.05 | 6.39 | 35 | 0.31 | 0.15 | 0.09 | 0 | 798497 | 0.86 | 0.43 | 1350 | 0
| Jue. | 2020-11-19 | 0 | 978 |  | 16500 | 13950 | 8250 | 6975 | 1100 | 1067 |  | 9.57 | 12.10 | 58101.75 | 69 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 93.3333 | 94.0909 | 980 | 530 | 465 | 265 | 465 | 65 | 42 |  | 6.04 | 6.52 | 38 | 0.31 | 0.14 | 0.13 | 0 | 798497 | 0.77 | 0.29 | 1300 | 4
| Vie. | 2020-11-20 | 0 | 913 |  | 2990 | 2430 | 1495 | 1215 | 501 | 488 |  | 5.62 | 12.05 | 10120.95 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 85.7613 | 93.014 | 983 | 236 | 173 | 118 | 173 | 35 | 26 |  | 6.16 | 7.42 | 31 | 0.26 | 0.19 | 0.06 | 0.01 | 798497 | 0.73 | 1.60 | 1100 | 4
| Sáb. | 2020-11-21 | 0 | 727 |  | 2310 | 2100 | 1155 | 1050 | 439 | 416 |  | 8.34 | 12.06 | 8746.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 84.1905 | 93.3941 | 772 | 196 | 166 | 98 | 166 | 29 | 21 |  | 6.26 | 7.05 | 36 | 0.26 | 0.19 | 0.07 | 0 | 798497 | 0.69 | 1.58 | 1000 | 3
| Dom. | 2020-11-22 | 0 | 568 |  | 1930 | 1460 | 965 | 730 | 410 | 386 |  | 9.94 | 11.73 | 6080.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 84.9315 | 95.122 | 614 | 156 | 110 | 78 | 110 | 20 | 13 |  | 6.28 | 7.41 | 32 | 0.26 | 0.2 | 0.04 | 0 | 794897 | 0.62 | 1.55 | 950 | 3
| Lun. | 2020-11-23 | 0 | 771 |  | 12550 | 9630 | 6275 | 4815 | 1100 | 1067 |  | 10.13 | 12.22 | 40108.95 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 86.6874 | 95.9091 | 853 | 704 | 641 | 352 | 641 | 45 | 38 |  | 6.01 | 6.93 | 37 | 0.31 | 0.16 | 0.13 | 0.01 | 794897 | 1.8 | 1.32 | 950 | 2
| Mar. | 2020-11-24 | 0 | 1000 |  | 2590 | 2120 | 1295 | 1060 | 499 | 473 |  | 8.81 | 12.55 | 8829.8 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 85.8491 | 95.3908 | 1063 | 183 | 150 | 91.5 | 150 | 23 | 19 |  | 5.93 | 6.4 | 38 | 0.31 | 0.16 | 0.1 | 0.01 | 794897 | 1.71 | 1.19 | 800 | 1
| Mié. | 2020-11-25 | 0 | 900 |  | 3740 | 3000 | 1870 | 1500 | 511 | 436 |  | 10.65 | 12.04 | 12495 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 79.6667 | 94.9119 | 957 | 348 | 305 | 174 | 305 | 26 | 22 |  | 6.01 | 6.62 | 36 | 0.32 | 0.13 | 0.12 | 0 | 794897 | 1.64 | 1.03 | 710 | 6
| Jue. | 2020-11-26 | 0 | 839 |  | 5700 | 2140 | 2850 | 1070 | 989 | 906 |  | 9.43 | 11.36 | 8913.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 88.785 | 97.27 | 890 | 123 | 120 | 61.5 | 120 | 27 | 17 |  | 6.35 | 6.86 | 35 | 0.27 | 0.2 | 0.09 | 0 | 798497 | 1.61 | 92 | 650 | 5
| Vie. | 2020-11-27 | 0 | 912 |  | 4870 | 1390 | 2435 | 695 | 844 | 795 |  | 9.41 | 11.66 | 5789.35 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 68.2014 | 95.9716 | 964 | 252 | 221 | 126 | 221 | 34 | 24 |  | 6.16 | 7.14 | 36.4 | 0.29 | 0.2 | 0.1 | 0 | 798497 | 1.54 | 80 | 548 | 5
| Sáb. | 2020-11-28 | 0 | 771 |  | 2670 | 1130 | 1335 | 565 | 455 | 426 |  | 9.37 | 12.2 | 4706.45 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 71.3274 | 94.5055 | 820 | 196 | 162 | 98 | 162 | 25 | 20 |  | 6.16 | 7.01 | 33.2 | 0.3 | 0.19 | 0.1 | 0.01 | 798497 | 1.47 | 65 | 500 | 5
| Dom. | 2020-11-29 | 0 | 433 |  | 2150 | 1650 | 1075 | 825 | 565 | 439 |  | 9.71 | 11.93 | 6872.25 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 75.6364 | 97.6991 | 460 | 242 | 201 | 121 | 201 | 13 | 10 |  | 6.12 | 6.44 | 34 | 0.29 | 0.2 | 0.09 | 0 | 798497 | 1.43 | 0.53 | 450 | 4
| Lun. | 2020-11-30 | 0 | 749 |  | 13690 | 10150 | 6845 | 5075 | 796 | 710 |  | 9.17 | 11.95 | 42274.75 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 95.7438 | 97.4874 | 797 | 269 | 216 | 134.5 | 216 | 20 | 10 |  | 6.03 | 6.29 | 37 | 0.29 | 0.16 | 0.11 | 0.01 | 798497 | 1.38 | 0.43 | 400 | 4
| Mar. | 2020-12-01 | 0 | 900 |  | 3860 | 2960 | 1930 | 1480 | 526 | 469 |  | 10.52 | 12.19 | 12328.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 86.7568 | 97.1483 | 985 | 256 | 196 | 128 | 196 | 15 | 9 |  | 6.01 | 6.28 | 37 | 0.31 | 0.15 | 0.09 | 0 | 798497 | 1.32 | 1.55 | 350 | 3
| Mié. | 2020-12-02 | 0 | 815 |  | 4310 | 3610 | 2155 | 1805 | 688 | 610 |  | 10.22 | 12.2 | 15035.65 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 85.2632 | 93.0233 | 887 | 310 | 266 | 155 | 266 | 48 | 39 |  | 6.31 | 8.24 | 30 | 0.26 | 0.15 | 0.08 | 0.01 | 798497 | 1.26 | 1.41 | 300 | 3
| Jue. | 2020-12-03 | 0 | 876 |  | 6390 | 4970 | 3195 | 2485 | 820 | 740 |  | 10.26 | 11.96 | 20700.05 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 87.5252 | 93.6585 | 945 | 326 | 310 | 163 | 310 | 52 | 41 |  | 6.39 | 7.33 | 32 | 0.31 | 0.19 | 0.06 | 0.01 | 798497 | 1.20 | 1.27 | 250 | 2
| Vie. | 2020-12-04 | 0 | 843 |  | 2760 | 2120 | 1380 | 1060 | 496 | 310 |  | 9.1 | 12.15 | 8829.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 82.6415 | 94.7581 | 926 | 261 | 184 | 130.5 | 184 | 26 | 21 |  | 6.31 | 7.43 | 35 | 0.32 | 0.2 | 0.1 | 0 | 798497 | 1.14 | 1.13 | 200 | 6
| Sáb. | 2020-12-05 | 0 | 886 |  | 3480 | 3010 | 1740 | 1505 | 476 | 433 |  | 9.61 | 11.59 | 12536.65 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 86.9103 | 93.6975 | 963 | 253 | 197 | 126.5 | 197 | 30 | 22 |  | 6.06 | 6.49 | 36 | 0.33 | 0.19 | 0.1 | 0 | 798497 | 1.07 | 0.98 | 300 | 5
| Dom. | 2020-12-06 | 0 | 557 |  | 5110 | 3800 | 2555 | 1900 | 432 | 399 |  | 11.27 | 12.28 | 15827 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 83.8947 | 95.8333 | 612 | 320 | 306 | 160 | 306 | 18 | 14 |  | 6.05 | 6.42 | 34 | 0.3 | 0.15 | 0.09 | 0.01 | 798497 | 1.03 | 0.92 | 280 | 5
| Lun. | 2020-12-07 | 0 | 750 |  | 2080 | 1720 | 1040 | 860 | 550 | 518 |  | 9.97 | 12.07 | 7163.8 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 78.1395 | 95.8182 | 830 | 212 | 188 | 106 | 188 | 23 | 15 |  | 6.03 | 6.3 | 41 | 0.3 | 0.15 | 0.13 | 0.01 | 798497 | 0.97 | 0.74 | 250 | 4
| Mar. | 2020-12-08 | 0 | 881 |  | 2430 | 1310 | 1215 | 655 | 419 | 368 |  | 8.62 | 10.77 | 5456.15 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 80.7634 | 90.9308 | 964 | 164 | 126 | 82 | 126 | 38 | 29 |  | 6.33 | 7.14 | 38 | 0.32 | 0.2 | 0.1 | 0 | 798497 | 0.93 | 0.65 | 240 | 4
| Mié. | 2020-12-09 | 0 | 883 |  | 3700 | 1070 | 1850 | 535 | 785 | 693 |  | 8.49 | 11.08 | 4456.55 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 77.5701 | 97.8344 | 971 | 227 | 120 | 113.5 | 120 | 17 | 9 |  | 6.39 | 7.52 | 35 | 0.31 | 0.2 | 0.1 | 0.01 | 798497 | 0.88 | 0.52 | 2000 | 3
| Jue. | 2020-12-10 | 0 | 848 |  | 4570 | 2110 | 2285 | 1055 | 900 | 815 |  | 8.72 | 12.06 | 8788.15 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 75.8294 | 95.5556 | 916 | 286 | 255 | 143 | 255 | 40 | 31 |  | 6.77 | 8.65 | 33.2 | 0.33 | 0.2 | 0.12 | 0 | 798497 | 0.82 | 0.42 | 1092 | 3
| Vie. | 2020-12-11 | 0 | 1007 |  | 7490 | 3580 | 3745 | 1790 | 1100 | 1067 |  | 8.89 | 12.04 | 14910.7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 94.2458 | 97.4545 | 1079 | 105 | 103 | 52.5 | 103 | 28 | 23 |  | 6.05 | 8.7 | 38 | 0.33 | 0.11 | 0.11 | 0 | 798497 | 1.97 | 1.54 | 1820 | 2
| Sáb. | 2020-12-12 | 0 | 626 |  | 4850 | 1510 | 2425 | 755 | 640 | 539 |  | 9.2 | 11.91 | 6289.15 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 83.5762 | 97.0312 | 691 | 171 | 124 | 85.5 | 124 | 19 | 13 |  | 5.8 | 6.35 | 36 | 0.32 | 0.07 | 0.12 | 0 | 798497 | 1.93 | 1.44 | 1750 | 7
| Dom. | 2020-12-13 | 0 | 647 |  | 1620 | 1280 | 810 | 640 | 497 | 467 |  | 1.7 | 12.44 | 5331.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 71.5625 | 87.3239 | 693 | 231 | 182 | 115.5 | 182 | 63 | 66 |  | 6.19 | 6.59 | 34 | 0.3 | 0.15 | 0.09 | 0 | 798497 | 1.9 | 1.3 | 1700 | 6
| Lun. | 2020-12-14 | 0 | 769 |  | 2470 | 1370 | 1235 | 685 | 560 | 520 |  | 8.16 | 11.81 | 5706.05 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 84.8175 | 92.3214 | 848 | 124 | 104 | 62 | 104 | 43 | 37 |  | 6.46 | 6.73 | 30 | 0.26 | 0.05 | 0.2 | 0.01 | 798497 | 1.85 | 1.2 | 1650 | 6
| Mar. | 2020-12-15 | 0 | 912 |  | 2750 | 1460 | 1375 | 730 | 580 | 529 |  | 9.5 | 12.31 | 6080.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 77.2603 | 93.2759 | 1003 | 181 | 166 | 90.5 | 166 | 39 | 31 |  | 6.21 | 7.13 | 35 | 0.3 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 798497 | 1.8 | 1.16 | 1600 | 5
| Mié. | 2020-12-16 | 0 | 924 |  | 3120 | 2740 | 1560 | 1370 | 610 | 580 |  | 9.44 | 12.03 | 11412.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 84.6715 | 92.459 | 990 | 270 | 210 | 135 | 210 | 46 | 38 |  | 6.19 | 7.15 | 30 | 0.3 | 0.2 | 0.06 | 0 | 798497 | 1.71 | 0.92 | 1500 | 5
| Jue. | 2020-12-17 | 0 | 906 |  | 5900 | 3940 | 2950 | 1970 | 742 | 691 |  | 1.97 | 12.95 | 16410.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 87.4112 | 97.035 | 967 | 249 | 248 | 124.5 | 248 | 22 | 18 |  | 6.22 | 7.15 | 34 | 0.3 | 0.12 | 0.1 | 0 | 798497 | 1.65 | 0.78 | 1450 | 4
| Vie. | 2020-12-18 | 0 | 1184 |  | 3090 | 2840 | 1545 | 1420 | 420 | 369 |  | 4.82 | 12.88 | 11828.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 88.9437 | 96.6667 | 966 | 153 | 157 | 76.5 | 157 | 14 | 10 |  | 6.35 | 7.9 | 35 | 0.28 | 0.11 | 0.15 | 0 | 798497 | 1.61 | 0.65 | 1400 | 4
| Sáb. | 2020-12-19 | 0 | 870 |  | 5760 | 2460 | 2880 | 1230 | 1079 | 879 |  | 7.85 | 12.03 | 10245.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 99.5122 | 97.405 | 947 | 17 | 6 | 8.5 | 6 | 28 | 26 |  | 6.3 | 7.19 | 33 | 0.3 | 0.05 | 0.09 | 0 | 798497 | 1.54 | 0.53 | 1300 | 3
| Dom. | 2020-12-20 | 0 | 622 |  | 6590 | 5320 | 3295 | 2660 | 791 | 666 |  | 2.56 | 12.13 | 22157.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 91.9173 | 96.713 | 674 | 296 | 215 | 148 | 215 | 26 | 20 |  | 5.58 | 6.47 | 35 | 0.3 | 0.06 | 0.12 | 0.01 | 798499 | 1.5 | 0.39 | 1300 | 3
| Lun. | 2020-12-21 | 0 | 888 |  | 4090 | 2470 | 2045 | 1235 | 256 | 254 |  | 5.72 | 11.57 | 10287.55 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 87.8543 | 88.6719 | 962 | 240 | 150 | 120 | 150 | 29 | 26 |  | 6.49 | 7.91 | 36 | 0.26 | 0.15 | 0.09 | 0.01 | 798499 | 1.46 | 34 | 1.25 | 5
| Mar. | 2020-12-22 | 0 | 866 |  | 4740 | 2440 | 2370 | 1220 | 647 | 573 |  | 7.21 | 11.86 | 10162.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 91.2295 | 95.3632 | 929 | 302 | 107 | 151 | 107 | 30 | 24 |  | 6.40 | 7.72 | 35 | 0.3 | 0.19 | 0.09 | 0.01 | 798499 | 1.37 | 20 | 3 | 5
| Mié. | 2020-12-23 | 0 | 888 |  | 3590 | 2680 | 1795 | 1340 | 476 | 390 |  | 10.85 | 12.36 | 11162.2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 76.4925 | 87.605 | 960 | 366 | 315 | 183 | 315 | 59 | 59 |  | 6.07 | 6.95 | 36 | 0.26 | 0.12 | 0.1 | 0.01 | 798499 | 1.27 | 1.58 | 1100 | 4
| Jue. | 2020-12-24 | 0 | 831 |  | 4350 | 3630 | 2175 | 1815 | 536 | 485 |  | 10.32 | 11.96 | 15118.95 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 90.0275 | 96.4552 | 917 | 286 | 181 | 143 | 181 | 19 | 10 |  | 6.10 | 6.83 | 37 | 0.68 | 0.13 | 0.28 | 0.01 | 798499 | 1.17 | 1.52 | 1050 | 4
| Vie. | 2020-12-25 | 0 | 759 |  | 3690 | 2930 | 1845 | 1465 | 481 | 409 |  | 10.33 | 11.72 | 12203.45 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 88.1911 | 96.8815 | 798 | 226 | 173 | 113 | 173 | 15 | 9 |  | 5.82 | 6.31 | 41 | 0.27 | 0.11 | 0.16 | 0.01 | 798499 | 1.14 | 1.42 | 1000 | 3
| Sáb. | 2020-12-26 | 0 | 765 |  | 2980 | 2470 | 1490 | 1235 | 436 | 383 |  | 7.6 | 11.86 | 10287.55 | 21 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 84.3725 | 92.8899 | 810 | 220 | 193 | 110 | 193 | 31 | 20 |  | 6.51 | 7.31 | 30 | 0.26 | 0.19 | 0.06 | 0.01 | 798499 | 2 | 1.37 | 950 | 3
| Dom. | 2020-12-27 | 0 | 690 |  | 2310 | 1980 | 1155 | 990 | 401 | 366 |  | 10.9 | 13 | 8246.7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 88.8889 | 94.7631 | 743 | 157 | 110 | 78.5 | 110 | 21 | 16 |  | 6.88 | 8.28 | 31 | 0.26 | 0.19 | 0.06 | 0 | 798499 | 1.97 | 1.31 | 900 | 3
| Lun. | 2020-12-28 | 0 | 847 |  | 2590 | 2120 | 1295 | 1060 | 505 | 456 |  | 10.2 | 12.91 | 8829.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 92.6415 | 96.2376 | 897 | 100 | 78 | 50 | 78 | 19 | 10 |  | 6.19 | 7.66 | 33 | 0.3 | 0.19 | 0.06 | 0 | 798499 | 1.85 | 1.17 | 850 | 2
| Mar. | 2020-12-29 | 0 | 888 |  | 3380 | 1040 | 1690 | 520 | 654 | 605 |  | 10.66 | 13 | 4331.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 62.6923 | 92.3547 | 957 | 117 | 194 | 58.5 | 194 | 50 | 43 |  | 6.31 | 7.69 | 38 | 0.26 | 0.1 | 0.09 | 0.01 | 798499 | 1.76 | 98 | 820 | 7
| Mié. | 2020-12-30 | 0 | 995 |  | 1320 | 850 | 660 | 425 | 232 | 196 |  | 10.32 | 11.61 | 3540.25 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 55.5294 | 96.9828 | 1070 | 176 | 189 | 88 | 189 | 7 | 17 |  | 6.1 | 6.89 | 53 | 0.26 | 0.12 | 0.09 | 0.01 | 798499 | 1.71 | 89 | 750 | 6
| Jue. | 2020-12-31 | 0 | 723 |  | 3460 | 2320 | 1730 | 1160 | 567 | 455 |  | 11.06 | 12.56 | 9662.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 96.9828 | 94.709 | 793 | 127 | 35 | 63.5 | 35 | 30 | 15 |  | 6.18 | 6.36 | 35 | 0.33 | 0.13 | 0.12 | 0.01 | 798499 | 1.65 | 77 | 700 | 6
| Vie. | 2021-01-01 | 0 | 265 |  | 1350 | 9330 | 675 | 4665 | 273 | 240 |  | 6.93 | 10.71 | 38859.45 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 97.4062 | 91.2088 | 288 | 159 | 121 | 79.5 | 121 | 24 | 15 |  | 6.44 | 6.99 | 28 | 0.26 | 0.2 | 0.06 | 0.01 | 798499 | 1.64 | 77 | 680 | 5
| Sáb. | 2021-01-02 | 0 | 546 |  | 2830 | 270 | 1415 | 135 | 199 | 174 |  | 9.69 | 11.04 | 1124.55 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | -33.3333 | 77.3869 | 606 | 230 | 180 | 115 | 180 | 45 | 28 |  | 6.96 | 8.28 | 28 | 0.26 | 0.2 | 0.1 | 0.01 | 798499 | 1.6 | 67 | 620 | 5
| Dom. | 2021-01-03 | 0 | 478 |  | 4640 | 2100 | 2320 | 1050 | 714 | 653 |  | 9.28 | 12.06 | 8746.5 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 85.8095 | 96.4986 | 516 | 186 | 149 | 93 | 149 | 25 | 23 |  | 6.85 | 7.83 | 30.8 | 0.29 | 0.19 | 0.06 | 0.01 | 798499 | 1.54 | 57 | 600 | 5
| Lun. | 2021-01-04 | 0 | 940 |  | 3610 | 2930 | 1805 | 1465 | 636 | 515 |  | 6.47 | 13.36 | 12203.45 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 80.273 | 96.5409 | 1030 | 351 | 289 | 175.5 | 289 | 22 | 16 |  | 5.98 | 6.49 | 34 | 0.26 | 0.11 | 0.07 | 0.01 | 798499 | 1.45 | 1.58 | 500 | 4
| Mar. | 2021-01-05 | 0 | 993 |  | 5780 | 4670 | 2890 | 2335 | 676 | 591 |  | 10.75 | 12.4 | 19450.55 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 92.7623 | 98.0769 | 1088 | 215 | 169 | 107.5 | 169 | 13 | 7 |  | 6.11 | 8.96 | 34 | 0.28 | 0.13 | 0.09 | 0.01 | 798499 | 1.38 | 1.56 | 450 | 3
| Mié. | 2021-01-06 | 0 | 965 |  | 4460 | 3810 | 2230 | 1905 | 536 | 493 |  | 10.38 | 11.73 | 15868.65 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 89.9738 | 96.4552 | 1069 | 269 | 191 | 134.5 | 191 | 19 | 11 |  | 6.19 | 6.73 | 38 | 0.29 | 0.15 | 0.17 | 0.01 | 798499 | 1.3 | 1.45 | 350 | 2
| Jue. | 2021-01-07 | 0 | 954 |  | 1880 | 1640 | 940 | 820 | 356 | 310 |  | 4.36 | 13.3 | 6830.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 37.9268 | 75 | 1047 | 523 | 509 | 261.5 | 509 | 89 | 73 |  | 6.56 | 7.69 | 33 | 0.29 | 0.15 | 0.09 | 0 | 798499 | 1.24 | 1.38 | 300 | 1
| Vie. | 2021-01-08 | 0 | 842 |  | 2690 | 2230 | 1345 | 1115 | 513 | 486 |  | 5.86 | 13.25 | 9287.95 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 80.8969 | 96.2963 | 903 | 236 | 213 | 118 | 213 | 19 | 13 |  | 6.39 | 8.23 | 33 | 0.26 | 0.2 | 0.08 | 0.01 | 798499 | 1.15 | 1.23 | 250 | 5
| Sáb. | 2021-01-09 | 0 | 618 |  | 3150 | 2860 | 1575 | 1430 | 615 | 576 |  | 9.55 | 13.34 | 11911.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 83.7063 | 95.122 | 675 | 281 | 233 | 140.5 | 233 | 30 | 21 |  | 6.25 | 7.40 | 27 | 0.26 | 0.2 | 0.07 | 0.01 | 798499 | 1.1 | 1.16 | 200 | 5
| Dom. | 2021-01-10 | 0 | 588 |  | 4490 | 1410 | 2245 | 705 | 752 | 698 |  | 10.06 | 12.15 | 5872.65 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 91.9149 | 94.8138 | 631 | 96 | 57 | 48 | 57 | 39 | 35 |  | 6.15 | 7.33 | 29 | 0.29 | 0.14 | 0.09 | 0.01 | 798499 | 1.06 | 1.09 | 100 | 4
| Lun. | 2021-01-11 | 0 | 869 |  | 4870 | 1730 | 2435 | 865 | 387 | 400 |  | 10.78 | 11.91 | 7205.45 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 89.2486 | 86.8217 | 944 | 107 | 93 | 53.5 | 93 | 51 | 63 |  | 6 | 8 | 33 | 0.28 | 0.16 | 0.12 | 0.01 | 798499 | 0.97 | 0.99 | 50 | 3
| Mar. | 2021-01-12 | 0 | 926 |  | 1980 | 940 | 990 | 470 | 406 | 375 |  | 10.9 | 12.18 | 3915.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 91.2766 | 86.6995 | 1003 | 79 | 41 | 39.5 | 41 | 54 | 57 |  | 6 | 8 | 36 | 0.29 | 0.12 | 0.09 | 0.01 | 798499 | 0.91 | 0.92 | 1000 | 2
| Mié. | 2021-01-13 | 0 | 1007 |  | 915 | 334 | 457.5 | 167 | 448 | 392 |  | 10 | 11.45 | 1391.11 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 5.988 | 95.9821 | 1088 | 168 | 157 | 84 | 157 | 18 | 9 |  | 6 | 9 | 35 | 0.26 | 0.15 | 0.08 | 0 | 798499 | 0.85 | 0.83 | 9800 | 2
| Jue. | 2021-01-14 | 0 | 886 |  | 6880 | 3520 | 3440 | 1760 | 1037 | 992 |  | 10.1 | 12.26 | 14660.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 96.875 | 96.8177 | 956 | 111 | 55 | 55.5 | 55 | 33 | 26 |  | 6.75 | 9.49 | 31 | 0.26 | 0.19 | 0.06 | 0 | 798499 | 77 | 70 | 9010 | 6
| Vie. | 2021-01-15 | 0 | 938 |  | 3700 | 2160 | 1850 | 1080 | 531 | 457 |  | 8.52 | 12.1 | 8996.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 83.9815 | 93.2203 | 1013 | 210 | 173 | 105 | 173 | 36 | 28 |  | 6.68 | 7.6 | 31 | 0.26 | 0.2 | 0.07 | 0 | 798499 | 70 | 62 | 870 | 5
| Sáb. | 2021-01-16 | 0 | 792 |  | 3150 | 2670 | 1575 | 1335 | 556 | 476 |  | 10.55 | 12.5 | 11120.55 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 85.618 | 90.6475 | 869 | 256 | 192 | 128 | 192 | 52 | 39 |  | 6.17 | 6.84 | 36 | 0.29 | 0.16 | 0.09 | 0.01 | 798499 | 0.6 | 0.50 | 800 | 4
| Dom. | 2021-01-17 | 0 | 566 |  | 2370 | 1690 | 1185 | 845 | 493 | 441 |  | 10.9 | 11.9 | 7038.85 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 80.1183 | 94.7262 | 628 | 215 | 168 | 107.5 | 168 | 26 | 19 |  | 6.01 | 7.03 | 34 | 0.29 | 0.1 | 0.11 | 0.01 | 798499 | 0.56 | 0.39 | 750 | 3
| Lun. | 2021-01-18 | 0 | 879 |  | 3390 | 2530 | 1695 | 1265 | 486 | 415 |  | 9.18 | 11.72 | 10537.45 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 92.6482 | 96.9136 | 944 | 121 | 93 | 60.5 | 93 | 15 | 9 |  | 6.01 | 6.88 | 34 | 0.32 | 0.11 | 0.12 | 0.01 | 798499 | 1.94 | 0.34 | 710 | 2
| Mar. | 2021-01-19 | 0 | 816 |  | 2960 | 1570 | 1480 | 785 | 758 | 726 |  | 10.29 | 12.64 | 6539.05 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 87.6433 | 97.4934 | 903 | 109 | 97 | 54.5 | 97 | 19 | 17 |  | 6.55 | 7.9 | 34 | 0.29 | 0.16 | 0.06 | 0.001 | 798499 | 1.9 | 1.57 | 700 | 1
| Mié. | 2021-01-20 | 0 | 996 |  | 3630 | 2720 | 1815 | 1360 | 885 | 781 |  | 10.31 | 12.25 | 11328.8 | 266 |  | 761 | 693 | 380.5 | 346.5 | 328 | 284 | 7.7 | 10.38 | 36 | 65.0368 | 60.226 | 812 | 320 | 129 | 160 | 129 | 24 | 19 |  | 6.33 | 7.07 | 33 | 0.24 | 0.2 | 0.1 | 0.01 | 798499 | 1.84 | 1.50 | 650 | 0
| Jue. | 2021-01-21 | 0 | 1001 |  | 1780 | 1530 | 890 | 765 | 393 | 401 |  | 8.61 | 12.73 | 6372.45 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 88.6275 | 94.1476 | 1086 | 111 | 87 | 55.5 | 87 | 23 | 17 |  | 6.61 | 7.15 | 33 | 0.3 | 0.18 | 0.11 | 0.03 | 798499 | 1.79 | 1.31 | 600 | 4
| Vie. | 2021-01-22 | 0 | 899 |  | 5790 | 3290 | 2895 | 1645 | 787 | 663 |  | 10.13 | 11.7 | 13702.85 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 93.0699 | 92.8844 | 988 | 187 | 114 | 93.5 | 114 | 56 | 34 |  | 6 | 8 | 33 | 0.31 | 0.15 | 0.11 | 0.01 | 798499 | 1.72 | 1.25 | 580 | 3
| Sáb. | 2021-01-23 | 0 | 835 |  | 1780 | 1000 | 890 | 500 | 368 | 318 |  | 10.92 | 12.45 | 4165 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 84.4 | 93.4783 | 931 | 105 | 78 | 52.5 | 78 | 24 | 18 |  | 6 | 8 | 29 | 0.29 | 0.1 | 0.12 | 0.01 | 798499 | 1.68 | 1.11 | 500 | 3
| Dom. | 2021-01-24 | 0 | 413 |  | 3740 | 1150 | 1870 | 575 | 501 | 415 |  | 10.16 | 12.61 | 4789.75 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 70.9565 | 92.4152 | 458 | 211 | 167 | 105.5 | 167 | 38 | 32 |  | 6 | 8 | 29 | 0.24 | 0.1 | 0.09 | 0.01 | 798499 | 1.65 | 1.07 | 485 | 2
| Lun. | 2021-01-25 | 0 | 828 |  | 2880 | 1600 | 1440 | 800 | 319 | 289 |  | 7.26 | 12.2 | 6664 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 78.125 | 90.2821 | 891 | 227 | 175 | 113.5 | 175 | 31 | 24 |  | 6.13 | 6.78 | 34 | 0.3 | 0.18 | 0.1 | 0 | 798499 | 1.58 | 0.92 | 450 | 1
| Mar. | 2021-01-26 | 0 | 1058 |  | 3510 | 2980 | 1755 | 1490 | 526 | 481 |  | 7.66 | 12.36 | 12411.7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 83.8255 | 96.7681 | 1124 | 308 | 241 | 154 | 241 | 17 | 11 |  | 6.03 | 6.85 | 34 | 0.34 | 0.18 | 0.11 | 0 | 798499 | 1.52 | 0.82 | 1400 | 1
| Mié. | 2021-01-27 | 0 | 1045 |  | 6030 | 3930 | 3015 | 1965 | 992 | 934 |  | 7.15 | 13.41 | 16368.45 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 89.0585 | 96.371 | 1121 | 378 | 215 | 189 | 215 | 36 | 33 |  | 5.98 | 6.9 | 33 | 0.31 | 0.18 | 0.09 | 0 | 798499 | 1.46 | 0.73 | 1310 | 0
| Jue. | 2021-01-28 | 0 | 1145 |  | 5590 | 3090 | 2795 | 1545 | 1072 | 1007 |  | 9.74 | 11.83 | 12869.85 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 81.6828 | 98.4142 | 1227 | 361 | 283 | 180.5 | 283 | 17 | 13 |  | 6.09 | 8.84 | 32 | 0.33 | 0.12 | 0.15 | 0.01 | 798499 | 1.4 | 0.58 | 1200 | 3
| Vie. | 2021-01-29 | 0 | 1100 |  | 6270 | 4970 | 3135 | 2485 | 3360 | 626 |  | 552 | 10.54 | 20700.05 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 89.2153 | 99.375 | 1160 | 329 | 268 | 164.5 | 268 | 21 | 15 |  | 6.09 | 6.65 | 34 | 0.64 | 0.15 | 0.13 | 0.01 | 798499 | 1.32 | 0.48 | 1100 | 1
| Sáb. | 2021-01-30 | 0 | 770 |  | 4590 | 3670 | 2295 | 1835 | 486 | 412 |  | 10.7 | 11.91 | 15285.55 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 89.5913 | 94.6502 | 802 | 269 | 191 | 134.5 | 191 | 26 | 18 |  | 6 | 7.01 | 32 | 0.28 | 0.15 | 0.09 | 0.01 | 798499 | 1.26 | 0.39 | 1050 | 4
| Dom. | 2021-01-31 | 0 | 648 |  | 1630 | 1220 | 815 | 610 | 406 | 371 |  | 3.1 | 11.56 | 5081.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 57.377 | 90.3941 | 700 | 410 | 260 | 205 | 260 | 39 | 31 |  | 6.24 | 7.8 | 30 | 0.31 | 0.21 | 0.09 | 0.01 | 798499 | 1.2 | 0.35 | 1000 | 3
| Lun. | 2021-02-01 | 0 | 971 |  | 5310 | 2450 | 2655 | 1225 | 1015 | 964 |  | 9.67 | 12.19 | 10204.25 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 89.3878 | 97.0443 | 1014 | 186 | 130 | 93 | 130 | 30 | 27 |  | 6.31 | 7.38 | 31 | 0.33 | 0.14 | 0.1 | 0 | 788499 | 1.1 | 0 | 1000 | 5
| Mar. | 2021-02-02 | 0 | 923 |  | 2670 | 1980 | 1335 | 990 | 409 | 366 |  | 7.91 | 12 | 8246.7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 82.2222 | 92.176 | 987 | 209 | 176 | 104.5 | 176 | 32 | 25 |  | 6.5 | 7.41 | 33 | 0.31 | 0.14 | 0.11 | 0.01 | 788499 | 0.99 | 1.57 | 950 | 3
| Mié. | 2021-02-03 | 0 | 880 |  | 2630 | 1830 | 1315 | 915 | 455 | 396 |  | 10.42 | 11.94 | 7621.95 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 95.5191 | 88.7912 | 937 | 131 | 41 | 65.5 | 41 | 51 | 39 |  | 6 | 7 | 30 | 0.31 | 0.16 | 0.12 | 0.01 | 798499 | 0.9 | 1.55 | 910 | 2
| Jue. | 2021-02-04 | 0 | 1012 |  | 2890 | 2260 | 1445 | 1130 | 1100 | 1067 |  | 10.75 | 11.7 | 9412.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 78.5841 | 97 | 1080 | 254 | 242 | 127 | 242 | 33 | 27 |  | 6 | 8 | 31 | 0.29 | 0.13 | 0.09 | 0.01 | 798499 | 0.8 | 1.47 | 850 | 4
| Vie. | 2021-02-05 | 0 | 920 |  | 2150 | 1120 | 1075 | 560 | 424 | 365 |  | 10.85 | 11.72 | 4664.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 93.5714 | 89.6226 | 989 | 68 | 36 | 34 | 36 | 44 | 37 |  | 6 | 8 | 32 | 0.28 | 0.16 | 0.09 | 0.01 | 798499 | 1.57 | 1.42 | 800 | 3
| Sáb. | 2021-02-06 | 0 | 870 |  | 2160 | 1540 | 1080 | 770 | 384 | 286 |  | 5.37 | 12.02 | 6414.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 92.987 | 91.9271 | 937 | 158 | 54 | 79 | 54 | 31 | 24 |  | 6.03 | 7.22 | 32 | 0.33 | 0.19 | 0.09 | 0.01 | 798499 | 1.47 | 1.31 | 720 | 1
| Dom. | 2021-02-07 | 0 | 512 |  | 2840 | 2020 | 1420 | 1010 | 440 | 369 |  | 10.14 | 12.15 | 8413.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 88.8119 | 94.3182 | 540 | 166 | 113 | 83 | 113 | 25 | 19 |  | 6.05 | 6.81 | 33 | 0.31 | 0.19 | 0.11 | 0 | 798499 | 1.42 | 1.2 | 700 | 0
| Lun. | 2021-02-08 | 0 | 783 |  | 3500 | 1760 | 1750 | 880 | 423 | 371 |  | 9.1 | 12.3 | 7330.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 86.25 | 94.3262 | 816 | 160 | 121 | 80 | 121 | 24 | 13 |  | 5.95 | 6.76 | 32 | 0.33 | 0.19 | 0 | 0 | 798499 | 1.38 | 1.12 | 650 | 4
| Mar. | 2021-02-09 | 0 | 919 |  | 4750 | 3690 | 2375 | 1845 | 486 | 379 |  | 8.77 | 11.52 | 15368.85 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 79.3496 | 94.0329 | 1002 | 456 | 381 | 228 | 381 | 29 | 20 |  | 6.11 | 6.97 | 35 | 0.42 | 0.09 | 0.12 | 0.01 | 798499 | 1.32 | 1.02 | 2000 | 3
| Mié. | 2021-02-10 | 0 | 908 |  | 7690 | 5830 | 3845 | 2915 | 656 | 531 |  | 10.24 | 12.13 | 24281.95 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 88.199 | 94.2073 | 970 | 476 | 344 | 238 | 344 | 38 | 22 |  | 6.1 | 7.08 | 33 | 0.31 | 0.15 | 0.09 | 0.01 | 798499 | 1.21 | 0.88 | 1950 | 1
| Jue. | 2021-02-11 | 0 | 950 |  | 6310 | 5320 | 3155 | 2660 | 730 | 610 |  | 9.12 | 11.79 | 22157.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 90 | 95.7534 | 1016 | 321 | 266 | 160.5 | 266 | 31 | 26 |  | 5.89 | 7.95 | 36 | 0.32 | 0.15 | 0.11 | 0.01 | 798499 | 1.1 | 1.58 | 1900 | 0
| Vie. | 2021-02-12 | 0 | 984 |  | 5950 | 3500 | 2975 | 1750 | 852 | 816 |  | 10.69 | 12.1 | 14577.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 93.2571 | 93.1925 | 1064 | 127 | 118 | 63.5 | 118 | 58 | 46 |  | 6.5 | 7.95 | 29 | 0.33 | 0.15 | 0.12 | 0 | 798499 | 1.06 | 1.55 | 1880 | 5
| Sáb. | 2021-02-13 | 0 | 968 |  | 3640 | 2300 | 1820 | 1150 | 891 | 866 |  | 8.23 | 12.81 | 9579.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 87.4783 | 94.0516 | 1026 | 186 | 144 | 93 | 144 | 53 | 41 |  | 6.41 | 7.41 | 29 | 0.31 | 0.18 | 0.14 | 0 | 798499 | 0.99 | 1.41 | 1800 | 4
| Dom. | 2021-02-14 | 0 | 540 |  | 1730 | 1660 | 865 | 830 | 506 | 478 |  | 7.97 | 11.82 | 6913.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 87.7108 | 95.0593 | 568 | 114 | 102 | 57 | 102 | 25 | 20 |  | 6.51 | 7.14 | 31 | 0.3 | 0.13 | 0.1 | 0.01 | 798499 | 0.95 | 1.32 | 1850 | 3
| Lun. | 2021-02-15 | 0 | 960 |  | 2040 | 1270 | 1020 | 635 | 479 | 381 |  | 9.15 | 12.56 | 5289.55 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 97.6378 | 92.0668 | 1047 | 51 | 15 | 25.5 | 15 | 38 | 30 |  | 6 | 8 | 31 | 0.3 | 0.13 | 0.09 | 0.01 | 798499 | 0.88 | 1.25 | 1780 | 2
| Mar. | 2021-02-16 | 0 | 924 |  | 2180 | 1900 | 1090 | 950 | 263 | 224 |  | 10.13 | 11.83 | 7913.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 80.3158 | 85.1711 | 1008 | 209 | 187 | 104.5 | 187 | 39 | 30 |  | 6 | 7 | 29 | 0.29 | 0.16 | 0.09 | 0.01 | 798499 | 0.82 | 1.16 | 1700 | 1
| Mié. | 2021-02-17 | 0 | 910 |  | 2600 | 1280 | 1300 | 640 | 603 | 550 |  | 10.12 | 11.52 | 5331.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 97.3438 | 95.3566 | 986 | 45 | 17 | 22.5 | 17 | 28 | 32 |  | 6 | 8 | 29 | 0.32 | 0.15 | 0.11 | 0.01 | 798499 | 0.76 | 1.05 | 1630 | 5
| Jue. | 2021-02-18 | 0 | 870 |  | 6440 | 3480 | 3220 | 1740 | 1100 | 1067 |  | 9.94 | 12.07 | 14494.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 91.092 | 96.4545 | 942 | 190 | 155 | 95 | 155 | 39 | 32 |  | 6.24 | 6.97 | 32 | 0.32 | 0.19 | 0.11 | 0 | 798499 | 0.66 | 0.94 | 1600 | 3
| Vie. | 2021-02-19 | 0 | 854 |  | 2740 | 1620 | 1370 | 810 | 435 | 393 |  | 10.14 | 12.16 | 6747.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 60.4938 | 92.4138 | 884 | 390 | 320 | 195 | 320 | 33 | 31 |  | 6.02 | 7.26 | 34 | 0.33 | 0.18 | 0.09 | 0 | 798499 | 1.44 | 1.6 | 1550 | 4
| Sáb. | 2021-02-20 | 0 | 850 |  | 4240 | 2090 | 2120 | 1045 | 625 | 586 |  | 8.16 | 12.27 | 8704.85 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 89.4737 | 95.36 | 890 | 250 | 110 | 125 | 110 | 29 | 27 |  | 6.12 | 7.04 | 34 | 0.29 | 0.2 | 0.11 | 0.01 | 798499 | 1.37 | 1.54 | 1510 | 2
| Dom. | 2021-02-21 | 0 | 453 |  | 3320 | 2610 | 1660 | 1305 | 431 | 376 |  | 9.13 | 12.51 | 10870.65 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 80.6897 | 95.5916 | 489 | 370 | 252 | 185 | 252 | 19 | 15 |  | 6.03 | 6.9 | 31 | 0.26 | 0.16 | 0.06 | 0.01 | 798499 | 1.33 | 1.42 | 1400 | 1
| Lun. | 2021-02-22 | 0 | 857 |  | 4950 | 3760 | 2475 | 1880 | 621 | 512 |  | 10.03 | 11.56 | 15660.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 91.4894 | 96.4573 | 945 | 290 | 160 | 145 | 160 | 22 | 13 |  | 6.05 | 7.21 | 30 | 0.34 | 0.15 | 0.11 | 0.01 | 798499 | 1.28 | 1.32 | 1350 | 5
| Mar. | 2021-02-23 | 0 | 898 |  | 6120 | 4620 | 3060 | 2310 | 535 | 412 |  | 10.71 | 11.73 | 19242.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 94.329 | 96.4486 | 971 | 220 | 131 | 110 | 131 | 19 | 10 |  | 5.92 | 6.95 | 35 | 0.32 | 0.15 | 0.11 | 0.01 | 798499 | 1.23 | 1.24 | 1300 | 5
| Mié. | 2021-02-24 | 0 | 862 |  | 3220 | 1310 | 1610 | 655 | 658 | 550 |  | 10.15 | 11.31 | 5456.15 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 78.7786 | 94.6809 | 942 | 198 | 139 | 99 | 139 | 35 | 22 |  | 6 | 7 | 31 | 0.31 | 0.15 | 0.12 | 0 | 798499 | 1.15 | 1.14 | 1283 | 4
| Jue. | 2021-02-25 | 0 | 800 |  | 5700 | 2350 | 2850 | 1175 | 1006 | 802 |  | 7.89 | 10.92 | 9787.75 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 83.3191 | 96.7197 | 869 | 202 | 196 | 101 | 196 | 33 | 24 |  | 7 | 7 | 31 | 0.26 | 0.2 | 0.09 | 0 | 798499 | 1.1 | 1.09 | 1271 | 3
| Vie. | 2021-02-26 | 0 | 828 |  | 5180 | 1830 | 2590 | 915 | 687 | 610 |  | 7.19 | 11.69 | 7621.95 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 73.5519 | 93.8865 | 896 | 263 | 242 | 131.5 | 242 | 42 | 32 |  | 6.42 | 10.99 | 33.3 | 0.32 | 0.2 | 0.13 | 0 | 798499 | 1.03 | 94 | 1.2 | 5
| Sáb. | 2021-02-27 | 0 | 851 |  | 2600 | 2560 | 1300 | 1280 | 614 | 534 |  | 10.1 | 11.53 | 10662.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 93.6719 | 92.9967 | 917 | 50 | 81 | 25 | 81 | 43 | 41 |  | 6.15 | 6.7 | 38 | 0.33 | 0.16 | 0.09 | 0.01 | 798499 | 0.97 | 0.83 | 1050 | 5
| Dom. | 2021-02-28 | 0 | 468 |  | 1320 | 1060 | 660 | 530 | 406 | 351 |  | 9.87 | 11.58 | 4414.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 74.717 | 49.5074 | 508 | 351 | 134 | 175.5 | 134 | 205 | 158 |  | 6.53 | 7.73 | 31 | 0.32 | 0.21 | 0.09 | 0.01 | 798499 | 0.91 | 0.71 | 1000 | 4
| Lun. | 2021-03-01 | 0 | 930 |  | 2650 | 930 | 1325 | 465 | 524 | 473 |  | 9.96 | 11.56 | 3873.45 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 46.2366 | 95.8015 | 944 | 290 | 250 | 145 | 250 | 22 | 17 |  | 6.31 | 6.79 | 29 | 0.29 | 0.21 | 0.09 | 0.01 | 798499 | 0.82 | 0.61 | 975 | 4
| Mar. | 2021-03-02 | 0 | 877 |  | 4370 | 1400 | 2185 | 700 | 564 | 471 |  | 9.12 | 11.53 | 5831 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 81.4286 | 95.0355 | 947 | 310 | 130 | 155 | 130 | 28 | 25 |  | 6.09 | 6.48 | 32 | 0.29 | 0.19 | 0.09 | 0 | 798499 | 0.73 | 1.58 | 935 | 3
| Mié. | 2021-03-03 | 0 | 945 |  | 5720 | 3510 | 2860 | 1755 | 475 | 406 |  | 8.42 | 12.31 | 14619.15 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 57.265 | 89.4737 | 1050 | 1187 | 750 | 593.5 | 750 | 50 | 30 |  | 6.01 | 6.5 | 33 | 0.31 | 0.09 | 0.11 | 0 | 798499 | 1.95 | 1.5 | 9.2 | 7
| Jue. | 2021-03-04 | 0 | 964 |  | 2160 | 1600 | 1080 | 800 | 624 | 548 |  | 7.19 | 12.63 | 6664 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 76.375 | 96.7949 | 1035 | 281 | 189 | 140.5 | 189 | 20 | 13 |  | 6.05 | 6.39 | 32 | 0.31 | 0.19 | 0.09 | 0 | 798499 | 1.9 | 1.41 | 890 | 6
| Vie. | 2021-03-05 | 0 | 721 |  | 3590 | 2710 | 1795 | 1355 | 556 | 479 |  | 9.12 | 12.1 | 11287.15 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 84.3542 | 92.446 | 772 | 291 | 212 | 145.5 | 212 | 42 | 31 |  | 5.97 | 6.57 | 34 | 0.33 | 0.15 | 0.13 | 0 | 798499 | 1.83 | 1.30 | 850 | 5
| Sáb. | 2021-03-06 | 0 | 791 |  | 2370 | 1650 | 1185 | 825 | 456 | 401 |  | 10.33 | 11.7 | 6872.25 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 80.6061 | 95.8333 | 848 | 220 | 160 | 110 | 160 | 19 | 10 |  | 6.10 | 6.79 | 31 | 0.36 | 0.1 | 0.08 | 0.01 | 798499 | 1.78 | 1.17 | 800 | 4
| Dom. | 2021-03-07 | 0 | 599 |  | 3120 | 2520 | 1560 | 1260 | 415 | 326 |  | 10.36 | 11.5 | 10495.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 86.0317 | 94.4578 | 650 | 260 | 176 | 130 | 176 | 23 | 16 |  | 6.06 | 6.85 | 36 | 0.29 | 0.15 | 0.08 | 0.01 | 798499 | 1.72 | 1.08 | 750 | 3
| Lun. | 2021-03-08 | 0 | 845 |  | 2520 | 920 | 1260 | 460 | 329 | 275 |  | 8.98 | 12.35 | 3831.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 51.7391 | 96.9605 | 921 | 282 | 222 | 141 | 222 | 10 | 4 |  | 6.5 | 7.51 | 29 | 0.29 | 0.12 | 0.13 | 0 | 798499 | 1.66 | 1 | 710 | 3
| Mar. | 2021-03-09 | 0 | 927 |  | 2870 | 840 | 1435 | 420 | 662 | 569 |  | 8.53 | 10.84 | 3498.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 33.0952 | 95.0151 | 991 | 597 | 281 | 298.5 | 281 | 33 | 24 |  | 6.08 | 11.2 | 32 | 0.29 | 0.2 | 0.07 | 0.01 | 798499 | 1.58 | 0.9 | 1700 | 7
| Mié. | 2021-03-10 | 0 | 912 |  | 7010 | 2360 | 3505 | 1180 | 893 | 766 |  | 7.25 | 12.05 | 9829.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 86.8644 | 96.3046 | 997 | 270 | 155 | 135 | 155 | 33 | 22 |  | 6.32 | 6.98 | 32 | 0.37 | 0.19 | 0.08 | 0 | 798499 | 1.5 | 0.8 | 1600 | 6
| Jue. | 2021-03-11 | 0 | 930 |  | 4560 | 1880 | 2280 | 940 | 896 | 826 |  | 7.13 | 12.41 | 7830.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 73.617 | 94.9777 | 990 | 275 | 248 | 137.5 | 248 | 45 | 38 |  | 6.04 | 6.86 | 29 | 0.36 | 0.2 | 0.09 | 0.01 | 798499 | 1.42 | 66 | 1500 | 5
| Vie. | 2021-03-12 | 0 | 633 |  | 2380 | 1060 | 1190 | 530 | 573 | 473 |  | 10.62 | 12.06 | 4414.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 96.4151 | 95.288 | 682 | 44 | 19 | 22 | 19 | 27 | 19 |  | 6.32 | 6.81 | 32 | 0.36 | 0.2 | 0.1 | 0.01 | 798499 | 1.38 | 58 | 1490 | 5
| Sáb. | 2021-03-13 | 0 | 674 |  | 2350 | 840 | 1175 | 420 | 618 | 515 |  | 9.34 | 11.24 | 3498.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 18.0952 | 83.8188 | 724 | 363 | 344 | 181.5 | 344 | 100 | 80 |  | 6.22 | 6.83 | 29 | 0.31 | 0.19 | 0.06 | 0.01 | 798499 | 1.3 | 48 | 1400 | 5
| Dom. | 2021-03-14 | 0 | 511 |  | 4860 | 1560 | 2430 | 780 | 1100 | 1008 |  | 8.45 | 12.34 | 6497.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 77.0513 | 91.3636 | 547 | 240 | 179 | 120 | 179 | 95 | 78 |  | 6.12 | 6.62 | 37 | 0.31 | 0.2 | 0.09 | 0.01 | 798499 | 2 | 31 | 1580 | 4
| Lun. | 2021-03-15 | 0 | 841 |  | 6310 | 3110 | 3155 | 1555 | 1056 | 958 |  | 9.78 | 12.39 | 12953.15 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 89.3891 | 96.9697 | 910 | 228 | 165 | 114 | 165 | 32 | 25 |  | 5.96 | 7.1 | 33 | 0.33 | 0.21 | 0.13 | 0 | 798499 | 1.94 | 1.58 | 1420 | 3
| Mar. | 2021-03-16 | 0 | 776 |  | 3700 | 2230 | 1850 | 1115 | 511 | 475 |  | 9.49 | 12.29 | 9287.95 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 83.5874 | 92.5636 | 838 | 231 | 183 | 115.5 | 183 | 38 | 31 |  | 6.07 | 6.98 | 33 | 0.33 | 0.18 | 0.14 | 0 | 798499 | 1.85 | 1.57 | 1390 | 8
| Mié. | 2021-03-17 | 0 | 872 |  | 5250 | 4730 | 2625 | 2365 | 870 | 832 |  | 10.1 | 12.31 | 19700.45 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 75.0529 | 78.7356 | 930 | 660 | 590 | 330 | 590 | 185 | 166 |  | 6.31 | 6.86 | 30 | 0.32 | 0.21 | 0.1 | 0.03 | 788499 | 1.75 | 1.41 | 1380 | 7
| Jue. | 2021-03-18 | 0 | 906 |  | 2920 | 2590 | 1460 | 1295 | 568 | 498 |  | 9.73 | 10.79 | 10787.35 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 81.4672 | 95.5986 | 984 | 290 | 240 | 145 | 240 | 25 | 19 |  | 6.39 | 7.00 | 31 | 0.31 | 0.2 | 0.1 | 0 | 788499 | 1.66 | 1.36 | 1300 | 7
| Vie. | 2021-03-19 | 0 | 763 |  | 3230 | 2970 | 1615 | 1485 | 791 | 736 |  | 2.33 | 12.1 | 12370.05 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 64.2424 | 93.8053 | 828 | 566 | 531 | 283 | 531 | 49 | 41 |  | 6.48 | 6.96 | 30 | 0.31 | 0.2 | 0.07 | 0.01 | 788499 | 1.6 | 1.2 | 1250 | 7
| Sáb. | 2021-03-20 | 0 | 691 |  | 3820 | 2050 | 1910 | 1025 | 597 | 525 |  | 6.33 | 11.95 | 8538.25 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 93.1707 | 95.9799 | 755 | 270 | 70 | 135 | 70 | 24 | 18 |  | 6.06 | 7.47 | 31 | 0.3 | 0.2 | 0.18 | 0.01 | 788499 | 1.56 | 1.12 | 1200 | 6
| Dom. | 2021-03-21 | 0 | 556 |  | 3636 | 1850 | 1818 | 925 | 657 | 618 |  | 6.73 | 11.77 | 7705.25 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 97.6216 | 96.347 | 586 | 108 | 22 | 54 | 22 | 24 | 19 |  | 6.22 | 8.24 | 32 | 0.3 | 0.2 | 0.07 | 0 | 788499 | 1.52 | 0.9 | 1100 | 6
| Lun. | 2021-03-22 | 0 | 884 |  | 4950 | 2730 | 2475 | 1365 | 833 | 750 |  | 7.44 | 11.76 | 11370.45 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 73.6264 | 96.8788 | 975 | 610 | 360 | 305 | 360 | 26 | 17 |  | 6.23 | 7.18 | 32 | 0.3 | 0.2 | 0.28 | 0.02 | 788499 | 1.45 | 0.85 | 1000 | 5
| Mar. | 2021-03-23 | 0 | 913 |  | 4100 | 2320 | 2050 | 1160 | 952 | 840 |  | 9.6 | 12.13 | 9662.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 71.5517 | 94.7479 | 995 | 500 | 330 | 250 | 330 | 50 | 33 |  | 6.63 | 7.48 | 31 | 0.3 | 0.2 | 0.08 | 0 | 788499 | 1.4 | 70 | 900 | 5
| Mié. | 2021-03-24 | 0 | 905 |  | 3462 | 1854 | 1731 | 927 | 636 | 549 |  | 9.57 | 12.1 | 7721.91 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 53.6138 | 93.239 | 978 | 550 | 430 | 275 | 430 | 43 | 41 |  | 6.58 | 7.81 | 30 | 0.31 | 0.19 | 0.06 | 0.01 | 798499 | 1.33 | 68 | 820 | 4
| Jue. | 2021-03-25 | 0 | 841 |  | 3200 | 2750 | 1600 | 1375 | 475 | 409 |  | 8.73 | 11.96 | 11453.75 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 75.2727 | 89.8947 | 895 | 380 | 340 | 190 | 340 | 48 | 43 |  | 6.35 | 6.83 | 29 | 0.29 | 0.16 | 0.06 | 0.01 | 798499 | 1.29 | 1.58 | 740 | 8
| Vie. | 2021-03-26 | 0 | 700 |  | 2200 | 1010 | 1100 | 505 | 408 | 325 |  | 10.24 | 12.38 | 4206.65 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 54.4554 | 88.7255 | 760 | 350 | 230 | 175 | 230 | 46 | 39 |  | 6.03 | 8.32 | 32 | 0.28 | 0.19 | 0.09 | 0 | 798499 | 1.2 | 1.51 | 650 | 6
| Sáb. | 2021-03-27 | 0 | 673 |  | 5120 | 2740 | 2560 | 1370 | 898 | 758 |  | 2.29 | 12.2 | 11412.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 84.6715 | 93.0958 | 725 | 310 | 210 | 155 | 210 | 62 | 45 |  | 6.04 | 6.94 | 35 | 0.31 | 0.17 | 0.09 | 0 | 798499 | 1.16 | 1.43 | 600 | 5
| Dom. | 2021-03-28 | 0 | 480 |  | 7350 | 3720 | 3675 | 1860 | 653 | 591 |  | 8.81 | 12.47 | 15493.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 91.3978 | 92.0368 | 516 | 180 | 160 | 90 | 160 | 52 | 48 |  | 6.07 | 7.72 | 36 | 0.33 | 0.2 | 0.14 | 0.01 | 798499 | 1.1 | 1.33 | 550 | 5
| Lun. | 2021-03-29 | 0 | 795 |  | 4770 | 4560 | 2385 | 2280 | 811 | 788 |  | 10.31 | 11.69 | 18992.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 84.2105 | 87.5462 | 867 | 381 | 360 | 190.5 | 360 | 101 | 94 |  | 6.45 | 7.37 | 29 | 0.38 | 0.21 | 0.09 | 0.01 | 798499 | 1.05 | 1.26 | 550 | 4
| Mar. | 2021-03-30 | 0 | 824 |  | 4900 | 4630 | 2450 | 2315 | 861 | 796 |  | 6.89 | 12.15 | 19283.95 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 88.7689 | 95.8188 | 887 | 280 | 260 | 140 | 260 | 36 | 3 |  | 6.43 | 7 | 29 | 0.31 | 0.2 | 0.09 | 0.01 | 798499 | 1.6 | 1.28 | 500 | 3
| Mié. | 2021-03-31 | 0 | 906 |  | 5350 | 4840 | 2675 | 2420 | 880 | 841 |  | 9.78 | 12.31 | 20158.6 | 70 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 86.7355 | 94.7727 | 902 | 296 | 321 | 148 | 321 | 46 | 39 |  | 6.39 | 7.28 | 30 | 0.3 | 0.21 | 0.1 | 0.01 | 798499 | 1.51 | 0.97 | 460 | 2
| Jue. | 2021-04-01 | 0 | 828 |  | 16500 | 16500 | 8250 | 8250 | 1100 | 1067 |  | 8.5 | 12.34 | 68722.5 | 79 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 89.2121 | 96.0909 | 781 | 1930 | 890 | 965 | 890 | 43 | 35 |  | 6.51 | 10.37 | 32 | 0.33 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 798499 | 1.42 | 0.73 | 1300 | 7
| Vie. | 2021-04-02 | 0 | 1003 |  | 5500 | 2190 | 2750 | 1095 | 813 | 714 |  | 7.3 | 12.06 | 9121.35 | 137 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 70.7763 | 96.925 | 945 | 980 | 320 | 490 | 320 | 25 | 22 |  | 6.2 | 12.48 | 34 | 0.35 | 0.2 | 0.18 | 0.01 | 798499 | 1.3 | 0.52 | 1270 | 6
| Sáb. | 2021-04-03 | 0 | 803 |  | 7980 | 3430 | 3990 | 1715 | 959 | 838 |  | 6.93 | 10.87 | 14285.95 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 65.5977 | 98.2273 | 860 | 850 | 590 | 425 | 590 | 17 | 12 |  | 6.65 | 8.64 | 31 | 0.29 | 0.2 | 0.09 | 0.01 | 798499 | 1.19 | 0.34 | 1190 | 5
| Dom. | 2021-04-04 | 0 | 619 |  | 3310 | 1350 | 1655 | 675 | 466 | 393 |  | 9.47 | 11.85 | 5622.75 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 88.1481 | 90.9871 | 665 | 150 | 80 | 75 | 80 | 42 | 35 |  | 6.51 | 10.85 | 31 | 0.33 | 0.2 | 0.09 | 0.01 | 798499 | 1.1 | 0 | 1100 | 4
| Lun. | 2021-04-05 | 0 | 744 |  | 8050 | 2130 | 4025 | 1065 | 862 | 1035 |  | 9.89 | 11.66 | 8871.45 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 64.3192 | 97.5638 | 784 | 620 | 380 | 310 | 380 | 21 | 12 |  | 5.77 | 10.28 | 33 | 0.3 | 0.2 | 0.06 | 0.01 | 798499 | 1 | 1.36 | 1000 | 3
| Mar. | 2021-04-06 | 0 | 872 |  | 2690 | 1260 | 1345 | 630 | 754 | 662 |  | 10.32 | 12.24 | 5247.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 66.6667 | 95.3581 | 914 | 300 | 210 | 150 | 210 | 35 | 34 |  | 6 | 6.61 | 35 | 0.35 | 0.19 | 0.07 | 0 | 798499 | 1.42 | 1.18 | 950 | 2
| Mié. | 2021-04-07 | 0 | 961 |  | 5280 | 4610 | 2640 | 2305 | 501 | 455 |  | 10.47 | 12.51 | 19200.65 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 83.0803 | 92.016 | 1049 | 580 | 390 | 290 | 390 | 40 | 33 |  | 6.01 | 6.79 | 32 | 0.3 | 0.1 | 0.09 | 0 | 798499 | 1.38 | 1.1 | 820 | 1
| Jue. | 2021-04-08 | 0 | 892 |  | 6100 | 2510 | 3050 | 1255 | 859 | 748 |  | 2.17 | 11.93 | 10454.15 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 87.251 | 97.2061 | 945 | 210 | 160 | 105 | 160 | 24 | 20 |  | 5.84 | 6.82 | 30 | 0.34 | 0.15 | 0.13 | 0.01 | 798499 | 1.3 | 0.95 | 730 | 5
| Vie. | 2021-04-09 | 0 | 843 |  | 7890 | 1300 | 3945 | 650 | 468 | 394 |  | 10.24 | 11.97 | 5414.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 95.3846 | 92.094 | 876 | 150 | 30 | 75 | 30 | 37 | 25 |  | 6.1 | 6.56 | 31 | 0.32 | 0.16 | 0.13 | 0.01 | 798499 | 1.25 | 0.85 | 650 | 5
| Sáb. | 2021-04-10 | 0 | 639 |  | 4390 | 3980 | 2195 | 1990 | 699 | 634 |  | 10 | 12.2 | 16576.7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 89.0955 | 94.4206 | 690 | 269 | 217 | 134.5 | 217 | 39 | 31 |  | 6.5 | 7.6 | 30 | 0.29 | 0.19 | 0.07 | 0.01 | 798499 | 1.2 | 0.80 | 600 | 4
| Dom. | 2021-04-11 | 0 | 414 |  | 1630 | 1200 | 815 | 600 | 361 | 313 |  | 6.21 | 11.97 | 4998 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 85.3333 | 94.4598 | 441 | 110 | 88 | 55 | 88 | 20 | 13 |  | 6.70 | 7.50 | 30 | 0.26 | 0.19 | 6.7 | 7.5 | 798499 | 1.75 | 0.79 | 560 | 4
| Lun. | 2021-04-12 | 0 | 869 |  | 2160 | 1620 | 1080 | 810 | 507 | 486 |  | 3.33 | 12.51 | 6747.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 77.7778 | 87.1795 | 931 | 190 | 180 | 95 | 180 | 65 | 51 |  | 6.88 | 10.26 | 30 | 0.29 | 0.2 | 0.07 | 0.01 | 798499 | 1.72 | 0.74 | 500 | 3
| Mar. | 2021-04-13 | 0 | 880 |  | 3150 | 2120 | 1575 | 1060 | 565 | 431 |  | 9.58 | 12.39 | 8829.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 81.3208 | 94.5133 | 949 | 268 | 198 | 134 | 198 | 31 | 23 |  | 5.95 | 6.49 | 31 | 0.32 | 0.15 | 0.11 | 0 | 798499 | 1.64 | 1.34 | 400 | 3
| Mié. | 2021-04-14 | 0 | 943 |  | 2610 | 1590 | 1305 | 795 | 496 | 401 | 0.5 | 10.24 | 12.07 | 6622.35 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 79.7484 | 96.9758 | 1011 | 223 | 161 | 111.5 | 161 | 15 | 10 | 0.1 | 6 | 6.52 | 32 | 0.31 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | 798499 | 1.57 | 1.24 | 350 | 7
| Jue. | 2021-04-15 | 0 | 1012 |  | 4120 | 3610 | 2060 | 1805 | 526 | 439 | 1.1 | 9.58 | 12.09 | 15035.65 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 88.5873 | 97.5285 | 1122 | 257 | 206 | 128.5 | 206 | 13 | 7 | 0.06 | 6.05 | 6.67 | 28 | 0.32 | 0.11 | 0.13 | 0.01 | 798499 | 1.51 | 1.13 | 300 | 6
| Vie. | 2021-04-16 | 0 | 712 |  | 1690 | 920 | 845 | 460 | 276 | 277 |  | 9.21 | 11.16 | 3831.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 78.2609 | 87.3188 | 786 | 150 | 100 | 75 | 100 | 35 | 34 |  | 6.73 | 7.61 | 31 | 0.36 | 0.2 | 0.09 | 0.01 | 798499 | 1.47 | 1.05 | 1.61 | 6
| Sáb. | 2021-04-17 | 0 | 733 |  | 4530 | 1270 | 2265 | 635 | 591 | 620 |  | 9.08 | 11.21 | 5289.55 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 68.5039 | 95.2623 | 785 | 210 | 200 | 105 | 200 | 28 | 26 |  | 6.88 | 8.24 | 28 | 0.29 | 0.2 | 0.06 | 0 | 798499 | 1.42 | 0.92 | 1.56 | 5
| Dom. | 2021-04-18 | 0 | 598 |  | 3820 | 2120 | 1910 | 1060 | 552 | 600 | 6.09 | 6.85 | 12 | 8829.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 92.4528 | 92.7536 | 629 | 540 | 80 | 270 | 80 | 40 | 38 |  | 6.67 | 7.86 | 28 | 0.26 | 0.2 | 0.1 | 0.01 | 798499 | 1.38 | 0.82 | 1.5 | 4
| Lun. | 2021-04-19 | 0 | 881 |  | 5670 | 3660 | 2835 | 1830 | 930 | 1100 |  | 7.76 | 10.9 | 15243.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 76.5027 | 95.914 | 933 | 830 | 430 | 415 | 430 | 38 | 31 |  | 6.36 | 7.9 | 26 | 0.26 | 0.15 | 0.06 | 0.01 | 798499 | 1.34 | 0.7 | 1.41 | 4
| Mar. | 2021-04-20 | 0 | 856 |  | 4550 | 2860 | 2275 | 1430 | 907 | 536 |  | 7.67 | 11.5 | 11911.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 79.021 | 94.9283 | 919 | 860 | 300 | 430 | 300 | 46 | 49 |  | 6.52 | 8.1 | 28 | 0.26 | 0.15 | 0.07 | 0 | 798499 | 1.3 | 0.5 | 1.35 | 3
| Mié. | 2021-04-21 | 0 | 958 |  | 1840 | 1650 | 920 | 825 | 361 | 333 |  | 4.33 | 12.05 | 6872.25 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 91.5152 | 93.3518 | 1029 | 112 | 70 | 56 | 70 | 24 | 17 |  | 6.1 | 7.9 | 29 | 0.28 | 0.16 | 0.09 | 0.01 | 798499 | 1.34 | 0.37 | 1300 | 7
| Jue. | 2021-04-22 | 0 | 900 |  | 6970 | 6320 | 3485 | 3160 | 921 | 869 | 2.1 | 8.13 | 12.1 | 26322.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 91.6139 | 96.7427 | 957 | 310 | 265 | 155 | 265 | 30 | 22 | 0.09 | 6.84 | 7.9 | 27 | 0.26 | 0.19 | 0.19 | 0.01 | 798499 | 1.17 | 1.32 | 1250 | 6
| Vie. | 2021-04-23 | 0 | 859 |  | 2540 | 1880 | 1270 | 940 | 653 | 613 | 1.37 | 7.07 | 12.1 | 7830.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 86.5957 | 98.0092 | 908 | 179 | 126 | 89.5 | 126 | 13 | 8 | 0.03 | 6.31 | 7.44 | 27 | 0.26 | 0.21 | 0.07 | 0.01 | 798499 | 1.13 | 1.29 | 1200 | 5
| Sáb. | 2021-04-24 | 0 | 576 |  | 2360 | 1840 | 1180 | 920 | 610 | 569 | 1.5 | 8.26 | 12.06 | 7663.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 86.8478 | 96.8852 | 619 | 155 | 121 | 77.5 | 121 | 19 | 13 | 0.05 | 6.51 | 7.57 | 32 | 0.29 | 0.2 | 0.06 | 0.01 | 798499 | 1.1 | 1.19 | 1250 | 5
| Dom. | 2021-04-25 | 0 | 519 |  | 3090 | 1460 | 1545 | 730 | 501 | 455 | 0.52 | 6.68 | 11.89 | 6080.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 83.5616 | 95.2096 | 562 | 190 | 120 | 95 | 120 | 24 | 20 | 0.02 | 6.09 | 6.74 | 38 | 0.29 | 0.2 | 0.09 | 0.02 | 798499 | 1.62 | 1.11 | 1000 | 4
| Lun. | 2021-04-26 | 0 | 660 |  | 6630 | 3750 | 3315 | 1875 | 1100 | 1067 | 0.53 | 8.61 | 11.97 | 15618.75 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | < | 87.2 | 97.8182 | 726 | 460 | 240 | 230 | 240 | 24 | 21 | 0.07 | 6.12 | 7.15 | 31 | 0.29 | 0.17 | 0.09 | 0 | 798499 | 1.58 | 1 | 950 | 4
| Mar. | 2021-04-27 | 0 | 927 |  | 7380 | 3860 | 3690 | 1930 | 970 | 712 | 0.82 | 9.42 | 11.85 | 16076.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 93.7824 | 96.0825 | 1102 | 220 | 120 | 110 | 120 | 38 | 35 | 0.08 | 6.1 | 6.37 | 31 | 0.29 | 0.1 | 0.15 | 0.01 | 798499 | 1.5 | 0.87 | 870 | 3
| Mié. | 2021-04-28 | 0 | 894 |  | 4580 | 3440 | 2290 | 1720 | 551 | 497 | 0.68 | 10.38 | 12.22 | 14327.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 95.9302 | 94.5554 | 963 | 140 | 70 | 70 | 70 | 30 | 26 | 0.17 | 6 | 6.64 | 32 | 0.31 | 0.15 | 0.13 | 0.01 | 798499 | 1.43 | 0.76 | 800 | 2
| Jue. | 2021-04-29 | 0 | 842 |  | 2840 | 1420 | 1420 | 710 | 492 | 522 | 0.7 | 8.31 | 11.83 | 5914.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | -35.2113 | 88.0081 | 923 | 980 | 960 | 490 | 960 | 59 | 49 | 0.13 | 6.27 | 7.31 | 30 | 0.3 | 0.2 | 0.09 | 0.01 | 798499 | 1.41 | 0.69 | 720 | 2
| Vie. | 2021-04-30 | 0 | 708 |  | 5000 | 3760 | 2500 | 1880 | 981 | 1100 | 1.39 | 3.1 | 11.43 | 15660.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 86.1702 | 92.3547 | 755 | 540 | 260 | 270 | 260 | 75 | 74 | 0.1 | 6.76 | 10.52 | 30.6 | 0.26 | 0.2 | 0.07 | 0 | 798499 | 1.88 | 64 | 680 | 6
| Sáb. | 2021-05-01 | 0 | 789 |  | 3660 | 1490 | 1830 | 745 | 476 | 549 | 1.09 | 4.05 | 11.7 | 6205.85 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 19.4631 | 86.7647 | 840 | 560 | 600 | 280 | 600 | 63 | 59 |  | 6.74 | 7.56 | 39 | 0.26 | 0.2 | 0.06 | 0 | 798499 | 1.82 | 40 | 600 | 5
| Dom. | 2021-05-02 | 0 | 583 |  | 2610 | 1420 | 1305 | 710 | 456 | 396 | 0.9 | 7.24 | 11.95 | 5914.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 78.0282 | 96.7105 | 609 | 230 | 156 | 115 | 156 | 15 | 10 | 0.05 | 6 | 6.53 | 35 | 0.32 | 0.2 | 0.09 | 0.01 | 798499 | 1.75 | 0.20 | 550 | 5
| Lun. | 2021-05-03 | 0 | 973 |  | 3790 | 3150 | 1895 | 1575 | 531 | 469 | 1.1 | 9.27 | 12.04 | 13119.75 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 89.0159 | 96.4218 | 1024 | 236 | 173 | 118 | 173 | 19 | 11 | 0.08 | 6.04 | 6.7 | 30 | 0.35 | 0.09 | 0.09 | 0 | 798499 | 1.68 | 0.09 | 500 | 4
| Mar. | 2021-05-04 | 0 | 868 |  | 2860 | 1970 | 1430 | 985 | 461 | 406 | 0.9 | 10.5 | 12.73 | 8205.05 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 83.9594 | 97.18 | 919 | 210 | 158 | 105 | 158 | 13 | 10 | 0.03 | 6.06 | 6.35 | 31 | 0.3 | 0.16 | 0.09 | 0 | 798499 | 1.6 | 1.30 | 450 | 3
| Mié. | 2021-05-05 | 0 | 848 |  | 4780 | 3650 | 2390 | 1825 | 701 | 667 | 1.99 | 10.34 | 11.56 | 15202.25 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 92.6575 | 95.8631 | 894 | 166 | 134 | 83 | 134 | 29 | 21 | 0.05 | 6.45 | 7.77 | 38 | 0.26 | 0.15 | 0.07 | 0 | 798499 | 1.54 | 1.30 | 400 | 8
| Jue. | 2021-05-06 | 0 | 958 |  | 3770 | 3030 | 1885 | 1515 | 641 | 619 | 0.75 | 9.14 | 12.76 | 12619.95 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 93.8614 | 97.9719 | 1015 | 110 | 93 | 55 | 93 | 13 | 10 | 0.01 | 6.81 | 7.39 | 28 | 0.3 | 0.2 | 0.06 | 0.01 | 798499 | 1.45 | 1.15 | 360 | 7
| Vie. | 2021-05-07 | 0 | 595 |  | 2930 | 2510 | 1465 | 1255 | 610 | 589 | 1.7 | 6.26 | 11.91 | 10454.15 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 87.49 | 93.9344 | 634 | 180 | 157 | 90 | 157 | 37 | 37 | 0.04 | 6.91 | 7.61 | 30 | 0.23 | 0.2 | 0.06 | 0.01 | 798499 | 1.41 | 0.96 | 320 | 7
| Sáb. | 2021-05-08 | 0 | 633 |  | 2040 | 1870 | 1020 | 935 | 523 | 480 | 0.94 | 10.26 | 11.96 | 7788.55 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 86.0963 | 93.6902 | 685 | 190 | 130 | 95 | 130 | 33 | 30 | 0.05 | 6.02 | 6.43 | 32 | 0.3 | 0.2 | 0.08 | 0.01 | 798499 | 1.38 | 0.81 | 250 | 6
| Dom. | 2021-05-09 | 0 | 462 |  | 4700 | 3550 | 2350 | 1775 | 410 | 364 | 0.76 | 10.57 | 12.5 | 14785.75 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 93.2394 | 93.1707 | 501 | 150 | 120 | 75 | 120 | 28 | 23 | 0.07 | 6.1 | 6.47 | 30 | 0.3 | 0.15 | 0.09 | 0.01 | 798499 | 1.31 | 0.78 | 200 | 6
| Lun. | 2021-05-10 | 0 | 865 |  | 4470 | 1670 | 2235 | 835 | 1100 | 1067 | 0.4 | 6.24 | 12.51 | 6955.55 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 80.8383 | 98.1818 | 931 | 180 | 160 | 90 | 160 | 20 | 16 | 0.12 | 6.06 | 6.46 | 30 | 0.31 | 0.15 | 0.09 | 0 | 798499 | 1.22 | 0.64 | 140 | 5
| Mar. | 2021-05-11 | 0 | 978 |  | 4720 | 1980 | 2360 | 990 | 661 | 728 | 0.83 | 8.95 | 11.24 | 8246.7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 69.697 | 94.4024 | 1068 | 420 | 300 | 210 | 300 | 37 | 36 | 0.04 | 6.51 | 8.61 | 31 | 0.34 | 0.2 | 0.13 | 0 | 798499 | 1.2 | 1.34 | 100 | 4
| Mié. | 2021-05-12 | 0 | 920 |  | 5250 | 3280 | 2625 | 1640 | 951 | 1100 | 1.12 | 6.09 | 11.67 | 13661.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 84.7561 | 96.1094 | 983 | 520 | 250 | 260 | 250 | 37 | 35 | 0.023 | 6.53 | 8.21 | 29 | 0.3 | 0.2 | 0.07 | 0.01 | 798499 | 1.14 | 1.3 | 150 | 3
| Jue. | 2021-05-13 | 0 | 799 |  | 6160 | 4080 | 3080 | 2040 | 1100 | 1065 | 1.51 | 6.31 | 11.66 | 16993.2 | 0' |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 82.8431 | 96.2727 | 845 | 590 | 350 | 295 | 350 | 41 | 42 | 0.04 | 6.8 | 8.36 | 29 | 0.3 | 0.2 | 0.07 | 0 | 798499 | 1.1 | 1.24 | 120 | 2
| Vie. | 2021-05-14 | 0 | 815 |  | 4350 | 3140 | 2175 | 1570 | 781 | 636 | 1.78 | 8.97 | 12.26 | 13078.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 82.8025 | 95.9027 | 863 | 390 | 270 | 195 | 270 | 32 | 19 | 0.29 | 5.99 | 6.97 | 34 | 0.38 | 0.2 | 0.11 | 0 | 798499 | 1.02 | 0.97 | 1950 | 1
| Sáb. | 2021-05-15 | 0 | 594 |  | 2690 | 2130 | 1345 | 1065 | 435 | 381 | 1.06 | 7.15 | 11.99 | 8871.45 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 86.8545 | 95.1724 | 640 | 230 | 140 | 115 | 140 | 21 | 13 | 0.05 | 6 | 6.57 | 32 | 0.31 | 0.15 | 0.13 | 0.01 | 798499 | 0.97 | 0.88 | 1900 | 1
| Dom. | 2021-05-16 | 0 | 371 |  | 1960 | 980 | 980 | 490 | 412 | 331 | 0.9 | 6.28 | 11.1 | 4081.7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 79.5918 | 97.5728 | 399 | 130 | 100 | 65 | 100 | 10 | 6 | 0.02 | 6.01 | 6.6 | 40 | 0.31 | 0.15 | 0.09 | 0.01 | 798499 | 0.90 | 0.83 | 1850 | 0
| Lun. | 2021-05-17 | 0 | 638 |  | 5960 | 4380 | 2980 | 2190 | 830 | 789 | 1.40 | 7.49 | 12.19 | 18242.7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 87.9909 | 95.6627 | 737 | 321 | 263 | 160.5 | 263 | 36 | 20 | 0.10 | 6.3 | 11.1 | 27 | 0.26 | 0.15 | 0.09 | 0.01 | 788499 | 0.88 | 0.81 | 1810 | 5
| Mar. | 2021-05-18 | 0 | 690 |  | 2640 | 2130 | 1320 | 1065 | 573 | 511 | 0.7 | 9.39 | 12.1 | 8871.45 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 82.5352 | 93.0192 | 779 | 211 | 186 | 105.5 | 186 | 40 | 31 | 0.05 | 6.63 | 7.93 | 29 | 0.29 | 0.2 | 0.06 | 0 | 788499 | 1.72 | 0.68 | 1760 | 4
| Mié. | 2021-05-19 | 0 | 914 |  | 4280 | 3810 | 2140 | 1905 | 693 | 624 | 1.65 | 9.57 | 12.27 | 15868.65 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 84.9869 | 93.6508 | 1004 | 320 | 286 | 160 | 286 | 44 | 37 | 0.06 | 6.61 | 7.88 | 29 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.01 | 788499 | 1.68 | 1.33 | 1680 | 3
| Jue. | 2021-05-20 | 0 | 1118 |  | 4800 | 4250 | 2400 | 2125 | 590 | 459 | 0.99 | 9.34 | 12.59 | 17701.25 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 91.0588 | 93.5593 | 1202 | 250 | 190 | 125 | 190 | 38 | 0.05 | 31 | 6.01 | 6.66 | 33 | 0.3 | 0.16 | 0.11 | 0.01 | 788499 | 1.58 | 1.18 | 1530 | 7
| Vie. | 2021-05-21 | 0 | 737 |  | 1540 | 930 | 770 | 465 | 537 | 453 | 0.81 | 10 | 12.34 | 3873.45 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 80.6452 | 96.8343 | 800 | 140 | 90 | 70 | 90 | 17 | 0.04 | 14 | 6.01 | 6.589 | 33 | 0.29 | 0.16 | 0.09 | 0.01 | 788499 | 1.52 | 1.1 | 1430 | 6
| Sáb. | 2021-05-22 | 0 | 646 |  | 5890 | 2150 | 2945 | 1075 | 1100 | 1067 | 1.51 | 7.82 | 12.9 | 8954.75 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 93.4884 | 96.2727 | 697 | 180 | 70 | 90 | 70 | 41 | 0.07 | 35 | 6 | 6.57 | 32 | 0.33 | 0.1 | 0.15 | 0.01 | 788499 | 1.46 | 1 | 1350 | 5
| Dom. | 2021-05-23 | 0 | 340 |  | 6540 | 1880 | 3270 | 940 | 1020 | 898 |  | 8.96 | 11.7 | 7830.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 10.6383 | 96.6667 | 364 | 900 | 840 | 450 | 840 | 34 | 17 |  | 6.3 | 8.89 | - | - | - | - | - | 788499 | - | - | - | -
| Lun. | 2021-05-24 | 0 | 868 |  | 4570 | 1720 | 2285 | 860 | 959 | 1100 |  | 8 | 11.82 | 7163.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 44.186 | 96.6632 | 922 | 580 | 480 | 290 | 480 | 32 | 29 |  | 6.63 | 9.07 | 31 | 0.22 | 0.16 | 0.15 | 0.01 | 788499 | 1.4 | 0.88 | 1000 | 4
| Mar. | 2021-05-25 | 0 | 813 |  | 5800 | 4050 | 2900 | 2025 | 957 | 1100 |  | 7.5 | 11.61 | 16868.25 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 87.1605 | 96.7607 | 870 | 470 | 260 | 235 | 260 | 31 | 31 |  | 6.83 | 9.17 | 30 | 0.3 | 0.2 | 0.07 | 0.01 | 788499 | 1.33 | 0.77 | 999 | 3
| Mié. | 2021-05-26 | 0 | 974 |  | 6330 | 5290 | 3165 | 2645 | 651 | 559 |  | 6.39 | 12.59 | 22032.85 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 91.3043 | 93.5484 | 1043 | 310 | 230 | 155 | 230 | 42 | 35 |  | 6.01 | 8.05 | 32 | 0.3 | 0.2 | 0.09 | 0 | 798499 | 1.24 | 1.35 | 850 | 2
| Jue. | 2021-05-27 | 0 | 932 |  | 3730 | 3150 | 1865 | 1575 | 478 | 406 |  | 2.93 | 11.5 | 13119.75 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 89.8413 | 96.4435 | 1027 | 210 | 160 | 105 | 160 | 17 | 10 |  | 6.01 | 6.88 | 29 | 0.3 | 0.16 | 0.09 | 0.01 | 798499 | 1.28 | 1.28 | 700 | 6
| Vie. | 2021-05-28 | 0 | 722 |  | 2980 | 1860 | 1490 | 930 | 421 | 372 |  | 10.25 | 12.45 | 7746.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 79.5699 | 96.9121 | 788 | 230 | 190 | 115 | 190 | 13 | 7 |  | 6 | 6.89 | 29 | 0.28 | 0.13 | 0.1 | 0.01 | 798499 | 1.09 | 1.16 | 600 | 6
| Sáb. | 2021-05-29 | 0 | 645 |  | 2670 | 2230 | 1335 | 1115 | 479 | 427 |  | 8.05 | 11.7 | 9287.95 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 87.8027 | 94.3633 | 708 | 188 | 136 | 94 | 136 | 27 | 18 |  | 6.07 | 7.90 | 30 | 0.3 | 0.2 | 0.07 | 0.01 | 798499 | 1.08 | 1.10 | 550 | 5
| Dom. | 2021-05-30 | 0 | 333 |  | 2340 | 1870 | 1170 | 935 | 430 | 366 |  | 8.88 | 12.08 | 7788.55 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 85.7754 | 95.1163 | 366 | 156 | 133 | 78 | 133 | 21 | 16 |  | 6.49 | 10.78 | 26 | 0.26 | 0.19 | 0.06 | 0 | 798499 | 0.97 | 1.03 | 500 | 5
| Lun. | 2021-05-31 | 0 | 1079 |  | 4690 | 4120 | 2345 | 2060 | 789 | 733 |  | 6.18 | 12.03 | 17159.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 88.2039 | 95.057 | 1126 | 299 | 243 | 149.5 | 243 | 39 | 29 |  | 6.45 | 7.63 | 30 | 0.3 | 0.19 | 0.06 | 0 | 798499 | 0.99 | 0.88 | 340 | 4
| Mar. | 2021-06-01 | 0 | 986 |  | 4950 | 2450 | 2475 | 1225 | 617 | 544 |  | 5.97 | 12.42 | 10204.25 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 80.4082 | 97.0827 | 1128 | 260 | 240 | 130 | 240 | 18 | 12 |  | 6.01 | 6.93 | 27 | 0.29 | 0.15 | 0.11 | 0 | 798499 | 0.91 | 0.75 | 280 | 3
| Mié. | 2021-06-02 | 0 | 821 |  | 4120 | 1900 | 2060 | 950 | 952 | 864 |  | 8.37 | 12.17 | 7913.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 84.2105 | 97.2689 | 893 | 340 | 300 | 170 | 150 | 26 | 21 |  | 6.04 | 6.43 | 30 | 0.32 | 0.16 | 0.14 | 0.01 | 798499 | 0.83 | 1.28 | 2000 | 2
| Jue. | 2021-06-03 | 0 | 1000 |  | 3310 | 1930 | 1655 | 965 | 584 | 518 |  | 5.73 | 12.49 | 8038.45 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 79.2746 | 96.2329 | 1112 | 310 | 200 | 155 | 200 | 22 | 13 |  | 6 | 6.3 | 30 | 0.34 | 0.16 | 0.09 | 0.02 | 798499 | 0.76 | 1.18 | 1780 | 6
| Vie. | 2021-06-04 | 0 | 918 |  | 6350 | 1880 | 3175 | 940 | 1100 | 1065 |  | 7.27 | 11.69 | 7830.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 80.8511 | 97.9091 | 1007 | 190 | 180 | 95 | 180 | 23 | 22 |  | 6.24 | 8.02 | 30 | 0.31 | 0.31 | 0.09 | 0.01 | 798499 | 0.75 | 1.1 | 1.68 | 5
| Sáb. | 2021-06-05 | 0 | 722 |  | 8930 | 4050 | 4465 | 2025 | 1100 | 1065 |  | 6.29 | 11.89 | 16868.25 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 90.6173 | 97.3636 | 788 | 180 | 190 | 90 | 190 | 29 | 28 |  | 6.74 | 7.9 | 26 | 0.26 | 0.26 | 0.07 | 0 | 798499 | 0.7 | 1.04 | 1.6 | 4
| Dom. | 2021-06-06 | 0 | 523 |  | 5370 | 2862 | 2685 | 1431 | 1100 | 1065 |  | 5.46 | 11.79 | 11920.23 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 90.2166 | 95.5455 | 563 | 230 | 140 | 115 | 140 | 49 | 47 |  | 6.7 | 7.96 | 27 | 0.28 | 0.28 | 0.06 | 0 | 798499 | 1.8 | 0.97 | 1.59 | 4
| Lun. | 2021-06-07 | 0 | 755 |  | 3610 | 3110 | 1805 | 1555 | 525 | 436 |  | 5.82 | 12.07 | 12953.15 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 86.4952 | 93.3333 | 812 | 270 | 210 | 135 | 210 | 35 | 25 |  | 6.01 | 7.15 | 33 | 0.28 | 0.16 | 0.09 | 0.01 | 798499 | 1.73 | 0.85 | 1.5 | 3
| Mar. | 2021-06-08 | 0 | 1037 |  | 2760 | 2150 | 1380 | 1075 | 435 | 373 |  | 9.21 | 12.15 | 8954.75 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 86.0465 | 96.092 | 1130 | 200 | 150 | 100 | 150 | 17 | 11 |  | 6.07 | 6.43 | 31 | 0.32 | 0.15 | 0.13 | 0 | 798499 | 1.65 | 0.77 | 1450 | 2
6350 | Mié. | 2021-06-09 | 0 | 891 |  | 7610 | 5980 | 3805 | 2990 | 896 | 781 |  | 5.13 | 12.51 | 24906.7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 90.6355 | 96.875 | 958 | 350 | 280 | 175 | 280 | 28 | 17 |  | 6 | 6.63 | 30 | 0.29 | 0.1 | 0.09 | 0 | 798499 | 1.6 | 0.65 | 1400 | 1
| Jue. | 2021-06-10 | 0 | 816 |  | 3240 | 2930 | 1620 | 1465 | 776 | 688 |  | 2.33 | 12.21 | 12203.45 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 91.058 | 96.6495 | 867 | 166 | 131 | 83 | 131 | 26 | 16 |  | 6.31 | 7.9 | 30 | 0.26 | 0.18 | 0.09 | 0 | 798499 | 1.56 | 1.34 | 1300 | 6
| Vie. | 2021-06-11 | 0 | 848 |  | 3980 | 3520 | 1990 | 1760 | 835 | 776 |  | 3.24 | 11.87 | 14660.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 87.8977 | 96.0479 | 914 | 255 | 213 | 127.5 | 213 | 33 | 25 |  | 6.24 | 7.66 | 31 | 0.26 | 0.19 | 0.06 | 0 | 798499 | 1.52 | 1.32 | 1200 | 5
| Sáb. | 2021-06-12 | 0 | 778 |  | 4970 | 4780 | 2485 | 2390 | 876 | 788 |  | 6.95 | 12.10 | 19908.7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 88.8703 | 94.9772 | 833 | 322 | 266 | 161 | 266 | 44 | 33 |  | 6.87 | 7.66 | 33 | 0.26 | 0.2 | 0.07 | 0 | 798499 | 1.48 | 1.18 | 1100 | 4
| Dom. | 2021-06-13 | 0 | 562 |  | 3510 | 2990 | 1755 | 1495 | 677 | 625 |  | 8.03 | 12.5 | 12453.35 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 84.6154 | 91.4328 | 597 | 280 | 230 | 140 | 230 | 58 | 42 |  | 5.94 | 6.74 | 30 | 0.25 | 0.15 | 0.09 | 0 | 798499 | 1.42 | 1.08 | 1050 | 3
| Lun. | 2021-06-14 | 0 | 756 |  | 4050 | 3620 | 2025 | 1810 | 594 | 518 |  | 10.01 | 11.97 | 15077.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 85.6354 | 95.9596 | 814 | 300 | 260 | 150 | 260 | 24 | 22 |  | 6 | 6.55 | 30 | 0.3 | 0.1 | 0.09 | 0.01 | 798499 | 1.38 | 0.97 | 1000 | 2
| Mar. | 2021-06-15 | 0 | 961 |  | 8710 | 2780 | 4355 | 1390 | 1100 | 1067 |  | 5.23 | 12.09 | 11578.7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 82.7338 | 96.6364 | 1020 | 650 | 240 | 325 | 240 | 37 | 31 |  | 6 | 6.68 | 32 | 0.33 | 0.16 | 0.11 | 0 | 798499 | 1.3 | 0.87 | 980 | 1
| Mié. | 2021-06-16 | 0 | 926 |  | 9660 | 4420 | 4830 | 2210 | 1100 | 1067 |  | 5.4 | 11.97 | 18409.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 89.1403 | 95.7273 | 977 | 440 | 240 | 220 | 240 | 47 | 45 |  | 6.48 | 7.61 | 29 | 0.29 | 0.16 | 0.09 | 0 | 798499 | 1.26 | 0.8 | 910 | 5
| Jue. | 2021-06-17 | 0 | 863 |  | 7380 | 2150 | 3690 | 1075 | 937 | 1038 |  | 6.48 | 11.85 | 8954.75 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 87.907 | 96.158 | 933 | 320 | 130 | 160 | 130 | 36 | 33 |  | 6.34 | 7.17 | 33 | 0.26 | 0.2 | 0.07 | 0.01 | 798499 | 1.21 | 0.7 | 880 | 4
| Vie. | 2021-06-18 | 0 | 794 |  | 8030 | 4840 | 4015 | 2420 | 1100 | 1100 |  | 5.82 | 11.65 | 20158.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 95.8678 | 94.8182 | 861 | 360 | 100 | 180 | 100 | 57 | 55 |  | 6.57 | 8.66 | 30.1 | 0.3 | 0.2 | 0.06 | 0.01 | 798499 | 1.14 | 1.35 | 8.1 | 3
| Sáb. | 2021-06-19 | 0 | 679 |  | 6330 | 5910 | 3165 | 2955 | 931 | 790 |  | 1.1 | 12.53 | 24615.15 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 93.5702 | 97.3147 | 721 | 230 | 190 | 115 | 190 | 25 | 19 |  | 6.12 | 7.12 | 30 | 0.33 | 0.18 | 0.09 | 0 | 832926 | 1.39 | 1.35 | 800 | 2
| Dom. | 2021-06-20 | 0 | 369 |  | 3550 | 2980 | 1775 | 1490 | 596 | 515 |  | 7.61 | 12.47 | 12411.7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 91.9463 | 97.4832 | 389 | 180 | 120 | 90 | 120 | 15 | 10 |  | 6 | 6.41 | 39 | 0.29 | 0.15 | 0.07 | 0.01 | 832926 | 1.08 | 1.28 | 750 | 2
| Lun. | 2021-06-21 | 0 | 939 |  | 6530 | 5150 | 3265 | 2575 | 815 | 706 |  | 9.08 | 11.94 | 21449.75 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 93.0097 | 97.6687 | 994 | 260 | 180 | 130 | 180 | 19 | 11 |  | 6 | 6.77 | 29 | 0.35 | 0.15 | 0.09 | 0 | 832926 | 1.03 | 1.17 | 700 | 1
| Mar. | 2021-06-22 | 0 | 872 |  | 2560 | 2360 | 1280 | 1180 | 1100 | 1100 |  | 1.81 | 12.15 | 9829.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 72.3729 | 94.0909 | 640 | 399 | 326 | 199.5 | 326 | 65 | 55 |  | 6.21 | 7.9 | 28 | 0.26 | 0.15 | 0.06 | 0.01 | 832926 | 1.5 | 1.34 | 680 | 6
| Mié. | 2021-06-23 | 0 | 842 |  | 5830 | 5210 | 2915 | 2605 | 1100 | 967 |  | 2.20 | 12.27 | 21699.65 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 94.3954 | 97.5455 | 904 | 180 | 146 | 90 | 146 | 27 | 21 |  | 6.43 | 8.52 | 26 | 0.29 | 0.19 | 0.07 | 0.01 | 832926 | 1.45 | 1.03 | 644 | 4
| Jue. | 2021-06-24 | 0 | 813 |  | 3980 | 3550 | 1990 | 1775 | 866 | 793 |  | 8.84 | 12.38 | 14785.75 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 86.2535 | 95.4965 | 846 | 291 | 244 | 145.5 | 244 | 39 | 27 |  | 6.52 | 7.96 | 27 | 0.36 | 0.2 | 0.07 | 0 | 832926 | 1.4 | 0.95 | 600 | 3
| Vie. | 2021-06-25 | 0 | 884 |  | 2520 | 1680 | 1260 | 840 | 698 | 573 |  | 6.36 | 12.44 | 6997.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 86.9048 | 95.2722 | 948 | 200 | 110 | 100 | 110 | 33 | 27 |  | 6 | 7.06 | 32 | 0.29 | 0.15 | 0.09 | 0.01 | 853617 | 1.32 | 0.84 | 540 | 7
| Sáb. | 2021-06-26 | 0 | 756 |  | 4300 | 3850 | 2150 | 1925 | 695 | 678 |  | 9.07 | 11.95 | 16035.25 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 88.0519 | 92.3741 | 799 | 280 | 230 | 140 | 230 | 53 | 47 |  | 6.01 | 6.49 | 31 | 0.33 | 0.17 | 0.09 | 0 | 853617 | 1.28 | 0.76 | 500 | 6
| Dom. | 2021-06-27 | 0 | 396 |  | 11420 | 4230 | 5710 | 2115 | 1100 | 1100 |  | 10.27 | 12.5 | 17617.95 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 86.7612 | 87.2727 | 392 | 330 | 280 | 165 | 280 | 140 | 129 |  | 6.01 | 8.4 | 33 | 0.31 | 0.2 | 0.11 | 0.02 | 853617 | 1.24 | 0.69 | 470 | 6
| Lun. | 2021-06-28 | 0 | 677 |  | 4850 | 2000 | 2425 | 1000 | 592 | 566 |  | 5.26 | 10.29 | 8330 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 78 | 93.0743 | 725 | 240 | 220 | 120 | 220 | 41 | 41 |  | 5.93 | 7.86 | 26 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.01 | 853617 | 1.2 | 0.64 | 461 | 5
| Mar. | 2021-06-29 | 0 | 933 |  | 6350 | 2270 | 3175 | 1135 | 1100 | 1067 |  | 5 | 10 | 9454.55 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 70.0441 | 96 | 995 | 410 | 340 | 205 | 340 | 44 | 42 |  | 6.7 | 9.8 | 30 | 0.26 | 0.2 | 0.07 | 0.01 | 853617 | 1.19 | 1.35 | 459 | 4
| Mié. | 2021-06-30 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0

## Hoja3 (hidden)
| Cloruro Férrico (mt) |  | Acido Sulfúrico (mt) |  | Hipoclorito de sodio (mt) |  | Polimero (Sacos)
2020-12-23 | 1.37 | 10275 | 1.58 | 3950 | 3 | 300 | 5 | 125
2020-12-24 | 1.17 | 8775 | 1.52 | 3800 | 1050 |  | 4 | 100 | 25
2020-12-25 | 1.14 | 8550 | 1.42 | 3550 | 1000 | 50 | 3 | 75 | 25
2020-12-26 | 2 | 15000 | 1.37 | 3425 | 950 | 50 | 3 | 75
2020-12-27 | 1.97 | 14775 | 1.31 | 3275 | 900 | 50 | 3 | 75
2020-12-28 | 1.85 | 13875 | 1.17 | 2925 | 850 | 50 | 2 | 50 | 25
2020-12-29 | 1.76 | 13200 | 98 | 2450 | 820 | 30 | 7 | 175
2020-12-30 | 1.71 | 12825 | 89 | 2225 | 750 | 70 | 6 | 150 | 25
2020-12-31 | 1.65 | 12375 | 77 | 1925 | 700 | 50 | 6 | 150
2021-01-01 | 1.64 | 12300 | 77 | 1925 | 680 | 20 | 5 | 125 | 25
2021-01-02 | 1.6 | 12000 | 67 | 1675 | 620 | 60 | 5 | 125
2021-01-03 | 1.54 | 11550 | 57 | 1425 | 600 | 20 | 5 | 125
2021-01-04 | 1.45 | 10875 | 1.58 | 3950 | 500 | 100 | 4 | 100 | 25
2021-01-05 | 1.38 | 10350 | 1.56 | 3900 | 450 | 150 | 3 | 75 | 25
2021-01-06 | 1.3 | 9750 | 1.45 | 3625 | 350 | 100 | 2 | 50 | 25
2021-01-07 | 1.24 | 9300 | 1.38 | 3450 | 300 | 50 | 1 | 25 | 25
2021-01-08 | 1.15 | 8265 | 1.23 | 3075 | 250 | 50 | 5 | 125
2021-01-09 | 1.1 | 8250 | 1.16 | 2900 | 200 | 50 | 5 | 125
2021-01-10 | 1.06 | 7950 | 1.09 | 2725 | 100 | 100 | 4 | 100 | 25
2021-01-11 | 0.97 | 7275 | 0.99 | 2475 | 50 | 50 | 3 | 75 | 25
2021-01-12 | 0.91 | 6825 | 0.92 | 2300 | 1000 |  | 2 | 50 | 25
2021-01-13 | 0.85 | 6375 | 0.83 | 2075 | 980 | 20 | 2 | 50
2021-01-14 | 77 | 5775 | 70 | 1750 | 910 | 70 | 6 | 150
2021-01-15 | 70 | 5250 | 62 | 1550 | 870 | 40 | 5 | 125 | 25
2021-01-16 | 0.6 | 4500 | 0.50 | 1259 | 800 | 70 | 4 | 100 | 25
2021-01-17 | 0.56 | 4200 | 0.39 | 975 | 750 | 50 | 3 | 75 | 25
2021-01-18 | 1.94 | 14550 | 0.34 | 850 | 710 | 40 | 2 | 50 | 25
2021-01-19 | 1.9 | 14250 | 1.57 | 3925 | 700 | 10 | 1 | 25 | 25
2021-01-20 | 1.84 | 13800 | 1.50 | 3750 | 650 | 50 | 0 | 0
2021-01-21 | 1.79 | 13425 | 1.31 | 3275 | 600 | 50 | 5 | 125
2021-01-22 | 1.72 | 12900 | 1.25 | 3125 | 580 | 20 | 3 | 75 | 50
|  | 13635 |  | 5590 |  | 1520 |  |  | 475

## ph AFLUENTE (hidden)
2019-05-01
Hora | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 2019-05-25 | 2019-05-26 | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 2019-05-29 | 2019-05-30
0:30 | 11.2 |  |  | 10.09 | 919 | 6.42 | 11.45 | 11.29 | 11.96 | 11.42 | 11.42
1:30 | 11.43 | 10.5 | 10.62 |  |  | 9.86 | 10.93 | 11.42 | 12.15 | 11.51 | 11.31
2:30 | 11.7 | 11.31 | 9.58 | 11.75 | 11.83 |  |  | 11.06 | 11.86 | 11.86 | 11.59
3:30 | 10.88 | 11.5 | 10.82 | 11.67 | 11.33 | 11.32 |  |  | 11.51 | 11.39 | 11.06
4:30 | 10.7 | 11.31 | 11.45 | 11.1 | 9.22 | 11.15 |  | 11.39 | 11.36 | 11.51 | 9.76
5:30 | 11.61 | 1.44 | 11.91 | 11.18 | 10.34 |  |  | 11.66 | 11.51 | 11.66 | 10.31
6:30 |  | 11.3 | 11.24 | 11.37 |  | 11.55 |  | 11.42 | 11.62 | 11.36 | 11.39
7:30 | 2019-05-20: 11.41; 2019-05-21: 11.27; 2019-05-29: 11.41; 2019-05-30: 9.72
8:30 | 10.19 | 11.33 | 11.31 |  | 10.99 | 11.26 |  |  | 12.44 | 11.34
9:30 | 11.1 | 11.35 | 11.66 | 11.31 | 11.42 | 11.61 |  | 12.49 | 11.26
10:30 |  | 8.46 |  | 11.46 | 11.36 | 11.2 |  | 11.61 | 11.44 | 11.32
11:30 | 9.67 | 11.3 | 11.31 | 11.51 |  | 11.44 |  |  | 11.61 | 1.068 | 11.9
12:30 | 10.3 | 11.34 | 11.42 |  | 11.41 | 11.49 |  | 11.16 | 11.7 | 11.15 | 10.63
13:30 | 2019-05-23: 11.7; 2019-05-24: 11.39; 2019-05-25: 11.7; 2019-05-27: 11.24; 2019-05-28: 11.56; 2019-05-30: 9.68
14:30 | 11.46 | 11.68 | 11.66 | 11.61 | 11.51 | 11.39 |  | 11.44 | 10.26 | 10.31
15:30 |  | 11.36 | 11.71 | 11.4 |  | 11.91 | 6.13 |  | 10.31 | 11.18 | 11.41
16:30 | 10.51 | 10.59 | 11.86 | 11.72 | 11.7 | 11.8 | 7.11 |  | 10.79 | 10.39 | 10.77
17:30 | 11.15 |  | 11.91 | 11.51 | 11.36 | 10.88 |  | 11.76 | 11.56 | 11.45
18:30 | 11.11 | 11.29 | 11.96 | 11.36 | 11.53 |  | 12.38 | 11.91 | 11.81 | 11.29 | 9.03
19:30 | 2019-05-20: 11.26; 2019-05-23: 10.26; 2019-05-30: 10.13
20:30 | 11.31 | 11.41 | 11.43 | 10.32 |  | 10.07 |  | 11.7 | 11.76 | 11.36 | 9.26
21:30 | 11 | 11.35 |  | 9.65 |  | 11.34 | 11.81 | 11.42 | 11.59 | 11.49 | 9.44
22:30 |  | 10.98 | 10.48 |  | 11.43 | 10.39 | 11.66 | 11.56 | 11.46 | 11.52 | 9.1
23:30 | 11.44 | 11.17 | 9.07 | 10.09 | 11.31 |  |  | 11.61 | 11.61 | 11.66 | 10.21
2019-06-01
Hora | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 2019-06-05 | 2019-06-06 | 2019-06-07 | 2019-06-08 | 2019-06-09 | 2019-06-10 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 2019-06-13 | 2019-06-14 | 2019-06-15 | 2019-06-16 | 2019-06-17 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 2019-06-22 | 2019-06-23 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 2019-06-29 | 2019-06-30
0:30 | 9.48 | 11.26 | 10.04 | 10.96 | 11.79 | 11.13 | 10.05 | 10.91 | 11.31 | 11.36 | 11.41 | 11.44 | 11.31 | 11.15 |  |  |  | 11.71 |  | 11.76 | 11.39 | 11.31 | 11.1 | 12.41 | 12.3 | 11.62 | 10.42 | 10.46 | 11.63
1:30 | 10.26 | 11.44 | 11.05 | 11.05 | 11.66 | 12.07 |  | 11.31 | 10.31 | 11.42 | 11.59 | 11.4 | 12.14 | 11.26 |  | 11.78 |  |  |  |  | 11.61 | 11.42 | 11.31 | 11.89 |  | 11.21 | 7.12 |  | 10.82
2:30 | 10.61 |  | 10 | 11.11 | 12.55 | 11.32 | 11.75 | 11.59 | 10.59 |  |  | 11.3 | 12.61 | 11.07 | 6.76 |  |  |  | 8.92 |  | 11.76 |  | 11.42 | 12 | 12.41 | 11.35 | 10.59 | 11.7 | 11.61 | 12.1
3:30 | 11.4 |  |  |  | 11.33 | 12.32 | 11.46 | 11.67 |  | 11.5 | 11.69 | 11.86 | 11.8 | 11.44 | 12.51 | 11.3 | 10.44 | 11.68 | 11.89 | 12.02 | 11.4 |  | 11.2 |  | 12.1 | 11.66 |  | 11.58 | 12 | 10.49
4:30 | 11.64 |  | 8 | 11.08 | 11.21 | 10.14 | 11.57 | 11.71 |  |  | 11.38 | 11.41 | 11.91 | 10.91 |  |  | 10.6 | 11.99 |  | 12.36 | 11.59 | 11.36 | 10.81 |  | 11.8 | 12.03 |  | 10.83 | 7.41
5:30 | 11.44 | 9.13 |  |  | 11.26 | 12.33 | 6.71 | 11.36 | 11.31 | 11.39 | 11.58 | 11.91 | 11.26 | 11.96 |  |  |  | 12.24 | 12.19 | 11.11 |  | 11.59 |  | 12.3 | 11.83 | 11.74 | 10.63 | 11.39 | 11.64
6:30 | 11.59 | 9.64 | 6.7 | 10.52 |  | 11.1 | 11.01 | 11.46 |  | 11.24 | 11.42 |  |  |  | 3.63 |  |  | 11.38 | 12.38 |  | 10.18 | 11.4 |  | 12.27 |  | 9.18 | 12.22 | 10.93
7:30 | 2019-06-10: 11.4; 2019-06-11: 12.34; 2019-06-12: 11.65; 2019-06-13: 11.87; 2019-06-17: 11.26; 2019-06-25: 12.31
8:30 | 7.4 |  | 10.01 | 10.31 | 11.31 | 11.56 | 11.96 | 11.24 |  |  | 10.86 | 12.18 | 12.2 | 11.42 |  |  | 11.44 |  | 11.81 | 11.28 | 11.8 | 11.13 |  |  |  | 11.79 | 11.81 | 11.41 | 11.91
9:30 | 8.6 |  | 11.36 | 11.42 | 11.59 | 11.21 | 12.56 | 11.44 |  |  |  | 10.7 | 11.9 |  |  |  | 12.13 | 11.31 | 11.75 |  | 10.96 | 9.3 |  | 12.4 |  | 12.15 | 11.76 | 11.39 | 11.86
10:30 | 2019-06-01: 11.6; 2019-06-03: 11.59; 2019-06-05: 11.72; 2019-06-07: 11.81; 2019-06-08: 11.55; 2019-06-11: 11.27; 2019-06-12: 10.76; 2019-06-15: 11.7; 2019-06-16: 11.06; 2019-06-17: 11.84; 2019-06-21: 11.09; 2019-06-22: 8.97; 2019-06-24: 12.66; 2019-06-26: 12.31; 2019-06-27: 11.61; 2019-06-28: 11.52; 2019-06-29: 11.77
11:30 | 10.61 |  | 11.39 | 11.59 |  | 12.14 |  | 12.59 |  | 11.33 | 11.99 | 11.68 | 11.96 |  |  | 11.31 |  |  | 11.38 | 11.35 |  | 11.62 |  | 11.9 | 11.4 | 11.81 | 11.82 | 11.76 | 11.89
12:30 | 2019-06-04: 11.66; 2019-06-05: 11.71; 2019-06-06: 11.74; 2019-06-07: 11.56; 2019-06-08: 11.7; 2019-06-11: 11.84; 2019-06-13: 10.6; 2019-06-14: 11.51; 2019-06-18: 11.76; 2019-06-24: 12.1; 2019-06-25: 11.7; 2019-06-26: 11.39; 2019-06-28: 12.1; 2019-06-29: 12.31
13:30 | 11.1 | 8.71 | 11.42 | 11.71 | 11.19 | 11.81 |  | 11.24 |  |  | 11.7 |  |  |  | 11.2 |  | 11.44 |  | 12.49 | 5.3 | 11.61 |  |  | 11.36 | 11.81 | 11.42 | 11.76 | 11.86 | 11.44
14:30 | 2019-06-01: 11.04; 2019-06-03: 11.7; 2019-06-04: 11.42; 2019-06-05: 11.61; 2019-06-06: 11.7; 2019-06-07: 11.26; 2019-06-08: 11.81; 2019-06-17: 11.31; 2019-06-22: 11.47; 2019-06-26: 11.51; 2019-06-27: 11.59; 2019-06-28: 11.71; 2019-06-29: 11.55
15:30 | 2019-06-01: 11.5; 2019-06-04: 11.76; 2019-06-05: 11.72; 2019-06-07: 11.44; 2019-06-12: 11.87; 2019-06-13: 12; 2019-06-14: 11.31; 2019-06-18: 11.44; 2019-06-19: 11.79; 2019-06-20: 6.85; 2019-06-21: 10.43; 2019-06-22: 12.2; 2019-06-24: 11.9; 2019-06-25: 11.96; 2019-06-26: 11.36; 2019-06-27: 12.49; 2019-06-28: 11.42
16:30 | 2019-06-01: 8.9; 2019-06-03: 11.66; 2019-06-04: 11.81; 2019-06-06: 11.88; 2019-06-07: 11.34; 2019-06-12: 12.6; 2019-06-14: 11.5; 2019-06-15: 11.3; 2019-06-17: 11.41; 2019-06-18: 11.77; 2019-06-19: 11.81; 2019-06-24: 12.1; 2019-06-25: 12.18; 2019-06-26: 10.91; 2019-06-27: 12.1
17:30 | 8.21 |  | 11.8 |  |  | 11.62 | 11.9 | 11.31 |  | 9.5 | 11.72 | 10.19 |  | 11.31 |  | 12.51 | 11.56 | 11.61 | 11.76 | 9.44 | 11.38 | 10.01 | 11.87 |  | 11.44 | 11.06 | 11.66
18:30 | 2019-06-01: 11.16; 2019-06-02: 11.49; 2019-06-03: 10.7; 2019-06-04: 10.99; 2019-06-05: 7.91; 2019-06-07: 10.81; 2019-06-08: 11.88; 2019-06-10: 11.72; 2019-06-11: 11.26; 2019-06-14: 11.1; 2019-06-21: 10.3; 2019-06-23: 12.26; 2019-06-26: 11.31; 2019-06-29: 11.88
19:30 | 2019-06-02: 11.86; 2019-06-04: 10.86; 2019-06-05: 11.71; 2019-06-06: 11.57; 2019-06-11: 11.44; 2019-06-12: 11.6; 2019-06-13: 5.21; 2019-06-17: 11.63; 2019-06-18: 11.49; 2019-06-19: 11.74; 2019-06-24: 12.78; 2019-06-30: 11.86
20:30 | 11.6 | 11.76 |  |  | 11.6 | 11.11 | 11.01 | 11.1 | 11.3 | 11.61 | 11.26 | 11.44 | 6.39 |  | 12.13 |  |  | 11.57 | 11.79 | 11.42 | 11.31 | 11.7 | 12.32 | 12.39 | 12.1 | 10.06 | 10.75 | 890 |  | 12.32
21:30 | 11.59 |  | 10.78 | 10.76 | 11.91 | 11.93 | 11.36 | 11.21 | 11.41 | 11.42 | 11.17 | 11.36 | 10.88 | 11.25 |  | 11.85 |  | 11.85 |  | 11.02 | 11.56 | 11.41 |  |  | 10.5 | 10.89 | 10.85 |  | 12.2
22:30 | 11.26 |  | 10.81 | 11.32 | 9.88 | 9.69 | 10.81 | 11.13 |  | 11.59 | 11.36 | 11.51 | 11.29 | 11.2 |  |  | 12.1 | 10.13 | 11.82 | 11.72 | 11.01 | 11.66 |  |  | 10.98 |  | 10.17 | 923 | 12.03
23:30 | 2019-06-01: 11.31; 2019-06-03: 12.36; 2019-06-05: 1101; 2019-06-06: 9.53; 2019-06-11: 11.44; 2019-06-12: 11.3; 2019-06-13: 11.44; 2019-06-17: 12.27; 2019-06-18: 11.55; 2019-06-19: 11.61; 2019-06-23: 12.51; 2019-06-24: 12.52; 2019-06-26: 12.16; 2019-06-28: 12.08; 2019-06-29: 8.07; 2019-06-30: 11.48
2019-07-01
Hora | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 2019-07-13 | 2019-07-14 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 2019-07-20 | 2019-07-21 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 2019-07-26 | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 2019-07-31
0:30 |  |  | 11.59 |  | 11.39 | 11.51 | 11.2 | 12.31 |  | 12.14 | 11.98 | 11.63 | 12.34 |  | 11.41 | 11.41 | 11.4 | 11.81 |  | 12.2 |  |  | 10.5 | 11.61 | 11.31 |  | 11.7 |  | 11.81 |  | 11.69
1:30 |  | 12.36 | 11.72 | 11.42 |  | 11.76 | 11.36 | 10.39 | 9.72 |  | 12 |  | 12.41 |  | 11.7 |  | 11.6 | 11.76 | 11.9 | 11.88 |  | 12.06 |  | 11.75 |  | 12.03 |  | 10.07 |  | 11.2 | 10.81
2:30 |  | 11.35 |  | 11.61 | 11.51 | 11.69 | 11.71 | 24.71 |  |  | 11.19 |  | 12.32 |  | 11.66 | 11.52 |  | 11.86 |  | 11.91 |  | 12.22 | 10.61 |  | 11.02 | 12.58 | 11.31 | 11.1 | 11.39 | 11.37 | 11.2
3:30 |  | 12.24 |  |  | 11.72 | 11.81 |  |  |  | 863 |  | 11.65 | 11.69 |  | 11.41 | 11.4 | 11.81 | 11.44 | 11.8 | 11.7 | 12.48 | 12.49 | 10.85 | 12.33 | 11.65 |  | 11.42 |  | 11.41 | 10.81 | 11.6
4:30 |  | 12.14 | 11.31 | 11.42 | 11.66 |  |  | 11.81 | 11.44 |  |  | 1198 | 11.68 | 12.33 |  |  | 11.61 | 11.96 |  |  | 11.27 | 11.78 | 10.64 | 11.06 | 12.08 | 11.63 |  |  | 11.66 | 11.76
5:30 | 2019-07-04: 11.51; 2019-07-05: 11.41; 2019-07-11: 10.63; 2019-07-15: 12.15; 2019-07-16: 11.59; 2019-07-17: 11.39; 2019-07-18: 11.98; 2019-07-22: 11.46; 2019-07-24: 11.41; 2019-07-26: 11.78; 2019-07-28: 11.24
6:30 |  | 12.19 | 11.36 | 11.38 | 11.59 | 11.4 | 11.44 |  | 12.28 |  | 8.72 | 11.52 | 8.93 |  | 12.01 | 11.36 | 10.9 |  | 11.51 | 11.61 | 12.37 | 11.71 |  |  |  |  | 11.51 |  | 11.59 | 11.91 | 11.77
7:30 | 2019-07-05: 12.33; 2019-07-06: 11.37; 2019-07-08: 11.61; 2019-07-18: 11.86; 2019-07-24: 11.7; 2019-07-29: 11.53; 2019-07-30: 9.92; 2019-07-31: 11.65
8:30 | 2019-07-02: 11.76; 2019-07-03: 12.27; 2019-07-04: 10.64; 2019-07-05: 11.75; 2019-07-08: 11.39; 2019-07-09: 12.1; 2019-07-10: 11.2; 2019-07-14: 9.48; 2019-07-15: 8.35; 2019-07-17: 11.41; 2019-07-22: 11.91; 2019-07-23: 11.61; 2019-07-24: 10.53; 2019-07-25: 11.81; 2019-07-27: 12.5; 2019-07-30: 12.28; 2019-07-31: 12.15
9:30 | 2019-07-02: 12.38; 2019-07-09: 12.19; 2019-07-11: 1181; 2019-07-13: 12.2; 2019-07-15: 8.67; 2019-07-17: 10.36; 2019-07-19: 11.91; 2019-07-20: 11.39; 2019-07-22: 11.69; 2019-07-24: 10.63; 2019-07-25: 11.67; 2019-07-26: 9.3; 2019-07-30: 7.29; 2019-07-31: 10.62
10:30 |  | 8.35 | 11.78 | 12 | 12.41 |  | 11.3 | 11.56 |  | 11.51 | 11.76 | 11.17 | 12.31 |  | 12.61 | 11.86 | 12 | 11.65 | 1172 | 11.59 |  |  |  |  | 11.74 | 11.58 |  |  |  | 12.11
11:30 |  |  |  | 10.45 | 10.32 | 11.39 | 11.21 | 11.89 | 11.86 | 11.42 | 11.44 |  | 11.96 |  |  |  | 11.41 | 12.03 |  | 9.76 |  |  | 12.1 | 11.52 | 11.9 |  | 7.02 |  | 11.21 | 11.41 | 11.19
12:30 |  |  | 11.23 | 12.29 | 11.53 | 11.61 |  | 11.31 | 11.51 | 11.51 | 11.96 |  | 11.88 |  | 10.17 | 7.45 | 11.34 |  |  |  | 10.99 | 12.19 | 11.69 | 10.99 | 12.31 | 11.01 |  | 12.37 | 11.38 |  | 11.59
13:30 | 2019-07-02: 11.43; 2019-07-09: 11.36; 2019-07-12: 11.31; 2019-07-21: 10.3; 2019-07-22: 12.1; 2019-07-25: 11.86
14:30 | 2019-07-03: 10.7; 2019-07-04: 9.56; 2019-07-05: 11.35; 2019-07-06: 11.43; 2019-07-08: 11.41; 2019-07-09: 11.59; 2019-07-10: 11.31; 2019-07-15: 6.55; 2019-07-16: 11.84; 2019-07-17: 11.38; 2019-07-18: 12.65; 2019-07-19: 11.51; 2019-07-20: 11.1; 2019-07-24: 11.86; 2019-07-25: 11.99; 2019-07-31: 10.69
15:30 | 2019-07-03: 10.77; 2019-07-04: 11.35; 2019-07-05: 11.53; 2019-07-06: 11.26; 2019-07-08: 11.7; 2019-07-11: 12.13; 2019-07-13: 12.1; 2019-07-17: 10.48; 2019-07-19: 11.63; 2019-07-20: 11.35; 2019-07-22: 11.31; 2019-07-23: 11.7; 2019-07-24: 11.77; 2019-07-25: 11.87; 2019-07-26: 11.36; 2019-07-29: 9.79; 2019-07-30: 11.1; 2019-07-31: 11.5
16:30 | 2019-07-02: 11.9; 2019-07-03: 8.74; 2019-07-08: 11.51; 2019-07-09: 11.39; 2019-07-10: 11.42; 2019-07-11: 11.49; 2019-07-12: 11.44; 2019-07-16: 12.15; 2019-07-17: 10.48; 2019-07-19: 11.4; 2019-07-20: 11.24; 2019-07-22: 11.59; 2019-07-23: 11.61; 2019-07-24: 11.91; 2019-07-26: 11.68; 2019-07-27: 9.71; 2019-07-30: 11.62; 2019-07-31: 12.46
17:30 |  | 11.36 |  | 11.15 | 11.42 | 11.47 | 12.88 | 11.64 | 11.51 |  |  |  | 12.01 | 12.21 | 6.55 | 11.95 | 11.3 | 11.26 | [5 empty] | 11.77 | 11.6 | 9.26 | 8.64 | 11.94 | 12.52 | 11.23 | 10.87
18:30 | 2019-07-02: 11.64; 2019-07-04: 11.04; 2019-07-05: 10.22; 2019-07-06: 12.39; 2019-07-14: 11.04; 2019-07-15: 12.35; 2019-07-16: 11.71; 2019-07-17: 12.04; 2019-07-18: 12.18; 2019-07-20: 10.91; 2019-07-22: 11.41; 2019-07-25: 11.56; 2019-07-28: 12.4; 2019-07-29: 11.69; 2019-07-31: 10.7
19:30 | 2019-07-05: 11.31; 2019-07-08: 11.59; 2019-07-12: 12.46; 2019-07-20: 11.7; 2019-07-23: 12.04; 2019-07-24: 11.68; 2019-07-30: 11.66
20:30 |  | 11.7 | 11.4 | 11.19 | 11.44 | 11.31 |  |  |  |  | 11.72 | 11.8 | 11.94 |  | 11.61 | 11.81 | 11.96 |  | 11.61 |  | 10.79 |  | 11.62 | 12.38 | 12.06 | 11.1 | 8.7 |  | 11.61 | 11.44 | 11.61
21:30 |  | 12.1 | 11.59 | 11.31 | 11.56 | 11.44 | 12.44 |  |  |  | 11.66 |  | 12.55 | 11.39 | 11.59 | 11.66 | 12.1 | 11.86 | 11.21 |  | 11.8 |  | 12.51 |  | 12.32 |  |  | 12.06 | 11.7 |  | 11.44
22:30 | 2019-07-02: 11.31; 2019-07-03: 11.7; 2019-07-04: 11.06; 2019-07-05: 11.21; 2019-07-06: 11.55; 2019-07-09: 11.69; 2019-07-14: 11.51; 2019-07-15: 11.71; 2019-07-16: 11.7; 2019-07-18: 11.61; 2019-07-24: 11.09; 2019-07-25: 10.46; 2019-07-26: 10.76; 2019-07-27: 10.99; 2019-07-29: 11.3; 2019-07-31: 11.9
23:30 | 2019-07-03: 11.41; 2019-07-05: 11.9; 2019-07-08: 11.92; 2019-07-09: 11.89; 2019-07-12: 12.32; 2019-07-13: 12.19; 2019-07-17: 12.29; 2019-07-20: 11.8; 2019-07-22: 11.65; 2019-07-23: 12.04; 2019-07-25: 11.69; 2019-07-27: 12.5; 2019-07-30: 11.96; 2019-07-31: 12.2
2019-08-01
Hora | 2019-08-01 | 2019-08-02 | 2019-08-03 | 2019-08-04 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 2019-08-07 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 2019-08-10 | 2019-08-11 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 2019-08-15 | 2019-08-16 | 2019-08-17 | 2019-08-18 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-24 | 2019-08-25 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2019-08-31
0:30 | 11.07 |  | 11.76 | 11.34 |  |  | 9.42 | 11.61 | 11.61 | 11.54 | 12.1 |  | 11.96 | 12.61 | 12.37 | 11.37 | 12.16 | 12.45 | 11.71 | 11.86 | 11.81 | 11.58 | 11.69 | 11.96 | 11.61 |  | 11.65 | 11.3 | 11.33 | 12.04 | 11.76
1:30 | 12.2 | 9.82 | 10.13 |  | 12.63 |  | 11.62 |  | 11.51 |  |  | 12.2 | 11.21 | 10.8 | 11.28 | 11.63 | 12.07 | 12.36 | 12.45 |  | 12.1 | 11.42 | 12.1 | 11.28 |  |  | 11.83 | 12.07 | 12.2 | 12.31 | 11.36
2:30 | 11.26 | 12.18 | 12.09 |  |  | 12.4 | 12.38 | 11.59 |  | 11.4 | 12.24 |  | 11.8 | 11.42 | 8.49 |  |  | 11.57 | 11.72 | 11.76 | 11.81 |  | 11.81 | 11.69 |  | 11.98 | 11.84 | 12.13 | 12.64 | 11.64 | 11.1
3:30 | 12.07 |  | 3.06 |  | 11.3 | 11.96 | 11.45 | 11.7 | 11.49 | 11.79 | 12.16 | 12.36 | 12.19 | 11.94 | 9.6 |  | 10.02 |  | 11.54 | 11.91 |  | 11.69 |  | 11.3 |  | 11.49 | 12.43 | 11.45 | 12.15 | 10.45
4:30 | 2019-08-01: 11.24; 2019-08-04: 11.66; 2019-08-05: 1128; 2019-08-06: 10.61; 2019-08-07: 7.02; 2019-08-08: 11.41; 2019-08-09: 11.59; 2019-08-15: 12.4; 2019-08-16: 11.58; 2019-08-17: 11.53; 2019-08-21: 10.66; 2019-08-22: 12.1; 2019-08-23: 11.76; 2019-08-25: 11.2; 2019-08-27: 10.75; 2019-08-29: 11.61; 2019-08-30: 11.88
5:30 |  | 10.08 | 11.86 |  | 12.61 | 10.4 |  |  | 11.24 | 11.98 |  | 12.44 |  | 11.01 | 12.41 | 11.82 | 11.04 |  |  |  | 11.88 |  | 11.21 | 11.39 |  | 12 | 11.51 |  | 12.18 | 11.81 | 12.55
6:30 | 12.21 |  | 12.17 | 10.9 |  | 12.12 | 11.37 | 11.36 |  | 11.81 |  | 11.88 | 12.26 | 11.2 |  | 12.14 |  |  | 11.48 | 11.86 | 12.26 | 11.86 |  | 11.61 |  | 5.62 | 9.72 | 7.19 | 11.92 | 12.16
7:30 | 2019-08-10: 12.13; 2019-08-12: 11.68; 2019-08-15: 12.59; 2019-08-19: 12.02; 2019-08-22: 10.76; 2019-08-23: 12.49; 2019-08-24: 10.05
8:30 | 11.86 | 11.31 |  | 10.39 | 11.96 | 11.2 |  | 11.95 |  |  |  | 11.32 | 11.24 | 11.39 | 11.88 |  | 11.1 | 12.2 | 12.02 |  | 12.09 | 9.04 | 11.05 |  | 11.31 | 11.96 | 10.76 | 11.67 | 11.64 | 11.3 | 12.09
9:30 | 11.76 | 11.2 | 11.41 |  |  | 11.61 | 11.51 |  |  | 12.42 | 11.61 | 11.82 | 11.41 | 11.51 | 11.69 |  |  |  |  | 10.28 | 12.4 |  |  |  | 11.86 | 12.61 | 11.41 | 11.71 | 11.56 | 1186 | 11.83
10:30 | 2019-08-01: 11.4; 2019-08-03: 11.51; 2019-08-05: 12.3; 2019-08-07: 11.87; 2019-08-09: 6.35; 2019-08-10: 12.39; 2019-08-12: 12.18; 2019-08-13: 11.7; 2019-08-14: 11.49; 2019-08-16: 11.21; 2019-08-18: 12.31; 2019-08-22: 11.84; 2019-08-23: 12.28; 2019-08-24: 11.62; 2019-08-26: 12.1; 2019-08-27: 11.7; 2019-08-30: 11.7; 2019-08-31: 10.42
11:30 | 2019-08-01: 10.76; 2019-08-02: 11.31; 2019-08-03: 11.7; 2019-08-05: 11.77; 2019-08-06: 11.64; 2019-08-10: 12.12; 2019-08-12: 7.17; 2019-08-13: 11.36; 2019-08-14: 11.56; 2019-08-17: 11.61; 2019-08-19: 3.06; 2019-08-22: 11.31; 2019-08-24: 12.48; 2019-08-26: 12.2; 2019-08-27: 11.51; 2019-08-29: 12.1; 2019-08-30: 11.66; 2019-08-31: 11.53
12:30 | 11.15 | 12.51 |  |  | 11.81 |  |  | 12.1 |  |  | 11.51 | 11.57 | 11.51 | 11.76 | 11.25 | 11.56 |  | 12.29 |  | 11.92 | 3.05 |  | 12.38 |  | 11.39 | 11.86 |  | 11.74 | 11.7 | 11.04 | 8.69
13:30 | 2019-08-01: 11.49; 2019-08-02: 11.39; 2019-08-07: 11.74; 2019-08-08: 11.92; 2019-08-11: 11.37; 2019-08-13: 11.62; 2019-08-14: 11.81; 2019-08-15: 11.46; 2019-08-16: 11.94; 2019-08-17: 11.26; 2019-08-22: 12.01; 2019-08-24: 11.21; 2019-08-26: 11.49; 2019-08-28: 11.7; 2019-08-30: 11.7
14:30 | 11.58 |  | 11.31 | 11.6 | 11.26 | 12.02 | 11.8 |  | 11.68 | 12.53 |  | 11.16 | 11.2 | 11.39 | 11.7 |  | 11.15 |  | 11.82 |  |  |  | 11.95 | 11.4 | 11.01 | 11.36 | 11.35 |  |  | 11.64
15:30 | 11.59 | 11.59 |  |  |  | 11.86 | 12.11 | 11.04 | 11.85 |  | 12.26 | 12.11 |  |  | 11.56 | 11.29 | 11.55 |  |  | 12.47 | 10.07 |  | 10.91 |  | 11.2 | 11.51 | 11.42 | 12.44 | 12.3 | 11.3 | 12.12
16:30 |  | 11.46 | 11.66 |  |  |  |  | 11.27 | 12.21 |  | 12.62 | 12.42 | 11.42 | 12.15 |  |  | 12.2 |  | 11.36 | 12.3 | 12.46 | 11.62 | 11.82 |  | 11.59 | 11.36 | 11.56 | 12.09 |  | 11.5 | 11.27
17:30 | 11.31 | 11.39 |  |  | 12.15 | [7 empty] | 11.61 | 11.81 | 11.48 | 11.44 | 11.44 | 12.2 | 12.15 |  | 12.05 | 11.55 | 11.22 | 11.62 | 11.6 | 10.99 | 11.34 | 11.4 | 11.74 | 11.3
18:30 | 11.58 | 11.51 | 11.31 | 12.26 | 12.17 | 12.26 | 10.93 | [5 empty] | 11.39 | 11.76 | 11.58 | 11.1 |  | 12.41 |  |  | 11.44 | 11.47 | 11.38 |  | 11.69 | 11.01 |  | 11.69 | 11.39 | 11.96
19:30 | 2019-08-04: 12.46; 2019-08-05: 7.69; 2019-08-08: 10.19; 2019-08-10: 12.1; 2019-08-16: 11.07; 2019-08-20: 12.35; 2019-08-24: 11.55; 2019-08-28: 11.66; 2019-08-29: 10.43; 2019-08-30: 11.62
20:30 |  |  | 11.21 |  | 12.8 | 12.02 | 11.51 |  | 12.51 |  | 12.41 | 12.24 | 11.52 |  | 11.52 | 11.47 | 11.61 | 11.33 |  |  | 11.51 | 11.26 | 11.77 | 11.31 | 11.23 | 10.61 | 12.4 |  | 11.08 | 12.25 | 11.31
21:30 | 11.95 |  |  | 7.57 | 10.87 | 11.46 | 11.66 | 11.31 | 11.81 | 12.07 |  | 11.69 | 11.17 | 11.63 |  |  | 11.57 | 11.35 |  | 12.56 | 11.36 | 11.44 | 11.51 | 11.76 |  |  |  |  | 11.13 |  | 11.69
22:30 | 2019-08-02: 12.41; 2019-08-05: 12.12; 2019-08-07: 11.39; 2019-08-08: 11.46; 2019-08-09: 11.36; 2019-08-13: 9.47; 2019-08-14: 10.2; 2019-08-18: 12.28; 2019-08-19: 11.8; 2019-08-23: 11.69; 2019-08-25: 11.86; 2019-08-26: 11.5; 2019-08-28: 11.26; 2019-08-31: 11.72
23:30 | 2019-08-05: 11.51; 2019-08-10: 12.21; 2019-08-11: 12.24; 2019-08-12: 11.76; 2019-08-13: 11.42; 2019-08-14: 12.32; 2019-08-16: 11.08; 2019-08-18: 10.75; 2019-08-20: 11.81; 2019-08-21: 11.72; 2019-08-22: 11.31; 2019-08-23: 12.3; 2019-08-27: 11.31; 2019-08-28: 11.49; 2019-08-29: 11.24; 2019-08-30: 11.46
12.1
2019-09-01
Hora | 2019-09-01 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-07 | 2019-09-08 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-09-14 | 2019-09-15 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2019-09-21 | 2019-09-22 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-28 | 2019-09-29 | 2019-09-30
0:30 | [5 empty] | 11.44 | 11.9 | 10.11 |  | 12.29 | 12.19 | 12.44 | 11.31 | 11.36 | 11.36 |  | 11.21 |  |  | 12.21 | 11.19 |  |  | 10.96 | 11.7 | 11.39 | 11.41 | 11.96 | 11.66 | 11.15
1:30 | 2019-09-06: 11.3; 2019-09-07: 11.87; 2019-09-10: 11.86; 2019-09-11: 12.15; 2019-09-12: 11.88; 2019-09-13: 11.49; 2019-09-14: 12.25; 2019-09-15: 11.42; 2019-09-17: 10.31; 2019-09-18: 10.61; 2019-09-19: 11.6; 2019-09-22: 11.09; 2019-09-23: 10.86; 2019-09-26: 11.4; 2019-09-27: 11.38; 2019-09-30: Sin ril
2:30 | 2019-09-09: 12.92; 2019-09-10: 11.88; 2019-09-11: 11.95; 2019-09-12: 12.61; 2019-09-14: 12.01; 2019-09-17: 6.91; 2019-09-18: 3.96; 2019-09-20: 9; 2019-09-23: 10.06; 2019-09-25: 11.42; 2019-09-26: 11.7; 2019-09-28: 11.77; 2019-09-29: 11.44; 2019-09-30: Sin ril
3:30 | 2019-09-07: 7.67; 2019-09-09: 11.42; 2019-09-10: 11.82; 2019-09-13: 11.91; 2019-09-15: 11.01; 2019-09-16: 11.24; 2019-09-17: 7.36; 2019-09-18: 11.24; 2019-09-20: 12.17; 2019-09-21: 11.27; 2019-09-22: 11.17; 2019-09-24: 9.58; 2019-09-25: 11.69; 2019-09-27: 11.66; 2019-09-28: 11.71; 2019-09-29: 11.77; 2019-09-30: 11.3
4:30 | 2019-09-06: 11.04; 2019-09-07: 11.25; 2019-09-13: 11.76; 2019-09-14: 11.81; 2019-09-15: 11.15; 2019-09-17: 12.1; 2019-09-18: 11.61; 2019-09-20: 11.85; 2019-09-22: 10.27; 2019-09-23: 10.62; 2019-09-24: 11.5; 2019-09-27: 11.24; 2019-09-30: Sin ril
5:30 | 2019-09-07: 11.43; 2019-09-08: 11.76; 2019-09-12: 12.12; 2019-09-13: 11.69; 2019-09-14: 11.7; 2019-09-16: 11.31; 2019-09-17: 11.87; 2019-09-18: 11.41; 2019-09-20: 12.16; 2019-09-21: 11.77; 2019-09-23: 11.43; 2019-09-26: 11.51; 2019-09-27: 11.39; 2019-09-28: 11.36; 2019-09-29: 11.86; 2019-09-30: 11.86
6:30 | [5 empty] | 11.91 | 7.14 |  | 12.33 | 12.26 | 11.92 | 12.34 | 11.36 | 11.31 | 10.76 | 8.13 | 11.79 | 11.77 | 12.04 |  |  |  |  | 11.41 | 11.56 | 11.24 | 11.56 | 11.41 |  | 11.9
7:30 | 2019-09-23: 9.35; 2019-09-30: Sin ril
8:30 | 2019-09-06: 11.86; 2019-09-07: 11.39; 2019-09-08: 11.31; 2019-09-09: 11.61; 2019-09-10: 11.44; 2019-09-11: 11.07; 2019-09-12: 11.54; 2019-09-13: 11.86; 2019-09-18: 11.31; 2019-09-20: 11.76; 2019-09-21: 11.26; 2019-09-22: 11.86; 2019-09-26: 11.43; 2019-09-29: 11.7; 2019-09-30: 12.15
9:30 | [5 empty] | 11.51 | 11.56 | 11.56 | 11.2 | 11.61 | 11.31 |  | 12.43 | 6.92 |  |  | 12.31 |  | 11.86 | 11.54 | 11.15 | 11.96 | 11.31 | 12.06 | 12.29 |  | 11.06 | 12.27 |  | 12.5
10:30 | 2019-09-06: 11.7; 2019-09-07: 11.7; 2019-09-09: 11.56; 2019-09-10: 11.55; 2019-09-11: 12.13; 2019-09-12: 11.46; 2019-09-15: 12.22; 2019-09-16: 11.29; 2019-09-17: 12.42; 2019-09-18: 11.59; 2019-09-19: 11.59; 2019-09-20: 11.7; 2019-09-25: 11.89; 2019-09-26: 10.21; 2019-09-27: 11.1; 2019-09-28: 12.36; 2019-09-30: 12.1
11:30 | 2019-09-06: 10.72; 2019-09-07: 11.41; 2019-09-09: 11.76; 2019-09-11: 11.96; 2019-09-12: 12.5; 2019-09-13: 12.16; 2019-09-15: 11.89; 2019-09-16: 12.59; 2019-09-17: 11.26; 2019-09-18: 11.76; 2019-09-19: 11.66; 2019-09-23: 11.7; 2019-09-28: 11.89; 2019-09-30: Sin ril
12:30 | 2019-09-10: 11.31; 2019-09-12: 12.61; 2019-09-14: 11.97; 2019-09-18: 11.91; 2019-09-21: 11.31; 2019-09-24: 11.15; 2019-09-26: 12.51; 2019-09-29: 10.1; 2019-09-30: 12.15
13:30 | 2019-09-07: 12.61; 2019-09-10: 11.51; 2019-09-12: 11.76; 2019-09-14: 997; 2019-09-16: 12.06; 2019-09-25: 11.45; 2019-09-27: 11.17; 2019-09-30: 11.31
14:30 | 2019-09-07: 12.42; 2019-09-08: 11.7; 2019-09-09: 11.57; 2019-09-10: 11.69; 2019-09-11: 11.34; 2019-09-13: 12.13; 2019-09-20: 11.66; 2019-09-21: 11.6; 2019-09-23: 11.5; 2019-09-25: 11.12; 2019-09-30: Sin ril
15:30 | 2019-09-06: 11.7; 2019-09-08: 11.5; 2019-09-10: 11.4; 2019-09-11: 11.89; 2019-09-12: 11.75; 2019-09-13: 12.44; 2019-09-16: 11.78; 2019-09-17: 11.82; 2019-09-18: 11.56; 2019-09-19: 10.88; 2019-09-20: 11.31; 2019-09-24: 12.28; 2019-09-26: 11.81; 2019-09-28: 10.43; 2019-09-30: 11.31
16:30 | [5 empty] | 11.91 | 11.91 | 11.7 | 11.78 |  |  | 11.67 | 11.95 | 12.47 |  | 10.88 | 11.77 | 11.31 | 10.99 | 11.29 |  |  | 11.68 | 12.42 | 11.75 | 10.74 | 11.2 |  |  | 11.56
17:30 | [5 empty] | 12.61 | 11.69 | 11.31 | 11.24 |  |  | 11.77 | 12.2 | 6.93 | 12.36 | 11.38 | 11.66 |  | 10.31 |  | 11.26 | 11.88 | 11.44 |  | 6.71 | 11.77 | 11.31 | 10.92 |  | Sin ril
18:30 | [5 empty] | 12.2 | 11.72 |  | 11.79 | 11.61 |  | 9.09 | 11.57 |  | 11.61 | 11.81 | 11.39 | 11.4 |  | 11.69 | 10.77 | 11.97 |  | 12.07 |  | 11.77 |  | 11.79 | 12.42 | 11.24
19:30 | 2019-09-09: 11.68; 2019-09-10: 11.87; 2019-09-14: 10.86; 2019-09-22: 9.17; 2019-09-23: 11.6; 2019-09-30: Sin ril
20:30 | [5 empty] | 9.54 | 12.31 | 11.86 | 12.3 | 11.38 | 11.71 | 11.01 | 11.61 | 10.7 |  |  | 11.31 | 11.51 | 6.83 | 6.74 | 11.39 |  | 11.38 | 11.71 | 11.36 | 11.71 | 14.1 | 11.3 | 11.88 | 11.43
21:30 | 2019-09-10: 11.29; 2019-09-11: 12.03; 2019-09-12: 10.69; 2019-09-13: 11.36; 2019-09-14: 11.06; 2019-09-16: 11.1; 2019-09-17: 11.49; 2019-09-18: 12.28; 2019-09-21: 10.98; 2019-09-24: 11.69; 2019-09-25: 11.42; 2019-09-26: 11.96; 2019-09-27: 12.04; 2019-09-30: 10.64
22:30 | 2019-09-09: 12.68; 2019-09-11: 11.89; 2019-09-12: 11.32; 2019-09-13: 11.42; 2019-09-14: 11.25; 2019-09-16: 6.15; 2019-09-19: 11.13; 2019-09-24: 11.69; 2019-09-25: 11.39; 2019-09-26: 11.61; 2019-09-27: 10.96; 2019-09-28: 11.26; 2019-09-29: 11.69; 2019-09-30: Sin ril
23:30 | 2019-09-07: 11.4; 2019-09-09: 10.81; 2019-09-10: 11.78; 2019-09-16: 7.36; 2019-09-17: 11.61; 2019-09-18: 7.2; 2019-09-19: 11.59; 2019-09-21: 11.23; 2019-09-23: 11.52; 2019-09-28: 11.51; 2019-09-30: Sin ril
Hora | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-05 | 2019-10-06 | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-12 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-19 | 2019-10-20 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 2019-10-26 | 2019-10-27 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 2019-10-31
0:30 | 11.83 | 11.13 | 10 |  | 12.07 |  |  | 11.59 | 11.81 | 12.76 | 12.21 | 12.18 | 10.31 | 11.51 | 11.31 | 11.21 | 11.48 | 11.55 | 11.83 | 12.1 |  | 11.2 | 11.9 | 12.1 | 10.78 |  |  | 11.51 |  | 12.32 | 11.4
1:30 | 11.62 | 12.04 |  |  | 11.53 |  |  |  | 11.66 | 12.33 | 12.94 | 9.93 | 10.24 | 11.31 | 11.51 | 11.33 | 12.2 | 12.16 | 11.63 | 11.37 | 11.29 | 11.36 | 11.1 | 12.26 | 12.67 |  | 11.92 |  | 10.98 |  | 11.51
2:30 | 2019-10-01: 12.41; 2019-10-02: 11.71; 2019-10-04: 12.62; 2019-10-08: 11.49; 2019-10-10: 13.26; 2019-10-11: 12.77; 2019-10-12: 11.57; 2019-10-16: 11.54; 2019-10-18: 11.31; 2019-10-20: 12.01; 2019-10-21: 11.54; 2019-10-23: 11.55; 2019-10-24: 11.86; 2019-10-26: 11.53; 2019-10-27: 1031; 2019-10-28: 11.57; 2019-10-30: 12.39
3:30 | 2019-10-03: 12.11; 2019-10-08: 11.7; 2019-10-09: 11.36; 2019-10-10: 8.97; 2019-10-11: 4.56; 2019-10-12: 10.89; 2019-10-15: 11.31; 2019-10-16: 11.5; 2019-10-22: 11.15; 2019-10-23: 12.2; 2019-10-24: 12.14; 2019-10-25: 11.3; 2019-10-26: 10.94; 2019-10-27: 760; 2019-10-28: 11.27; 2019-10-29: 11.76; 2019-10-30: 12.16; 2019-10-31: 11.66
4:30 | 2019-10-01: 12.04; 2019-10-02: 9.87; 2019-10-03: 12.2; 2019-10-04: 12.17; 2019-10-05: 11.63; 2019-10-09: 11.51; 2019-10-10: 9.91; 2019-10-13: 8.86; 2019-10-14: 11.42; 2019-10-15: 10.91; 2019-10-16: 11.57; 2019-10-17: 12.15; 2019-10-18: 11.58; 2019-10-21: 11.8; 2019-10-22: 11.26; 2019-10-24: 11.9; 2019-10-25: 10.97; 2019-10-29: 12.28
5:30 | 11.2 |  | 12.06 | 13.11 | 11.51 |  |  | 11.42 | 11.24 | 12.95 | 12.86 | 11.39 |  | 11.59 | 11.16 | 12.85 | 11.95 | 11.67 | 12.21 |  |  |  | 11.87 |  | 11.77 |  |  | 10.86 | 12.02 | 12.22
6:30 | 2019-10-01: 12.04; 2019-10-05: 12.04; 2019-10-08: 11.59; 2019-10-09: 12.14; 2019-10-10: 13.06; 2019-10-12: 12.42; 2019-10-14: 11.1; 2019-10-16: 12.51; 2019-10-17: 11.83; 2019-10-18: 11.58; 2019-10-21: 11.96; 2019-10-22: 11.81; 2019-10-23: 11.56; 2019-10-24: 11.7; 2019-10-26: 11.55; 2019-10-28: 11.3; 2019-10-31: 11.39
7:30 | 2019-10-09: 11.91; 2019-10-20: 11.36; 2019-10-22: 10.52; 2019-10-23: 11.61
8:30 | 11.81 | 11.7 | 11.39 |  |  |  |  | 11.52 |  | 11.76 |  | 11.26 | 12.2 |  | 11.44 | 11.9 | 11.56 | 11.36 | 11.96 | 11.7 |  | 12.36 |  | 11.66 | 11.41 | 11.61 | 11.13 |  | 9.26 | 11.48
9:30 | 11.56 | 11.36 | 11.01 | 11.88 | 11.4 |  |  | 11.4 | 12.24 | 11.59 | 10.4 |  |  | 11.25 | 11.61 | 11.7 |  | 11.91 | 11.7 |  | 11.52 | 11.78 | 11.81 | 12 | 11.66 | 11.7 | 11.89 | 11.61 | 11.54 | 12.45 | 11.1
10:30 | 2019-10-01: 11.06; 2019-10-02: 11.86; 2019-10-03: 11.42; 2019-10-05: 12.23; 2019-10-08: 7.4; 2019-10-09: 1198; 2019-10-11: 11.88; 2019-10-12: 11.49; 2019-10-16: 11.9; 2019-10-19: 11.81; 2019-10-21: 11.44; 2019-10-23: 11.46; 2019-10-25: 11.72; 2019-10-28: 11.76; 2019-10-29: 11.9
11:30 | 2019-10-02: 11.97; 2019-10-05: 12.23; 2019-10-10: 11.42; 2019-10-11: 11.9; 2019-10-12: 11.96; 2019-10-13: 12.44; 2019-10-15: 11.56; 2019-10-17: 12.59; 2019-10-23: 11.22; 2019-10-25: 11.4; 2019-10-28: 11.2; 2019-10-30: 12.73
12:30 | 2019-10-01: 11.39; 2019-10-04: 11.18; 2019-10-05: 11.9; 2019-10-08: 11.67; 2019-10-10: 11.56; 2019-10-11: 12.3; 2019-10-13: 12.31; 2019-10-14: 11.31; 2019-10-15: 11.37; 2019-10-16: 11.41; 2019-10-18: 12.15; 2019-10-19: 11.7; 2019-10-22: 12.14; 2019-10-23: 11.15; 2019-10-26: 11.36; 2019-10-30: 12.05
13:30 | 2019-10-01: 11.44; 2019-10-03: 11.42; 2019-10-04: 11.22; 2019-10-05: 11.8; 2019-10-12: 1.39; 2019-10-14: 11.32; 2019-10-16: 11.66; 2019-10-19: 11.66; 2019-10-20: 11.31; 2019-10-22: 11.88; 2019-10-23: 11.37; 2019-10-24: 11.7; 2019-10-26: 11.2; 2019-10-27: 11.7; 2019-10-30: 11.57; 2019-10-31: 10.58
14:30 |  | 11.7 | 11.56 |  | 11.46 |  |  | 11.94 | 6.71 | 11.49 | 11.79 | 1.1 |  |  | 11.76 |  | 11.7 | 11.76 |  |  |  |  | 11.41 | 11.51 | 11.7 | 9 | 11.56 | 11.86 | 10.04 | 11.12 | 3.71
15:30 | 2019-10-01: 11.42; 2019-10-02: 11.66; 2019-10-11: 11.46; 2019-10-12: 1.7; 2019-10-13: 12.39; 2019-10-15: 11.9; 2019-10-16: 11.61; 2019-10-18: 11.58; 2019-10-19: 11.81; 2019-10-21: 11.36; 2019-10-22: 12.02; 2019-10-23: 10.03; 2019-10-24: 11.68; 2019-10-25: 11.59; 2019-10-28: 11.44; 2019-10-29: 11.77; 2019-10-30: 11.13
16:30 | 11.51 | 11.4 | 11.76 | 11.83 | 12.27 |  |  | 10.94 | 10.14 | 11.55 | 11.43 |  |  | 10.85 |  | 11.59 | 11.2 | 11.36 | 11.39 | 11.81 | 11.08 | 11.24 | 11.63 |  |  |  |  | 11.66 | 11.69
17:30 | 11.51 |  | 11.42 | 11.74 |  |  |  | 10.54 |  |  | 11.84 |  | 11.66 |  | 11.79 | 11.86 |  | 11.7 | 11.59 | 12.4 | 11.51 |  | 11.38 | 11.51 | 11.42 | 10.49 |  | 12.1 | 11.8 | 10.91 | 10.41
18:30 | 2019-10-01: 11.31; 2019-10-02: 11.51; 2019-10-08: 11.46; 2019-10-09: 12.55; 2019-10-11: 12.41; 2019-10-12: 4.86; 2019-10-14: 11.56; 2019-10-15: 11.83; 2019-10-16: 11.56; 2019-10-17: 11.66; 2019-10-18: 11.1; 2019-10-19: 11.15; 2019-10-25: 11.31; 2019-10-28: 12.24; 2019-10-29: 11.71; 2019-10-31: 11.7
19:30 | 2019-10-03: 12.39; 2019-10-10: 11.13; 2019-10-16: 11.53; 2019-10-17: 11.48; 2019-10-22: 11.21; 2019-10-23: 11.81; 2019-10-27: 12.09; 2019-10-28: 11.63; 2019-10-30: 11.36
20:30 | 11.04 |  | 12.41 | 12.87 |  |  |  | 11.76 |  | 6.97 | 11.88 | 4.15 |  | 11.71 | 12.15 | 11.61 |  | 11.56 | 11.23 |  |  | 11.3 | 12.1 |  | 12.71 |  | 11.06 | 12.47 | 11.15 | 11.31 | 11.16
21:30 | 11.05 | 10.64 | 12.54 | 12.16 | 12.08 |  |  | 11.61 |  |  | 11.1 | 4.96 | 11.7 | 11.36 | 12.37 |  | 11.82 |  | 11.07 |  |  |  |  | 12.17 |  | 12.05 |  | 10.08 | 11.62 | 11.7 | 11.36
22:30 | 2019-10-02: 11.12; 2019-10-08: 11.81; 2019-10-09: 11.84; 2019-10-13: 11.15; 2019-10-14: 11.49; 2019-10-16: 11.67; 2019-10-17: 12.11; 2019-10-19: 12.11; 2019-10-20: 11.66; 2019-10-21: 11.7; 2019-10-23: 12.26; 2019-10-24: 11.59; 2019-10-25: 11.57; 2019-10-26: 12.28; 2019-10-28: 11.84; 2019-10-30: 11.4; 2019-10-31: 11.66
23:30 | 2019-10-02: 11.17; 2019-10-03: 12.41; 2019-10-09: 11.77; 2019-10-10: 11.72; 2019-10-16: 11.72; 2019-10-18: 12.22; 2019-10-20: 11.54; 2019-10-21: 11.81; 2019-10-22: 11.29; 2019-10-24: 11.8; 2019-10-29: 11.57

## Gráficos Noviembre (hidden)
Fecha | Flujo diario Sanitaria | Flujo diario Río | DQO Total Afluente | DQO Total Sanitaria | DQO Total Río
2018-11-01 | 1022 | 0 | 3100 | 310
2018-11-02 | 753 | 0 | 2980 | 476
2018-11-03 | 959 | 0 | 2970 | 410
2018-11-04 | 608 | 0 | 2340 | 351
2018-11-05 | 959 | 129 | 3050 | 362
2018-11-06 | 667 | 318 | 4110 | 484
2018-11-07 | 770 | 220 | 4490 | 567
2018-11-08 | 767 | 0 | 4290 | 488
2018-11-09 | 951 | 0 | 4920 | 547
2018-11-10 | 987 | 0 | 4710 | 595
2018-11-11 | 805 | 0 | 2810 | 750
2018-11-12 | 498 | 315 | 2370 | 251
2018-11-13 | 138 | 879 | 2650 | 295 | 170
2018-11-14 | 176 | 610 | 1030 | 594 | 609
2018-11-15 | 1145 | 54 | 3410 | 533 | 0
2018-11-16 | 744 | 287 | 1980 | 432 | 436
2018-11-17 | 754 | 296 | 3780 | 452 | 323
2018-11-18 | 467 | 0 | 3240 | 285 | 0
2018-11-19 | 434 | 512 | 4280 | 251 | 383
2018-11-20 | 0 | 1010 | 2050 | 205 | 205
2018-11-21 | 698 | 414 | 2890 | 440 | 284
2018-11-22 | 508 | 553 | 2590 | 440 | 434
2018-11-23 | 702 | 437 | 2100 | 476 | 431
2018-11-24 | 324 | 725 | 2350 | 342 | 190
2018-11-25 | 558 | 186 | 2650 | 210 | 160
2018-11-26 | 61 | 917 | 1650 | 0 | 301
2018-11-27 | 767 | 336 | 3810 | 504 | 325
2018-11-28 | 728 | 198 | 3440 | 455 | 211
2018-11-29 | 805 | 148 | 3830 | 591 | 0
2018-11-30 | 711 | 252 | 3590 | 625 | 120
2018-12-01 | 182 | 902 | 2970 | 0 | 498
2018-12-02 | 0 | 719 | 5020 | 0 | 388
2018-12-03 | 401 | 461 | 4030 | 432 | 342
2018-12-04 | 897 | 169 | 3290 | 351 | 315
2018-12-05 | 968 | 142 | 2780 | 405 | 389
2018-12-06 | 693 | 210 | 3950 | 315 | 230
2018-12-07 | 867 | 40 | 2860 | 325 | 231
2018-12-08 | 842 | 138 | 2560 | 480 | 320
2018-12-09 | 763 | 43 | 1860 | 349 | 0
2018-12-10 | 892 | 5 | 1510 | 258 | 0
2018-12-11 | 1037 | 0 | 3460 | 468 | 0
2018-12-12 | 999 | 0 | 2490 | 309 | 0
2018-12-13 | 913 | 0 | 2230 | 404 | 0
2018-12-14 | 965 | 0 | 2570 | 212 | 0
2018-12-15 | 880 | 84 | 2870 | 301 | 0
2018-12-16 | 761 | 0 | 1780 | 274 | 0
2018-12-17 | 868 | 23 | 2560 | 370 | 0
2018-12-18 | 1158 | 0 | 2650 | 291 | 0
2018-12-19 | 1001 | 0 | 2700 | 306 | 0
2018-12-20 | 991 | 0 | 2040 | 173 | 0
2018-12-21 | 956 | 0 | 1610 | 446 | 0
2018-12-22 | 1012 | 0 | 2680 | 313 | 0
2018-12-23 | 720 | 0 | 1770 | 227 | 0
2018-12-24 | 409 | 632 | 3040 | 449 | 129
2018-12-25 | 20 | 705 | 3010 | 0 | 147
2018-12-26 | 0 | 1178 | 2040 | 0 | 78
2018-12-27 | 24 | 1093 | 1330 | 0 | 114
2018-12-28 | 60 | 891 | 2120 | 0 | 149
2018-12-29 | 0 | 1196 | 2350 | 0 | 145
2018-12-30 | 295 | 377 | 1860 | 451 | 124
2018-12-31 | 0 | 1083 | 1630 | 0 | 135
2019-01-01 | 1 | 517 | 1810 | 0 | 136
2019-01-02 | 238 | 966 | 1650 | 482 | 205
2019-01-03 | 952 | 0 | 3100 | 1650 | 0
2019-01-04 | 886 | 138 | 1260 | 405 | 317
2019-01-05 | 1 | 1084 | 3260 | 0 | 341
2019-01-06 | 410 | 610 | 4660 | 0 | 209
2019-01-07 | 123 | 476 | 3160 | 397 | 117
2019-01-08 | 233 | 704 | 3240 | 321 | 137
2019-01-09 | 384 | 576 | 3580 | 252 | 218
2019-01-10 | 99 | 914 | 2890 | 315 | 220
2019-01-11 | 31 | 973 | 3950 | 410 | 163
2019-01-12 | 89 | 762 | 2860 | 0 | 142
2019-01-13 | 1 | 551 | 1330 | 0 | 135
2019-01-14 | 534 | 655 | 2220 | 361 | 328
2019-01-15 | 820 | 216 | 3250 | 357 | 264
2019-01-16 | 346 | 704 | 4100 | 428 | 291
2019-01-17 | 623 | 741 | 4620 | 367 | 169
2019-01-18 | 121 | 1006 | 2630 | 386 | 288
2019-01-19 | 141 | 783 | 16500 | 586 | 121
2019-01-20 | 618 | 0 | 4360 | 354 | 0
2019-01-21 | 669 | 326 | 3730 | 511 | 299
2019-01-22 | 687 | 344 | 2980 | 610 | 242
2019-01-23 | 264 | 835 | 2340 | 496 | 193
2019-01-24 | 375 | 712 | 2560 | 436 | 120
2019-01-25 | 773 | 300 | 4290 | 520 | 121
2019-01-26 | 489 | 421 | 5760 | 1650 | 0
2019-01-27 | 753 | 0 | 4670 | 974 | 0
2019-01-28 | 934 | 268 | 1130 | 791 | 128
2019-01-29 | 357 | 845 | 2450 | 461 | 284
2019-01-30 | 339 | 635 | 2150 | 396 | 115
2019-01-31 | 182 | 1011 | 2970 | 410 | 120
2019-02-01 | 429 | 660 | 2930 | 456 | 210
2019-02-02 | 991 | 65 | 2390 | 441 | 216
2019-02-03 | 281 | 498 | 2450 | 425 | 122
2019-02-04 | 731 | 363 | 8070 | 477 | 453
2019-02-05 | 516 | 690 | 3220 | 445 | 192
2019-02-06 | 832 | 442 | 4950 | 597 | 215
2019-02-07 | 1192 | 0 | 4880 | 698 | 0
2019-02-08 | 587 | 610 | 2910 | 634 | 240
2019-02-09 | 335 | 929 | 2000 | 0 | 353
2019-02-10 | 338 | 351 | 2110 | 443 | 167
2019-02-11 | 491 | 494 | 3210 | 430 | 190
2019-02-12 | 375 | 971 | 4310 | 580 | 231
2019-02-13 | 1083 | 97 | 2350 | 427 | 0
2019-02-14 | 622 | 603 | 2050 | 451 | 181
2019-02-15 | 575 | 554 | 5970 | 586 | 360
2019-02-16 | 553 | 415 | 3290 | 452 | 219
2019-02-17 | 543 | 529 | 2780 | 491 | 166
2019-02-18 | 249 | 945 | 3290 | 362 | 140
2019-02-19 | 181 | 1053 | 4950 | 489 | 367
2019-02-20 | 150 | 1020 | 2670 | 0 | 130
2019-02-21 | 472 | 539 | 3230 | 494 | 250
2019-02-22 | 901 | 460 | 3890 | 870 | 123
2019-02-23 | 337 | 832 | 3470 | 510 | 231
2019-02-24 | 0 | 844 | 1240 | 0 | 154
2019-02-25 | 461 | 799 | 3300 | 680 | 319
2019-02-26 | 896 | 257 | 2250 | 425 | 135
2019-02-27 | 378 | 743 | 3020 | 873 | 246
2019-02-28 | 568 | 659 | 3780 | 855 | 217
2019-03-01 | 604 | 588 | 2820 | 648 | 148
2019-03-02 | 594 | 553 | 2770 | 348 | 234
2019-03-03 | 589 | 623 | 2860 | 421 | 260
2019-03-04 | 501 | 357 | 16500 | 6350 | 236
2019-03-05 | 593 | 526 | 4930 | 472 | 258
2019-03-06 | 715 | 526 | 2870 | 476 | 251
2019-03-07 | 1054 | 133 | 3480 | 484 | 346
2019-03-08 | 122 | 1097 | 3100 | 0 | 264
2019-03-09 | 364 | 692 | 3010 | 355 | 319
2019-03-10 | 222 | 477 | 1710 | 674 | 367
2019-03-11 | 509 | 694 | 1650 | 1463 | 330
2019-03-12 | 913 | 190 | 6240 | 415 | 51
2019-03-13 | 710 | 355 | 4970 | 416 | 86
2019-03-14 | 140 | 982 | 4420 | 530 | 351
2019-03-15 | 174 | 1202 | 3890 | 0 | 391
2019-03-16 | 507 | 513 | 3820 | 510 | 306
2019-03-17 | 463 | 339 | 4420 | 681 | 310
2019-03-18 | 450 | 245 | 3620 | 542 | 236
2019-03-19 | 248 | 778 | 2500 | 447 | 140
2019-03-20 | 165 | 823 | 3350 | 0 | 321
2019-03-21 | 194 | 899 | 2670 | 0 | 243
2019-03-22 | 107 | 977 | 1960 | 0 | 170
2019-03-23 | 318 | 702 | 1990 | 0 | 24
2019-03-24 | 137 | 248 | 910 | 263 | 177
2019-03-25 | 264 | 634 | 1880 | 228 | 245
2019-03-26 | 24 | 965 | 1930 | 559 | 323
2019-03-27 | 20 | 912 | 2000 | 589 | 331
2019-03-28 | 171 | 1224 | 1650 | 566 | 361
2019-03-29 | 579 | 474 | 2670 | 431 | 206
2019-03-30 | 405 | 597 | 3150 | 610 | 239
2019-03-31 | 316 | 417 | 1870 | 570 | 343
2019-04-01 | 118 | 915 | 2210 | 476 | 202
2019-04-02 | 57 | 1209 | 2960 | 0 | 321
2019-04-03 | 260 | 965 | 2430 | 0 | 253
2019-04-04 | 140 | 969 | 2670 | 0 | 355
2019-04-05 | 202 | 926 | 4260 | 268 | 127
2019-04-06 | 466 | 315 | 3570 | 362 | 56
2019-04-07 | 391 | 452 | 1740 | 351 | 259
2019-04-08 | 76 | 1206 | 2420 | 538 | 420
2019-04-09 | 17 | 1417 | 2910 | 0 | 470
2019-04-10 | 307 | 804 | 3560 | 510 | 260
2019-04-11 | 503 | 653 | 4250 | 526 | 310
2019-04-12 | 468 | 702 | 3760 | 726 | 456
2019-04-13 | 6 | 1163 | 1380 | 0 | 171
2019-04-14 | 20 | 844 | 1560 | 0 | 128
2019-04-15 | 93 | 1249 | 3850 | 0 | 156
2019-04-16 | 144 | 1288 | 3130 | 0 | 160
2019-04-17 | 169 | 1283 | 2220 | 0 | 102
2019-04-18 | 87 | 1234 | 3440 | 0 | 176
2019-04-19 | 8 | 1325 | 2630 | 0 | 408
2019-04-20 | 176 | 1009 | 1180 | 583 | 149
2019-04-21 | 100 | 796 | 1690 | 0 | 391
2019-04-22 | 109 | 1073 | 2190 | 0 | 250
2019-04-23 | 171 | 1163 | 2710 | 0 | 193
2019-04-24 | 88 | 1096 | 2960 | 0 | 326
2019-04-25 | 5 | 1289 | 2560 | 0 | 244
2019-04-26 | 115 | 1070 | 3100 | 0 | 190
2019-04-27 | 24 | 1127 | 3210 | 0 | 248
2019-04-28 | 132 | 642 | 3790 | 688 | 113
2019-04-29 | 7 | 1434 | 2850 | 0 | 151
2019-04-30 | 23 | 1360 | 1960 | 0 | 198
2019-05-01 | 41 | 1311 | 2000 | 0 | 297
2019-05-02 | 37 | 1295 | 2730 | 0 | 278
2019-05-03 | 116 | 1066 | 3250 | 0 | 491
2019-05-04 | 73 | 1244 | 2960 | 0 | 315
2019-05-05 | 0 | 712 | 2320 | 0 | 210
2019-05-06 | 134 | 870 | 2070 | 0 | 78
2019-05-07 | 145 | 1141 | 3560 | 0 | 246
2019-05-08 | 52 | 1000 | 5050 | 0 | 235
2019-05-09 | 25 | 1102 | 1350 | 0 | 213
2019-05-10 | 33 | 1188 | 2230 | 0 | 115
2019-05-11 | 120 | 990 | 3300 | 0 | 138
2019-05-12 | 113 | 423 | 4010 | 0 | 126
2019-05-13 | 189 | 783 | 5750 | 1304 | 225
2019-05-14 | 63 | 958 | 3200 | 0 | 285
2019-05-15 | 399 | 562 | 3020 | 1330 | 257
2019-05-16 | 134 | 1036 | 2190 | 0 | 231
2019-05-17 | 290 | 680 | 3150 | 342 | 341
2019-05-18 | 27 | 1055 | 2670 | 0 | 288
2019-05-19 | 42 | 793 | 2100 | 0 | 194
2019-05-20 | 24 | 960 | 2950 | 0 | 255
2019-05-21 | 71 | 1164 | 3100 | 0 | 420
2019-05-22 | 96 | 1129 | 2770 | 0 | 429
2019-05-23 | 241 | 723 | 3250 | 0 | 500
2019-05-24 | 222 | 757 | 6520 | 282 | 112
2019-05-25 | 211 | 588 | 2730 | 0 | 149
2019-05-26 | 19 | 556 | 1980 | 0 | 215
2019-05-27 | 2 | 1247 | 2350 | 0 | 256
2019-05-28 | 127 | 1065 | 1960 | 0 | 261
2019-05-29 | 1 | 1245 | 2150 | 0 | 131
2019-05-30 | 68 | 1019 | 2760 | 0 | 283
2019-05-31 | 173 | 913 | 3480 | 0 | 364
2019-06-01 | 33 | 1165 | 2910 | 0 | 264
2019-06-02 | 11 | 638 | 1240 | 0 | 265
2019-06-03 | 165 | 1010 | 1600 | 0 | 90
2019-06-04 | 137 | 954 | 2870 | 0 | 148
2019-06-05 | 318 | 912 | 2230 | 4210 | 191
2019-06-06 | 42 | 1128 | 3830 | 0 | 344
2019-06-07 | 16 | 1124 | 2860 | 0 | 410
2019-06-08 | 225 | 854 | 1630 | 0 | 259
2019-06-09 | 169 | 185 | 1710 | 0 | 159
2019-06-10 | 144 | 622 | 2490 | 0 | 315
2019-06-11 | 142 | 786 | 2630 | 0 | 296
2019-06-12 | 134 | 885 | 3180 | 0 | 321
2019-06-13 | 227 | 804 | 2680 | 685 | 341
2019-06-14 | 347 | 567 | 2150 | 0 | 214
2019-06-15 | 313 | 169 | 2700 | 0 | 101
2019-06-16 | 266 | 51 | 1720 | 0 | 146
2019-06-17 | 120 | 656 | 6450 | 0 | 299
2019-06-18 | 36 | 931 | 5300 | 0 | 378
2019-06-19 | 32 | 909 | 6090 | 0 | 373
2019-06-20 | 320 | 548 | 4250 | 0 | 491
2019-06-21 | 222 | 589 | 2370 | 0 | 306
2019-06-22 | 163 | 477 | 1760 | 0 | 210
2019-06-23 | 54 | 337 | 900 | 0 | 6
2019-06-24 | 25 | 890 | 4690 | 0 | 162
2019-06-25 | 227 | 666 | 3970 | 0 | 223
2019-06-26 | 145 | 857 | 2050 | 0 | 250
2019-06-27 | 161 | 792 | 2310 | 0 | 340
2019-06-28 | 23 | 817 | 1940 | 0 | 216
2019-06-29 | 8 | 853 | 2460 | 0 | 241
2019-06-30 | 0 | 423 | 2290 | 0 | 224
2019-07-01 | 0 | 763 | 3780 | 0 | 884
2019-07-02 | 163 | 684 | 3185 | 0 | 482
2019-07-03 | 200 | 660 | 2860 | 0 | 324
2019-07-04 | 94 | 841 | 2670 | 0 | 329
2019-07-05 | 214 | 756 | 5960 | 1640 | 481
2019-07-06 | 0 | 809 | 1830 | 0 | 131
2019-07-07 | 0 | 379 | 2890 | 0 | 213
2019-07-08 | 19 | 774 | 3080 | 0 | 88
2019-07-09 | 179 | 538 | 2970 | 0 | 289
2019-07-10 | 255 | 367 | 1560 | 0 | 213
2019-07-11 | 277 | 508 | 3960 | 0 | 335
2019-07-12 | 0 | 690 | 3760 | 0 | 275
2019-07-13 | 0 | 752 | 3210 | 0 | 222
2019-07-14 | 95 | 215 | 1980 | 0 | 491
2019-07-15 | 274 | 250 | 3970 | 0 | 342
2019-07-16 | 471 | 444 | 3260 | 0 | 379
2019-07-17 | 156 | 1250 | 2630 | 0 | 189
2019-07-18 | 51 | 971 | 4590 | 0 | 52
2019-07-19 | 10 | 711 | 1960 | 0 | 72
2019-07-20 | 100 | 668 | 2640 | 0 | 381
2019-07-21 | 59 | 267 | 4800 | 0 | 93
2019-07-22 | 321 | 466 | 2800 | 0 | 103
2019-07-23 | 143 | 710 | 4100 | 0 | 307
2019-07-24 | 247 | 694 | 4270 | 929 | 370
2019-07-25 | 105 | 735 | 3150 | 0 | 358
2019-07-26 | 114 | 736 | 2960 | 510 | 391
2019-07-27 | 134 | 369 | 2150 | 612 | 245
2019-07-28 | 170 | 281 | 2490 | 530 | 231
2019-07-29 | 104 | 638 | 5310 | 1650 | 241
2019-07-30 | 56 | 826 | 1450 | 664 | 409
2019-07-31 | 16 | 904 | 2570 | 0 | 310
2019-08-01 | 193 | 709 | 2650 | 279 | 118
2019-08-02 | 65 | 666 | 2350 | 279 | 434
2019-08-03 | 70 | 706 | 11750 | 25 | 134
2019-08-04 | 101 | 320 | 4160 | 1670 | 195
2019-08-05 | 39 | 775 | 7250 | 1070 | 325
2019-08-06 | 7 | 852 | 3090 | 0 | 237
2019-08-07 | 97 | 894 | 2870 | 581 | 351
2019-08-08 | 149 | 714 | 2630 | 540 | 220
2019-08-09 | 102 | 829 | 2150 | 0 | 261
2019-08-10 | 565 | 276 | 2360 | 780 | 210
2019-08-11 | 528 | 272 | 1890 | 696 | 326
2019-08-12 | 311 | 548 | 4920 | 960 | 254
2019-08-13 | 59 | 910 | 16500 | 59 | 181
2019-08-14 | 50 | 904 | 6000 | 176 | 80
2019-08-15 | 66 | 885 | 2220 | 0 | 73
2019-08-16 | 8 | 896 | 2780 | 0 | 167
2019-08-17 | 22 | 784 | 9400 | 0 | 134
2019-08-18 | 166 | 318 | 5420 | 2760 | 199
2019-08-19 | 430 | 135 | 6420 | 836 | 426
2019-08-20 | 367 | 543 | 3369 | 516 | 193
2019-08-21 | 163 | 654 | 2610 | 639 | 142
2019-08-22 | 6 | 977 | 2130 | 0 | 139
2019-08-23 | 34 | 850 | 3430 | 0 | 244
2019-08-24 | 14 | 826 | 2910 | 0 | 215
2019-08-25 | 2 | 554 | 2650 | 0 | 128
2019-08-26 | 6 | 884 | 5720 | 0 | 38
2019-08-27 | 42 | 929 | 7210 | 21 | 51
2019-08-28 | 4 | 943 | 7320 | 0 | 182
2019-08-29 | 4 | 922 | 4920 | 0 | 324
2019-08-30 | 9 | 951 | 3980 | 0 | 26
2019-08-31 | 11 | 825 | 4210 | 0 | 425
2019-09-01 | 367 | 228 | 3150 | 596 | 251
2019-09-02 | 402 | 328 | 3390 | 630 | 293
2019-09-03 | 138 | 819 | 11910 | 8000 | 128
2019-09-04 | 17 | 951 | 2680 | 0 | 215
2019-09-05 | 127 | 891 | 3490 | 626 | 177
2019-09-06 | 15 | 895 | 2440 | 0 | 182
2019-09-07 | 176 | 642 | 2730 | 117 | 140
2019-09-08 | 40 | 495 | 1420 | 0 | 157
2019-09-09 | 63 | 789 | 4380 | 0 | 253
2019-09-10 | 0 | 897 | 4200 | 0 | 216
2019-09-11 | 36 | 804 | 3490 | 0 | 349
2019-09-12 | 255 | 675 | 2961 | 710 | 216
2019-09-13 | 107 | 786 | 2361 | 430 | 171
2019-09-14 | 56 | 657 | 2150 | 342 | 136
2019-09-15 | 5 | 461 | 1480 | 0 | 123
2019-09-16 | 11 | 747 | 2310 | 0 | 210
2019-09-17 | 2 | 909 | 1890 | 0 | 110
2019-09-18 | 34 | 916 | 2500 | 0 | 133
2019-09-19 | 39 | 759 | 1410 | 0 | 289
2019-09-20 | 59 | 602 | 2400 | 0 | 120
2019-09-21 | 28 | 518 | 13660 | 0 | 430
2019-09-22 | 107 | 300 | 5630 | 374 | 297
2019-09-23 | 21 | 849 | 4130 | 0 | 294
2019-09-24 | 93 | 709 | 5961 | 613 | 306
2019-09-25 | 216 | 620 | 2310 | 531 | 135
2019-09-26 | 48 | 814 | 2160 | 0 | 251
2019-09-27 | 121 | 723 | 2360 | 510 | 210
2019-09-28 | 22 | 662 | 2990 | 0 | 287
2019-09-29 | 0 | 515 | 2240 | 0 | 188
2019-09-30 | 38 | 813 | 3870 | 0 | 100
2019-10-01 | 126 | 864 | 3690 | 349 | 252
2019-10-02 | 128 | 836 | 4520 | 60 | 36
2019-10-03 | 121 | 782 | 3285 | 0 | 316
2019-10-04 | 27 | 704 | 4380 | 0 | 487
2019-10-05 | 59 | 732 | 1682 | 0 | 132
2019-10-06 | 47 | 318 | 1760 | 0 | 378
2019-10-07 | 108 | 678 | 12510 | 766 | 245
2019-10-08 | 328 | 578 | 4380 | 0 | 146
2019-10-09 | 36 | 824 | 8100 | 1650 | 400
2019-10-10 | 165 | 729 | 4420 | 1650 | 250
2019-10-11 | 935 | 430 | 4509 | 791 | 351
2019-10-12 | 353 | 505 | 2681 | 825 | 215
2019-10-13 | 324 | 221 | 2310 | 0 | 231
2019-10-14 | 22 | 709 | 3410 | 0 | 237
2019-10-15 | 40 | 818 | 5920 | 0 | 482
2019-10-16 | 82 | 776 | 6450 | 0 | 351
2019-10-17 | 48 | 769 | 1570 | 21 | 114
2019-10-18 | 121 | 691 | 1400 | 0 | 291
2019-10-19 | 1 | 116 | 2360 | 396 | 164
2019-10-20 | 122 | 406 | 2670 | 0 | 226