## Autocontrol
AUTOCONTROL
PISCICULTURA RUPANQUITO
[12 empty] | MES | 2017-04-01
Nombre del Establecimiento Industrial: Salmones Antártica S.A.
Nombre de la Planta: Piscicultura Rupanquito
RUT: 86,100,500-3
Ubicación: Comuna de Osorno
Región: X Región de Los Lagos
Punto de Descarga:
Lugar de Descarga:
Nombre del Contacto: Luis Caballero
Teléfono del Contacto:
e-mail del Contacto: lcaballero@nissui.cl
Fax: 673302
Resolución adjunta aprueba programa de monitoreo
EVALUACION DE LOS RESULTADOS
|  |  |  | MP 30 MENSUALES | MP 4 MENSUALES |  | MC 1 MENSUALES | [6 empty] | Lab. de análisis | MP EXCEDIDAS
| Parámetros/ Año /Mes. | Fecha Monitoreo | Caudal Equipo (l/s) | Caudal 172800 m3/d | pH 6,0- 8,5 | Temperatura 30°C | Aceites y Grasas mg/l | Cloruros mg/l | DBO5 mg O2/l | Fósforo mg/l | Nitrogeno Total Kj. mg/l | Poder Espumógeno mm | Solidos Suspendidos Totales mg/l |  | Nº MP tomadas mensuales | pH 6,0-8,5 | Caudal 1808,6 m3/h | Temperatura 37°C
| Abril | 2017-04-01 | 70 | 6048 | 7.21 | 17.8
|  | 2017-04-02 | 85 | 7344 | 7.2 | 17.64
|  | 2017-04-03 | 80 | 6912 | 7.1 | 18.77
|  | 2017-04-04 | 83 | 7171.2 | 7.1 | 17.8
|  | 2017-04-05 | 75 | 6480 | 7.2 | 17
|  | 2017-04-06 | 120 | 10368 | 7.3 | 17.3
|  | 2017-04-07 | 145 | 12528 | 7 | 16
|  | 2017-04-08 | 115 | 9936 | 7 | 16.3
|  | 2017-04-09 | 125 | 10800 | 7.1 | 16.6
|  | 2017-04-10 | 120 | 10368 | 7.19 | 16.15
|  | 2017-04-11 | 125 | 10800 | 7.21 | 16.03
|  | 2017-04-12 | 118 | 10195.2 | 7.17 | 15.78
|  | 2017-04-13 | 131 | 11318.4 | 6.98 | 16.14
|  | 2017-04-14 | 130 | 11232 | 7.1 | 16.6
|  | 2017-04-15 | 200 | 17280 | 7.24 | 16.7
|  | 2017-04-16 | 205 | 17712 | 7.07 | 16.58
|  | 2017-04-17 | 260 | 22464 | 7.12 | 16.57
|  | 2017-04-18 | 265 | 22896 | 6.8 | 16.6
|  | 2017-04-19 | 250 | 21600 | 7 | 16.9
|  | 2017-04-20 | 275 | 23760 | 6.8 | 16.9
|  | 2017-04-21 | 369 | 31881.6 | 6.9 | 16.3
|  | 2017-04-22 | 390 | 33696 | 7.1 | 16
|  | 2017-04-23 | 310 | 26784 | 6.9 | 16
|  | 2017-04-24 | 380 | 32832 | 7.1 | 15.9
|  | 2017-04-25 | 305 | 26352 | 7.47 | 14.95
|  | 2017-04-26 | 285 | 24624 | 7.6 | 14.7
|  | 2017-04-27 | 210 | 18144 | 7.63 | 15.33
|  | 2017-04-28 | 204 | 17625.6 | 7.12 | 15.6
|  | 2017-04-29 | 298 | 25747.2 | 7.1 | 15.45
|  | 2017-04-30 | 309 | 26697.6 | 7.2 | 15.6
0
MP: Muestras Puntuales
| MP: Muestras Puntuales | [11 empty] | MC: Muestras Compuestas
| MC: Muestras Compuestas | [13 empty] | Nombre y Firma
Responsable Centro

## parametros (hidden)
PARAMETROS DIARIOS
LUGAR | Efluente Pisc. Coreo
Mes | 2019-04-01
|  |  | Temperatura | ph | Oxi Salida | pH Saldia | Caudal
|  |  | Avg | Avg | Avg | Avg | Avg
2019 | abril | 2019-04-01 | 13.9 | 7.5 | 7.44 | 7.35 | 1.1
2019 | abril | 2019-04-02 | 14.2 | 7.1 | 7.4 | 6.9 | 1.27
2019 | abril | 2019-04-03 | 13.8 | 7 | 7.7 | 6.9 | 1.15
2019 | abril | 2019-04-04 | 13.3 | 7.1 | 7.7 | 6.9 | 1.26
2019 | abril | 2019-04-05 | 12.9 | 6.4 | 7.6 | 6.5 | 1.16
2019 | abril | 2019-04-06 | 12.6 | 7.1 | 7.5 | 6.9 | 1.27
2019 | abril | 2019-04-07 | 12.9 | 6.85 | 7.5 | 6.7 | 0.98
2019 | abril | 2019-04-08 | 13.1 | 7.4 | 7.24 | 7.15 | 1.25
2019 | abril | 2019-04-09 | 13.4 | 6.9 | 7.2 | 6.7 | 1.22
2019 | abril | 2019-04-10 | 13.4 | 7.15 | 7.07 | 6.85 | 1.2
2019 | abril | 2019-04-11 | 13.6 | 7.3 | 7.13 | 6.9 | 1.05
2019 | abril | 2019-04-12 | 12.7 | 7.2 | 6.8 | 7.1 | 1.07
2019 | abril | 2019-04-13 | 13.3 | 7.8 | 6.9 | 7.5 | 1.2
2019 | abril | 2019-04-14 | 12.7 | 7.5 | 6.8 | 7.3 | 1.13
2019 | abril | 2019-04-15 | 12.3 | 7.1 | 7.38 | 7 | 1.15
2019 | abril | 2019-04-16 | 12.1 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 1.04
2019 | abril | 2019-04-17 | 12.5 | 6.95 | 6.96 | 6.95 | 1.09
2019 | abril | 2019-04-18 | 12.9 | 6.8 | 6.6 | 7.3 | 1.08
2019 | abril | 2019-04-19 | 12.7 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 1.12
2019 | abril | 2019-04-20 | 13.3 | 7.25 | 7.2 | 7.3 | 1.13
2019 | abril | 2019-04-21 | 12.3 | 7.6 | 7.49 | 7.45 | 1.08
2019 | abril | 2019-04-22 | 11.8 | 7 | 7 | 6.8 | 1.16
2019 | abril | 2019-04-23 | 12.4 | 7.5 | 6.87 | 7 | 1.1
2019 | abril | 2019-04-24 | 12.2 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 0.92
2019 | abril | 2019-04-25 | 13.1 | 6.8 | 6.2 | 6.8 | 0.99
2019 | abril | 2019-04-26 | 12.8 | 7.4 | 6.7 | 7.4 | 0.95
2019 | abril | 2019-04-27 | 12.8 | 7.45 | 6.9 | 7.55 | 0.94
2019 | abril | 2019-04-28 | 13.3 | 7.5 | 6.95 | 7.1 | 0.78
2019 | abril | 2019-04-29 | 12.8 | 7.21 | 6.9 | 7.05 | 0.76
2019 | abril | 2019-04-30 | 11.9 | 7.65 | 6.49 | 7.2 | 0.8