## Autocontrol
AUTOCONTROL
PISCICULTURA RUPANQUITO
[12 empty] | MES | 2017-05-01
Nombre del Establecimiento Industrial: Salmones Antártica S.A.
Nombre de la Planta: Piscicultura Rupanquito
RUT: 86,100,500-3
Ubicación: Comuna de Osorno
Región: X Región de Los Lagos
Punto de Descarga:
Lugar de Descarga:
Nombre del Contacto: Luis Caballero
Teléfono del Contacto:
e-mail del Contacto: lcaballero@nissui.cl
Fax: 673302
Resolución adjunta aprueba programa de monitoreo
EVALUACION DE LOS RESULTADOS
|  |  |  | MP 30 MENSUALES | MP 4 MENSUALES |  | MC 1 MENSUALES | [6 empty] | Lab. de análisis | MP EXCEDIDAS
| Parámetros/ Año /Mes. | Fecha Monitoreo | Caudal Equipo (l/s) | Caudal 172800 m3/d | pH 6,0- 8,5 | Temperatura 30°C | Aceites y Grasas mg/l | Cloruros mg/l | DBO5 mg O2/l | Fósforo mg/l | Nitrogeno Total Kj. mg/l | Poder Espumógeno mm | Solidos Suspendidos Totales mg/l |  | Nº MP tomadas mensuales | pH 6,0-8,5 | Caudal 1808,6 m3/h | Temperatura 37°C
| Mayo | 2017-05-01 | 319 | 27561.6 | 7.1 | 15.3
|  | 2017-05-02 | 339 | 29289.6 | 7 | 15.8
|  | 2017-05-03 | 385 | 33264 | 6.9 | 15.1
|  | 2017-05-04 | 654 | 56505.6 | 7 | 15.2
|  | 2017-05-05 | 532 | 45964.8 | 6.9 | 15.3
|  | 2017-05-06 | 650 | 56160 | 7 | 15.4
|  | 2017-05-07 | 548 | 47347.2 | 6.9 | 15
|  | 2017-05-08 | 340 | 29376 | 6.9 | 15
|  | 2017-05-09 | 382 | 33004.8 | 6.9 | 15
|  | 2017-05-10 | 320 | 27648 | 6.9 | 15
|  | 2017-05-11 | 320 | 27648 | 6.9 | 14.9
|  | 2017-05-12 | 315 | 27216 | 6.9 | 14.9
|  | 2017-05-13 | 320 | 27648 | 7 | 15
|  | 2017-05-14 | 320 | 27648 | 6.9 | 14.7
|  | 2017-05-15 | 330 | 28512 | 6.8 | 14.5
|  | 2017-05-16 | 420 | 36288 | 6.9 | 14.5
|  | 2017-05-17 | 450 | 38880 | 6.8 | 14.1
|  | 2017-05-18 | 530 | 45792 | 6.9 | 13.7
|  | 2017-05-19 | 512 | 44236.8 | 6.9 | 13.7
|  | 2017-05-20 | 515 | 44496 | 6.8 | 13.7
|  | 2017-05-21 | 485 | 41904 | 7.1 | 13.5
|  | 2017-05-22 | 465 | 40176 | 7 | 13.2
|  | 2017-05-23 | 671 | 57974.4 | 6.6 | 12.9
|  | 2017-05-24 | 870 | 75168 | 6.93 | 12.15
|  | 2017-05-25 | 950 | 82080 | 6.7 | 12.47
|  | 2017-05-26 | 630 | 54432 | 6.5 | 12.82
|  | 2017-05-27 | 591 | 51062.4 | 6.6 | 12.9
|  | 2017-05-28 | 661 | 57110.4 | 6.7 | 12.5
|  | 2017-05-29 | 530 | 45792 | 6.6 | 12.4
|  | 2017-05-30 | 480 | 41472 | 6.7 | 12.7
|  | 2017-05-31 | 498 | 43027.2 | 6.7 | 12.5
MP: Muestras Puntuales
| MP: Muestras Puntuales | [11 empty] | MC: Muestras Compuestas
| MC: Muestras Compuestas | [13 empty] | Nombre y Firma
Responsable Centro

## parametros (hidden)
PARAMETROS DIARIOS
LUGAR | Efluente Pisc. Coreo
Mes | 2019-04-01
|  |  | Temperatura | ph | Oxi Salida | pH Saldia | Caudal
|  |  | Avg | Avg | Avg | Avg | Avg
2019 | abril | 2019-04-01 | 13.9 | 7.5 | 7.44 | 7.35 | 1.1
2019 | abril | 2019-04-02 | 14.2 | 7.1 | 7.4 | 6.9 | 1.27
2019 | abril | 2019-04-03 | 13.8 | 7 | 7.7 | 6.9 | 1.15
2019 | abril | 2019-04-04 | 13.3 | 7.1 | 7.7 | 6.9 | 1.26
2019 | abril | 2019-04-05 | 12.9 | 6.4 | 7.6 | 6.5 | 1.16
2019 | abril | 2019-04-06 | 12.6 | 7.1 | 7.5 | 6.9 | 1.27
2019 | abril | 2019-04-07 | 12.9 | 6.85 | 7.5 | 6.7 | 0.98
2019 | abril | 2019-04-08 | 13.1 | 7.4 | 7.24 | 7.15 | 1.25
2019 | abril | 2019-04-09 | 13.4 | 6.9 | 7.2 | 6.7 | 1.22
2019 | abril | 2019-04-10 | 13.4 | 7.15 | 7.07 | 6.85 | 1.2
2019 | abril | 2019-04-11 | 13.6 | 7.3 | 7.13 | 6.9 | 1.05
2019 | abril | 2019-04-12 | 12.7 | 7.2 | 6.8 | 7.1 | 1.07
2019 | abril | 2019-04-13 | 13.3 | 7.8 | 6.9 | 7.5 | 1.2
2019 | abril | 2019-04-14 | 12.7 | 7.5 | 6.8 | 7.3 | 1.13
2019 | abril | 2019-04-15 | 12.3 | 7.1 | 7.38 | 7 | 1.15
2019 | abril | 2019-04-16 | 12.1 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 1.04
2019 | abril | 2019-04-17 | 12.5 | 6.95 | 6.96 | 6.95 | 1.09
2019 | abril | 2019-04-18 | 12.9 | 6.8 | 6.6 | 7.3 | 1.08
2019 | abril | 2019-04-19 | 12.7 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 1.12
2019 | abril | 2019-04-20 | 13.3 | 7.25 | 7.2 | 7.3 | 1.13
2019 | abril | 2019-04-21 | 12.3 | 7.6 | 7.49 | 7.45 | 1.08
2019 | abril | 2019-04-22 | 11.8 | 7 | 7 | 6.8 | 1.16
2019 | abril | 2019-04-23 | 12.4 | 7.5 | 6.87 | 7 | 1.1
2019 | abril | 2019-04-24 | 12.2 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 0.92
2019 | abril | 2019-04-25 | 13.1 | 6.8 | 6.2 | 6.8 | 0.99
2019 | abril | 2019-04-26 | 12.8 | 7.4 | 6.7 | 7.4 | 0.95
2019 | abril | 2019-04-27 | 12.8 | 7.45 | 6.9 | 7.55 | 0.94
2019 | abril | 2019-04-28 | 13.3 | 7.5 | 6.95 | 7.1 | 0.78
2019 | abril | 2019-04-29 | 12.8 | 7.21 | 6.9 | 7.05 | 0.76
2019 | abril | 2019-04-30 | 11.9 | 7.65 | 6.49 | 7.2 | 0.8