INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

EXAMEN DE INFORMACIÓN

UNIDAD CTM1 y CTM2 CENTRAL TERMOELÉCTRICA MEJILLONES E-CL

DFZ-2015-276-II-NE-EI

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Claudia Pastore H. |  |
| Revisado | Victor Delgado S. |  |

# Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos	2

1.	RESUMEN.	3

2.	IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, INSTALACIÓN, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA	4

2.1.	Antecedentes Generales	4

3.	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA.	5

4.	DESCRIPCIÓN DE LA FUENTE.	5

4.1.	Motivo de la Actividad de Fiscalización.	5

4.2.	Descripción de la Unidad de Generación Eléctrica (UGE).	5

4.3.	Identificación de la chimenea.	5

4.4.	Metodologías de medición de emisiones utilizado: CEMS / Método Alternativo.	5

4.5.	Aspectos relativos al Seguimiento Ambiental	6

4.5.1.	Documentos Revisados	6

4.6.	Metodología de Evaluación	6

5.	HECHOS CONSTATADOS.	7

5.1.	Resumen de datos reportados durante el 1er reporte trimestral.	7

5.2.	Resumen de datos reportados durante el 2o reporte trimestral.	9

5.3.	Resumen de datos reportados durante el 3er reporte trimestral.	11

5.4.	Resumen de datos reportados durante el 4o reporte trimestral.	13

6.	CONCLUSIONES.	15

# RESUMEN.

El presente informe corresponde a un “Examen de Información” realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en base a los Reportes Trimestrales de los Monitoreos Continuos de Emisiones de la UNIDAD CTM1 y CTM2 CENTRAL TERMOELÉCTRICA MEJILLONES E-CL.

El objetivo de este examen, es verificar el cumplimiento de los requisitos y límites de emisión establecidos en el D.S.13/11 del Ministerio de Medio Ambiente, que establece “Norma de emisión para Centrales Termoeléctricas”, durante las horas de funcionamiento de la fuente dentro del periodo de un año calendario.

Para efectos de evaluar el cumplimiento de los límites de emisión establecidos en la norma, se requiere de acuerdo al artículo 12 del D.S.13/11, que “los titulares de las fuentes emisoras presenten a la Superintendencia un reporte del monitoreo continuo de emisiones, trimestralmente, durante un año calendario”. Los reportes presentados por el titular de la fuente para evaluar su cumplimiento con la normativa expuesta, se detalla en la tabla N° 1 que se presenta a continuación:

Tabla N°1

Ingreso de Reporte trimestral ante la SMA.

| N° | Fecha entrega | Etapa |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20-03-2015 | El titular ingreso a la plataforma de Termoeléctricas de la SMA el Primer Reporte trimestral que va desde el 23/12/13 al 31/03/14 |
| 2 | 20-03-2015 | El titular ingreso a la plataforma de Termoeléctricas de la SMA el Segundo Reporte trimestral que va desde el 01/04/14 al 30/06/14 |
| 3 | 20-03-2015 | El titular ingreso a la plataforma de Termoeléctricas de la SMA el Tercer Reporte trimestral que va desde el 01/07/14 al 30/09/14 |
| 4 | 20-03-2015 | El titular ingreso a la plataforma de Termoeléctricas de la SMA el Segundo Reporte trimestral que va desde el 01/10/14 al 31/12/14 |

Cabe señalar que la Unidad CTM1 y CTM2 Central Termoeléctrica Mejillones E-CL cuenta con sus respectivos Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) validados ante esta Superintendencia bajo Resolución N° 616/14, por lo cual la información presentada es de carácter oficial para el cumplimiento de las especificaciones del D.S.13/2011.

El principal hallazgo constituye que en el 3er reporte trimestral se presenta 1 hora de superación de norma durante el día 17 de julio de 2014, luego la fuente indicada no cumplió con el límite de emisión de MP durante el año 2014.

# IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, INSTALACIÓN, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

## Antecedentes Generales

| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Unidad CTM1 y CTM2 Central Termoeléctrica Mejillones E-Cl |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región: II Región de Antofagasta |  | Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Costanera Oriente 4000, Barrio Industrial |
| Provincia: Antofagasta |  |  |
| Comuna: Mejillones |  |  |
| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: E-CL |  | RUT o RUN: 88.006.900-4 |
| Domicilio Titular: El Bosque Norte 500, Oficio 902, Las Condes |  | Correo electrónico |
|  |  | Teléfono: 56 (55) 2 658021 |
| Identificación del Representante Legal: Axel Leveque |  | RUT o RUN: 5.495.282-1 |
| Domicilio Representante Legal: El Bosque Norte 500, Oficio 902, Las Condes |  | Correo electrónico: AXEL.LEVEQUE@E-CL.CL |
|  |  | Teléfono: 56 (55) 2 658021 |
| Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Fase de Operación. |  |  |
| Tipo de fuente: Caldera de Poder - Turbina de vapor. | Combustibles utilizados: Carbón |  |
| Método de Medición: CEMS de Material Particulado. |  |  |

# INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA.

Norma (s) de Emisión, especificar:

D.S. N°13/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Norma de Emisión para Centrales

# DESCRIPCIÓN DE LA FUENTE.

## Motivo de la Actividad de Fiscalización.

| Motivo: Programado | Descripción del motivo: Revisión de los Reportes Trimestrales de los Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones. |
| --- | --- |

## Descripción de la Unidad de Generación Eléctrica (UGE).

| Identificación de la Unidad: Unidad CTM1 y CTM2 | Conformación: Caldera de Poder y Turbina de vapor. | Combustible Principal Utilizado: Carbón | Potencia Térmica: 513,1447 MWt |
| --- | --- | --- | --- |

## Identificación de la chimenea.

| Coordenadas UTM: N 7446349, E 355556 | Altura (m): 80 | Diámetro Interno (m): 6 |
| --- | --- | --- |
| Unidad que emite: Unidad CTM1 y CTM2 de la Central Termoeléctrica Mejillones E-Cl |  |  |

## Metodologías de medición de emisiones utilizado: CEMS / Método Alternativo.

| Parámetro | MP |
| --- | --- |
| Método de medición | COMS |
| Escala o Rango de medición | 0 - 100 % |
| Fecha validación | 20/10/14 |
| N° Resolución validación del CEMS otorgada por la SMA. | N° 616/14 |

## Aspectos relativos al Seguimiento Ambiental

### Documentos Revisados

| Reporte Trimestral N° | Plazo de entrega | Fecha entrega | Periodo que reporta | Observaciones(*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30-04-2014 | 20-03-2015 | 23/12/13 al 31/03/14 | Fuera de plazo |
| 2 | 31-07-2014 | 20-03-2015 | 01/04/14 al 30/06/14 | Fuera de plazo |
| 3 | 31-10-2014 | 20-03-2015 | 01/07/14 al 30/09/14 | Fuera de plazo |
| 4 | 31-01-2015 | 20-03-2015 | 01/10/14 al 31/12/14 | Fuera de plazo |

(*): Plazo definido por la Superintendencia del Medio Ambiente a través de la Resolución N 163/2014

## Metodología de Evaluación

Con el objetivo de realizar una evaluación del cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el D.S.13/11 del Ministerio de Medio Ambiente, se han definido los siguientes criterios:

- Evaluación de requerimientos de carácter administrativos:

- Tener implementado y certificado el CEMS.

- Haber enviado los 4 Reportes Trimestrales de las emisiones en los plazos y modos establecidos.

- Evaluación de requerimientos de carácter Técnicos:

- Se evalúa el cumplimiento del límite de emisión aplicable para Material Particulado (MP), para cada hora de funcionamiento de la fuente, de acuerdo a los datos informados en los 4 reportes trimestrales.

- Para evaluar el cumplimiento de los límites de emisión durante las horas de funcionamiento de la fuente, se realiza un resumen por cada reporte trimestral de las horas de funcionamiento de la fuente, las que de acuerdo a la norma, corresponden a las horas de encendido, en régimen y apagado, así como las fallas. Con ello se obtiene el total de horas en que la fuente funcionó en cada estado operacional.

- Para cada uno de esos periodos de funcionamiento, se evalúa el total de las horas que estuvieron en cumplimiento con el límite de emisión de MP y cuantas horas superaron el límite de emisión establecido para MP.

- Del total de horas en que se superaron los límites de emisión, se verifican cuantas de esas horas fueron debidamente justificadas y cuantas de esas horas no fueron debidamente justificadas. Estas últimas serán consideradas como incumplimientos de los límites de emisión de la norma.

- Para las horas de funcionamiento en régimen, no se aceptan justificaciones en aquellos valores que superen los límites aplicables, dado que, durante estas horas, la fuente debe dar cumplimiento con los límites aplicables al 100%. Luego cualquier valor que supere el límite de emisión establecido, durante el estado de régimen, es considerado un incumplimiento de la norma de emisión.

# HECHOS CONSTATADOS.

## Resumen de datos reportados durante el 1er reporte trimestral.

Exigencia (s): - Artículo 12° del D.S. N°13/2011: “Los titulares de las fuentes emisoras presentarán… un reporte del monitoreo continuo de emisiones, trimestralmente, durante un año calendario,…” - Circular IN.AD.N°1/2015 “Interpretación administrativa del Decreto N°13, de 2011, MMA, Norma de emisión para centrales termoeléctricas de reemplazo de Circular N°2, de 18 de diciembre de 2013” Define “Horas de funcionamiento: Corresponde a aquel periodo de tiempo en el cual la unidad quema combustible e incluye las horas de encendido, horas de operación en régimen y horas de apagado.” - Punto N° 5, letra a, de la Interpretación Administrativa del D.S. N°13 (Circular IN.AD.N° 1/2015): “Para el caso de MP, SO2 y NOx, se debe determinar el promedio horario de cada hora de funcionamiento, durante un año calendario. El promedio horario obtenido (o sustituido) en cada hora de funcionamiento debe compararse con el límite de emisión aplicable y determinar para cada una de esas horas de funcionamiento si es una hora de conformidad o de inconformidad”. - Punto N° 3 del artículo tercero de la resolución exenta N° 33 “en caso que se detecte una superación del límite horario, el regulado deberá justificar que tal superación se debe a una operación de encendido o apagado, o que se debe a fallas producto de un caso fortuito o de fuerza mayor”.

Con relación a los datos del 1er reporte trimestral, representados en la Tabla 1, es posible indicar que: Período de operación; Hechos Constatados y Observaciones. Horas de Encendido (HE); - Se registraron un total de 41 horas de encendido, de las cuales 41 horas superaron el límite establecido para material particulado (MP) de 50 mg/Nm3, las que se encuentran debidamente justificadas. (Tabla 1, Gráfico 1).. Horas de Régimen (RE); - Las 1859 horas en régimen, mantuvieron sus emisiones de MP bajo el límite de emisión establecido en la norma de 50 mg/Nm3. (Tabla 1 y Gráfico 2).. Horas de Apagado (HA); - Se reportan 159 “Horas de Apagado”, en 49 de ellas se supera la norma de emisión, sin embargo, la caracterización se ajusta a las condiciones operacionales de la fuente durante las horas reportadas, luego estas 49 horas de incumplimiento califican para el periodo en que la norma permite la excedencia del límite. (Tabla 1, Gráfico 3). Horas de Falla (FA); - Se registraron un total de 26 horas de falla, de las cuales 17 superan el límite de emisión de MP por sobre los 50 mg/Nm3. - De la revisión de los datos y justificaciones se observó que la caracterización se ajusta a las condiciones operacionales de la fuente durante las horas reportadas. Luego, las horas de incumplimiento califican para el periodo en que la norma permite la excedencia de los límites.. Horas de Detención No Programadas (DNP); - Si bien la norma no regula el cumplimiento de los límites de emisión durante estas horas de estado de la UGE, se revisaron los 12 datos reportados como horas de detención no programadas, constatando que estas permanecen bajo el límite aplicable.. Las superaciones de emisión durante las Horas en de Encendido, Horas de Apagado y Fallas, fueron debidamente justificadas, luego la fuente operó bajo el límite de emisión durante el primer trimestre.

| Registros |  |
| --- | --- |
| Tabla 1: Resumen de promedios Horarios de Material Particulado (MP) – 1° Trimestre | Gráfico 1: Datos MP medidos durante las Horas de Encendido (HE) |
| Gráfico 2: Datos MP medidos durante las Horas de Régimen (RE) | Gráfico 3: Datos MP medidos durante las Horas de Apagado (HA) |

## Resumen de datos reportados durante el 2o reporte trimestral.

Exigencia (s): - Artículo 12° del D.S. N°13/2011: “Los titulares de las fuentes emisoras presentarán… un reporte del monitoreo continuo de emisiones, trimestralmente, durante un año calendario,…” - Circular IN.AD.N°1/2015 “Interpretación administrativa del Decreto N°13, de 2011, MMA, Norma de emisión para centrales termoeléctricas de reemplazo de Circular N°2, de 18 de diciembre de 2013” Define “Horas de funcionamiento: Corresponde a aquel periodo de tiempo en el cual la unidad quema combustible e incluye las horas de encendido, horas de operación en régimen y horas de apagado.” - Punto N° 5, letra a, de la Interpretación Administrativa del D.S. N°13 (Circular IN.AD.N° 1/2015): “Para el caso de MP, SO2 y NOx, se debe determinar el promedio horario de cada hora de funcionamiento, durante un año calendario. El promedio horario obtenido (o sustituido) en cada hora de funcionamiento debe compararse con el límite de emisión aplicable y determinar para cada una de esas horas de funcionamiento si es una hora de conformidad o de inconformidad”. Punto N° 3 del artículo tercero de la resolución exenta N° 33 “en caso que se detecte una superación del límite horario, el regulado deberá justificar que tal superación se debe a una operación de encendido o apagado, o que se debe a fallas producto de un caso fortuito o de fuerza mayor”.

Con relación a los datos del 2o reporte trimestral, representados en la Tabla 6, es posible indicar que: Período de operación; Hechos Constatados y Observaciones. Horas de Encendido (HE).; - Se registró un total de 90 horas de encendido de las cuales 23 horas superan el límite establecido para material particulado de 50 mg/Nm3, dichas superaciones están debidamente justificadas. (Gráfico 4).. Horas de Régimen (RE).; - Las 2015 horas en régimen, mantuvieron sus emisiones de MP bajo el límite establecido en la norma de 50 mg/Nm3. (Tabla1, Gráfico 5).. Horas de Apagado (HA).; - Se registró un total de 53 horas de encendido de las cuales 36 horas superan el límite establecido para material particulado de 50 mg/Nm3 dichas superaciones están debidamente justificadas. (Gráfico 6).. Horas de Falla (FA).; - Se reportan 26 horas de fallas que superan el límite aplicable, no obstante estas horas fueron debidamente justificadas, calificando para el periodo de excedencia que permite la norma.. Horas de Detención Programada y No programada (DP y DNP).; - No se informan horas de DP y DNP.. Las superaciones de emisión durante las Horas en de Encendido, Horas de Apagado y Fallas, fueron debidamente justificadas, luego la fuente operó bajo el límite de emisión durante el segundo trimestre.

| Registros |  |
| --- | --- |
| Tabla 6: Resumen de promedios Horarios de Material Particulado (MP) – 2° Trimestre | Gráfico 4: Datos MP medidos durante las Horas de Encendido (HE) |
| Gráfico 5: Datos MP medidos durante las Horas en Régimen (RE) | Gráfico 6: Datos MP medidos durante las Horas de Apagado (RE) |

## Resumen de datos reportados durante el 3er reporte trimestral.

Exigencia (s): - Artículo 12° del D.S. N°13/2011: “Los titulares de las fuentes emisoras presentarán… un reporte del monitoreo continuo de emisiones, trimestralmente, durante un año calendario,…” - Circular IN.AD.N°1/2015 “Interpretación administrativa del Decreto N°13, de 2011, MMA, Norma de emisión para centrales termoeléctricas de reemplazo de Circular N°2, de 18 de diciembre de 2013” Define “Horas de funcionamiento: Corresponde a aquel periodo de tiempo en el cual la unidad quema combustible e incluye las horas de encendido, horas de operación en régimen y horas de apagado.” - Punto N° 5, letra a, de la Interpretación Administrativa del D.S. N°13 (Circular IN.AD.N° 1/2015): “Para el caso de MP, SO2 y NOx, se debe determinar el promedio horario de cada hora de funcionamiento, durante un año calendario. El promedio horario obtenido (o sustituido) en cada hora de funcionamiento debe compararse con el límite de emisión aplicable y determinar para cada una de esas horas de funcionamiento si es una hora de conformidad o de inconformidad”. - Punto N° 3 del artículo tercero de la resolución exenta N° 33 “en caso que se detecte una superación del límite horario, el regulado deberá justificar que tal superación se debe a una operación de encendido o apagado, o que se debe a fallas producto de un caso fortuito o de fuerza mayor”.

Con relación a los datos del 3er reporte trimestral, representados en la Tabla 7, es posible indicar que: Período de operación; Hechos Constatados y Observaciones. Horas de Encendido (HE); - Se registra un total de 74 horas de encendido de las cuales 25 superaron el límite establecido para material particulado de 50 mg/Nm3, las que se encuentran debidamente justificadas. (Tabla 3, Gráfico 6).. Horas de Régimen (RE); - Según los datos reportados la fuente emisora sobrepasa en 1 hora el límite de emisión de MP en operación en régimen, el día 17-07-2014 a las 16:00. (Gráfico 7, Anexo 1 Tabla 1 y 2).. Horas de Apagado (HA); - Se registra un total de 31 horas de apagado, donde en 6 horas superan el límite establecido para material particulado de 50 mg/Nm3 y se encuentran debidamente justificadas. (Gráfico 8).. Horas de Falla (FA); - No se registran horas de falla para este trimestre.. Horas de Detención Programada y No Programadas (DP y DNP); - Si bien la norma no regula el cumplimiento de los límites de emisión durante estas horas de estado de la UGE, se revisaron las 18 horas reportadas como horas de detención no programadas, las que permanecen bajo el límite aplicable. No se registran hora de DP-. La fuente emisora sobrepasa en 1 hora el límite de emisión de MP en operación en régimen, el día 17-07-2014 a las 16:00 horas.

| Registros |  |
| --- | --- |
| Tabla 3: Resumen de promedios Horarios de Material Particulado (MP) – 3° Trimestre | Gráfico 6: Datos MP medidos durante las Horas de Encendido (HE) |
| Gráfico 7: Datos MP medidos durante las Horas de Régimen (RE) | Gráfico 8: Datos MP medidos durante las Horas de Apagado (HA) |

## Resumen de datos reportados durante el 4o reporte trimestral.

Exigencia (s): - Artículo 12° del D.S. N°13/2011: “Los titulares de las fuentes emisoras presentarán… un reporte del monitoreo continuo de emisiones, trimestralmente, durante un año calendario,…” - Circular IN.AD.N°1/2015 “Interpretación administrativa del Decreto N°13, de 2011, MMA, Norma de emisión para centrales termoeléctricas de reemplazo de Circular N°2, de 18 de diciembre de 2013” Define “Horas de funcionamiento: Corresponde a aquel periodo de tiempo en el cual la unidad quema combustible e incluye las horas de encendido, horas de operación en régimen y horas de apagado.” - Punto N° 5, letra a, de la Interpretación Administrativa del D.S. N°13 (Circular IN.AD.N° 1/2015): “Para el caso de MP, SO2 y NOx, se debe determinar el promedio horario de cada hora de funcionamiento, durante un año calendario. El promedio horario obtenido (o sustituido) en cada hora de funcionamiento debe compararse con el límite de emisión aplicable y determinar para cada una de esas horas de funcionamiento si es una hora de conformidad o de inconformidad”. - Punto N° 3 del artículo tercero de la resolución exenta N° 33 “en caso que se detecte una superación del límite horario, el regulado deberá justificar que tal superación se debe a una operación de encendido o apagado, o que se debe a fallas producto de un caso fortuito o de fuerza mayor”.

Con relación a los datos del 3o reporte trimestral, representados en la Tabla 4 y gráfico 10, es posible indicar que: Período de operación; Hechos Constatados y Observaciones. Horas de Encendido (HE); - Se registró un total de 48 horas de encendido, las cuales se encuentran bajo el límite establecido para material particulado de 50 mg/Nm3.. Horas de Régimen (RE); - Se registró un total de 2147 horas de encendido, las cuales se encuentran bajo el límite establecido para material particulado de 50 mg/Nm3.. Horas de Apagado (HA); - Se registró un total de 13 horas de encendido, las cuales se encuentran bajo el límite establecido para material particulado de 50 mg/Nm3.. Horas de Falla (FA); - No se registran horas de falla durante este trimestre.. Horas de Detención Programadas y No Programadas (DP) y (DNP); - No se registran horas de DP y DNP durante este trimestre.. De acuerdo a los antecedentes, durante el 4er trimestre la fuente funcionó bajo el límite aplicable.

| Registros |  |
| --- | --- |
| Tabla 4: Resumen de promedios Horarios de Material Particulado (MP) – 4° Trimestre | Gráfico 9: Datos MP medidos durante las Horas de Encendido (HE), Régimen (RE) y Apagado(HA) |

# CONCLUSIONES.

El examen de información realizado a los 4 Reportes Trimestrales ingresados por la Unidad CTM1 y CTM2 Central Termoeléctrica Mejillones E-Cl, presenta los siguientes hallazgos, que se detallan a continuación:

| N° de Hecho Constatado | Exigencia asociada a la Norma D.S.13/11 | Descripción de los Hallazgos asociados a los Reportes Trimestrales |
| --- | --- | --- |
| 1 | Punto N° 5, letra a, de la Interpretación Administrativa del D.S. N°13 (Circular IN.AD.N° 1/2015): “Para el caso de MP, SO2 y NOx, se debe determinar el promedio horario de cada hora de funcionamiento, durante un año calendario. El promedio horario obtenido (o sustituido) en cada hora de funcionamiento debe compararse con el límite de emisión aplicable y determinar para cada una de esas horas de funcionamiento si es una hora de conformidad o de inconformidad”. Circular IN.AD.N°1/2015 “Interpretación administrativa del Decreto N°13, de 2011, MMA, Norma de emisión para centrales termoeléctricas de reemplazo de Circular N°2, de 18 de diciembre de 2013”: Establece “Horas de funcionamiento: Corresponde a aquel periodo de tiempo en el cual la unidad quema combustible e incluye las horas de encendido, horas de operación en régimen y horas de apagado.” | La fuente emisora sobrepasa en 1 hora el límite de emisión de MP en operación en régimen, el día 17-07-2014 a las 16:00. (3er reporte). (Anexo 1) |
| 2 | Plazos de entrega definidos en Resolución Exenta N° 163, de 27 de marzo 2014. | Los 4 reportes trimestrales, fueron entregados fuera de plazo. |

En virtud de lo anterior, la UNIDAD CTM1 y CTM2 de la CENTRAL TERMOELÉCTRICA MEJILLONES E-CL no cumplió con el límite de emisión de MP durante el año 2014. Se adjuntan en Anexo I, antecedentes que dan cuenta de información relevante.

Anexo I

Se entrega a continuación, resumen consolidado de las horas de funcionamiento de la fuente, registradas durante el año 2014.

Tabla N° 1:

Consolidado de datos registrados durante el año 2014.

| EVALUACION DE LA NORMA EN BASE A PROMEDIOS HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA FUENTE DURANTE AÑO 2014 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reporte Trimestral Informado | N° Horas de Inconformidad No Justificadas | Evaluación de Norma D.S N° 13. |
| Periodo 1 | 0 | La fuente evaluada, presentó durante las horas de funcionamiento del año 2014, valores de emisión que superaron el limite exigido. |
| Periodo 2 | 1 |  |
| Periodo 3 | 0 |  |
| Periodo 4 | 0 |  |
| Total Horas de funcionamiento en inconformidad no justificada | 1 |  |

Tabla N° 2:

Resumen consolidado de datos en incumplimiento registrados durante el año 2014.

| FECHA/HORA | CONCENTRACION_MP_MG/NM3 | POTENCIA_BRUTA_MWH | COMBUSTIBLE | ESTADO_UGE | TIPO_DATO_MP | cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17-07-2014 16:00 | 50,359 | 151 | CARBON | RE | DM | No Cumple |

Figura N° 1:

Población vulnerable Comuna Mejillones

Tabla N° 3:

Estadística Población vulnerable Comuna Mejillones

| MEJILLONES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DISTRITO | 0 a 5 años |  | 6 a 65 años |  | más de 65 años |  | TOTAL |
| Caleta Los Hornos | 20 | 3,45% | 545 | 93,97% | 15 | 2,59% | 580 |
| Mejillones | 837 | 10,68% | 6658 | 84,95% | 343 | 4,38% | 7838 |
| TOTAL COMUNAL | 857 | 10,18% | 7203 | 85,57% | 358 | 4,25% | 8418 |