INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

EXAMEN DE INFORMACIÓN

VENTANAS U4, EMPRESA ELECTRICA CAMPICHE S.A.

DFZ-2015-295-V-NE-EI.

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Claudia Pastore. |  |
| Revisado | Francisco Alegre. |  |
| Elaborado | Victor Hugo Delgado. |  |

# Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos	2

1.	RESUMEN.	3

2.	IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, INSTALACIÓN, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA	4

2.1.	Antecedentes Generales	4

3.	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA.	5

4.	DESCRIPCIÓN DE LA FUENTE.	5

4.1.	Motivo de la Actividad de Fiscalización.	5

4.2.	Descripción de la Unidad de Generación Eléctrica (UGE).	5

4.3.	Identificación de la chimenea.	5

4.4.	Metodologías de medición de emisiones utilizado: CEMS / Método Alternativo.	5

4.5.	Aspectos relativos al Seguimiento Ambiental	6

4.5.1.	Documentos Revisados	6

4.6.	Metodología de Evaluación	6

5.	HECHOS CONSTATADOS.	7

5.1.	Resumen de datos reportados durante el 1er reporte trimestral.	7

Tabla 1:  Resumen de promedios Horarios de Material Particulado (MP) – 1° Trimestre	8

Gráfico 1: Datos MP medidos durante las Horas de Encendido (HE)	8

5.2.	Resumen de datos reportados durante el 2o reporte trimestral.	9

Tabla 2:  Resumen de promedios Horarios de Material Particulado (MP) – 2° Trimestre	10

Gráfico 4: Datos MP medidos durante las Horas de Encendido (HE)	10

Gráfico 5: Datos MP medidos durante las Horas de Régimen (HR)	10

5.3.	Resumen de datos reportados durante el 3er reporte trimestral.	11

Tabla 3:  Resumen de promedios Horarios de Material Particulado (MP) – 3° Trimestre	12

Gráfico 7: Datos MP medidos durante las Horas de Encendido (HE)	12

5.4.	Resumen de datos reportados durante el 4o reporte trimestral.	14

Tabla 4:  Resumen de promedios Horarios de Material Particulado (MP) – 4° Trimestre	15

Gráfico 11: Datos MP medidos durante las Horas de Encendido (HE)	15

15

Gráfico 12: Datos MP medidos durante las Horas de Régimen (HR)	15

6.	CONCLUSIONES.	16

# RESUMEN.

El presente informe corresponde a un “Examen de Información” realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en base a los Reportes Trimestrales de los Monitoreos Continuos de Emisiones de la Ventanas Unidad IV de la Ex Central Campiche perteneciente a la empresa Eléctrica Campiche S.A.

El objetivo de este examen, es verificar el cumplimiento de los requisitos y límites de emisión establecidos en el D.S.13/11 del Ministerio de Medio Ambiente, que establece “Norma de emisión para Centrales Termoeléctricas”, durante las horas de funcionamiento de la fuente dentro del periodo de un año calendario.

Para efectos de evaluar el cumplimiento de los límites de emisión establecidos en la norma, se requiere de acuerdo al artículo 12 del D.S.13/11, que “los titulares de las fuentes emisoras presenten a la Superintendencia un reporte del monitoreo continuo de emisiones, trimestralmente, durante un año calendario”. Los reportes presentados por el titular de la fuente para evaluar su cumplimiento con la normativa expuesta, se detalla en la tabla N° 1 que se presenta a continuación:

Tabla N°1

Ingreso de Reporte trimestral ante la SMA.

| N° | Fecha | Etapa |
| --- | --- | --- |
| 1 | 15/03/15 | El titular ingreso a la plataforma de Termoeléctricas de la SMA el Primer Reporte trimestral que va desde el 23/12/13 al 31/03/14 |
| 2 | 15/03/15 | El titular ingreso a la plataforma de Termoeléctricas de la SMA el Segundo Reporte trimestral que va desde el 01/04/14 al 30/06/14 |
| 3 | 15/03/15 | El titular ingreso a la plataforma de Termoeléctricas de la SMA el Tercer Reporte trimestral que va desde el 01/07/14 al 30/09/14 |
| 4 | 15/03/15 | El titular ingreso a la plataforma de Termoeléctricas de la SMA el Cuarto Reporte trimestral que va desde el 01/10/14 al 31/12/14 |

Cabe señalar que Ventanas Unidad IV de la Ex Central Campiche cuenta con sus respectivos Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) validados ante esta Superintendencia bajo Resolución N° 216/14 y Resolución N° 720/14, por lo cual la información presentada es de carácter oficial para el cumplimiento de las especificaciones del D.S.13/2011.

Los principales hallazgos se resumen a continuación:

- Para el 1er y 3er reporte trimestral se informan valores de concentración negativos.

- Para el 1er reporte trimestral no se informaron “Horas de Apagado”, no obstante se reportaron  periodos de Horas de “Detenciones Programadas (DP) de la fuente, las cuales deben haber incluido necesariamente Horas de Apagado. En base a lo anterior, no es posible evaluar cumplimiento con los límites estipulados en la norma de emisión.

# IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, INSTALACIÓN, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

## Antecedentes Generales

| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Ventanas U4, Central Termoeléctrica Campiche. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región: V Región de Valparaíso. |  | Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Camino costero S/N, Carretera F-30, Puerto Ventanas, Puchuncaví. |
| Provincia: Valparaíso. |  |  |
| Comuna: Puchuncaví. |  |  |
| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Empresa Eléctrica Campiche S.A. |  | RUT o RUN: 76.008.306-2 |
| Domicilio Titular: Rosario Norte 532, Las Condes, Santiago. |  | Correo electrónico: mambiente_costa@aes.com |
|  |  | Teléfono: (56-2) 2688900 |
| Identificación del Representante Legal: Osvaldo Ledezma Ayarza. |  | RUT o RUN: 8.091.012-6 |
| Domicilio Representante Legal: Rosario Norte 532, piso 19. Las Condes, Santiago. |  | Correo electrónico: : mambiente_costa@aes.com |
|  |  | Teléfono: (56-2) 2488900 |
| Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Fase de Operación. |  |  |
| Tipo de fuente: Caldera. | Combustibles utilizados: Carbón bituminoso + Carbón Sub-Bituminoso. |  |
| Método de Medición: CEMS de Material Particulado. |  |  |

# INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA.

Norma (s) de Emisión, especificar:

D.S. N°13/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas.

# DESCRIPCIÓN DE LA FUENTE.

## Motivo de la Actividad de Fiscalización.

| Motivo: Programado | Descripción del motivo: Revisión de los Reportes Trimestrales de los Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones. |
| --- | --- |

## Descripción de la Unidad de Generación Eléctrica (UGE).

| Identificación de la Unidad: Ventanas U4 de la Central Termoeléctrica Campiche. | Conformación: Turbina de vapor. | Combustible Principal Utilizado: Carbón bituminoso + Carbón Sub-Bituminoso. | Potencia Térmica: 941,1685 MWt. |
| --- | --- | --- | --- |

## Identificación de la chimenea.

| Coordenadas UTM: N 6373888 E 267486 | Altura (m): 95 m. | Diámetro Interno (m): 4.7 m. |
| --- | --- | --- |
| Unidad que emite: Ventanas U4 de la Central Termoeléctrica Campiche. |  |  |

## Metodologías de medición de emisiones utilizado: CEMS / Método Alternativo.

| Parámetro | MP |
| --- | --- |
| Método de medición | CEMS |
| Escala o Rango de medición | 0 – 100 mg/m3 |
| Fecha validación | 03/10/13 |
| N° Resolución validación del CEMS otorgada por la SMA. | 216/14 |

## Aspectos relativos al Seguimiento Ambiental

### Documentos Revisados

| N° | Documento Remitido | Plazo de entrega * | Fecha entrega | Periodo que reporta | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reporte Trimestral N° 1 | 15/03/15 | 15/03/15 | 23/12/13 al 31/03/14 | Dentro de plazo |
| 2 | Reporte Trimestral N° 2 | 15/03/15 | 15/03/15 | 01/04/14 al 30/06/14 | Dentro de plazo |
| 3 | Reporte Trimestral N° 3 | 15/03/15 | 15/03/15 | 01/07/14 al 30/09/14 | Dentro de plazo |
| 4 | Reporte Trimestral N° 4 | 15/03/15 | 15/03/15 | 01/10/14 al 31/12/14 | Dentro de plazo |

(*) Plazos de entrega definidos en Resolución Exenta N° 33, de 19 de enero 2015.

## Metodología de Evaluación

Con el objetivo de realizar una evaluación del cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el D.S.13/11 del Ministerio de Medio Ambiente, se han definido los siguientes criterios:

- Evaluación de requerimientos de carácter administrativos:

- Tener implementado y certificado el CEMS.

- Haber enviado los 4 Reportes Trimestrales de las emisiones en los plazos y modos establecidos.

- Evaluación de requerimientos de carácter Técnicos:

- Se evalúa el cumplimiento del límite de emisión aplicable para Material Particulado (MP), para cada hora de funcionamiento de la fuente, de acuerdo a los datos informados en los 4 reportes trimestrales.

- Para evaluar el cumplimiento de los límites de emisión durante las horas de funcionamiento de la fuente, se realiza un resumen por cada reporte trimestral de las horas de funcionamiento de la fuente, las que de acuerdo a la norma, corresponden a las horas de encendido, en régimen y apagado, así como las fallas. Con ello se obtiene el total de horas en que la fuente funcionó en cada estado operacional.

- Para cada uno de esos periodos de funcionamiento, se evalúa el total de las horas que estuvieron en cumplimiento con el límite de emisión de MP y cuantas horas superaron el límite de emisión establecido para MP.

- Del total de horas en que se superaron los límites de emisión, se verifican cuantas de esas horas fueron debidamente justificadas y cuantas de esas horas no fueron debidamente justificadas. Estas últimas serán consideradas como incumplimientos de los límites de emisión de la norma.

- Para las horas de funcionamiento en régimen, no se aceptan justificaciones en aquellos valores que superen los límites aplicables, dado que, durante estas horas, la fuente debe dar cumplimiento con los límites aplicables al 100%. Luego cualquier valor que supere el límite de emisión establecido, durante el estado de régimen, es considerado un incumplimiento de la norma de emisión.

# HECHOS CONSTATADOS.

## Resumen de datos reportados durante el 1er reporte trimestral.

Exigencia (s): - Artículo 12° del D.S. N°13/2011: “Los titulares de las fuentes emisoras presentarán… un reporte del monitoreo continuo de emisiones, trimestralmente, durante un año calendario,…” - Circular IN.AD.N°1/2015 “Interpretación administrativa del Decreto N°13, de 2011, MMA, Norma de emisión para centrales termoeléctricas de reemplazo de Circular N°2, de 18 de diciembre de 2013” Define “Horas de funcionamiento: Corresponde a aquel periodo de tiempo en el cual la unidad quema combustible e incluye las horas de encendido, horas de operación en régimen y horas de apagado.” - Punto N° 5, letra a, de la Interpretación Administrativa del D.S. N°13 (Circular IN.AD.N° 1/2015): “Para el caso de MP, SO2 y NOx, se debe determinar el promedio horario de cada hora de funcionamiento, durante un año calendario. El promedio horario obtenido (o sustituido) en cada hora de funcionamiento debe compararse con el límite de emisión aplicable y determinar para cada una de esas horas de funcionamiento si es una hora de conformidad o de inconformidad”. - Punto N° 3 del artículo tercero de la resolución exenta N° 33 “en caso que se detecte una superación del límite horario, el regulado deberá justificar que tal superación se debe a una operación de encendido o apagado, o que se debe a fallas producto de un caso fortuito o de fuerza mayor”.

Con relación a los datos del 1er reporte trimestral, representados en la Tabla 1, es posible indicar que: Período de operación; Hechos Constatados y Observaciones. Horas de Encendido (HE); - Se registraron un total de 27 horas de Encendido, de las cuales 15 superan el límite de emisión de MP por sobre los 50 mg/Nm3. Para verificar si están debidamente justificadas dichas emisiones, se revisaron los datos operacionales de la fuente, esto es, potencia y estado de la UGE. De la revisión de los datos se observó que la caracterización se ajusta a las condiciones operacionales de la fuente durante las horas reportadas. Luego, las 15 horas de incumplimiento califican para el periodo en que la norma permite la excedencia de los límites. - Se registran 8 horas de Encendido con promedios horarios de concentración de MP Negativos. (Tabla 1 y Gráfico 1).. Horas de Régimen (RE); - Todas las horas en régimen, mantuvieron sus emisiones de MP bajo el límite de emisión establecido en la norma de 50 mg/Nm3. (Tabla 1 y Gráfico 2).. Horas de Apagado (HA); - No se informaron “Horas de Apagado”, no obstante se reportaron periodos de Horas de “Detenciones Programadas (DP) de la fuente, las cuales deben haber incluido necesariamente Horas de Apagado. En base a lo anterior, no es posible evaluar cumplimiento con los límites de emisión durante las respectivas horas de apagado.. Horas de Falla (F); - Se registraron un total de 38 horas de falla, de las cuales 24 superan el límite de emisión de MP por sobre los 50 mg/Nm3. Para verificar si están debidamente justificadas dichas emisiones, se revisaron los datos operacionales de la fuente, esto es, potencia y estado de la UGE. De la revisión de los datos se observó que la caracterización se ajusta a las condiciones operacionales de la fuente durante las horas reportadas. Luego, las 24 horas de incumplimiento califican para el periodo en que la norma permite la excedencia de los límites. (Tabla 1 y Gráfico 3).. Horas de Detención No Programadas (DNP); - Todas las Horas en Detención No Programada mantuvieron sus emisiones de MP bajo el límite de emisión establecido en la norma de 50 mg/Nm3.. De acuerdo a los antecedentes, durante el 1er trimestre la fuente funcionó bajo el límite aplicable. Sin embargo, no se reportaron horas de apagado de la fuente, por lo cual, no es posible establecer que la fuente funcionó bajo el límite aplicable para estos periodos y se presentan Promedios valores de emisión negativos.

| Registros |  |
| --- | --- |
| Tabla 1: Resumen de promedios Horarios de Material Particulado (MP) – 1° Trimestre | Gráfico 1: Datos MP medidos durante las Horas de Encendido (HE) |
| Gráfico 2: Datos MP medidos durante las Horas de Régimen (HR) | Gráfico 3: Datos MP medidos durante las Horas de Falla(F) |

## Resumen de datos reportados durante el 2o reporte trimestral.

Exigencia (s): - Artículo 12° del D.S. N°13/2011: “Los titulares de las fuentes emisoras presentarán… un reporte del monitoreo continuo de emisiones, trimestralmente, durante un año calendario,…” - Circular IN.AD.N°1/2015 “Interpretación administrativa del Decreto N°13, de 2011, MMA, Norma de emisión para centrales termoeléctricas de reemplazo de Circular N°2, de 18 de diciembre de 2013” Define “Horas de funcionamiento: Corresponde a aquel periodo de tiempo en el cual la unidad quema combustible e incluye las horas de encendido, horas de operación en régimen y horas de apagado.” - Punto N° 5, letra a, de la Interpretación Administrativa del D.S. N°13 (Circular IN.AD.N° 1/2015): “Para el caso de MP, SO2 y NOx, se debe determinar el promedio horario de cada hora de funcionamiento, durante un año calendario. El promedio horario obtenido (o sustituido) en cada hora de funcionamiento debe compararse con el límite de emisión aplicable y determinar para cada una de esas horas de funcionamiento si es una hora de conformidad o de inconformidad”. Punto N° 3 del artículo tercero de la resolución exenta N° 33 “en caso que se detecte una superación del límite horario, el regulado deberá justificar que tal superación se debe a una operación de encendido o apagado, o que se debe a fallas producto de un caso fortuito o de fuerza mayor”.

Con relación a los datos del 2do reporte trimestral, representados en la Tabla 2, es posible indicar que: Período de operación; Hechos Constatados y Observaciones. Horas de Encendido (HE).; - Se registraron un total de 5 horas de Encendido, de las cuales 1 supera el límite de emisión de MP por sobre los 50 mg/Nm3. Para verificar si está debidamente justificada dicha emisiones, se revisaron los datos operacionales de la fuente, esto es, potencia y estado de la UGE. De la revisión de los datos se observó que la caracterización se ajusta a las condiciones operacionales de la fuente durante las horas reportadas. Luego, la hora de incumplimiento califica para el periodo en que la norma permite la excedencia de los límites. (Tabla 2 y Gráfico 4).. Horas de Régimen (RE).; - Todas las horas en régimen, mantuvieron sus emisiones de MP bajo el límite de emisión establecido en la norma de 50 mg/Nm3. (Tabla 2 y Gráfico 5).. Horas de Apagado (HA).; - No se informaron Horas de Apagado para este reporte trimestral.. Horas de Falla (F).; - Se registraron un total de 30 horas de Fallas, de las cuales todas superan el límite de emisión de MP por sobre los 50 mg/Nm3. Para verificar si está debidamente justificada dicha emisiones, se revisaron los datos operacionales de la fuente, esto es, potencia y estado de la UGE. - De la revisión de los datos se observó que la caracterización se ajusta a las condiciones operacionales de la fuente durante las horas reportadas. Luego, las horas de incumplimiento califican para el periodo en que la norma permite la excedencia de los límites. (Tabla 2 y Gráfico 6).. Horas de Detención No Programadas (DNP).; - Se reportan 11 horas DNP sin presentar inconsistencias.. De acuerdo a los antecedentes, durante el 2do trimestre la fuente funcionó bajo el límite aplicable.

| Registros |  |
| --- | --- |
| Tabla 2: Resumen de promedios Horarios de Material Particulado (MP) – 2° Trimestre | Gráfico 4: Datos MP medidos durante las Horas de Encendido (HE) |
| Gráfico 5: Datos MP medidos durante las Horas de Régimen (HR) | Gráfico 6: Datos MP medidos durante las Horas de Fallas (FA) |

## Resumen de datos reportados durante el 3er reporte trimestral.

Exigencia (s): - Artículo 12° del D.S. N°13/2011: “Los titulares de las fuentes emisoras presentarán… un reporte del monitoreo continuo de emisiones, trimestralmente, durante un año calendario,…” - Circular IN.AD.N°1/2015 “Interpretación administrativa del Decreto N°13, de 2011, MMA, Norma de emisión para centrales termoeléctricas de reemplazo de Circular N°2, de 18 de diciembre de 2013” Define “Horas de funcionamiento: Corresponde a aquel periodo de tiempo en el cual la unidad quema combustible e incluye las horas de encendido, horas de operación en régimen y horas de apagado.” - Punto N° 5, letra a, de la Interpretación Administrativa del D.S. N°13 (Circular IN.AD.N° 1/2015): “Para el caso de MP, SO2 y NOx, se debe determinar el promedio horario de cada hora de funcionamiento, durante un año calendario. El promedio horario obtenido (o sustituido) en cada hora de funcionamiento debe compararse con el límite de emisión aplicable y determinar para cada una de esas horas de funcionamiento si es una hora de conformidad o de inconformidad”. - Punto N° 3 del artículo tercero de la resolución exenta N° 33 “en caso que se detecte una superación del límite horario, el regulado deberá justificar que tal superación se debe a una operación de encendido o apagado, o que se debe a fallas producto de un caso fortuito o de fuerza mayor”.

Con relación a los datos del 3er reporte trimestral, representados en la Tabla 3, es posible indicar que: Período de operación; Hechos Constatados y Observaciones. Horas de Encendido (HE).; - Se registraron un total de 6 horas de Encendido, de las cuales todas están bajo el límite de emisión de MP por sobre los 50 mg/Nm3. - Se registra 1 horas de encendido con promedio horario de concentración de MP Negativo. (Tabla 3 y Gráfico 7).. Horas de Régimen (RE).; - Se registraron un total de 2170 Horas de Régimen (RE), las cuales mantuvieron sus emisiones de MP bajo el límite de emisión establecido en la norma de 50 mg/Nm3. Sin embargo, se registró 1 hora de Régimen con promedio horario de concentración MP Negativo. (Tabla 3 y Gráfico 8).. Horas de Apagado (HA).; - Se registró un total de 4 horas de apagado que mantuvieron sus emisiones de MP bajo el límite de emisión establecido en la norma de 50 mg/Nm3. (Tabla 3 y Gráfico 9).. Horas de Falla (F).; - Se registraron un total de 2 horas de Fallas, de las cuales 1 supera el límite de emisión de MP por sobre los 50 mg/Nm3. Para verificar si está debidamente justificada dicha emisiones, se revisaron los datos operacionales de la fuente, esto es, potencia y estado de la UGE. - De la revisión de los datos se observó que la caracterización se ajusta a las condiciones operacionales de la fuente durante las horas reportadas. Luego, la hora de incumplimiento califica para el periodo en que la norma permite la excedencia de los límites. (Tabla 3 y Gráfico 10).. Horas de Detención No Programadas (DNP).; - Se reportan 8 horas DNP, las cuales presentan valores de promedio horario de concentración de MP Negativos.. De acuerdo a los antecedentes, durante el 3er trimestre la fuente funcionó bajo el límite aplicable. Sin embargo, se presentan Promedios de valores de emisión negativos para horas en Encendido, Régimen y para Detenciones No Programadas.

| Registros |  |
| --- | --- |
| Tabla 3: Resumen de promedios Horarios de Material Particulado (MP) – 3° Trimestre | Gráfico 7: Datos MP medidos durante las Horas de Encendido (HE) |
| Gráfico 8: Datos MP medidos durante las Horas de Régimen (HR) | Gráfico 9: Datos MP medidos durante las Horas de Apagado (HA) |
| Gráfico 10: Datos MP medidos durante las Horas de Fallas (FA) |  |

## Resumen de datos reportados durante el 4o reporte trimestral.

Exigencia (s): - Artículo 12° del D.S. N°13/2011: “Los titulares de las fuentes emisoras presentarán… un reporte del monitoreo continuo de emisiones, trimestralmente, durante un año calendario,…” - Circular IN.AD.N°1/2015 “Interpretación administrativa del Decreto N°13, de 2011, MMA, Norma de emisión para centrales termoeléctricas de reemplazo de Circular N°2, de 18 de diciembre de 2013” Define “Horas de funcionamiento: Corresponde a aquel periodo de tiempo en el cual la unidad quema combustible e incluye las horas de encendido, horas de operación en régimen y horas de apagado.” - Punto N° 5, letra a, de la Interpretación Administrativa del D.S. N°13 (Circular IN.AD.N° 1/2015): “Para el caso de MP, SO2 y NOx, se debe determinar el promedio horario de cada hora de funcionamiento, durante un año calendario. El promedio horario obtenido (o sustituido) en cada hora de funcionamiento debe compararse con el límite de emisión aplicable y determinar para cada una de esas horas de funcionamiento si es una hora de conformidad o de inconformidad”. - Punto N° 3 del artículo tercero de la resolución exenta N° 33 “en caso que se detecte una superación del límite horario, el regulado deberá justificar que tal superación se debe a una operación de encendido o apagado, o que se debe a fallas producto de un caso fortuito o de fuerza mayor”.

Con relación a los datos del 4to reporte trimestral, representados en la Tabla 4, es posible indicar que: Período de operación; Hechos Constatados y Observaciones. Horas de Encendido (HE).; - Se registró un total de 7 horas de Encendido, las cuales están bajo el límite establecido para material particulado de 50 mg/Nm3. (Tabla 4 y Gráfico 11).. Horas de Régimen (RE).; - Todas las horas en régimen, mantuvieron sus emisiones de MP bajo el límite de emisión establecido en la norma de 50 mg/Nm3. (Tabla 4 y Gráfico 12).. Horas de Apagado (HA).; - No se informaron Horas de Apagado para este reporte trimestral.. Horas de Falla (F).; - No se registran Horas de Falla para este reporte.. Horas de Detención No Programadas (DNP).; - Se reportan 8 horas DNP para este reporte.. De acuerdo a los antecedentes, durante el 4to trimestre la fuente funcionó bajo el límite aplicable.

| Registros |  |
| --- | --- |
| Tabla 4: Resumen de promedios Horarios de Material Particulado (MP) – 4° Trimestre | Gráfico 11: Datos MP medidos durante las Horas de Encendido (HE) |
| Gráfico 12: Datos MP medidos durante las Horas de Régimen (HR) |  |

# CONCLUSIONES.

El examen de información realizado a los 4 Reportes Trimestrales ingresados por Ventanas Unidad IV de la Ex Central Campiche perteneciente a la empresa Eléctrica Campiche S.A., presenta los siguientes hallazgos, que se detallan a continuación:

| N° de Hecho Constatado | Exigencia asociada a la Norma D.S.13/11 | Descripción de los Hallazgos asociados a los Reportes Trimestrales |
| --- | --- | --- |
| 1 | Punto N° 5, letra a, de la Interpretación Administrativa del D.S. N°13 (Circular IN.AD.N° 1/2015): “Para el caso de MP, SO2 y NOx, se debe determinar el promedio horario de cada hora de funcionamiento, durante un año calendario. El promedio horario obtenido (o sustituido) en cada hora de funcionamiento debe compararse con el límite de emisión aplicable y determinar para cada una de esas horas de funcionamiento si es una hora de conformidad o de inconformidad”. Circular IN.AD.N°1/2015 “Interpretación administrativa del Decreto N°13, de 2011, MMA, Norma de emisión para centrales termoeléctricas de reemplazo de Circular N°2, de 18 de diciembre de 2013”: Establece “Horas de funcionamiento: Corresponde a aquel periodo de tiempo en el cual la unidad quema combustible e incluye las horas de encendido, horas de operación en régimen y horas de apagado.” | - Para el 1er y 3er reporte trimestral, se informan valores de concentración negativos. - Para el 1er reporte trimestral no se informaron “Horas de Apagado”, no obstante se reportaron periodos de Horas de “Detenciones Programadas (DP) de la fuente, las cuales deben haber incluido necesariamente Horas de Apagado. En base a lo anterior, no es posible evaluar cumplimiento con los límites establecidos en la norma de emisión. |

En virtud de lo anterior, para la Unidad IV de la Central Campiche, no es posible evaluar el cumplimiento de los límites de emisión estipulados en la norma para el año 2014, ya que para el 1er reporte trimestral no se informaron “Horas de Apagado” antes del periodo de “Detenciones Programadas” (DP) de la fuente, las cuales deben haber incluido necesariamente dichas horas. Además, para el 1er y 3er reporte trimestral, se informan valores de concentración negativos para horas de encendido (HE) y para horas en régimen (HR) de la fuente. Se adjuntan en Anexo I, tabla N°1 antecedentes que dan cuenta de información relevante requeridas por la División de Sanción y Cumplimiento de la SMA.

Anexo I

Figura N° 1:

Población vulnerable Comuna Puchuncaví.

Tabla N° 1:

Estadística Población vulnerable Comuna Puchuncaví.

| PUCHUNCAVÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DISTRITO | 0 a 5 años |  | 6 a 65 años |  | más de 65 años |  | TOTAL |
| Placilla de Puchuncaví | 186 | 9,50% | 1598 | 81,61% | 174 | 8,89% | 1958 |
| La Laguna | 119 | 7,77% | 1277 | 83,41% | 135 | 8,82% | 1531 |
| La Canela | 5 | 4,00% | 90 | 72,00% | 30 | 24,00% | 125 |
| San Antonio | 219 | 10,48% | 1743 | 83,40% | 128 | 6,12% | 2090 |
| Pucalán | 37 | 8,19% | 357 | 78,98% | 58 | 12,83% | 452 |
| Las Melosillas | 2 | 6,90% | 22 | 75,86% | 5 | 17,24% | 29 |
| Los Maitenes | 14 | 8,00% | 144 | 82,29% | 17 | 9,71% | 175 |
| Campiche | 547 | 8,30% | 5442 | 82,53% | 605 | 9,18% | 6594 |
| TOTAL COMUNAL | 1129 | 8,72% | 10673 | 82,39% | 1152 | 8,89% | 12954 |