INFORME DE FISCALIZACIÓN

RESULTADOS ENSAYOS DE VALIDACIÓN ANUAL DE CEMS

EXAMEN DE LA INFORMACIÓN

“INFORME DE resultados DE ensayos de AUDITORÍA, PRUEBA ANUAL DE EXACTITUD RELATIVA (ER) CEMS DE FLUJO”

CENTRAL TERMOELÉCTRICA NUEVA RENCA – ELECTRICA SANTIAGO SpA.

DFZ-2016-3160-XIII-NE-EI

Unidad Fiscalizable: AES Gener S.A. Central Renca.

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Pablo Rodriguez. |  |
| Revisado | Francisco Alegre. |  |
| Elaborado | Victor Hugo Delgado. |  |

Tabla de Contenidos

| Tema | Página |
| --- | --- |

1.	RESUMEN	3

2.	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD	4

3.	IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD DE INSPECCION	5

4.	MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	5

5.	MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA FISCALIZACIÓN	5

6.	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA	6

7.	EXAMEN DE LA INFORMACION Y RESULTADOS	6

8.	CONCLUSIONES	8

# RESUMEN

La Central Termoeléctrica Nueva Renca, perteneciente a la empresa Eléctrica Santiago SpA., está afecta al cumplimiento del D.S. N° 13/2011 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), que establece “Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas”. En su artículo 8°, dicha norma obliga a las centrales a  “Instalar y Certificar un Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS)” para lo cual la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) dicta bajo Resolución Exenta N° 57/2013 el “Protocolo para la Validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) en Centrales Termoeléctricas”.

Considerando las exigencias contenidas en el artículo N°8 del D.S. N°13/2011 del MMA es importante señalar que posterior a los ensayos de validación donde un CEMS haya cumplido y aprobado todos los requerimientos establecidos en el protocolo para ser considerado válido por esta Superintendencia, el titular de la fuente, deberá velar por el  óptimo funcionamiento del CEMS validado, cumpliendo en todo momento con un sistema de Aseguramiento de Calidad (AC) y una serie de actividades orientadas al resguardo del buen funcionamiento del CEMS que ha sido instalado en la chimenea para medir sus emisiones. En vista de lo anterior, la Superintendencia del Medio Ambiente, publica en el Diario Oficial la Resolución Exenta N° 583/2014 que aprueba el Anexo III del Protocolo sobre “Aseguramiento de calidad, reporte de datos, sustitución de datos perdidos y anómalos, auditorias y revalidaciones” donde se establecen los criterios mínimos que se fijan para establecer un sistema de aseguramiento de calidad, reporte de datos y las respectivas auditorias y revalidaciones que se deben realizar para mantener la vigencia en la validación del CEMS, considerando las especificaciones en la parte 75, volumen 40 del Código de Regulaciones Federales (CFR) de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US-EPA).

El procedimiento llevado a cabo por la empresa para el proceso de validación Anual del CEMS fue el que se detalla en la Tabla N° 1 y que se presenta a continuación:

Tabla N° 1: Etapas del Proceso de Validación CEMS

| Fecha | Etapa |
| --- | --- |
| 15/03/2016 | La Empresa Eléctrica Santiago SpA., ingresó a la oficina de partes de la SMA el “Aviso de ejecución de los Ensayos de Validación CEMS” (AEEV) informando bajo Carta Gantt la realización de la Auditoria Anual de Exactitud Relativa para el CEMS de Flujo. |
| 22/04/2016 | La Empresa Eléctrica Santiago SpA., ingresó a la oficina de partes de la SMA el “Informe de Resultados de Ensayos de Auditorías, Prueba Anual de Exactitud Relativa (ER) CEMS de Flujo”, de la Central Termoeléctrica Nueva Renca, entregando los resultados finales del ensayo de validación anual realizado y a partir de los cuales, la SMA pronuncia su aprobación o rechazo mediante resolución fundada, previo al examen detallado del informe de resultados. |

La dirección del ensayo de Validación fue realizada por la Empresa ESINFA Ltda., y la aplicación de los respectivos métodos de referencia fue realizado por el laboratorio SERPRAM S.A. El ensayo ejecutado es el que se especifica en la Tabla 2 a continuación:

Tabla N° 2: Ensayos de Validación Ejecutados

| Ensayo | Parámetros |
| --- | --- |
| Exactitud Relativa (ER) | Flujo. |

De acuerdo al examen de información realizado, no se detectan hallazgos que afectan la integridad del ensayo ejecutado. El ensayo realizado cumple con la metodología y limite especificado en el protocolo, luego el CEMS instalado se considera óptimo para el monitoreo continuo, entregando resultados confiables que se corroboran con las metodologías de referencia aprobadas. En virtud de lo anterior, el “ Informe de resultados de ensayos de Auditoría, prueba de Exactitud Relativa CEMS de flujo”, de la Central Termoeléctrica Nueva Renca, debe ser Aprobado.

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD

| Unidad Fiscalizable: Aes Gener S.A. Central Renca. | Unidad: Central Nueva Renca. |
| --- | --- |
| Región: Metropolitana. | Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Avenida Jorge Hirmas N° 2964, Renca. |
| Provincia: Santiago. |  |
| Comuna: Renca. |  |
| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Eléctrica Santiago Spa. | RUT o RUN: 96.717.620-6 |
| Domicilio Titular: Avenida Jorge Hirmas N° 2964. | Correo electrónico cmoraga@aes.com |
|  | Teléfono: (56-2) 26804760 |
| Identificación del Representante Legal: Carlos Moraga Fuentes. | RUT o RUN: 6.635.076-2 |
| Domicilio Representante Legal: Avenida Jorge Hirmas N° 2964. | Correo electrónico: : cmoraga@aes.com |
|  | Teléfono: (56-2) 26804760 |
| Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Fase de Operación. |  |
| Tipo de fuente: Turbina Ciclo Combinado. | Combustibles utilizados: Gas Natural y petróleo Diésel. |
| CEMS Instalados: NOx,O2, flujo y MP. |  |

# IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD DE INSPECCIÓN:

| Entidad de Inspección a cargo de los ensayos de validación: - SERPRAM S.A. | RUT o RUN: - 96.799.790-0 |
| --- | --- |
| Región: - Región Metropolitana. | Ubicación de la Entidad de Inspección: - Los Alerces # 2742, Ñuñoa. Santiago. |
| Correo Electrónico: - contacto@serpram.cl | Teléfono: - (56-2) 2 3526100 |

# MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

| Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de RCA y/o Otros Instrumentos: |  | Actividad No Programada: | X |
| --- | --- | --- | --- |

En caso de corresponder a una actividad No Programada, precisar si fue recibida por:

| Denuncia: |  | De Oficio: |  | Otros (especificar): | Validación de CEMS. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA FISCALIZACIÓN

|  | Aguas marinas |  | Residuos líquidos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aguas subterráneas |  | Residuos sólidos |
|  | Aguas superficiales |  | Ruidos y/o vibraciones |
| x | Aire |  | Sistemas de vida y costumbres |
|  | Fauna |  | Suelos y/o litología |
|  | Flora y/o vegetación |  | Paisaje |
|  | Glaciares | x | Otros, (especificar): Protocolo para la validación de CEMS de la SMA (Res. N° 57/2013) |
|  | Patrimonio histórico y/o cultural |  |  |

# INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

|  | Resolución (es) de Calificación Ambiental (es), especificar: |  |
| --- | --- | --- |
| x | Norma (s) de Emisión, especificar: | D.S. N°13/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas. |
|  | Norma (s) de Calidad, especificar: |  |
|  | Plan (es) de Prevención y/o Descontaminación Ambiental, especificar: |  |

# EXAMEN DE LA INFORMACIÓN Y RESULTADOS

# Detalle de la información proporcionada

Los documentos asociados a las actividades de fiscalización se describen a continuación:

Tabla N° 3: Documentos Remitidos

| N° | Documento Remitido | Fecha entrega | Periodo que reporta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | “Informe de Resultados de Ensayos de Auditoría, Prueba anual de Exactitud Relativa (ER) CEMS de flujo”, Central Termoeléctrica Nueva Renca - Eléctrica Santiago SpA. | 22/04/2016 | Marzo 2016. |

# Hechos constatados y observaciones del “Informe de Resultados de Ensayos de Auditoría, Prueba Anual de Exactitud Relativa (ER) CEMS de flujo”, Central Termoeléctrica Nueva Renca – Eléctrica Santiago SpA.

Tabla N° 4: Hechos Constatados

| N° | Ítem | Hechos Constatados y Observaciones |
| --- | --- | --- |
| 1 | Resumen Ejecutivo. | Sin Observaciones. |
| 2 | Descripción General del proceso de la Fuente. | Sin Observaciones. |
| 3 | Descripción de los Equipos y Principios de Operación. | Sin Observaciones. |
| 4 | Ensayo de Exactitud Relativa (ER). Parámetro Flujo | Se revisó el capítulo sobre Exactitud Relativa (ER) donde se constató lo siguiente: En las planillas de terreno utilizadas para los días 18 y 24 de marzo de 2016, se informa la utilización del Sensor de Temperatura de Chimenea ISP-ST-08-20 con certificado de Calibración ISP N°423/2015, cuyo largo es de 1.100 mm. Sin embargo, se informa además, que el último punto transversal (Método CH-1) del ducto de evacuación de gases corresponde a 226.2 cm, con lo que se entiende que el sensor de temperatura de chimenea no alcanza a cubrir la distancia máxima del último punto transversal de la chimenea. No obstante lo anterior, SERPRAM S.A. informa que se utilizó una extensión de cable compensado con malla metálica y conectores tipo K. Esta extensión se fijó a la sonda cada 20 cm y se aisló con cinta aisladora 3M Ruban Isolant, logrando así cubrir todo el plano de la traversa de muestreo. Se recuerda al laboratorio SERPRAM S.A. que toda modificación y/o aplicación alternativa de los métodos de referencia y equipos de muestreo y/o medición, debe ser previamente informada a la Superintendencia ya sea a través del respectivo AEEV o en el IREV, de manera de asegurar el uso adecuado de la metodología y la trazabilidad de los datos informados por las entidades a cargo de los procesos de validación CEMS. |
| 5 | Conclusiones. | Sin observaciones. |

# CONCLUSIONES

El examen de información realizado al “Informe de Resultados de Ensayos de Auditoría, prueba anual de Exactitud Relativa (ER) CEMS de Flujo” de la Central Termoeléctrica Nueva Renca, de la Empresa Eléctrica Santiago SpA., consideró la verificación de las exigencias asociadas a la Resolución Exenta N° 57/13 de la SMA, sobre Protocolo para validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) en Centrales Termoeléctricas.

Del total de exigencias verificadas, no se observaron hallazgos que afectan la integridad del ensayo ejecutado. El ensayo realizado cumple con las metodologías y limites especificados en el protocolo, luego el CEMS instalado se considera óptimo para el monitoreo continuo, entregando resultados confiables que se corroboran con las metodologías de referencia aprobadas.

En virtud de lo anterior, el “Informe de Resultados de Ensayos de Auditoría, prueba anual de Exactitud Relativa (ER) CEMS de Flujo” de la Central Termoeléctrica Nueva Renca debe ser Aprobado.

Se entrega a continuación un resumen de los parámetros validados por la Central Termoeléctrica Nueva Renca hasta la fecha de la presente Resolución:

Tabla N° 5: Resumen Parámetros Validados

| Parámetro Requerido D.S. 13/11 | Parámetro Evaluado | Fecha Inicio de datos válidos |
| --- | --- | --- |
| Material Particulado | Pendiente | 27 de Enero de 2014 (*) |
| NOx | Pendiente | 20 de Agosto de 2015 (**) |
| O2 | Pendiente | 20 de Agosto de 2015 (**) |
| Flujo | Aprobado | 25 de Marzo de 2016 |
| CO2 | Estimación | - |
| SO2 | Exento | - |

(*) Resolución Exenta N° 373 del 17 de Julio de 2014.

(**) Resolución Exenta N° 80 del 27 de Enero de 2016.

En la Tabla N° 6 al final de este informe, se resumen los componentes del CEMS informados por el titular y que han sido validados para lo cual, el titular de la fuente deberá tomar conocimiento y cumplir con los puntos establecidos en el numeral 5.2.6 del protocolo a fin de asegurar el óptimo funcionamiento de los equipos, así como también dar cumplimiento a los criterios establecidos en el Anexo III del protocolo de validación, considerando además los siguientes puntos:

- El titular de la fuente deberá informar previamente y con al menos 10 días hábiles a la SMA, cualquier tipo de intervención que se vaya a realizar al CEMS validado.

- En los casos de reemplazos de uno o más componentes del CEMS, se deberá realizar por uno equivalente o superior en tecnología.

- En base al punto anterior, cualquier cambio o modificación que afecte la integridad del CEMS, dejara sin efecto la validación actual del CEMS, debiendo someter a una revalidación que considere la ejecución de todos los ensayos realizados (como si fuese la primera vez).

- Se deberá asegurar el óptimo funcionamiento de los analizadores, mediante las respectivas mantenciones y calibraciones, asegurando además las condiciones óptimas de almacenamiento a temperaturas adecuadas al interior de la caseta (20 a 25°C), una humedad relativa inferior al 50%, presión positiva (superior a la atmosférica), libre de material particulado y de elementos ajenos o que no se vinculen a los CEMS. La caseta deberá permanecer cerrada y con acceso restringido solo a personal autorizado.

- Las condiciones anteriormente señaladas podrán ser sujeto de fiscalización durante una inspección.

Tabla N° 6: Identificación del CEMS Validado

| Componente |  | Marca | Modelo | N° serie | Rango |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sonda |  | Universal Analyzers | 270SF | B18680 | - |
| Acondicionador de la muestra |  | Universal Analyzers | 6001-0700 | Z18743 | - |
| Analizador | Flujo | Durag | D-FL 100 | 11226144 | 0 – 23.24 mN/s |
| Sistema DAHS |  | CEMSlogger | CEMSlogger | - | - |