INFORME DE FISCALIZACIÓN

RESULTADOS ENSAYOS DE VALIDACIÓN DE CEMS

EXAMEN DE LA INFORMACIÓN

“INFORME DE RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE VALIDACIÓN ANUAL DE CEMS”

CALDERA RECUPERADORA

CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A.

PLANTA LICANCEL.

DFZ-2016-3452-VII-NE-EI

Unidad Fiscalizable: Licancel.

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Eduardo Johnson. |  |
| Revisado | Juan Pablo Rodriguez. |  |
| Elaborado | Francisco Alegre. |  |

Tabla de Contenidos

| Tema | Página |
| --- | --- |

1.	RESUMEN	3

2.	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD	5

3.	IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD DE INSPECCION	6

4.	MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	6

5.	MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA FISCALIZACIÓN	6

6.	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA	7

7.	EXAMEN DE LA INFORMACION Y RESULTADOS	7

8.	CONCLUSIONES	10

# RESUMEN

La Caldera Recuperadora, perteneciente a la Planta Licancel de la empresa Celulosa Arauco y Constitución S.A., se encuentra afecta al cumplimiento del D.S. N° 37/2013 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece “Norma de Emisión de Compuestos TRS, generadores de olor, asociados a la fabricación de pulpa kraft o al Sulfato... ”. El artículo 7° de dicha norma, establece que las Calderas Recuperadoras, Hornos de Cal, incineradores dedicados y Calderas de Poder utilizados como equipo dedicado de combustión de TRS, “deberán contar con un Sistema de Medición Continuo de las emisiones de TRS, medido en el ducto final de cada fuente antes de su descarga a la atmosfera”. El mismo artículo señala además que “la Superintendencia del Medio Ambiente podrá definir los requerimientos mínimos de operación, control de calidad y aseguramiento de los datos del Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones”. En base a lo anterior, esta Superintendencia dicta el “Protocolo para la Validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) en Plantas de Celulosa”, contenido en la Resolución Exenta N° 34,  publicada el 19 de enero de 2015.

El procedimiento llevado a cabo por la empresa para el proceso de validación de los CEMS fue el que se detalla en la Tabla 1 y que se presenta a continuación:

Tabla N° 1. Etapa del proceso de validación

| Fecha | Etapa |
| --- | --- |
| 09/09/15 | La empresa Celulosa Arauco y Constitución S.A. Planta Licancel, ingresó a la oficina de partes de la SMA el “Informe de Previo de Validación” de la fuente Caldera Recuperadora, entregando una propuesta de cumplimiento del Protocolo para Validación de CEMS en Plantas de Celulosas. |
| 11/03/16 | La empresa Celulosa Arauco y Constitución S.A., ingresó a la oficina de partes de la SMA y SEREMI de Salud Región del Maule el “Aviso de Ejecución de los Ensayos de validación” (AEEV) de la fuente Caldera Recuperadora, planta Licancel, informando la ejecución de los diferentes ensayos de validación a realizar en base a una carta Gantt. |
| 19/05/16 | La empresa Celulosa Arauco y Constitución S.A. Planta Licancel a través de la Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental Airón S.A. Ingresó a la oficina de partes de la SEREMI de Salud Región del Maule, el “Informe de Resultados de los Ensayos de Validación Anual de CEMS” de la fuente Caldera Recuperadora, dando por finalizado los ensayos de validación y sobre el cual pronuncia mediante el reporte técnico, su revisión y observaciones al respectivo informe de resultados. |
| 25/05/16 | Ordinario N° 1200, de la Superintendencia del Medio Ambiente, dirigido a la Seremi de Salud Región del Maule, que solicita el Examen de información, asociado al D.S. N°37/2013 del Ministerio del Medio Ambiente de los informes que indica. |
| 30/09/16 | Ordinario N° 2558, de la SEREMI de Salud Región del Maule, dirigido a la Superintendencia del Medio Ambiente, informando mediante el reporte técnico la revisión del “Informe de Resultados de los Ensayos de Validación Anual del CEMS” realizado por la Entidad Tecnica de Fiscalizacion Ambiental Airón S.A. |
| 18/11/16 | Resolucion Exenta N° 1078, de la Superintedencia del Medio Ambiente que “Requiere información que indica e instruye la forma y el modo de presentación de los antencedentes solicitados a Airón S.A.” |
| 25/11/15 | La Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental Airón S.A., ingresa por oficina de parte de la SMA la informacion solicitada del “Informe de Resultados de los Ensayos de Validación Anual de CEMS” de la Planta Licancel, perteneciente a la empresa Celulosa Arauco y Constitución S.A., y sobre el cual la SMA pronuncia su aprobación o rechazo mediante resolución fundada, previo al examen detallado del informe de resultados y del reporte técnico. |

La dirección de los Ensayos de Validación así como la aplicación de los respectivos Métodos de Referencia fue realizada por la Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA) Airón S.A. Los ensayos ejecutados son los que se especifican en la Tabla 2 a continuación:

Tabla N° 2. Ensayos de validación ejecutados

| Ensayo | Parámetros |
| --- | --- |
| Tiempo de Respuesta (TR). | TRS (H2S) y O2 |
| Desviación de la Calibración (DC). | TRS (H2S) y O2 |
| Exactitud Relativa (ER). | TRS (H2S) y O2 |

De acuerdo al examen de información realizado, no se detectaron hallazgos que afecten la integridad de los ensayos ejecutados. Los ensayos realizados cumplieron con las metodologías y limites especificados en el protocolo, luego los CEMS instalados se consideran óptimos para el monitoreo continuo de las emisiones, entregando resultados confiables que se corroboran con las metodologías de referencia aprobadas. En virtud de lo anterior, el “Informe de Resultados de los Ensayos de Validación Anual de CEMS” de la fuente Caldera Recuperadora de la planta Licancel, perteneciente a la Empresa Celulosa Arauco y Constitución  S.A.,debe ser aprobado.

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD

| Unidad Fiscalizable: Licancel. |  | Fuente: Caldera Recuperadora. |
| --- | --- | --- |
| Región: VII Región del Maule. |  | Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Camino a Iloca, Kilómetro 3, Licantén. |
| Provincia: Curicó. |  |  |
| Comuna: Licantén. |  |  |
| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Celulosa Arauco y Constitución S.A. |  | RUT o RUN: 93.458.000-1 |
| Domicilio Titular: El Golf 150 piso 14, Las Condes – Santiago. |  | Correo electrónico: Alvaro.jimenez@arauco.cl |
|  |  | Teléfono: 075-2205004 |
| Identificación del Representante Legal: Álvaro Jiménez M. |  | RUT o RUN: 9.260.516 - 1 |
| Domicilio Representante Legal: Camino a Iloca, Kilómetro 3, Licantén. |  | Correo electrónico: : Alvaro.jimenez@arauco.cl |
|  |  | Teléfono: 075-2205004 |
| Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Fase de Operación. |  |  |
| Tipo de fuente: Caldera Recuperadora. | Combustibles utilizados: Licor Negro – Fuel Oil N°6. |  |
| CEMS Instalados: TRS (H2S) y O2. |  |  |

# IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (ETFA)

| Entidad Técnica de Fiscalizacion Ambiental : - AIRÓN Ingeniería y Control Ambiental S.A. | RUT o RUN: - 96.920.610-2 |
| --- | --- |
| Región: - Región Metropolitana. | Ubicación de la ETFA: - Carlos Edwards 1155, San Miguel, Santiago. |
| Correo Electrónico: - Nancy@airon.cl | Teléfono: - (56-2) 2 374 81 90 |

# MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de RCA y/o Otros Instrumentos: |  | Actividad No Programada: | X |
| --- | --- | --- | --- |

En caso de corresponder a una actividad No Programada, precisar si fue recibida por:

| Denuncia: |  | De Oficio: |  | Otros (especificar): | Validación de CEMS. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA FISCALIZACIÓN

|  | Aguas marinas |  | Residuos líquidos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aguas subterráneas |  | Residuos sólidos |
|  | Aguas superficiales |  | Ruidos y/o vibraciones |
| x | Aire |  | Sistemas de vida y costumbres |
|  | Fauna |  | Suelos y/o litología |
|  | Flora y/o vegetación |  | Paisaje |
|  | Glaciares | x | Otros, (especificar): Protocolo para la validación de CEMS de la SMA (Res. N° 34/2015) |
|  | Patrimonio histórico y/o cultural |  |  |

# INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

|  | Resolución (es) de Calificación Ambiental (es), especificar: |  |
| --- | --- | --- |
| x | Norma (s) de Emisión, especificar: | D.S. N°37/2013 del Ministerio del Medio Ambiente. Norma de Emisión de Compuestos TRS. |
|  | Norma (s) de Calidad, especificar: |  |
|  | Plan (es) de Prevención y/o Descontaminación Ambiental, especificar: |  |

# EXAMEN DE LA INFORMACIÓN Y RESULTADOS

# Detalle de la información proporcionada

Los documentos asociados a las actividades de fiscalización se describen a continuación:

Tabla N° 3. Documentos remitidos

| N° | Documento Remitido | Fecha entrega | Periodo que reporta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | “Informe de Resultados de los Ensayos de Validación Anual de CEMS” Fuente Caldera Recuperadora planta Licancel. | 19/05/16 | Marzo 2016. |

# Hechos constatados y observaciones del “Informe de Resultados de los ensayos de Validación Anual de CEMS” Caldera Recuperadora, Planta Licancel - Celulosa Arauco y Constitución S.A.

Tabla N° 4. Hechos constatados

| N° | Ítem | Hechos Constatados y Observaciones |
| --- | --- | --- |
| 1 | Resumen Ejecutivo. | Sin Observaciones. |
| 2 | Descripción General del proceso de la Fuente. | Sin Observaciones. |
| 3 | Descripción de los Equipos y Principios de Operación. | Sin Observaciones. |
| 4 | Cálculos y Resultados del Ensayo de Desviación de la Calibración (DC). Parámetros TRS (H2S) y O2. | Sin Observaciones. |
| 5 | Cálculos y Resultados del Tiempo de Respuesta Parámetros TRS (H2S) y O2. | Se revisó el capítulo sobre Prueba de Tiempo de Respuesta donde personal de la SEREMI de Salud Región del Maule, en su reporte técnico constató lo siguiente: - Las hojas de terreno indica que los datos fueron leídos en ppm, se estima que esto no es posible dado que el equipo está programado para medir en ppb. No obstante para el cálculo al parecer los datos son transformados. - Entre los valores leídos por el laboratorio y los entregados por la empresa para un mismo tiempo existen dispersiones en algunos caso de +/- 1 ppb, si es que el laboratorio tomó los datos en dicha unidad. Se estima que esta dispersión es de consideración toda vez que los rangos de medición para el ensayo están dentro de 0.3 y 20 ppb. - De acuerdo a lo que personal de la SEREMI entiende, los datos obtenidos por el laboratorio y los entregados por la empresa deberían ser iguales para un tiempo determinado, para tener un tiempo de respuesta representativo. - El laboratorio exigío en forma expresa a la empresa la entrega de datos segundo a segundo, lo cual no se ajusta al protocolo SMA, en donde el tiempo de respuesta se calcula en minutos. - Lo anterior, en este ensayo, llevo al laboratorio AIRON a aproximar los tiempos, por ejemplo de 3.01 minutos consideró que el tiempo de respuesta son 4 minutos, o de 1.01 lo llevó a 2 minutos, se estima que existe un error relevante en el cálculo de los tiempos de respuesta. - Respeto a la forma de llevar a cabo el ensayo: Se cosntata la pecensia de dos trabajadores del laboratorio tomando datos en forma simultánea, cada uno en forma independiente (uno de oxígeno y el otro de TRS), con un cronómetro manejado por uno de ellos, el cual indica cuando tomar el dato, tambien genera un error, toda vez que el cambio en el visor del equipo es rápido y la lectura no puede ser instantánea al haber dos personas tomando datos y uno de ellos indicando cuando tomarlos. |
| 6 | Cálculos y Resultados del Ensayo de Exactitud Relativa (ER). Parámetros TRS (H2S) y O2. | Se revisó el capítulo sobre Ensayo de Exactitud Relativa donde personal de la SEREMI de Salud Región del Maule, en su reporte técnico constató lo siguiente: - Dado que este ensayo se lleva a cabo utilizando los tiempos de respuesta calculados, se estima que va a existir un desfase respecto a las horas tomadas ya que se consideraron tiempo de respuesta con aproximadamente un minuto más al aproximar los datos. Consecuente con lo antes expuesto, se sugiere solicitar a los laboratorios que están efectuando este tipo de ensayos un procedimiento de como desarrollan el test de tiempo de respuesta y con todos ellos la SMA instruir como llevarlos acabo de tal forma que cumpla con lo establecido en el protocolo. - Por otra parte el laboratorio no efectúa la actividad denominada “preliminares o barrido”, lo cual permite conocer variables como velocidad de los gases y caudales, que no se utilizarán en el desarrollo del cálculo final, pero si respaldan la calidad del muestreo. La eliminación de la actividad no fue informada por el laboratorio a la Autoridad Sanitaria, sino que al consultar nuestros profesionales sobre el particular, el Sr. Rafael Briones manifestó que él estos temas los conversa directamente con profesionales de esta Superintendencia y llegaron a la conclusion que solo eran papeles de más. - Respecto a los puntos anteriores, cabe señalar que se efectuó un requerimiento de información a la ETFA (ver N°7 Conclusiones) y que el protocolo de validación de CEMS no exige la realización de barridos preliminares. |
| 7 | Conclusiones. | Personal de la SEREMI de salud región del Maule, en su Reporte Técnico recomienda recalcular el ensayo de Exatitud Relativa, tomando en consideración sus observaciones estipuladas en los puntos anteriores. De acuerdo a las observaciones levantadas en el Informe Técnico, esta Superintendencia solicitó a la Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental Airón S.A., mediante Resolución Exenta N° 1078 del 18 de noviembre de 2016, que “Requiere información que indica e instruye la forma y el modo de presentación de los antencedentes solicitados a Airón S.A.”, el procedimiento interno utilizado en la realización de la prueba de Tiempo de Respuesta durante la ejecucion del Ensayo de Validación Anual de la fuente Caldera Recuperadora Planta Licancel, correspondiente al titular Celulosa Arauco y Constitución S.A. En dicha solicitud Airón S.A., presenta los siguientes documentos: - Instructivo interno “ A-IDP-08 Ensayos Tiempo de Respuesta” - Acta de la SMA - Ejemplo para la determinación de Tiempo de Respuesta extraido del Protocolo para Validación de CEMS en Centrales Termoeléctricas. Después del análisis del reporte técnico y de la información solicitada a la ETFA Airón S.A., esta Superintendencia puede concluir que la prueba de tiempo de respuesta se ajusta a las exigencias estipuladas en el protocolo, por lo cual, sus resultados y el del Ensayo de Exactitud Relativa son considerados válidos. |

# CONCLUSIONES

El examen de información realizado al “Informe de Resultados de los Ensayos de Validación Anual de CEMS” de la Fuente Caldera Recuperadora planta Licancel, perteneciente a la empresa Celulosa Arauco y Constitución S.A., consideró la verificación de las exigencias asociadas a la Resolución Exenta N° 34/15 de la SMA, sobre Protocolo para validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) en Plantas de Celulosa. Del total de exigencias verificadas, no se constataron hallazgos que afecten la integridad de los ensayos realizados, los resultados obtenidos se ajustaron a las metodologías y cumplieron con limites especificados en el protocolo, luego los CEMS instalados se consideran óptimos para el monitoreo continuo de las emisiones, entregando resultados confiables que se corroboran con las metodologías de referencia aprobadas.

En virtud de lo anterior, el “Informe de Resultados de los Ensayos de Validación Anual de CEMS” de la fuente Caldera Recuperadora de la planta Licancel, perteneciente a la Empresa Celulosa Arauco y Constitución S.A.,debe ser aprobado.

Se entrega a continuación un resumen de los parámetros validados por la Caldera Recuperadora de la Planta Licancel:

Tabla N° 5. Resumen parámetros validados

| Parámetro Requerido D.S. 37/13 | Parámetro Evaluado | Fecha Inicio de datos válidos |
| --- | --- | --- |
| TRS (H2S) | Aprobado | 20 de Abril de 2016 |
| O2 | Aprobado | 20 de Abril de 2016 |

En la Tabla 6 al final de este informe, se resumen los componentes del CEMS informados por el titular y que han sido validados para lo cual, el titular de la fuente deberá tomar conocimiento y cumplir con los puntos establecidos en el numeral 5.2.6 del protocolo a fin de asegurar el óptimo funcionamiento de los equipos, considerando además los siguientes puntos:

- El titular de la fuente deberá informar previamente y con al menos 10 días hábiles a la SMA, cualquier tipo de intervención que se vaya a realizar al CEMS validado.

- En los casos de reemplazos de uno o más componentes del CEMS, se deberá realizar por uno equivalente o superior en tecnología.

- En base al punto anterior, cualquier cambio o modificación que afecte la integridad del CEMS, dejara sin efecto la validación actual del CEMS, debiendo someter a una revalidación que considere la ejecución de todos los ensayos realizados (como si fuese la primera vez).

- Se deberá asegurar el óptimo funcionamiento de los analizadores, mediante las respectivas mantenciones y calibraciones, asegurando además las condiciones óptimas de almacenamiento a temperaturas adecuadas al interior de la caseta (20 a 25°C), una humedad relativa inferior al 50%, presión positiva (superior a la atmosférica), libre de material particulado y de elementos ajenos o que no se vinculen a los CEMS. La caseta deberá permanecer cerrada y con acceso restringido solo a personal autorizado.

- Las condiciones anteriormente señaladas podrán ser sujeto de fiscalización durante una inspección.

Tabla N° 6. Identificación del CEMS validado

| Componente |  | Marca | Modelo | N° serie | Rango |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sonda Dilución y Acondicionador de la Muestra |  | Thermo | PRO902C | 05290703 | - |
| Horno Convertidor |  | Thermo | TO1000 | 0511311609 | N/A |
| Analizadores | SO2 (TRS) | Thermo | 43i | 0833633344 | 0 – 1200 ppb |
|  | O2 | City Technology | 2FO | Citicel | 0 – 25 % |
| Sistema DAHS |  | Allen Bradley | SLC5/05 | SCL500 | - |