## Datos
EXAMEN DE INFORMACIÓN
PROPUESTA METODOLÓGICA CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE FUENTES
FIJAS AFECTAS AL IMPUESTO DEL ARTÍCULO 8° DE LA LEY N° 20.780
Expediente: DFZ-2016-4963-II-LEY-EI
Aprobado
Revisado
Elaborado
ANTECEDENTES GENERALES
El articulo 8° de la Ley N° 20.780 que modifica el Sistema de Tributación de la Renta e introduce diversos ajustes en el Sistema Tributario y lo dispuesto en el número 2 del artículo 8° de la Ley N° 20.899 que simplifica el sistema de tributación a la renta y perfecciona otras disposiciones legales tributarias, incorpora un gravamen a las emisiones de amterial aprticulado (MP) y gases (Dióxido de Azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y dioxido de carbono (CO2), de fuentes fijas.
Este marco descrito faculta a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para realizar el proceso de consolidacion de las emisiones desde fuentes fijas y el envío al Servicio de Impuestos Internos para el cálculo del gravamen para cada establecimiento. En este contexto, se presenta el Examen de Informacion de las Propuestas Metodológicas de Cuantificacion de Emsiones de los establecimientos afectos a este gravamen, siguiendo las directrices de la Resolución Exenta N° 1053 del 14 de noviembre de 2016 de la Superintendencia del Medio Ambiente que " Aprueba Instructivo para la Cuantificacion de las Emisiones de Fuentes Fijas afectas al Impuesto del Artículo 8° de la Ley N° 20780".
INFORMACIÓN GENERAL EMPRESA
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA |  |  | 2016-12-12
RUT O ROL UNICO TRIBUTARIO |  |  | 88.006.900-4
RAZÓN SOCIAL |  |  | ENGIE ENERGÍA Chile S.A.
DIRECCIÓN |  |  | Av Apoquindo 3721, piso 6, Las Condes
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Axel Leveque
N° DE ESTABLECIMIENTOS QUE POSEE |  |  | 2
ESTABLECIMIENTO
NOMBRE |  |  | Central Termoelectrica Andina (CTA)
DIRECCIÓN |  |  | Costanera Oriente 4000, Barrio Industrial
CÓDIGO VU |  |  | 436492
COMUNA |  |  | Mejillones
REGIÓN |  |  | II Region de Antofagasta
COORDENADAS UTM WGS84 |  |  | UTM-N7.446.048 y UTM-E 355.821
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Axel Leveque
POTENCIAS(MWt) DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 725.6
N° CALDERAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | 0
N° TURBINAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | 0
N° UGES |  |  | 2
TOTAL FUENTES DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 2
ICA (N° RCA/AÑO O NORMA DE EMISIÓN U OTRO)
Instrumento | N° | Año | Región (RCA)
Norman Emision | 13 | 11
RCA | 145 | 2007 | II
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 1
TIPO |  |  | Caldera de lecho fluidizado
NOMBRE FUENTE |  |  | CTA
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | CAOO3678-4
CLASIFICACIÓN CCF
MARCA |  |  | FOSTER WHEELER
MODELO |  |  | MTD 60 CR
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 2009
AÑO DE INSTALACIÓN
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | mezcla de carbones
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | no tiene
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | no tiene
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | no tiene
POTENCIA MWt |  |  | 368.67
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO)
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | PPT (mp)
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Balcke-Durr
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | piedra caliza (So2)
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | n/a
FUENTE |  |  | N° 2
TIPO |  |  | Caldera de lecho fluidizado
NOMBRE FUENTE |  |  | CTH
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | GE000100-0
CLASIFICACIÓN CCF
MARCA |  |  | FOSTER WHEELER
MODELO |  |  | MTD 60 CR
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 2009
AÑO DE INSTALACIÓN
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | mezcla de carbones
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | no tiene
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | no tiene
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | no tiene
POTENCIA MWt |  |  | 356.93
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO)
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | PPT (mp)
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Balcke-Durr
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | piedra caliza (So2)
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | n/a

## Anternativa
Expediente: DFZ-2016-4963-II-LEY-EI
EXAMEN DE INFORMACIÓN
ALTERNATIVA DE CUANTIFICACIÓN A UTILIZAR |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | Flujo de Gases
CTA | CAOO3678-4 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 1 | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 2 | - | - | - | - | -
CTH | GE000100-0 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 1 | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 2 | - | - | - | - | -

## ALT. 1
ANEXO N° 1: ALTERNATIVA N° 1
CTA
INFORMACIÓN GENERAL * |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | FLUJO
N° RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 721 | 721 | 721 | 721 | 721
FECHA RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 2014-12-05 | 2014-12-05 | 2014-12-05 | 2014-12-05 | 2014-12-05
N° RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 588 | 588 | 588 | 588 | 588
FECHA RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2016-06-26 | 2016-06-26 | 2016-06-26 | 2016-06-26 | 2016-06-26
FECHA ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 2016-10-16 | 2016-10-09
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) |  | en proceso | en proceso | en proceso | en proceso | en proceso
OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS |  | MARCA | MODELO | N° DE SERIE | PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO | RANGO DE MEDICIÓN
SONDA |  | Universal Analyzers | 270SF | 38386 | - | -
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA |  | Universal Analyzers | 1095E | 38321 | Condensador Termoeléctrico | -
ANALIZADOR | MP | Durag | D-R 290 AG | 1218152 | Transmisión de luz de doble paso | 0 – 50 mg/m3
| SO2 | FUJI | ZRE | A1K6764T | NDIR | 0 – 280 ppm
| NOX |  |  |  |  | 0 – 300 ppm
| FLUJO | Monitoring Solutions | CEMFLOW | 013014-000-1073-UMCR | Transductor de presión diferencial | 0 – 45 m/s
CONVERTIDOR NO2/NO |  | FUJI | ZDL03001 | 91232 | Convertidor catalítico | -
SISTEMA DAHS |  | Red Lion Controls | G308A2 | 5133 | - | -
CTH
INFORMACIÓN GENERAL * |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | FLUJO
N° RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 718 | 718 | 718 | 718 | 718
FECHA RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 2014-12-05 | 2014-12-05 | 2014-12-05 | 2014-12-05 | 2014-12-05
N° RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 589 | 589 | 589 | 589 | 589
FECHA RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2016-06-26 | 2016-06-26 | 2016-06-26 | 2016-06-26 | 2016-06-26
FECHA ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2015-11-28 | 2015-11-28 | 2015-11-28 | 2015-11-12 | 2015-11-11
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) |  | en proceso | en proceso | en proceso | en proceso | en proceso
OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS |  | MARCA | MODELO | N° DE SERIE | PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO | RANGO DE MEDICIÓN
SONDA |  | Universal Analyzers | 270SF | 38387 | - | -
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA |  | Universal Analyzers | 1095E | 38322 | Condensador Termoeléctrico | -
ANALIZADOR | MP | Durag | D-R 290 AW2 | 1213175 | Transmisión de luz de doble paso | 0 – 50 mg/m3
| SO2 | FUJI | ZRE | A1K6765T | NDIR | 0 – 280 ppm
| NOX |  |  |  |  | 0 – 300 ppm
| FLUJO | Monitoring Solutions | CEMFLOW | 013014-000-1072-UMCR | Transductor de presión diferencial | 0 – 45 m/s
CONVERTIDOR NO2/NO |  | FUJI | ZDL03001 | 100208 | Convertidor catalítico | -
SISTEMA DAHS |  | Red Lion Controls | G308A2 | 43121 | - | -
Note on I11: Autor: Si flujo no se mide con CEMS, describir en observaciones
Note on I34: Autor: Si flujo no se mide con CEMS, describir en observaciones