## Datos
EXAMEN DE INFORMACIÓN
PROPUESTA METODOLÓGICA CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE FUENTES
FIJAS AFECTAS AL IMPUESTO DEL ARTÍCULO 8° DE LA LEY N° 20.780
Expediente: DFZ-2016- 4976-III-LEY-EI
Aprobado
Revisado
Elaborado
ANTECEDENTES GENERALES
El articulo 8° de la Ley N° 20.780 que modifica el Sistema de Tributación de la Renta e introduce diversos ajustes en el Sistema Tributario y lo dispuesto en el número 2 del artículo 8° de la Ley N° 20.899 que simplifica el sistema de tributación a la renta y perfecciona otras disposiciones legales tributarias, incorpora un gravamen a las emisiones de amterial aprticulado (MP) y gases (Dióxido de Azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y dioxido de carbono (CO2), de fuentes fijas.
Este marco descrito faculta a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para realizar el proceso de consolidacion de las emisiones desde fuentes fijas y el envío al Servicio de Impuestos Internos para el cálculo del gravamen para cada establecimiento. En este contexto, se presenta el Examen de Informacion de las Propuestas Metodológicas de Cuantificacion de Emsiones de los establecimientos afectos a este gravamen, siguiendo las directrices de la Resolución Exenta N° 1053 del 14 de noviembre de 2016 de la Superintendencia del Medio Ambiente que " Aprueba Instructivo para la Cuantificacion de las Emisiones de Fuentes Fijas afectas al Impuesto del Artículo 8° de la Ley N° 20780".
INFORMACIÓN GENERAL EMPRESA
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA |  |  | 2016-12-12
RUT O ROL UNICO TRIBUTARIO |  |  | 91.081.000-6
RAZÓN SOCIAL |  |  | ENEL Generación Chile
DIRECCIÓN |  |  | Santa Rosa 76, Santiago Centro
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Valter Moro
N° DE ESTABLECIMIENTOS QUE POSEE |  |  | 1
ESTABLECIMIENTO
NOMBRE |  |  | Central Termoeléctrica Huasco
DIRECCIÓN |  |  | Camino Guacolda sin número
CÓDIGO VU |  |  | 82992
COMUNA |  |  | Huasco
REGIÓN |  |  | 3
COORDENADAS UTM WGS84 |  |  | N: 6.848.667 E: 279.372
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Valter Moro
POTENCIAS(MWt) DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 330.92
N° CALDERAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | 0
N° TURBINAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | 0
N° UGES |  |  | 3
TOTAL FUENTES DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 3
ICA (N° RCA/AÑO O NORMA DE EMISIÓN U OTRO)
Instrumento | N° | Año | Región (RCA)
D.S | 13 | 2011 | 3
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 1
TIPO |  |  | Turbina a Gas
NOMBRE FUENTE |  |  | UGE Huasco TG-3
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | UGE TG-3
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | N/I
MARCA |  |  | Hitachi
MODELO |  |  | PG5301N
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1977
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 1977
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Petroleo Clase B
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | -
POTENCIA MWt |  |  | 109.49
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 21.41
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | N/A
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | No posee
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | -
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
FUENTE |  |  | N° 2
TIPO |  |  | Turbina a Gas
NOMBRE FUENTE |  |  | UGE Huasco TG-4
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | UGE TG-4
CLASIFICACIÓN CCF
MARCA |  |  | Hitachi
MODELO |  |  | PG5301N
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1977
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 1977
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Petroleo Clase B
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | -
POTENCIA MWt |  |  | 109.41
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 21.41
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | N/A
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | No posee
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | -
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 3
TIPO |  |  | Turbina a Gas
NOMBRE FUENTE |  |  | UGE Huasco TG-5
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | UGE TG-5
CLASIFICACIÓN CCF
MARCA |  |  | Hitachi
MODELO |  |  | PG5301N
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1979
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 1979
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Petroleo Clase B
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | -
POTENCIA MWt |  |  | 112.1
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 21.41
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | N/A
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | No posee
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | -
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -

## Alternativa
#REF!
EXAMEN DE INFORMACIÓN
ALTERNATIVA DE CUANTIFICACIÓN A UTILIZAR |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | Flujo de Gases
UGE Huasco TG-3 | UGE TG-3 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 1 | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 2 | - | - | - | - | -
UGE Huasco TG-4 | UGE TG-4 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 1 | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 2 | - | - | - | - | -
UGE Huasco TG-5 | UGE TG-5 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 1 | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 2 | - | - | - | - | -

## ALT. 2
ANEXO N° 1: ALTERNATIVA N° 2
UGE HUASCO TG-3, TG-4 y TG-5
LME
SI SE DISPONE DE UN METODO ALTERNATIVO PREVIAMENTE VALIDADO * | NOx | SO2 | CO2 | MP | Flujo
METODO APROBADO | LME | LME | ME | AP42 | Apendice F
N° RESOLUCION VALIDACION INICIAL | RES. 331 | RES. 331 | RES. 331 | RES. 331 | RES. 331
FECHA VALIDACION INICIAL | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2014-06-30
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) | - | - | - | - | -
COMBUSTIBLES APROBADOS EN LA RES. (por parametro) | Petroleo Diesel | Petroleo Diesel | Petroleo Diesel | Petroleo Diesel | Petroleo Diesel
OBSERVACIONES | Se determinara la emision de NOx según la parte 75.19 del 40 CFR 75, y se asumirá el valor por defecto de la tabla LM-2 | Se determinará la emision de SO2 según la parte 75.19 del 40 CFR 75, y se utilizaran las tasas de referencia especificas del combustible que se establecen enla tabla LM-1. El titular informó el factor de emision el 30/07/15. Solicitud de aprobación de modificacion en el uso del factor. (0,0555 lb/mmBTU) | Se determinara la emision de CO2 según la parte 75.19 del 40 CFR, y se utilizarán las tasas de referencia especificas del combustible que se establecen en la tabla LM-3 | Se determinará según el documento AP 42 Fifth edition, Volume I Chapter 3: Stationary internal Combustion Sources 3.1 Stationary Gas turbines Tabla 3.1-2a Emission Factor For Criteria Pollutants and greenhouse Gases from Stationary Gas Turbines | Para la determinacion del flujo volumetrico de los gases de chimenea se utilizará la metodologia de la seccion 3.3.5 del apendice F del 40 CFR 75
* Planilla por fuente y combustible
Note on E16: Autor: INCLUIR DESCRIPCIONES DEL TITULAR RESPECTO AL MÉTODO