## Datos
EXAMEN DE INFORMACIÓN
PROPUESTA METODOLÓGICA CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE FUENTES
FIJAS AFECTAS AL IMPUESTO DEL ARTÍCULO 8° DE LA LEY N° 20.780
Expediente: DFZ-2016-4907-V-LEY-EI
Aprobado
Revisado
Elaborado
ANTECEDENTES GENERALES
El articulo 8° de la Ley N° 20.780 que modifica el Sistema de Tributación de la Renta e introduce diversos ajustes en el Sistema Tributario y lo dispuesto en el número 2 del artículo 8° de la Ley N° 20.899 que simplifica el sistema de tributación a la renta y perfecciona otras disposiciones legales tributarias, incorpora un gravamen a las emisiones de amterial aprticulado (MP) y gases (Dióxido de Azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y dioxido de carbono (CO2), de fuentes fijas.
Este marco descrito faculta a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para realizar el proceso de consolidacion de las emisiones desde fuentes fijas y el envío al Servicio de Impuestos Internos para el cálculo del gravamen para cada establecimiento. En este contexto, se presenta el Examen de Informacion de las Propuestas Metodológicas de Cuantificacion de Emsiones de los establecimientos afectos a este gravamen, siguiendo las directrices de la Resolución Exenta N° 1053 del 14 de noviembre de 2016 de la Superintendencia del Medio Ambiente que " Aprueba Instructivo para la Cuantificacion de las Emisiones de Fuentes Fijas afectas al Impuesto del Artículo 8° de la Ley N° 20780".
INFORMACIÓN GENERAL EMPRESA
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA |  | 2016-12-30
RUT O ROL UNICO TRIBUTARIO |  | 78.932.860-9
RAZÓN SOCIAL |  | Gasatacama Chile S.A.
DIRECCIÓN |  | Santa Rosa N°76, Santiago
REPRESENTANTE LEGAL |  | Valter Moro
N° DE ESTABLECIMIENTOS QUE POSEE |  | 3
ESTABLECIMIENTO
NOMBRE |  | Central Termoeléctrica San Isidro (primera unidad)
DIRECCIÓN |  | Ruta 64 CH Km 3, sector Lo Venecia
CÓDIGO VU |  | 5462275
COMUNA |  | Quillota
REGIÓN |  | Valparaíso
COORDENADAS UTM WGS84 |  | N 6353420 E 283503
REPRESENTANTE LEGAL |  | Valter Moro
POTENCIAS(MWt) DEL ESTABLECIMIENTO |  | 431.8672
N° CALDERAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  | 0
N° TURBINAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  | 0
N° UGES |  | 1
TOTAL FUENTES DEL ESTABLECIMIENTO |  | 1
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  | N° 1
TIPO |  | Turbina a Gas (TG1)
NOMBRE FUENTE |  | PC000319-5
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  | MIT SUBISHI
CLASIFICACIÓN CCF |  | 701F
MARCA |  | 1996
MODELO |  | 1998
AÑO DE FABRICACIÓN |  | Dry Low Nox
AÑO DE INSTALACIÓN |  | Gas Natural
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  | Petróleo Diesel
COMBUSTIBLE SECUNDARIO
OTRO COMBUSTIBLE 1
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  | 431.8672
POTENCIA MWt |  | 240
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  | N°2/1997
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  | Dry Low Nox
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  | Mitsubishi
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2
FUENTE |  | N° 2
TIPO |  | Caldera
NOMBRE FUENTE |  | SSQV-240-241-242-243
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  | MITSUBSHI
CLASIFICACIÓN CCF |  | Recuperadora de calor
MARCA |  | 1998
MODELO |  | 1998
AÑO DE FABRICACIÓN |  | No aplica
AÑO DE INSTALACIÓN
COMBUSTIBLE PRINCIPAL
COMBUSTIBLE SECUNDARIO
OTRO COMBUSTIBLE 1
OTRO COMBUSTIBLE 2
POTENCIA MWt
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  | N°2/1997
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2
FUENTE |  | N° 3
TIPO |  | Turbina a Vapor (TV1)
NOMBRE FUENTE
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  | MIT SUBISHI
CLASIFICACIÓN CCF |  | SRT -40.5 AX
MARCA |  | 1996
MODELO |  | 1998
AÑO DE FABRICACIÓN |  | No aplica
AÑO DE INSTALACIÓN
COMBUSTIBLE PRINCIPAL
COMBUSTIBLE SECUNDARIO
OTRO COMBUSTIBLE 1
OTRO COMBUSTIBLE 2
POTENCIA MWt |  | 130
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  | N°2/1997
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2

## Anternativa
Expediente: DFZ-2016-4907-V-LEY-EI
EXAMEN DE INFORMACIÓN
ALTERNATIVA DE CUANTIFICACIÓN A UTILIZAR |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | Flujo de Gases
U12 | GE000025-K | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | OTRO COMBUSTIBLE 1 | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 2 | - | - | - | - | -
U13 | GE000024-1 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | OTRO COMBUSTIBLE 1 | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 2 | - | - | - | - | -
U14 | GE000023-3 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | OTRO COMBUSTIBLE 1 | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 2 | - | - | - | - | -
U15 | GE000022-5 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | OTRO COMBUSTIBLE 1 | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 2 | - | - | - | - | -
U16 | GE000021-7 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 1 | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 2 | - | - | - | - | -
TG1 | GE000028M014 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 1 | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 2 | - | - | - | - | -
TG2 | GE000029M012 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 1 | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 2 | - | - | - | - | -
TG3 | GE000030M016 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 1 | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 2 | - | - | - | - | -

## ALT. 1
ANEXO N° 1: ALTERNATIVA N° 1
U12 y U13
INFORMACIÓN GENERAL * |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | FLUJO
N° RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 296 | 296 | 296 | 296 | 296
FECHA RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 2014-06-16 | 2014-06-16 | 2014-06-16 | 2014-06-16 | 2014-06-16
N° RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 1137 | 1137 | 1137 | 1243 | 1137
FECHA RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 2015-12-31 | 2016-12-12
FECHA ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2016-05-20 | 2016-05-20 | 2016-05-20 | 2016-05-17 | 2016-05-16
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) |  | en proceso | en proceso | en proceso | en proceso | en proceso
OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS |  | MARCA | MODELO | N° DE SERIE | PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO | RANGO DE MEDICIÓN
SONDA |  | Universal Analyzer | 270SF | - | Extractivo | Sobre 120°C
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA |  | Universal Analyzer | SCD65240PV10S | 36923 | Condensación | -
ANALIZADOR | MP | DURAG | D-R 290-150 MK | 1206669 | Transmisión de luz | 0 - 100% (OP) 0 - 200 (mg/m³)
| SO2 | Fuji Electrics | ZRE | A2K6719T | NDIR | 0 - 280 ppm
| NOX |  |  |  |  | 0 - 300 ppm
| FLUJO | Monitoring Solutions | CEMFLOW | 030813-000- 1066-UMCR | Transductor de presión diferencial | 1,5 - 274,3 m/s
CONVERTIDOR NO2/NO |  | no indica | no indica | no indica | no indica | no indica
SISTEMA DAHS |  | RED LION Controls | CSMSTRSX 05092 | - | - | -
U14 y U15
INFORMACIÓN GENERAL * |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | FLUJO
N° RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 215 | 215 | 215 | 215 | 215
FECHA RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 2014-05-05
N° RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138
FECHA RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 2016-12-12
FECHA ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-05-08 | 2016-04-20
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) |  | validado | validado | validado | validado | validado
OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS |  | MARCA | MODELO | N° DE SERIE | PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO | RANGO DE MEDICIÓN
SONDA |  | Universal Analyzer | 270SF | 36871 | Extractivo | Sobre 120°C
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA |  | Universal Analyzer | SCD65240PV10S | 35786 | Condensación | -
ANALIZADOR | MP | DURAG | D-R 290-150 MK | 1206667 | Transmisión de luz | 0 - 100% (OP) 0 - 200 (mg/m³)
| SO2 | Fuji Electrics | ZRE | A2K6718T | NDIR | 0 - 280 ppm
| NOX |  |  |  |  | 0 - 300 ppm
| FLUJO | Monitoring Solutions | CEMFLOW | 030813-000- 1067-UMCR | Transductor de presión diferencial | 1,5 - 274,3 m/s
CONVERTIDOR NO2/NO |  | no indica | no indica | no indica | no indica | no indica
SISTEMA DAHS |  | RED LION Controls | CSMSTRSX 43094 | - | - | -
U16
INFORMACIÓN GENERAL * |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | FLUJO
N° RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 1491 | N/A | 1491 | 1491 | 1491
FECHA RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 2013-12-20 | N/A | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 2013-12-20
N° RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 471 | N/A | 471 | 471 | 471
FECHA RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2015-12-28 | N/A | 2015-12-28 | 2015-12-28 | 2015-12-28
FECHA ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2015-11-26 | N/A | 2015-11-26 | 2015-11-26 | 2015-11-05
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) |  | pendiente | N/A | pendiente | pendiente | pendiente
OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS |  | MARCA | MODELO | N° DE SERIE | PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO | RANGO DE MEDICIÓN
SONDA |  | M&C | EC M | - | Extractivo | -
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA |  | M&C | EC M | 12063989 | Filtración y enfriamiento por bomba de calor | -
ANALIZADOR | MP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| SO2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| NOX | Sick Mahiak | MCS 100E DC | 101 | NDIR | 0 – 30 ppm
| FLUJO | KURZ | FBT – 454PFTB16 - HT | FD70374A | Termal - másico | 0 – 30 m/s
CONVERTIDOR NO2/NO |  | no indica | no indica | no indica | no indica | no indica
SISTEMA DAHS |  | Red Lion | CSMSTRS | 29BC5 | - | -
Note on I11: Autor: Si flujo no se mide con CEMS, describir en observaciones
Note on I33: Autor: Si flujo no se mide con CEMS, describir en observaciones
Note on I56: Autor: Si flujo no se mide con CEMS, describir en observaciones

## ALT. 2
ANEXO N° 1: ALTERNATIVA N° 2
TG1 TG2 y TG3
SI SE DISPONE DE UN METODO ALTERNATIVO PREVIAMENTE VALIDADO * | NOx | SO2 | CO2 | MP AP 42 | Flujo Apendice F
METODO APROBADO | LME | LME | LME
N° RESOLUCION VALIDACION INICIAL | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496
FECHA VALIDACION INICIAL | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 2013-12-20
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) | validado | validado | validado | validado | validado
COMBUSTIBLES APROBADOS EN LA RES. (por parametro) | gas natural/ petroleo diesel | gas natural/ petroleo diesel | gas natural/ petroleo diesel | gas natural/ petroleo diesel | gas natural/ petroleo diesel
OBSERVACIONES
* Planilla por fuente y combustible
Note on E16: Autor: INCLUIR DESCRIPCIONES DEL TITULAR RESPECTO AL MÉTODO