## Datos
EXAMEN DE INFORMACIÓN
PROPUESTA METODOLÓGICA CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE FUENTES
FIJAS AFECTAS AL IMPUESTO DEL ARTÍCULO 8° DE LA LEY N° 20.780
Expediente: DFZ-2016-4880-VIII-LEY-EI
Aprobado
Revisado
Elaborado
EXAMEN DE INFORMACIÓN
ANTECEDENTES GENERALES
El articulo 8° de la Ley N° 20.780 que modifica el Sistema de Tributación de la Renta e introduce diversos ajustes en el Sistema Tributario y lo dispuesto en el número 2 del artículo 8° de la Ley N° 20.899 que simplifica el sistema de tributación a la renta y perfecciona otras disposiciones legales tributarias, incorpora un gravamen a las emisiones de amterial aprticulado (MP) y gases (Dióxido de Azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y dioxido de carbono (CO2), de fuentes fijas.
Este marco descrito faculta a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para realizar el proceso de consolidacion de las emisiones desde fuentes fijas y el envío al Servicio de Impuestos Internos para el cálculo del gravamen para cada establecimiento. En este contexto, se presenta el Examen de Informacion de las Propuestas Metodológicas de Cuantificacion de Emsiones de los establecimientos afectos a este gravamen, siguiendo las directrices de la Resolución Exenta N° 1053 del 14 de noviembre de 2016 de la Superintendencia del Medio Ambiente que " Aprueba Instructivo para la Cuantificacion de las Emisiones de Fuentes Fijas afectas al Impuesto del Artículo 8° de la Ley N° 20780".
INFORMACIÓN GENERAL EMPRESA
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA |  |  | 2016-12-12
RUT O ROL UNICO TRIBUTARIO |  |  | 77894990-3
RAZÓN SOCIAL |  |  | Orafti Chile S.A
DIRECCIÓN |  |  | Ruta 5 Sur km 445 Pemuco
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Edgar Stadfeld
N° DE ESTABLECIMIENTOS QUE POSEE |  |  | 1
ESTABLECIMIENTO
NOMBRE |  |  | Orafti Chile S.A
DIRECCIÓN |  |  | Ruta 5 Sur km 445
CÓDIGO VU |  |  | 245367
COMUNA |  |  | Pemuco
REGIÓN |  |  | 8
COORDENADAS UTM WGS84 |  |  | N:5911440; E:736678
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Edgar Stadfeld
POTENCIAS(MWt) DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 148.13
N° CALDERAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | 3
N° TURBINAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | 0
N° UGES |  |  | 0
TOTAL FUENTES DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 3
ICA (N° RCA/AÑO O NORMA DE EMISIÓN U OTRO)
Instrumento | N° | Año | Región (RCA)
Decreto Supremo | 138 | 2005 | 8
RCA | 32 | 2013 | 8
RCA | 46 | 2014 | 8
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 1
TIPO |  |  | Caldera
NOMBRE FUENTE |  |  | Caldera Fuel
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | IN001615M01-6
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | 10200402
MARCA |  |  | S.A Lito Gonella e hijo
MODELO |  |  | FM 117/97
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 2005
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 2005
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Petróleo n°6
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | Biogas
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | n/a
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | n/a
POTENCIA MWt |  |  | 46.7
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 60
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | si
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | n/a
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | n/a
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | n/a
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | n/a
FUENTE |  |  | N° 2
TIPO |  |  | Caldera
NOMBRE FUENTE |  |  | Caldera Fuel
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | IN001615M01-5
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | 10200402
MARCA |  |  | S.A Lito Gonella e hijo
MODELO |  |  | FM 117/97
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 2005
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 2005
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Petróleo n°6
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | Biogas
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | n/a
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | n/a
POTENCIA MWt |  |  | 46.7
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 60
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | si
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | n/a
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | n/a
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | n/a
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | n/a
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 3
TIPO |  |  | Caldera
NOMBRE FUENTE |  |  | Caldera Biomasa
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | IN003175M01-5
CLASIFICACIÓN CCF
MARCA |  |  | Kablitz
MODELO |  |  | OSR-60
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 2013
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 2013
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Biomasa
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | Carbón
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | n/a
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | n/a
POTENCIA MWt |  |  | 56
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 60
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | si
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Precipitador Electróstatico
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Scheuch
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | n/a
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | n/a

## Alternativa
Expediente: DFZ-2016-4880-VIII-LEY-EI
EXAMEN DE INFORMACIÓN
ALTERNATIVA DE CUANTIFICACIÓN A UTILIZAR |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | Flujo de Gases
Caldera Fuel | IN001615M01-6 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 10 | 10 | 10 | 10
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO (*) | 10 | 10 | 10 | 10
OTRO COMBUSTIBLE 1
OTRO COMBUSTIBLE 2
Caldera Fuel | IN001615M01-5 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 10 | 10 | 10 | 10
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO (*) | 10 | 10 | 10 | 10
OTRO COMBUSTIBLE 1
OTRO COMBUSTIBLE 2
Caldera Biomasa | IN003175M01-5 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 8 | 8 | 8 | 8
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | 8 | 8 | 8 | 8
OTRO COMBUSTIBLE 1
OTRO COMBUSTIBLE 2
(*) Se aprueba provisoriamente durante el año 2017 utilizar factores de emisión del Gas Natural para el combustible secundario Biogás, siempre y cuando el Titular justifique lo indicado en su propuesta metodológica durante el primer semestre del año 2017 a través de bibliografía, certificado de análisis de combustible u otro.

## ALT. 8
ANEXO N° 2: ALTERNATIVA N° 8
|  | NOx | SO2 | CO2 | MP
FUNCIONAMIENTO ANUAL ESTIMADO | ≤ 2920 hrs.
2920 hrs. ˂ F ˂ 5840 hrs.
| ≥ 5840 hrs. | x
N° DE MUESTREOS Y/O MEDICIONES ESTIMADAS, A REALIZAR | N° Muestreo(s) |  |  |  | 3
| N° Medición(es) | 3 | 3 | 3
ACREDITACIÓN CAPACIDAD MAXIMA DE FUNCIONAMIENTO | Calderas | Consumo de Biomasa, desde aquí tendremos el consumo hora en toneladas, este valor puede ser corregido al realizar inventarios. Consumo de carbón se realiza por volumen consumido en el día, y el consumo horario, se calcula en función de la producción de vapor en una hora.
Turbina (Diseño)
MUESTREOS Y/O MEDICIONES EXIGIDOS POR ALGÚN ICA | ICA (N° RCA/AÑO, NE, OTRO) | RCA 32/2013; RCA 46/2014; D.S 138/05
| Cantidad | 1 | 1 | 1 | 1
| Frecuencia | anual | anual | anual | anual
CONFIGURACIÓN DUCTO EVACUACIÓN DE GASES | Individual
| Común | x
ACREDITACIÓN NIVEL DE ACTIVIDAD (HORÓMETRO) | Tipo Horómetro | n/a
| Marca | n/a
| Modelo | n/a
| N° de Serie | n/a
RESPALDO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO O ACTIVIDAD | Registro Consumo Combustible | Facturas
| Producción de Vapor | x
Potencia

## ALT. 10
ANEXO N° 3: ALTERNATIVA N° 10
ANEXO N° 3: ALTERNATIVA N° 10
Caldera Fuel 1
| TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Valor de horas de funcionamiento con programa online llamadoi DCS, el cual indica grafico de horas
| FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | Producción de vapor
| FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | n/a
|  | Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | n/a
|  | Marca | n/a
|  | Modelo | n/a
|  | N° de serie | n/a
|  | Frecuencia de mantenimiento | n/a
| RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Valores de consumo de combustible en base a la producción de vapor
| SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | Ver Hoja Datos
| CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE COMBUSTIBLE PRIMARIO PETROLEO 6 | 10200402
| CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE COMBUSTIBLE SECUNDARIO BIOGAS | 10200710
| EQUIPO DE ABATIMIENTO COMBUSTIBLE PRIMARIO PETROLEO 6 | n/a
| EQUIPO DE ABATIMIENTO COMBUSTIBLE SECUNDARIO BIOGAS | n/a
|  |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP
| FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA COMBUSTIBLE PRIMARIO PETROLEO6 |  |  | 0.00676*PET6 | 0.02364*PET6 | 3.09*PET6 | 0.00181*PET6
% DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL
| FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA COMBUSTIBLE SECUNDARIO BIOGAS (*) |  |  | 0.00226 (Gas Natural) | 0.00028 (Gas natural) | 2,69 (Gas Natural) | 0,00017 (Gas Natural)
% DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL
10100201
10100202
10100204 | CATALIZADOR (OXIDACION CATALITICA)
10100212 | CICLON HUMEDO
10100225 | CICLON SECO
10100401 | CIRCULACIÓN DE LECHO FLUIDIZADO
10100404 | CONDENSADOR
10100405 | DECANTADOR HUMEDO
10100501 | DECANTADOR SECO
10100601 | DEMISTER
10100602 | FILTRO DE CARTUCHO
10100701 | FILTRO DE MANGAS
10100702 | INCINERADOR
10100703 | INYECCION DE AMONIACO
10100818 | INYECCION DE VAPOR O AGUA
10100901 | LAVADOR SIMPLE (SCRUBBER)
10100902 | LAVADOR VENTURI
10100903 | MULTICICLON
10100908 | PLANTA DE ACIDO
10101201 | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO
10101304 | QUEMADOR CON CONTROL DE AIRE
10101307 | RECIRCULACION DE GASES
10101401 | TORRE DE ABSORCION
10200101 | TORRE DE ABSORCION AGUA
10200104 | TORRE DE ABSORCION CARBON
10200107
10200201
10200202
10200203
10200204
10200205
10200206
10200210
10200212
10200213
10200217
10200218
10200219
10200221
10200222
10200223
10200224
10200225
10200226
10200229
10200401
10200402
10200403
10200404
10200405
10200501
10200502
10200503
10200504
10200601
10200602
10200603
10200604
10200701
10200704
10200707
10200710
10200799
10200802
10200901
10200902
10200903
10200904
10200905
10200906
10201001
10201002
10201003
10201201
10201202
10201302
10201401
20100101
20100107
20100108
20100109
20100201
20100208
20100209
20100307
20200101
20200102
20200108
20200109
20200201
20200202
20200203
20200208
20200209
20200252
20200253
20200254
20200301
20200401
20200402
20200501
20200902
20300101
20300201
20300301
30600301
30600401
30601201
30602401
30700104
30700105
30700106
(*) Se aprueba provisoriamente durante el año 2017 utilizar factores de emisión del Gas Natural para el combustible secundario Biogás, siempre y cuando el Titular justifique los indicado en su propuesta metodológica.
Caldera Fuel 2
| TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Valor de horas de funcionamiento con programa online llamadoi DCS, el cual indica grafico de horas
| FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | Producción de vapor
| FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | n/a
|  | Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | n/a
|  | Marca | n/a
|  | Modelo | n/a
|  | N° de serie | n/a
|  | Frecuencia de mantenimiento | n/a
| RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Valores de consumo de combustible en base a la producción de vapor
| SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | Ver Hoja Datos
| CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE COMBUSTIBLE PRIMARIO PETROLEO 6 | 10200402
| CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE COMBUSTIBLE SECUNDARIO BIOGAS | 10200710
| EQUIPO DE ABATIMIENTO COMBUSTIBLE PRIMARIO PETROLEO 6 | n/a
| EQUIPO DE ABATIMIENTO COMBUSTIBLE SECUNDARIO BIOGAS | n/a
|  |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP
| FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA COMBUSTIBLE PRIMARIO PETROLEO 6 |  |  | 0.00676*PET6 | 0.02364*PET6 | 3.09*PET6 | 0.00181*PET6
% DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL
| FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA COMBUSTIBLE SECUNDARIO BIOGAS (*) |  |  | 0.00226 (Gas Natural) | 0.00028 (Gas natural) | 2,69 (Gas Natural) | 0,00017 (Gas Natural)
% DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL
(*) Se aprueba provisoriamente durante el año 2017 utilizar factores de emisión del Gas Natural para el combustible secundario Biogás, siempre y cuando el Titular justifique los indicado en su propuesta metodológica.