## Datos
EXAMEN DE INFORMACIÓN
PROPUESTA METODOLÓGICA CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE FUENTES
FIJAS AFECTAS AL IMPUESTO DEL ARTÍCULO 8° DE LA LEY N° 20.780
Expediente: DFZ-2016-4890-XIII-LEY-EI
Aprobado
Revisado
Elaborado
ANTECEDENTES GENERALES
El articulo 8° de la Ley N° 20.780 que modifica el Sistema de Tributación de la Renta e introduce diversos ajustes en el Sistema Tributario y lo dispuesto en el número 2 del artículo 8° de la Ley N° 20.899 que simplifica el sistema de tributación a la renta y perfecciona otras disposiciones legales tributarias, incorpora un gravamen a las emisiones de amterial aprticulado (MP) y gases (Dióxido de Azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y dioxido de carbono (CO2), de fuentes fijas.
Este marco descrito faculta a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para realizar el proceso de consolidacion de las emisiones desde fuentes fijas y el envío al Servicio de Impuestos Internos para el cálculo del gravamen para cada establecimiento. En este contexto, se presenta el Examen de Informacion de las Propuestas Metodológicas de Cuantificacion de Emsiones de los establecimientos afectos a este gravamen, siguiendo las directrices de la Resolución Exenta N° 1053 del 14 de noviembre de 2016 de la Superintendencia del Medio Ambiente que " Aprueba Instructivo para la Cuantificacion de las Emisiones de Fuentes Fijas afectas al Impuesto del Artículo 8° de la Ley N° 20780".
INFORMACIÓN GENERAL EMPRESA
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA |  |  | 2016-12-12
RUT O ROL UNICO TRIBUTARIO |  |  | 96529310-8
RAZÓN SOCIAL |  |  | CMPC Tissue S.A.
DIRECCIÓN |  |  | Agustinas #1343, piso 6
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Patricio Arenas López
N° DE ESTABLECIMIENTOS QUE POSEE |  |  | 1
ESTABLECIMIENTO
NOMBRE |  |  | Planta Tissue Talagante
DIRECCIÓN |  |  | Camino talagante - Isla de Maipo, ruta G-40 N° 4685 (ex 0297)
CÓDIGO VU |  |  | 9898
COMUNA |  |  | Talagante
REGIÓN |  |  | 13
COORDENADAS UTM WGS84 |  |  | N 6269322 - E 320795
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Patricio Arenas López
POTENCIAS(MWt) DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 71.4
N° CALDERAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | 1
N° TURBINAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | 1
N° UGES |  |  | 0
TOTAL FUENTES DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 2
ICA (N° RCA/AÑO O NORMA DE EMISIÓN U OTRO)
Instrumento | N° | Año | Región (RCA)
CONAMA-ORD | 1300-161 | 1995 | 13
RCA | 337 | 2003 | 13
RCA | 360 | 2005 | 13
RCA | 561 | 2010 | 13
RCA | 431 | 2013 | 13
PPDA | 66 | 2010 | 13
RCA | 367 | 2014 | 13
RCA | 444 | 2016 | 13
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 1
TIPO |  |  | Caldera
NOMBRE FUENTE |  |  | Caldera industrial
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | IN002463-9
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | 10200601
MARCA |  |  | Cleaver Brooks
MODELO |  |  | NB-300D-65
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 2012
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 2013
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Gas Natural
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | Petróleo Diésel
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | n/a
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | n/a
POTENCIA MWt |  |  | 15.75
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 30000
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | SI
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | n/a
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | n/a
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | n/a
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | n/a
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 2
TIPO |  |  | Turbina
NOMBRE FUENTE |  |  | Turbina a gas
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | PC003087-7
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | 10200601
MARCA |  |  | Solar
MODELO |  |  | Titan 250
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 2014
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 2015
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Gas natural
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | n/a
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | n/a
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | n/a
POTENCIA MWt |  |  | 55.65
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 22540
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | SI
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | n/a
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | n/a
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | n/a
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | n/a
Note on E98: Autor: kg/hr
Note on E147: Autor: KW - 20,82MW

## Anternativa
#REF!
EXAMEN DE INFORMACIÓN
ALTERNATIVA DE CUANTIFICACIÓN A UTILIZAR |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | Flujo de Gases
Caldera industrial | IN002463-9 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 11 | 11 | 11 | 11 | N/A
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | 11 | 11 | 11 | 11 | N/A
OTRO COMBUSTIBLE 1
OTRO COMBUSTIBLE 2
Turbina a gas | PC003087-7 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 11 | 11 | 11 | 11 | N/A
COMBUSTIBLE SECUNDARIO
OTRO COMBUSTIBLE 1
OTRO COMBUSTIBLE 2

## ALT. 11
ANEXO N° 3: ALTERNATIVA N° 11
Caldera industrial
GENERAL
TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Combustible y horas de funcionamiento
FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | Flujometro y medición de consumop horario |  | FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | Flujometro y medición de consumop horario
FLUJOMETRO COMBUSTIBLE priomario (gas natural) | Certificado de origen | n/i | FLUJOMETRO COMBUSTIBLE secundario (petróleo diesel) | Certificado de origen | n/i
| Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | Placa orificio |  | Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | Coriolis
| Marca | Endress Hauser |  | Marca | Endress Hauser
| Modelo | Delta bar |  | Modelo | PROMASS 80 NEMA/Typee4X
| N° de serie | F4004904234 |  | N° de serie | F409D716000
| Frecuencia de mantenimiento | anual |  | Frecuencia de mantenimiento | anual
RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | DCS - registros hora de funcionamiendo de caldera mediante encedido de llama del quemador
SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | Sistema de control distribuido de la caldera (DCS)
CARACTERISTICAS DEL COMBUSTIBLE
PODER CALORIFICO SUPERIOR DE COMBUSTIBLE PRINCIPAL, SI CORRESPONDE | 9200 kcal/m3S
PODER CALORIFICO SUPERIOR DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO, SI CORRESPONDE | n/i
PODER CALORIFICO INFERIOR DE COMBUSTIBLE PRINCIPAL, SI CORRESPONDE | 8300 kcal/m3S
PODER CALORIFICO INFERIOR DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO, SI CORRESPONDE | n/i
DENSIDAD COMBUSTIBLE PRINCIPAL, INDICAR UNIDAD | 0,568 kg/m3S
DENSIDAD COMBUSTIBLE SECUNDARIO, INDICAR UNIDAD | 838,3 kg/m3
OTROS | n/a
FACTORES DE EMISIÓN | NOx | SO2 | CO2 | MP
INDICAR REFERENCIA AP-42 COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 1,4-1 EMISSION FACTORS FOR NITROGEN OXIDES (Nox) AND CARBON MONOXIDE (CO FROM NATURAL GAS COMBUSTION | 1,4-2 EMISSION FACTORS FOR CRITERIA POLLUTANTS AND GREENHOUSE GASES FROM NATURAL GAS COMBUSTION |  | 1,4-2 EMISSION FACTORS FOR CRITERIA POLLUTANTS AND GREENHOUSE GASES FROM NATURAL GAS COMBUSTION
FACTOR AP-42, CON SU UNIDAD DE MEDIDA COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 50 (lb/MMBtu) | 0,6 (lb/MMBtu) |  | 7,6 (lb/MMBtu)
INDICAR REFERENCIA AP-42 COMBUSTIBLE SECUNDARIO | 1,3-1 | 1,3-1 |  | 1,3-1 y 1,3-2
FACTOR AP-42, CON SU UNIDAD DE MEDIDA COMBUSTIBLE SECUNDARIO | 24 (lb/10^3 gal) | 142 (lb/10^3 gal) |  | 2 y 1,3 (lb/10^3 gal)
NUMERO SCCs, SI CORRESPONDE
INDICA REFERENCIA IPCC, COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Cuadro 2,3 FACTORES DE EMISIÓN POR DEFECTO PARA LA COMBUSTIÓN ESTACIONARIA EN LAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
FACTOR IPCC, CON SU UNIDAD DE MEDIDA COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | 56100 (kg/Tj)
INDICA REFERENCIA IPCC, COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | Cuadro 2,3
FACTOR IPCC, CON SU UNIDAD DE MEDIDA COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | 74100 (kg/Tj)
ABATIMIENTO | NOx | SO2 | CO2 | MP
TIPO DE SISTEMA DE ABATIMIENTO | n/a | n/a | n/a | n/a
% DE EFICIENCIA DE ABATIMIENTO | n/a | n/a | n/a | n/a
ORIGEN DEL VALOR DE LA EFICIENCIA (FABRICANTE, PRUEBA DE EFICIENCIA 2015-2016, ETC)
¿USARÁ EFICIENCIA DEL FABRICANTE? JUSTIFICAR
¿REALIZARÁ MEDICIÓN DE EFICIENCIA EL AÑO 2017?
PARAMETRO A MEDIR PRUEBA DE EFICIENCIA
Turbina - gas natural
GENERAL
TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Combustible y horas de funcionamiento
FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | Flujometro y medición de consumop horario
FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | n/i
| Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | Coriolis
| Marca | Micro Motion
| Modelo | F200S419CCAZEZZZ
| N° de serie | 14430525
| Frecuencia de mantenimiento | anual
RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | DCS - registros de sincronización de la turbina (interruptor 52G - interruptor principal del generador)
SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | Sistema de control distribuido de la caldera (DCS)
CARACTERISTICAS DEL COMBUSTIBLE
PODER CALORIFICO SUPERIOR DE COMBUSTIBLE PRINCIPAL, SI CORRESPONDE | 9200 kcal/m3S
PODER CALORIFICO SUPERIOR DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO, SI CORRESPONDE | n/a
PODER CALORIFICO INFERIOR DE COMBUSTIBLE PRINCIPAL, SI CORRESPONDE | 8300 kcal/m3S
PODER CALORIFICO INFERIOR DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO, SI CORRESPONDE | n/a
DENSIDAD COMBUSTIBLE PRINCIPAL, INDICAR UNIDAD
DENSIDAD COMBUSTIBLE SECUNDARIO, INDICAR UNIDAD | n/a
OTROS | n/a
FACTORES DE EMISIÓN | NOx | SO2 | CO2 | MP
INDICAR REFERENCIA AP-42 COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 3,1-1 EMISSION FACTORS FOR NITROGEN OXIDES (Nox) AND CARBON MONOXIDE (CO) FROM STATIONARY GAS TURBINES | 3,1-2a EMISSION FACTORS FOR CRITERIA POLLUTANTS AND GREENHOUSE |  | 3,1-2a EMISSION FACTORS FOR CRITERIA POLLUTANTS AND GREENHOUSE
FACTOR AP-42, CON SU UNIDAD DE MEDIDA COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 3,2*10^-1 (lb/MMBtu) | 0,94*(3,4*10^31 (lb/MMBtu) |  | 6,6*10^-3 (lb/MMBtu)
INDICAR REFERENCIA AP-42 COMBUSTIBLE SECUNDARIO
FACTOR AP-42, CON SU UNIDAD DE MEDIDA COMBUSTIBLE SECUNDARIO
NUMERO SCCs, SI CORRESPONDE
INDICA REFERENCIA IPCC, COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Cuadro 2,3 FACTORES DE EMISIÓN POR DEFECTO PARA LA COMBUSTIÓN ESTACIONARIA EN LAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN
FACTOR IPCC, CON SU UNIDAD DE MEDIDA COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | 56100 (kg/Tj)
INDICA REFERENCIA IPCC, COMBUSTIBLE SECUNDARIO
FACTOR IPCC, CON SU UNIDAD DE MEDIDA COMBUSTIBLE SECUNDARIO
ABATIMIENTO | NOx | SO2 | CO2 | MP
TIPO DE SISTEMA DE ABATIMIENTO | n/a | n/a | n/a | n/a
% DE EFICIENCIA DE ABATIMIENTO | n/a | n/a | n/a | n/a
ORIGEN DEL VALOR DE LA EFICIENCIA (FABRICANTE, PRUEBA DE EFICIENCIA 2015-2016, ETC)
¿USARÁ EFICIENCIA DEL FABRICANTE? JUSTIFICAR
¿REALIZARÁ MEDICIÓN DE EFICIENCIA EL AÑO 2017?
PARAMETRO A MEDIR PRUEBA DE EFICIENCIA