## Datos
EXAMEN DE INFORMACIÓN
PROPUESTA METODOLÓGICA CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE FUENTES
FIJAS AFECTAS AL IMPUESTO DEL ARTÍCULO 8° DE LA LEY N° 20.780
Expediente: DFZ-2016-4908-V-LEY-EI
Aprobado
Revisado
Elaborado
ANTECEDENTES GENERALES
El articulo 8° de la Ley N° 20.780 que modifica el Sistema de Tributación de la Renta e introduce diversos ajustes en el Sistema Tributario y lo dispuesto en el número 2 del artículo 8° de la Ley N° 20.899 que simplifica el sistema de tributación a la renta y perfecciona otras disposiciones legales tributarias, incorpora un gravamen a las emisiones de amterial aprticulado (MP) y gases (Dióxido de Azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y dioxido de carbono (CO2), de fuentes fijas.
Este marco descrito faculta a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para realizar el proceso de consolidacion de las emisiones desde fuentes fijas y el envío al Servicio de Impuestos Internos para el cálculo del gravamen para cada establecimiento. En este contexto, se presenta el Examen de Informacion de las Propuestas Metodológicas de Cuantificacion de Emsiones de los establecimientos afectos a este gravamen, siguiendo las directrices de la Resolución Exenta N° 1053 del 14 de noviembre de 2016 de la Superintendencia del Medio Ambiente que " Aprueba Instructivo para la Cuantificacion de las Emisiones de Fuentes Fijas afectas al Impuesto del Artículo 8° de la Ley N° 20780".
INFORMACIÓN GENERAL EMPRESA
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA |  |  | 2016-12-12
RUT O ROL UNICO TRIBUTARIO |  |  | 91.081.000-6
RAZÓN SOCIAL |  |  | Empresa Nacional de Electricidad
DIRECCIÓN |  |  | Santa Rosa N°76, Santiago
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Valter Moro
N° DE ESTABLECIMIENTOS QUE POSEE |  |  | 1
ESTABLECIMIENTO
NOMBRE |  |  | San Isidro II
DIRECCIÓN |  |  | Ruta 64 CH Km 3, sector Lo Venecia
CÓDIGO VU |  |  | 1211027
COMUNA |  |  | Quillota
REGIÓN |  |  | Valparaíso
COORDENADAS UTM WGS84 |  |  | N 6353420 E 283503
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Valter Moro
POTENCIAS(MWt) DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 431.8672
N° CALDERAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | 0
N° TURBINAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | 0
N° UGES |  |  | 0
TOTAL FUENTES DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 1
ICA (N° RCA/AÑO O NORMA DE EMISIÓN U OTRO)
Instrumento | N° | Año | Región (RCA)
RCA | 164 | 2004 | 5
RCA | 340 | 2005 | 5
D.S | 13 | 2011 | 5
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 1
TIPO |  |  | Caldera
NOMBRE FUENTE |  |  | SSV-65-2
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | -
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | -
MARCA |  |  | MITSUBSHI
MODELO |  |  | Recuperadora de Calor
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 2007
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 2007
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | -
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | -
POTENCIA MWt |  |  | -
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | -
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | -
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | -
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | -
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
FUENTE |  |  | N° 2
TIPO |  |  | Turbina a Gas
NOMBRE FUENTE |  |  | bypass
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | -
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | N/I
MARCA |  |  | MITSUBISHI
MODELO |  |  | 701F
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 2006
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 2007
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Gas Natural
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | Petróleo Diesel
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | -
POTENCIA MWt |  |  | N/I
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 240
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | N/A
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Dry Low Nox
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Mitsubishi
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | Agua desmineralizada
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 3
TIPO |  |  | Turbina a Vapor
NOMBRE FUENTE |  |  | principal
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | -
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | N/I
MARCA |  |  | MITSUBISHI
MODELO |  |  | SRT -40.5 AX
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 2006
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 2007
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Gas Natural
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | Petróleo Diesel
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | -
POTENCIA MWt |  |  | N/I
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 130
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | N/A
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Dry Low Nox
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Mitsubishi
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | Agua desmineralizada
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -

## Alternativa
Expediente: DFZ-2016-4908-V-LEY-EI
EXAMEN DE INFORMACIÓN
ALTERNATIVA DE CUANTIFICACIÓN A UTILIZAR |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | Flujo de Gases
Turbina a Gas | bypass | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 1 | 3 | 1 | 2 | 2
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | 1 | 3 | 1 | 2 | 2
|  | OTRO COMBUSTIBLE 1 | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 2 | - | - | - | - | -
Turbina Vapor | principal | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 1 | 3 | 1 | 1 | 2
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | 1 | 3 | 1 | 1 | 2
|  | OTRO COMBUSTIBLE 1 | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 2 | - | - | - | - | -

## ALT. 1
ANEXO N° 1: ALTERNATIVA N° 1
Turbina a Gas
INFORMACIÓN GENERAL * |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | FLUJO
N° RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 375 | 375 | 375 | 375
FECHA RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 2014-07-17
N° RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 1146 | 1146 | 1146 | 1146
FECHA RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 2016-12-12
FECHA ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2016-04-21 |  | 2016-04-21 | 2016-04-20
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) |  | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO
OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS |  | MARCA | MODELO | N° DE SERIE | PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO | RANGO DE MEDICIÓN
SONDA |  | Buehler | GAS222.20 | 10081680 058752001 | Calefaccionada con filtro de salida | -
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA |  | Buehler | EGK 1/2 | 13018299 | Enfriamiento por compresión | -
ANALIZADOR | MP | Durag | D-R 290 | 1232038 | Transmisión - Absorción de la luz | 0 - 80 mg / m3N
| SO2 | - | - | - | -
| NOX | Siemens | Ultramat 6 | N1 D1 797 | NDIR | 0 - 100 ppm
| FLUJO | - | - | - | - | -
CONVERTIDOR NO2/NO |  | - | - | - | - | -
SISTEMA DAHS |  | Siemens | Emidate V6.0
Turbina a Vapor
INFORMACIÓN GENERAL * |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | FLUJO
N° RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 375 | 375 | 375 | 375
FECHA RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 2014-07-17
N° RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 1146 | 1146 | 1146 | 1146
FECHA RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 2016-12-12
FECHA ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2016-04-21 |  | 2016-04-21 | 2016-04-20
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) |  | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO
OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS |  | MARCA | MODELO | N° DE SERIE | PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO | RANGO DE MEDICIÓN
SONDA |  | Buehler | GAS222.20 | 10081680 058752001 | Calefaccionada con filtro de salida | -
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA |  | Buehler | EGK 1/2 | 13018299 | Enfriamiento por compresión | -
ANALIZADOR | MP | Durag | D-R 290 | 1232038 | Transmisión - Absorción de la luz | 0 - 80 mg / m3N
| SO2 | - | - | - | -
| NOX | Siemens | Ultramat 6 | N1 D1 797 | NDIR | 0 - 100 ppm
| FLUJO | - | - | - | - | -
CONVERTIDOR NO2/NO |  | - | - | - | - | -
SISTEMA DAHS |  | Siemens | Emidate V6.0
Observaciones: La central no cuenta con CEMS de flujo instalados en sus unidades, porque los
valores son estimados a partir de datos de combustible y humedad referenciales.
Debido a que para la estimación de impuestos verdes la R.E. N°1053 exige la
instalación de un CEMS de flujo validado, durante el 2017 la central instalará y validará
un CEMS de flujo (según se establece el punto 8 “Régimen Transitorio” del Anexo
N°1).
Note on I11: Autor: Si flujo no se mide con CEMS, describir en observaciones
Note on I33: Autor: Si flujo no se mide con CEMS, describir en observaciones

## ALT. 2
ANEXO N° 1: ALTERNATIVA N° 2
Turbina a Gas
SI SE DISPONE DE UN METODO ALTERNATIVO PREVIAMENTE VALIDADO * | MP
METODO APROBADO | AP42
N° RESOLUCION VALIDACION INICIAL
FECHA VALIDACION INICIAL
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) | en proceso
COMBUSTIBLES APROBADOS EN LA RES. (por parametro) | Baja operación con diesel
OBSERVACIONES
* Planilla por fuente y combustible

## ALT. 3
ANEXO N° 1: ALTERNATIVA N° 3
Turbina a Gas
DESCRIPCIÓN DEL CEMS DE SO2
SONDA | Buehler
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA | Buehler
ANALIZADOR SO2 | Siprocess UV600
RANGO DE MEDICIÓN ANALIZADOR SO2 (PPM) | 0 - 70 ppm
SISTEMA DAHS | Siemens
DESCRIPCIÓN DEL COMBUSTIBLE
TIPO DE COMBUSTIBLE PRINCIPAL (CARBON/PETROLEO/GAS) | Gas Natural
TIPO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO (CARBON/PETROLEO/GAS) | Petróleo Diesel
CONTENIDO DE AZUFRE DEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL | -
CONTENIDO DE AZUFRE DEL COMBUSTIBLE SECUNDARIO | 0.001
Turbina a Vapor
DESCRIPCIÓN DEL CEMS DE SO2
SONDA | Buehler
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA | Buehler
ANALIZADOR SO2 | Siprocess UV600
RANGO DE MEDICIÓN ANALIZADOR SO2 (PPM) | 0 - 70 ppm
SISTEMA DAHS | Siemens
DESCRIPCIÓN DEL COMBUSTIBLE
TIPO DE COMBUSTIBLE PRINCIPAL (CARBON/PETROLEO/GAS) | Gas Natural
TIPO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO (CARBON/PETROLEO/GAS) | Petróleo Diesel
CONTENIDO DE AZUFRE DEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL | -
CONTENIDO DE AZUFRE DEL COMBUSTIBLE SECUNDARIO | 0.001
Note on E15: Durante el año 2017 se modificará la escala de 0-10 ppm
Note on E31: Durante el año 2017 se modificará la escala de 0-10 ppm

## OTRO
La central no cuenta con CEMS de flujo instalados en sus unidades, porque los valores son estimados a partir de datos de combustible y humedad referenciales.Debido a que para la estimación de impuestos verdes la R.E. N°1053 exige la instalación de un CEMS de flujo validado, durante el 2017 la central instalará y validará un CEMS de flujo (según se establece el punto 8 “Régimen Transitorio” del Anexo N°1).