## Datos
EXAMEN DE INFORMACIÓN
PROPUESTA METODOLÓGICA CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE FUENTES
FIJAS AFECTAS AL IMPUESTO DEL ARTÍCULO 8° DE LA LEY N° 20.780
Expediente: DFZ-2016-4969-VII-LEY-EI
Aprobado
Revisado
Elaborado
ANTECEDENTES GENERALES
El articulo 8° de la Ley N° 20.780 que modifica el Sistema de Tributación de la Renta e introduce diversos ajustes en el Sistema Tributario y lo dispuesto en el número 2 del artículo 8° de la Ley N° 20.899 que simplifica el sistema de tributación a la renta y perfecciona otras disposiciones legales tributarias, incorpora un gravamen a las emisiones de amterial aprticulado (MP) y gases (Dióxido de Azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y dioxido de carbono (CO2), de fuentes fijas.
Este marco descrito faculta a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para realizar el proceso de consolidacion de las emisiones desde fuentes fijas y el envío al Servicio de Impuestos Internos para el cálculo del gravamen para cada establecimiento. En este contexto, se presenta el Examen de Informacion de las Propuestas Metodológicas de Cuantificacion de Emsiones de los establecimientos afectos a este gravamen, siguiendo las directrices de la Resolución Exenta N° 1053 del 14 de noviembre de 2016 de la Superintendencia del Medio Ambiente que " Aprueba Instructivo para la Cuantificacion de las Emisiones de Fuentes Fijas afectas al Impuesto del Artículo 8° de la Ley N° 20780".
INFORMACIÓN GENERAL EMPRESA
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA |  |  | 2016-12-12
RUT O ROL UNICO TRIBUTARIO |  |  | 93.458.000-1
RAZÓN SOCIAL |  |  | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A.
DIRECCIÓN
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Cristian Infante Bilbao
N° DE ESTABLECIMIENTOS QUE POSEE |  |  | 5
ESTABLECIMIENTO
NOMBRE |  |  | Planta Licancel
DIRECCIÓN |  |  | Camino Iloca km 3 s/n, Comuna de Licanten, Región del Maule
CÓDIGO VU |  |  | 85016
COMUNA |  |  | Licanten
REGIÓN |  |  | 7
COORDENADAS UTM WGS84 |  |  | N: 6.124.238 E:771.985
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Cristian Infante Bilbao
POTENCIAS(MWt) DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 215
N° CALDERAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | 2
N° TURBINAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | 0
N° UGES |  |  | 0
TOTAL FUENTES DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 2
ICA (N° RCA/AÑO O NORMA DE EMISIÓN U OTRO)
Instrumento | N° | Año | Región (RCA)
D.S | 37 | 2013 | 7
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 1
TIPO |  |  | Caldera
NOMBRE FUENTE |  |  | Caldera de Poder
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | IN 000225-2
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | 10200901
MARCA |  |  | DANINI-ZANINI
MODELO |  |  | Acuotubular 2 Domos
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1992
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | s/i
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Biomasa
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | Petróleo N°6
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | Petróleo N°2
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | Propano (LPG)
OTRO COMBUSTIBLE 3 |  |  | Gas Natural
POTENCIA MWt |  |  | 87
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO (ton/h) |  |  | 50
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | Si
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Precipitador electrostático
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Flakt ABB
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
FUENTE |  |  | N° 2
TIPO |  |  | Caldera
NOMBRE FUENTE |  |  | Caldera Recuperadora
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | IN 000224-4
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | 10101304
MARCA |  |  | CBC BRASIL
MODELO |  |  | MHI, Domo Unico
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1993
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | s/i
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Licor Negro
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | Petróleo N°6
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | Petróleo N°3
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | Propano (LPG)
OTRO COMBUSTIBLE 3 |  |  | Gas Natural
POTENCIA MWt |  |  | 128
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO (ton/h) |  |  | 110
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | Si
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Precipitador electrostático
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | CBC
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | Precipitador electrostático
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | CBC

## Anternativa
Expediente: DFZ-2016-4969-VII-LEY-EI
EXAMEN DE INFORMACIÓN
ALTERNATIVA DE CUANTIFICACIÓN A UTILIZAR |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | Flujo de Gases
Caldera de Poder | IN 000225-2 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 8 | 8 | - | 8 | N/A
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | 10 | 10 | - | 10 | N/A
|  | OTRO COMBUSTIBLE 1 | 10 | 10 | - | 10 | N/A
|  | OTRO COMBUSTIBLE 2 | 10 | 10 | - | 10 | N/A
|  | OTRO COMBUSTIBLE 3 | 10 | 10 | - | 10 | N/A
Caldera Recuperadora | IN 000224-4 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 8 | 8 | - | 8 | N/A
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | 10 | 10 | - | 10 | N/A
|  | OTRO COMBUSTIBLE 1 | 10 | 10 | - | 10 | N/A
|  | OTRO COMBUSTIBLE 2 | 10 | 10 | - | 10 | N/A
|  | OTRO COMBUSTIBLE 3 | 10 | 10 | - | 10 | N/A

## ALT. 8
ANEXO N° 2: ALTERNATIVA N° 8
Caldera de Poder
|  | NOx | SO2 | CO2 | MP
FUNCIONAMIENTO ANUAL ESTIMADO | ≤ 2920 hrs.
2920 hrs. ˂ F ˂ 5840 hrs.
| ≥ 5840 hrs. | x
N° DE MUESTREOS Y/O MEDICIONES ESTIMADAS, A REALIZAR | N° Muestreo(s) | 1 | 1 | No Aplica | 1
| N° Medición(es) | 1 | 1 | No Aplica | 1
ACREDITACIÓN CAPACIDAD MAXIMA DE FUNCIONAMIENTO | Calderas | CRPC |  |  |  | 55 ton/h
Turbina (Diseño)
MUESTREOS Y/O MEDICIONES EXIGIDOS POR ALGÚN ICA | ICA (N° RCA/AÑO, NE, OTRO) | Resolución N°294/2004 Seremi de Salud | Resolución N°294/2004 Seremi de Salud | No Aplica | Resolución N°294/2004 Seremi de Salud |  | ¦
| Cantidad | 1 | 1 | No Aplica | 1
| Frecuencia | Anual | Anual | No Aplica | Anual
CONFIGURACIÓN DUCTO EVACUACIÓN DE GASES | Individual | x
Común
ACREDITACIÓN NIVEL DE ACTIVIDAD (HORÓMETRO) | Tipo Horómetro | Se calculará restando al tiempo disponible en el mes, los tiempos fuera de servicio (cuando la caldera deja de enviar vapor al colector) y el tiempo de consumo de sólo el combustible secundario (no se considera cuando se éste quemando biomasa más el combustible secundario)
Marca
Modelo
N° de Serie
RESPALDO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO O ACTIVIDAD | Registro Consumo Combustible | Se registra en SAP
| Producción de Vapor | Medidor de flujo, entregada la información por DCS y almacenados en HMI 800XA (de ABB) |  |  |  | DCS (Sitema de Control Distribuido)
| Potencia | n/i
Caldera Recuperadora
|  | NOx | SO2 | CO2 | MP
FUNCIONAMIENTO ANUAL ESTIMADO | ≤ 2920 hrs.
2920 hrs. ˂ F ˂ 5840 hrs.
| ≥ 5840 hrs. | x
N° DE MUESTREOS Y/O MEDICIONES ESTIMADAS, A REALIZAR | N° Muestreo(s) | 1 | 1 | No Aplica | 1
| N° Medición(es) | 1 | 1 | No Aplica | 1
ACREDITACIÓN CAPACIDAD MAXIMA DE FUNCIONAMIENTO | Calderas | CRPC |  |  |  | 110 ton/h
Turbina (Diseño)
MUESTREOS Y/O MEDICIONES EXIGIDOS POR ALGÚN ICA | ICA (N° RCA/AÑO, NE, OTRO) | Resolución N°294/2004 Seremi de Salud | Resolución N°294/2004 Seremi de Salud | No Aplica | Resolución N°294/2004 Seremi de Salud
| Cantidad | 1 | 1 | No Aplica | 1
| Frecuencia | Anual | Anual | No Aplica | Anual
CONFIGURACIÓN DUCTO EVACUACIÓN DE GASES | Individual | x
Común
ACREDITACIÓN NIVEL DE ACTIVIDAD (HORÓMETRO) | Tipo Horómetro | Se calculará restando al tiempo disponible en el mes, los tiempos fuera de servicio (cuando la caldera deja de enviar vapor al colector) y el tiempo de consumo de sólo el combustible secundario (no se considera cuando se éste quemando biomasa más el combustible secundario)
Marca
Modelo
N° de Serie
RESPALDO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO O ACTIVIDAD | Registro Consumo Combustible | Se registra en SAP
| Producción de Vapor | Medidor de flujo, entregada la información por DCS y almacenados en HMI 800XA (de ABB) |  |  |  | DCS (Sitema de Control Distribuido)
| Potencia | n/i
Note on F16: Autor: incluir valor de plena carga
Note on F42: Autor: incluir valor de plena carga

## ALT. 10
ANEXO N° 3: ALTERNATIVA N° 10
Caldera de Poder
Petróleo N°6
TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Se calculará restando al tiempo disponible en el mes, los tiempos fuera de servicio (cuando la caldera deja de enviar vapor al colector) y el tiempo de consumo de sólo el combustible secundario (no se considera cuando se éste quemando biomasa más el combustible secundario)
FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | n/i
FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | n/i
| Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | n/i
| Marca | n/i
| Modelo | n/i
| N° de serie | n/i
| Frecuencia de mantenimiento | n/i
RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Medidores de Flujo - Balance mensual por MDL (ton/mes)
SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | PI System alimentada por DCS (Sistema de Control Distribuido)
CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200401
EQUIPO DE ABATIMIENTO | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO
|  |  | NOx | SO2 | MP
FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00676*PET6 | 0.02364*PET6 | 0.00181*PET6
% DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | N/A | N/A | 98
Petróleo N°2
TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Se calculará restando al tiempo disponible en el mes, los tiempos fuera de servicio (cuando la caldera deja de enviar vapor al colector) y el tiempo de consumo de sólo el combustible secundario (no se considera cuando se éste quemando biomasa más el combustible secundario)
FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | n/i
FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | n/i
| Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | n/i
| Marca | n/i
| Modelo | n/i
| N° de serie | n/i
| Frecuencia de mantenimiento | n/i
RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Medidores de Flujo
SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | Entregada la información por DCS y almacenados en HMI 800XA (de ABB)
CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200501
EQUIPO DE ABATIMIENTO | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO
|  |  | NOx | SO2 | MP
FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00283*KEROS | 0.0042*PET2 | 0.00029*PET2
% DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | N/A | N/A | 98
Propano (LPG)
TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Se calculará restando al tiempo disponible en el mes, los tiempos fuera de servicio (cuando la caldera deja de enviar vapor al colector) y el tiempo de consumo de sólo el combustible secundario (no se considera cuando se éste quemando biomasa más el combustible secundario)
FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | n/i
FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | n/i
| Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | n/i
| Marca | n/i
| Modelo | n/i
| N° de serie | n/i
| Frecuencia de mantenimiento | n/i
RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Medidores de Flujo
SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | Entregada la información por DCS y almacenados en HMI 800XA (de ABB)
CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10201001
EQUIPO DE ABATIMIENTO | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO
|  |  | NOx | SO2 | MP
FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00441*GLP | 0.00031*GLP | 0.00017*GLP
% DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | N/A | N/A | 98
Gas Natural
TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Se calculará restando al tiempo disponible en el mes, los tiempos fuera de servicio (cuando la caldera deja de enviar vapor al colector) y el tiempo de consumo de sólo el combustible secundario (no se considera cuando se éste quemando biomasa más el combustible secundario)
FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | n/i
FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | n/i
| Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | n/i
| Marca | n/i
| Modelo | n/i
| N° de serie | n/i
| Frecuencia de mantenimiento | n/i
RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Medidores de Flujo
SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | Entregada la información por DCS y almacenados en HMI 800XA (de ABB)
CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200601
EQUIPO DE ABATIMIENTO | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO
|  |  | NOx | SO2 | MP
FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00226*GNAT | 0.00028*GNAT | 0.00017*GNAT
% DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | N/A | N/A | 98
Caldera Recuperadora
Petróleo N°6
TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Se calculará restando al tiempo disponible en el mes, los tiempos fuera de servicio (cuando la caldera deja de enviar vapor al colector) y el tiempo de consumo de sólo el combustible secundario (no se considera cuando se éste quemando biomasa más el combustible secundario)
FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | n/i
FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | n/i
| Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | n/i
| Marca | n/i
| Modelo | n/i
| N° de serie | n/i
| Frecuencia de mantenimiento | n/i
RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Medidores de Flujo
SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | Entregada la información por DCS y almacenados en HMI 800XA (de ABB)
CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200401
EQUIPO DE ABATIMIENTO | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO
|  |  | NOx | SO2 | MP
FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00676*PET6 | 0.02364*PET6 | 0.00181*PET6
% DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | N/A | N/A | 98
Petróleo N°2
TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Se calculará restando al tiempo disponible en el mes, los tiempos fuera de servicio (cuando la caldera deja de enviar vapor al colector) y el tiempo de consumo de sólo el combustible secundario (no se considera cuando se éste quemando biomasa más el combustible secundario)
FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | n/i
FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | n/i
| Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | n/i
| Marca | n/i
| Modelo | n/i
| N° de serie | n/i
| Frecuencia de mantenimiento | n/i
RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Medidores de Flujo
SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | Entregada la información por DCS y almacenados en HMI 800XA (de ABB)
CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200501
EQUIPO DE ABATIMIENTO | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO
|  |  | NOx | SO2 | MP
FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00283*KEROS | 0.0042*PET2 | 0.00029*PET2
% DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | N/A | N/A | 98
Propano (LPG)
TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Se calculará restando al tiempo disponible en el mes, los tiempos fuera de servicio (cuando la caldera deja de enviar vapor al colector) y el tiempo de consumo de sólo el combustible secundario (no se considera cuando se éste quemando biomasa más el combustible secundario)
FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | n/i
FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | n/i
| Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | n/i
| Marca | n/i
| Modelo | n/i
| N° de serie | n/i
| Frecuencia de mantenimiento | n/i
RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Medidores de Flujo
SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | Entregada la información por DCS y almacenados en HMI 800XA (de ABB)
CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10201001
EQUIPO DE ABATIMIENTO | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO
|  |  | NOx | SO2 | MP
FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00441*GLP | 0.00031*GLP | 0.00017*GLP
% DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | N/A | N/A | 98
Gas Natural
TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Se calculará restando al tiempo disponible en el mes, los tiempos fuera de servicio (cuando la caldera deja de enviar vapor al colector) y el tiempo de consumo de sólo el combustible secundario (no se considera cuando se éste quemando biomasa más el combustible secundario)
FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | n/i
FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | n/i
| Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | n/i
| Marca | n/i
| Modelo | n/i
| N° de serie | n/i
| Frecuencia de mantenimiento | n/i
RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Medidores de Flujo
SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | Entregada la información por DCS y almacenados en HMI 800XA (de ABB)
CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200601
EQUIPO DE ABATIMIENTO | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO
|  |  | NOx | SO2 | MP
FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00226*GNAT | 0.00028*GNAT | 0.00017*GNAT
% DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | N/A | N/A | 98
Note on C13: Indicar como identificará el combustible que esta utilizando en un determinado periodo, por la fuente.
Note on C34: Indicar como identificará el combustible que esta utilizando en un determinado periodo, por la fuente.
Note on C53: Indicar como identificará el combustible que esta utilizando en un determinado periodo, por la fuente.
Note on G66: Autor: Calculo erroneo, indica 0,00014
Note on C72: Indicar como identificará el combustible que esta utilizando en un determinado periodo, por la fuente.
Note on C93: Indicar como identificará el combustible que esta utilizando en un determinado periodo, por la fuente.
Note on C112: Indicar como identificará el combustible que esta utilizando en un determinado periodo, por la fuente.
Note on C131: Indicar como identificará el combustible que esta utilizando en un determinado periodo, por la fuente.
Note on G144: Autor: Calculo erroneo, indica 0,00014
Note on C150: Indicar como identificará el combustible que esta utilizando en un determinado periodo, por la fuente.