## Datos
EXAMEN DE INFORMACIÓN
PROPUESTA METODOLÓGICA CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE FUENTES
FIJAS AFECTAS AL IMPUESTO DEL ARTÍCULO 8° DE LA LEY N° 20.780
Expediente: DFZ-2017-89-IX-LEY-EI
Aprobado
Elaborado
ANTECEDENTES GENERALES
El articulo 8° de la Ley N° 20.780 que modifica el Sistema de Tributación de la Renta e introduce diversos ajustes en el Sistema Tributario y lo dispuesto en el número 2 del artículo 8° de la Ley N° 20.899 que simplifica el sistema de tributación a la renta y perfecciona otras disposiciones legales tributarias, incorpora un gravamen a las emisiones de amterial aprticulado (MP) y gases (Dióxido de Azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y dioxido de carbono (CO2), de fuentes fijas.
Este marco descrito faculta a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para realizar el proceso de consolidacion de las emisiones desde fuentes fijas y el envío al Servicio de Impuestos Internos para el cálculo del gravamen para cada establecimiento. En este contexto, se presenta el Examen de Informacion de las Propuestas Metodológicas de Cuantificacion de Emsiones de los establecimientos afectos a este gravamen, siguiendo las directrices de la Resolución Exenta N° 1053 del 14 de noviembre de 2016 de la Superintendencia del Medio Ambiente que " Aprueba Instructivo para la Cuantificacion de las Emisiones de Fuentes Fijas afectas al Impuesto del Artículo 8° de la Ley N° 20780".
INFORMACIÓN GENERAL EMPRESA
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA |  |  | 2016-12-27
RUT O ROL UNICO TRIBUTARIO |  |  | 96.665.000-1
RAZÓN SOCIAL |  |  | Eagon Lautaro S.A.
DIRECCIÓN |  |  | Ruta 5 Sur km 644, Lautaro
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Marcelo Alejandro Medina Mena
N° DE ESTABLECIMIENTOS QUE POSEE |  |  | 1
ESTABLECIMIENTO
NOMBRE |  |  | Eagon Lautaro S.A.
DIRECCIÓN |  |  | Ruta 5 Sur km 644
CÓDIGO VU |  |  | EIND001968-5 (codigo DS 138)
COMUNA |  |  | Lautaro
REGIÓN |  |  | 9
COORDENADAS UTM WGS84 |  |  | 721445.69 m E 5731540.52 m S
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Marcelo Alejandro Medina Mena
POTENCIAS(MWt) DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 57.9
N° CALDERAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | 2
N° TURBINAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | 0
N° UGES |  |  | 0
TOTAL FUENTES DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 2
ICA (N° RCA/AÑO O NORMA DE EMISIÓN U OTRO)
Instrumento | N° | Año | Región (RCA)
DS | 138 |  | 9
RCA | 12 | 2008 | 9
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 1
TIPO |  |  | CALDERA
NOMBRE FUENTE |  |  | Caldera Daelim
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | IN000373-9
CLASIFICACIÓN CCF (* VER NOTA) |  |  | 10200902
MARCA |  |  | Daelim Boiler Co. Ltd.
MODELO |  |  | DL-D350 x18K
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 2007
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 2007
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | BIOMASA
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | No posee
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | n/a
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | n/a
POTENCIA MWt |  |  | 31.3
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO (ton vap/h) |  |  | 35
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | SI
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Multiciclon
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Daelim
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | n/a
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | n/a
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 3 |  |  | n/a
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 3 |  |  | n/a
NOTA: 10200901 Este código correponde a los factores informados por titular y no el 10100901 indicado en la propuesta
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 2
TIPO |  |  | CALDERA
NOMBRE FUENTE |  |  | Caldera Sunplant
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | IN003176-3
CLASIFICACIÓN CCF (* VER NOTA) |  |  | 10200902
MARCA |  |  | Sunplant Engineering Co.
MODELO |  |  | B2-BIO-001
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 2014
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 2014
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | BIOMASA
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | No posee
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | n/a
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | n/a
POTENCIA MWt |  |  | 26.6
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO (ton vap/h) |  |  | 30
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | SI
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Multiciclon
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Sunplant
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | n/a
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | n/a
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 3 |  |  | n/a
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 3 |  |  | n/a
NOTA: 10200901 Este código correponde a los factores informados por titular y no el 10100901 indicado en la propuesta

## Anternativa
Expediente: DFZ-2017-89-IX-LEY-EI
EXAMEN DE INFORMACIÓN
ALTERNATIVA DE CUANTIFICACIÓN A UTILIZAR |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | Flujo de Gases
Caldera Daelim | IN000373-9 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 10 | 10 | N/A | 10 | N/A
Caldera Sunplant | IN003176-3 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 10 | 10 | N/A | 10 | N/A

## ALT. 10
ANEXO N° 3: ALTERNATIVA N° 10
Caldera Daelim
TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Actualmente, no es posible medir directamente el flujo de combustible porque este es consumido desde una tolva que es llenada por rebalse con una correa transportadora de biomasa. La cantidad de biomasa transportada por la correa es constante pero la fracción apartada depende del espacio libre en la tolva de alimentación.
FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | Calcula el flujo de combustible con correlación en base al flujo de vapor generado. El consumo de combustible se calculará aplicando un factor específico por tonelada de vapor generado. Este factor (ver formula), se obtiene del cálculo de la energía requerida para llevar el agua desde el estado líquido hasta vapor a las condiciones nominales de diseño. Para medir el flujo de vapor, se utilizará el flujómetro instalado en la cañería de salida de vapor de cada caldera. En los períodos que el sistema de registro horario de caudal de vapor no se encuentre operativo, se registrarán diariamente de forma manual las producciones de vapor por cada caldera.
FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | N/A
| Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | N/A
| Marca | N/A
| Modelo | N/A
| N° de serie | N/A
| Frecuencia de mantenimiento | N/A
RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Adicionalmente, se entregarán los registros de un horómetro enclavado al ventilador de tiro forzado de la caldera, como respaldo del tiempo de funcionamiento de la caldera.
SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | Se tiene un sistema de registro y almacenamiento diario de la producción de vapor.
CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200901 |  | Este código 10200901 correponde a los factores informados por titular
EQUIPO DE ABATIMIENTO | CICLON SECO
|  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP
FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00075*ASERR | 0.00004*ASERR | 1.03*BIOMC | 0.0032*ASERR
% DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | N/A | N/A | N/A | 76
CATALIZADOR (OXIDACION CATALITICA)
CICLON HUMEDO
CICLON SECO
CIRCULACIÓN DE LECHO FLUIDIZADO
CONDENSADOR
DECANTADOR HUMEDO
DECANTADOR SECO
DEMISTER
FILTRO DE CARTUCHO
FILTRO DE MANGAS
INCINERADOR
INYECCION DE AMONIACO
INYECCION DE VAPOR O AGUA
LAVADOR SIMPLE (SCRUBBER)
LAVADOR VENTURI
MULTICICLON
PLANTA DE ACIDO
PRECIPITADOR ELECTROESTATICO
QUEMADOR CON CONTROL DE AIRE
RECIRCULACION DE GASES
TORRE DE ABSORCION
TORRE DE ABSORCION AGUA
TORRE DE ABSORCION CARBON
Caldera Sunplant
TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Actualmente, no es posible medir directamente el flujo de combustible porque este es consumido desde una tolva que es llenada por rebalse con una correa transportadora de biomasa. La cantidad de biomasa transportada por la correa es constante pero la fracción apartada depende del espacio libre en la tolva de alimentación.
FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | Calcula el flujo de combustible con correlación en base al flujo de vapor generado. El consumo de combustible se calculará aplicando un factor específico por tonelada de vapor generado. Este factor (ver formula), se obtiene del cálculo de la energía requerida para llevar el agua desde el estado líquido hasta vapor a las condiciones nominales de diseño. Para medir el flujo de vapor, se utilizará el flujómetro instalado en la cañería de salida de vapor de cada caldera. En los períodos que el sistema de registro horario de caudal de vapor no se encuentre operativo, se registrarán diariamente de forma manual las producciones de vapor por cada caldera.
FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | N/A
| Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | N/A
| Marca | N/A
| Modelo | N/A
| N° de serie | N/A
| Frecuencia de mantenimiento | N/A
RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Adicionalmente, se entregarán los registros de un horómetro enclavado al ventilador de tiro forzado de la caldera, como respaldo del tiempo de funcionamiento de la caldera.
SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | Se tiene un sistema de registro y almacenamiento diario de la producción de vapor.
CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200901 |  | Este código 10200901 correponde a los factores informados por titular
EQUIPO DE ABATIMIENTO | CICLON SECO
|  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP
FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00075*ASERR | 0.00004*ASERR | 1.03*BIOMC | 0.0032*ASERR
% DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | N/A | N/A | N/A | 76