INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Fiscalización Ambiental

PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES LUDRIMAR

DFZ-2018-850-X-RCA-IA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Ivonne Mansilla Gómez |  |
| Elaborado | Carla Quiroz Rubio |  |

# Contenido

Contenido	1

1	RESUMEN	3

2	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE	4

2.1	Antecedentes Generales	4

2.2	Ubicación y Layout	4

3	INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS	6

4	ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	6

4.1	Motivo de la Actividad de Fiscalización	6

4.2	Materia Específica Objeto de la Fiscalización Ambiental	7

4.3	Aspectos relativos a la ejecución de la Inspección Ambiental	7

4.3.1	Ejecución de la inspección	7

4.3.2	Esquema de recorrido	8

4.3.3	Detalle del Recorrido de la Inspección	9

4.4	Revisión Documental	10

4.4.1	Documentos Revisados	10

5	HECHOS CONSTATADOS.	11

5.1	Manejo de Residuos Líquidos	11

5.2	Manejo de lodos	17

5.3	Afectación de curso de agua	19

6	OTROS HECHOS.	27

7	CONCLUSIONES	36

8	ANEXOS	38

# RESUMEN

El presente documento da cuenta de los resultados de la actividad de fiscalización ambiental realizada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a la unidad fiscalizable “Planta de Tratamiento de Riles Ludrimar Limitada” localizada en la comuna de Puerto Montt, camino Las Quemas Km. 12, de la Provincia de Llanquihue, Región de los Lagos. La actividad de inspección fue desarrollada durante el día 08 de enero de 2018 (ver anexo 1). El motivo de la actividad de fiscalización ambiental surge a raíz de una denuncia, recibida por medio del ORD N° 410, con fecha 29 de diciembre de 2017 de la SEREMI de Medio Ambiente, donde señala que se ha recibido una denuncia del Diputado de la Republica, Sr. Felipe De Mussy Hiriart, denunciando “vertimiento de aguas servidas provenientes de la planta faenadora de salmón” (ver anexo 2).

El proyecto consiste en una planta de proceso, y almacenamiento de productos del mar y cuenta con un sistema de tratamiento de Riles que cuenta con un sistema de pretratamiento, una unidad de tratamiento físico-químico y una unidad de ozonificación. Los Riles a tratar son generados en el proceso productivo de la industria pesquera dedicada al faenamiento del salmón y pesca blanca. Contempla la descarga a un curso de agua superficial, el estero sin nombre, afluente del estero el Mañío, el cual finalmente llega al Rio Negro.

La planta está compuesta por las siguientes unidades físicas:

•	Separador de Grasas

•	Separador de Sólidos gruesos (filtro parabólico autolimpiante)

•	Estanque acumulador

•	Estanque de reacción coagulación- floculación

•	Filtros de geotextil

•	Cámara de impulsión

•	Estanque de contacto (etapa de ozonificación)

•	Cámara de muestreo

El residuo industrial líquido tratado es conducido por gravedad a través de un sistema de tuberías hasta el punto de descarga, en este caso el estero sin nombre. El efluente debe dar cumplimiento a la Tabla N° 1 del D.S 90/00, por lo que cuenta con Resolución SISS Exenta N° 2496 del 17 de agosto de 2007, que aprueba el programa permanente de monitoreo a la descarga de RILes de Pesquera Ludrimar (ver anexo 3).

Las materias relevantes objeto de la fiscalización incluyó: Manejo de residuos líquidos, Manejo de lodos y Afectación del curso de agua

Entre los hechos constatados que representan no conformidades se encuentran:

- Afectación del estero sin nombre donde se realiza la descarga de riles aguas abajo, con gran cantidad de materia orgánica y sólidos suspendidos, materia oleosa (aceites), y grasas flotantes que producen mal olor, afectando visiblemente las aguas del Estero Sin Nombre y del Estero El Mañío, las cuales finalmente van a dar al Rio Negro.

- Existencia de canalizaciones y 2 pozos con residuos líquidos en su interior, los cuales se encuentran en lugar no autorizado, no cuentan con impermeabilización, y no fueron evaluados ambientalmente por lo que no están considerados en la Resolución de Calificación Ambiental.

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

## Antecedentes Generales

| Identificación de la actividad, instalación, proyecto o fuente fiscalizada: Planta de Tratamiento de Riles Ludrimar Limitada |  |
| --- | --- |
| Región: Los Lagos | Ubicación específica de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Camino Las Quemas Km. 12, Puerto Montt |
| Provincia: Llanquihue |  |
| Comuna: Puerto Montt |  |
| Titular de la actividad, instalación, proyecto o fuente fiscalizada: Sociedad Jiménez Gutiérrez y Cía. Ltda. | RUT o RUN: 77.121.670-6 |
| Domicilio titular: Camino Las Quemas Km. 12, Puerto Montt | Correo electrónico: info@ludrimar.cl |
|  | Teléfono: (+56-65) 2254008 |
| Identificación del representante legal: Luis Jiménez Gutiérrez | RUT o RUN: 7.673.957-9 |
| Domicilio representante legal: Camino Las Quemas Km. 12, Puerto Montt | Correo electrónico: luisjimenez@ludrimar.cl |
|  | Teléfono: (+56-65) 2254008 |
| Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: En Operación |  |

## Ubicación y Layout

| Figura 1. Mapa de ubicación local (Fuente: Google Earth) Camino El Tepual |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordenadas UTM de referencia: DATUM WGS 84 | Huso: 18 G | UTM N: 5.411.430 | UTM E: 662.359 |
| Ruta de acceso: Desde la cuidad de Puerto Montt, se tomar camino El Tepual, hasta el kilómetro 12 donde se encuentran ubicadas las instalaciones a orilla de carretera |  |  |  |

Figura 2. Diagrama de Flujo del Sistema de Tratamiento de Riles (Fuente: DIA Planta de Tratamiento de Riles Ludrimar Limitada y Google Earth.) Descarga Punto de Descarga Planta de RILes

# INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión/ Institución | Título | Comentarios |
| 1 | RCA | 495 | 14.08.2006 | COREMA Región de Los Lagos | “Planta de Tratamiento de Riles Ludrimar Limitada” | *Res Ex. SEA N° 55 del 24 enero de 2018. Rectifica RCA N°495/2006 en lo relativo al titular del proyecto “Planta de Tratamiento de Riles Ludrimar Limitada” que reemplaza como titular del referido proyecto de Pesquera Ludrimar Ltda. por “Jiménez Gutierrez y Compañía Limitada” (ver anexo 4) |
| 2 | N.E. | 90 | 2000 | MINSEGPRES | Norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales. | Tabla N° 1 |

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

## Motivo de la Actividad de Fiscalización

| Motivo |  | Descripción |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programada |  |  |
| X | No programada | X | Denuncia |
|  |  |  | Autodenuncia |
|  |  |  | De Oficio |
|  |  |  | Otro |
|  |  | Detalles: El motivo de la actividad de fiscalización ambiental surge a raíz de una denuncia, recibida por medio del ORD N° 410, con fecha 29 de diciembre de 2017 de la SEREMI de Medio Ambiente, donde señala que se ha recibido una denuncia del Diputado de la Republica, Sr. Felipe De Mussy Hiriart, denunciando “vertimiento de aguas servidas provenientes de la planta faenadora de salmón”. |  |

## Materia Específica Objeto de la Fiscalización Ambiental

- Manejo de Residuos Líquidos. - Manejo de Lodos - Afectación de curso de agua

## Aspectos relativos a la ejecución de la Inspección Ambiental

### Ejecución de la inspección

| Existió oposición al ingreso: NO | Existió auxilio de fuerza pública: NO |
| --- | --- |
| Existió colaboración por parte de los fiscalizados: SI | Existió trato respetuoso y deferente: SI |
| Observaciones: --- |  |

### Esquema de recorrido

6 2 5 4 3 1

### Detalle del Recorrido de la Inspección

#### Inspección del día 08/01/2018

| N° de estación | Nombre/ Descripción de estación |
| --- | --- |
| 1 | Ruta V-590, sector del atravieso del Estero El Mañío |
| 2 | Punto de descarga de RILes, cámara de monitoreo |
| 3 | Sistema de Tratamiento de RILes de la Planta de Proceso |
| 4 | Recorrido en Estero Sin Nombre |
| 5 | Pozos de Acumulación de RILes |
| 6 | Oficina en el Frigorífico de Ludrimar |

## *    El orden del recorrido de las estaciones, es modificado en este informe para una mayor comprensión.

## Revisión Documental

### Documentos Revisados

| ID | Nombre del documento revisado | Origen/ Fuente | Organismo encomendado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OFICIO N° 36830, Valparaíso, 29 de noviembre de 2017 de la Cámara de Diputados | SEREMI del MEDIO AMBIENTE |  | Enviado por la SEREMI del Medio Ambiente mediante ORD N° 410 del 29 de diciembre de 2017 |
| 2 | Acta de la SEREMI de SALUD Adjunta: ORD N° Aseo 1708 del 22 diciembre de 2017 de la I. Municipalidad de Puerto Montt. “Informe de Inspección” | SEREMI de SALUD | -- | Enviado por la SEREMI de SALUD mediante ORD N° 63 del 29 de enero de 2018 |
| 3 | Informes de Producción de la Planta LUDRIMAR | SERNAPESCA | -- | Por medio de ORD N° 11 del 18/01/2018. Solicita Antecedentes a SERNAPESCA. Dando respuesta a través del ORD/X/N° 50697 del 29 de enero de 2018 |
| 4 | Datos sobre la propiedad y área del terreno perteneciente al titular. | Pesquera Ludrimar Ltda. | -- | Carta S/N° del Titular, Recepcionada el 25.01.2018 que responde al Res. EX. N° 001/2018, Requiere información que indica |
| 5 | Data de los pozos que se encuentran en la parte posterior del Frigorífico y el volumen aproximado de cada uno. | Pesquera Ludrimar Ltda. |  | Carta S/N° del Titular, Recepcionada el 25.01.2018 que responde al Res. EX. N° 001/2018, Requiere información que indica |
| 6 | Copia de los certificados de mantención del sistema de desinfección y control de inyección del Ozono. | Pesquera Ludrimar Ltda. |  | Carta S/N° del Titular, Recepcionada el 25.01.2018 que responde al Res. EX. N° 001/2018, Requiere información que indica |
| 7 | Copia de certificados de disposición final de lodos de los geotubos, del 2016 a la fecha. | Pesquera Ludrimar Ltda. |  | Carta S/N° del Titular, Recepcionada el 25.01.2018 que responde al Res. EX. N° 001/2018, Requiere información que indica |
| 8 | Resultados de análisis aguas arriba y aguas abajo del punto de descarga en el estero sin nombre desde el año 2013 a la fecha. | Pesquera Ludrimar Ltda. |  | Carta S/N° del Titular, Recepcionada el 25.01.2018 que responde al Res. EX. N° 001/2018, Requiere información que indica |

# HECHOS CONSTATADOS.

## Manejo de Residuos Líquidos

| Número de hecho constatado: 1 | Estación N°: 2 y 3 |
| --- | --- |
| Documentación Revisada: ID: 3 y 6 |  |
| Exigencias: - Considerando 3.5.2.2 RCA N° 495/2006 Desde el separador de grasas, el agua es conducida a la planta elevadora, desde donde el RIL es impulsado, mediante una bomba sumergida a 1,5 m., a una velocidad de 600 l/minuto, hasta un tamiz ubicado a 2,5 m de altura desde el nivel del suelo, que permite separar los sólidos gruesos que no fueron detenidos por los diversos sistemas de las rejillas dispuestos al interior de la planta de proceso, como esquelones, trozos de pescado, recortes de grasa, piel, etc. El RIL es bombeado hacia un tamiz en donde se produce la separación de los sólidos gruesos. El agua filtrada, cae por gravedad hacia un segundo depósito el que tiene conectadas dos cañerías que alimentan el estanque de acumulación el cual, a su vez, alimenta el estanque de reacción donde se realiza el proceso de coagulación/floculación. - Considerando 3.5.2.2 RCA N° 495/2006 Tratamiento primario. - Estanque acumulador: Se contempla un estanque de acumulación de 20 m3 de capacidad, cilíndrico, hecho en fibra de vidrio. Dicho estanque conectada una cañería en la parte inferior y una válvula de compuerta para permitir la salida del RIL y alimentar el estanque de mezcla por diferencia de presión (sin la utilización de bombas). - Estanque de reacción de (coagulación-floculación) Se contempla un estanque de reacción o de mezcla de 12 m3de capacidad, con características similares al de acumulación. Este estanque cuenta con un agitador de paleta central y cuatro aletas verticales adheridas a la pared del estanque con la finalidad de producir una mezcla perfecta del RIL con los aditivos químicos necesarios para producir la coagulación-floculación. Se adiciona soda cáustica para la regulación del pH y polímero aniónico para producir la precipitación del sólido. - Cámara de impulsión (etapa nueva): El RIL ya filtrado y proveniente de los geotubos, será direccionado hacia la cámara de impulsión de 1 m3 de capacidad, donde a través de una bomba sumergible de 400 l/min, el RIL será impulsado hacia el sistema de ozonificación. La bomba de impulsión, se activa automáticamente cuando el sensor de nivel alcanza la altura de operación de la cámara de impulsión, esto es 1 m. Tratamiento terciario (nueva etapa). Sistema de Ozonificación: - Estanque de Contacto: Una vez alcanzado el nivel de operación de la cámara de impulsión del RIL, éste es impulsado por el sistema de bomba sumergible hacia los estanques de contacto. Estos estanques corresponden a dos unidades de 2500 l. cada uno, instalados en línea, lo que dará al RIL un tiempo de residencia en dichos estanques de aproximadamente 12 minutos. En este estanque, a través de difusores de cerámica y a elevada presión, se procederá a mezclar el gas ozono con el RIL. El área requerida para la instalación del Sistema de Ozonificación completo es de 30 m2. Este sistema de aplicación de ozono garantiza la eficiencia de la desinfección, reducción de DBO, abatimiento de Nitrógeno y Fósforo, clarificación, eliminación de olores, etc. El sistema propuesto, se basa en el alto poder oxidante del ozono y el tiempo de contacto entre el RIL y el gas. Una vez terminado el tiempo de residencia en el sistema de contacto, el RIL es enviado a una cámara de registro y control de 0,5 m3 de capacidad desde donde será direccionado a su lugar de disposición final. El sistema contará con un equipo generador de Ozono a través de Descarga Corona, con una capacidad de generación de 30 gr. O3/h, lo cual permitirá una inyección constante de 3 mg O3/l. y proporcionará un residual constante de 0,8 mg O3/l al momento de la descarga final del efluente - Considerando 3.5.2.4 RCA N° 495/2006: Evacuación del RIL. La descarga del ril será por gravedad y conducida a través de un sistema de tuberías hasta el punto de descarga en el estero sin nombre. Un par de metros antes del punto de descargarse ubicará la cámara de muestreo, la cual será cerrada para evitar el ingreso de aguas lluvias. Las obras en el punto de descarga no implican modificación de la ribera ni tampoco desviación del curso. |  |
| Hechos: - Durante las actividades de inspección, se observa un pretratamiento de separación de sólidos, la que va a dar a una cámara de decantación. Posteriormente los RILes son conducidos a una cámara donde se encuentra una bomba que impulsa las aguas al filtro parabólico, que separan los sólidos finos, los cuales son acumulados en un bins, que al momento de la inspección se encontraba colmatado. Después de esto, el RIL pasa a tres estanques, dos de reacción y mezcla, y un clarificador que posteriormente va a dar a 4 piscinas las cuales al momento de la inspección no se encontraban funcionando, además de estar desocupadas. Finalmente, el RIL pasa a 2 estanques de ozonificación, los cuales también se encontraban vacíos, y sin funcionar. - En el sector del punto de descarga, en la parte frontal de la planta procesadora, existe una cámara de monitoreo y la descarga del efluente tratado al estero sin nombre, este curso de agua continua hacia el predio vecino donde se encuentra una plantación de eucaliptus, para llegar nuevamente a un predio de Ludrimar, donde se encuentra el Frigorífico. - Al momento de la inspección, tanto la Planta de Proceso como la Planta de RILes se encontraban en funcionamiento. En este caso en particular, en el lavado de esquelones según indica el Sr. Montiel encargado de la Planta de RILes, el proceso de salmones habría terminado en el mes de diciembre recién pasado. - Del examen de información de la documentación revisada, en cuanto al requerimiento de información solicitada al titular por medio de Res. EX. N° 001/2018, respecto de entregar copia de los certificados de mantención del sistema de desinfección y control de inyección del Ozono es posible indicar el titular hace entrega de las planillas de mantención del sistema de ozonificación, desde el año 2014 a la fecha (ver anexo 5), en el cual da cuenta de las mantenciones de los equipos, según las indicaciones del proveedor. Las mantenciones de las cámaras de ozonificación se realizan de manera preventiva cada 6 meses, el generador de oxígeno tiene mantención cada 2 meses con verificación de sellos. Sin embargo, es dable señalar que esto no se condice con lo evidenciado en terreno tanto en la fiscalización realizada por la SMA, como por la autoridad sanitaria, puesto que en la revisión del funcionamiento de la Planta de tratamiento de Riles, se constató en la inspección que la mayoría de las partes que la conforman, tienen deficiencias en su operación, lo que queda constatado a través de lo señalado en el Acta de Inspección Ambiental y los registros fotográficos, como el no uso de las piscinas de clarificado, el no uso del sistema de ozonificación, estanques de mezcla con lodo reflotado, estanque de recirculación colapsado, entre otros, lo que hace suponer que el tratamiento propiamente tal no está siendo del todo eficiente. - De la información proporcionada por SERNAPESCA referente a la producción reportada por la empresa a este Servicio, desde el año 2013 a la fecha, por medio de ORD N° 011 del 18 de enero de 2018 de solicitud de antecedentes (ver anexo 6.1), el cual da respuesta por medio de ORD/X/N° 50697 del 29 de enero de 2018 (ver anexo 6.2), es posible señalar dicha empresa cuenta con un proceso productivo continuo, durante todos los meses del año, a continuación, se presenta una tabla resumen de los reportes. Por lo tanto, se verifica que la Planta de proceso mantiene un funcionamiento continuo y, por consiguiente, un continuo flujo de los Residuos Industriales Líquidos hacia la Planta de tratamiento y por ende hacia la descarga. Tabla N° 1: Reporte de Producción mensual de la Empresa Ludrimar, desde el año 2013 al 2017. |  |

| Registros |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Fotografía 1. | Fecha: 08-01-2018 |  | ## Fotografía 2. | Fecha: 08-01-2018 |  |
| Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 18G | Norte: 5.411.612 | Este: 662.361 | Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 18G | Norte: 5.411.613 | Este: 662.35 |
| Descripción del medio de prueba: Separación de sólidos gruesos, estos van a dar a un contenedor de plástico, bins. |  |  | Descripción del medio de prueba: Cámara de decantación con gran cantidad de residuos en su interior y aparentemente de larga data. |  |  |

| Registros |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Fotografía 3. | Fecha: 08-01-2018 |  | ## Fotografía 4. | Fecha: 08-01-2018 |  |
| Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 18G | Norte: 5.411.641 | Este: 662.353 | Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 18G | Norte: 5.411.641 | Este: 662.353 |
| Descripción del medio de prueba: Filtro parabólico, para separar los sólidos finos. |  |  | Descripción del medio de prueba: Bins que contiene el RIL proveniente del filtro parabólico, el cual se encuentra en su máxima capacidad |  |  |

| Registros |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Fotografía 5. | Fecha: 08-01-2018 |  | ## Fotografía 6. | Fecha: 08-01-2018 |  |
| Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 18G | Norte: 5.411.635 | Este: 662.361 | Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 18G | Norte: 5.411.635 | Este: 662.361 |
| Descripción del medio de prueba: Estanque de homogenización sin funcionamiento. |  |  | Descripción del medio de prueba: Estanque clarificador en su máxima capacidad. |  |  |

| Registros |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Fotografía 7. | Fecha: 08-01-2018 |  | ## Fotografía 8. | Fecha: 08-01-2018 |  |
| Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 18G | Norte: 5.411.538 | Este: 662.315 | Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 18G | Norte: 5.411.538 | Este: 662.315 |
| Descripción del medio de prueba: Cámara de monitoreo de la Planta, ubicada en el frontis de la empresa. |  |  | Descripción del medio de prueba: Tubo de descarga a estero sin nombre que pasan inmediatamente a predio vecino |  |  |

## Manejo de lodos

| Número de hecho constatado: 2 | Estación N°: 3 |
| --- | --- |
| Documentación entregada: ID 7 |  |
| Exigencia: - Considerando 3.5.2.2 RCA N° 495/2006 Geotubos (separación sólido-líquido) Para la separación sólido-líquido después del proceso de coagulación-floculación se contempla el uso de filtros de geotextil o geotubos, los cuales son grandes bolsas fabricadas con él un geotextil de alta resistencia tejido a telar. Los geotubos permiten filtrar lodos, con altos niveles de flujo, permitiendo el paso de los líquidos efluentes a través de sus paredes, mientras los sólidos son retenidos. Los geotubos son hechos a medida, utilizando técnicas de costura que resisten las elevadas presiones durante las operaciones de bombeo. Los geotubos son desechables, su vida útil de los geotubos dependerá del porcentaje de sólidos presente en el RIL, del tamaño de los geotubos (capacidad), y del número de geotubos. La empresa determinó que la vida útil es de un mes, si se tienen 5 ejemplares. El recambio de la totalidad de los geotubos se realizará al quinto mes. - Considerando 3.6.2. RCA N° 495/2006 Durante la etapa de operación, se generarán residuos sólidos (lodos) a razón de 5 m3 /día los que serán contenidos al interior de los geotubos. Estos residuos sólidos, inicialmente tendrán un porcentaje de humedad del orden del 95 al 98%. Dado que el geotubo, además de ser un sistema de filtrado, es un sistema de confinamiento y drenaje, los residuos sólidos finales, tendrán un porcentaje de humedad inferior al 60%. Los lodos serán dispuestos en vertedero autorizado y la frecuencia de retiro será de tres a cuatro meses. |  |
| Hecho: - En el sector de los geotubos se constata que existen 4 geotubos, de los cuales según lo señalado por el Sr. Montiel, datan desde 3 años el más antiguo y 2 meses el más reciente. Los líquidos exudados de estos geotubos, son conducidos a una cámara de recirculación, la cual se encuentra con gran cantidad de sólidos, color negro, olor característico y grasa flotante. - Del examen de información de la documentación revisada, en cuanto al requerimiento de información solicitada por medio de Res. EX. N° 001/2018 (ver anexo 7.1), respecto a los certificados de disposición final de lodos de los geotubos, del 2016 a la fecha, es posible indicar que el titular hace entrega de copia de los certificados de retito, traslado y disposición final, de los Residuos orgánicos de la Planta (ver anexo 7.2), los cuales son de una periodicidad mensual. |  |

| Registros |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Fotografía 9. | Fecha: 08-01-2018 |  | ## Fotografía 10. | Fecha: 08-01-2018 |  |
| Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 18G | Norte: 5.411.662 | Este: 662.372 | Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 18G | Norte: 5.411.662 | Este: 662.372 |
| Descripción del medio de prueba: Geotubos instalados en la parte posterior de la empresa. |  |  | Descripción del medio de prueba: RIL exudado del Geotubo, de color negro y mal olor. |  |  |

## Afectación de curso de agua

| Número de hecho constatado: 3 | Estación N°: 1 y 4 |
| --- | --- |
| Documentación Revisada: ID 2 y 8 |  |
| Exigencias: - Considerando 3.6.1 RCA N° 495/2006 Generación de Residuos Líquidos. Se generarán residuos líquidos industriales producto del procesamiento de salmónidos y pesca blanca. Para tal efecto, se implementará un sistema de tratamiento de RILes con tratamiento terciario, el cual permitirá tratar el 100% de las aguas residuales industriales que se generan en el proceso productivo. Con el tratamiento propuesto, se dará cumplimiento al D.S. N° 90 para descargas de aguas superficiales sin capacidad de dilución y cuyo efluente, una vez tratado, será vertido en el estero Sin Nombre, afluente del estero Mañío. - Considerando 4.1.3 RCA N° 495/2006 D.S. N° 90/00. Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales. a. La descarga de Riles tratados al estero sin nombre deberá dar cumplimiento a la Norma de Emisión DS (MINSEGPRES) N°90/2001. Al respecto, dicha descarga al estero cumplirá con los límites de emisión establecidos para descargas a cuerpos de aguas fluviales sin considerar capacidad de dilución (Tabla N°1), y con el plan de monitoreo o seguimiento determinado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios. - Considerando 4.1.5 RCA N° 495/2006 El titular velará a fin de prevenir la contaminación de los cuerpos de agua mediante el control de los contaminantes asociados a los residuos líquidos generados en el sistema de pretratamiento. Respecto de las consideraciones establecidas en la Norma Chilena de Calidad de Aguas NCh 1333Of. 78/87 para la Vida Acuática: El titular realizará un análisis químico y bacteriológico de las aguas del estero Sin Nombre, aguas arriba y aguas abajo del punto de descarga - Considerando 6 RCA N° 495/2006 Que, en consideración a lo señalado en el artículo 15, literal d) del D.S 95/2001, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el titular adquiere como compromiso ambiental voluntario; realizar un monitoreo del cuerpo receptor, aguas arriba y aguas abajo del punto de descarga para los parámetros temperatura, oxígeno disuelto y DBO-5, como mínimo en dos épocas del año, estiaje y máxima producción. Si estas épocas son coincidentes se aceptará un sólo monitoreo. Dicho monitoreo estará sujeto a las condiciones de escorrentía del cauce. |  |
| Hechos: - Se realiza el recorrido desde el punto de descarga del efluente, en sentido sur a norte, en el cuerpo receptor, donde se constata grasa acumulada en la orilla en su parte inicial, aproximadamente a 200 metros, la que posteriormente se acumula, estancándose en gran parte del estero, esta materia grasa es de color amarillento y con mal olor, la cual queda retenida particularmente en los meandros del curso de agua. - En la Ruta V-590, en el sector del atravieso de estero El Mañío en ruta camino las Lomas, se observa que las características del curso de agua corresponden a un canal de aproximadamente un metro de ancho, de bajo caudal, con apariencia de sus aguas de un color negro. - Este estero atraviesa una plantación de eucaliptus propiedad privada. Se observa en este sector grasa flotante y olor característico de materia orgánica descompuesta. - Del examen de información de la documentación revisada, es posible indicar que de acuerdo al ORD N° 63 del 29.01.2018 de la SEREMI de SALUD (ver anexo 8), el cual remite el ORD N° Aseo 1708, del 11 de enero de 2018, “Sobre antecedentes de fiscalización realizada por la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt”, el cual contiene a su vez un Informe de Inspección (ver anexo 6.1) del Departamento de Medio Ambiente del Municipio de las inspecciones realizadas los días 14 y 15 de diciembre de 2017 en el sector Las Lomas, por situación de evidente contaminación al estero Sin Nombre señala que,: existe un alto grado de afectación al recurso hídrico, el cual presenta un color negro con un fuerte olor no descriptible. También señala que no es posible determinar el origen y al posible responsable de la contaminación. Registros del Departamento de Medio Ambiente de la I. Municipalidad de Puerto Montt. Fotografía 11.; Fecha: 14-12-2017; Fotografía 12.; Fecha: 14-12-2017; Fotografía 13.; Fecha: 14-12-2017. Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 18G; Norte: 5.413.323; Este: 661.629. Descripción del medio de prueba: Fotografías tomadas por funcionario de la Municipalidad de Puerto Montt, donde se observa que el color de las aguas del estero Sin Nombre son de un color negro y abundante espuma. El lugar corresponde al atravieso de la Ruta – V-590, camino Las Lomas.. - Por otra parte, en Visita de inspección realizada por funcionarios de la Autoridad Sanitaria, se deja consignada en Acta de Fiscalización N° 22654 del 12 de enero de 2018 (ver anexo 6.2), las graves deficiencias Sanitarias y de operación de la Empresa Ludrimar. - El Acta señala que el estero sin nombre, ubicado en sector camino Las Lomas, presenta evidencia de descarga de aguas con abundancia de restos orgánicos y materias grasas, que originan fuertes hedores, foco de atracción de vectores y un riesgo sanitario, eutrofización, estancamiento putrefacto de RILes, a lo largo de aproximadamente unos tres kilómetros. - En la Planta de tratamiento, se observa que el pozo de acumulación y desgrasado, presenta bomba elevadora con problemas mecánicos-eléctrico, debiendo utilizar motobomba de respaldo en este sector. - Los Bins de desechos con restos orgánicos del filtro parabólico se encuentra a su máximo nivel y con escurrimiento a loza. - Del examen de información de la documentación revisada, en cuanto al requerimiento de información solicitado al titular por medio de Res. EX. N° 001/2018, respecto a los Resultados de análisis aguas arriba y aguas abajo del punto de descarga en el estero sin nombre desde el año 2013 a la fecha (ver anexo 7), es posible señalar que la información entregada por el titular corresponde a los Informes de Ensayo elaborados por el Laboratorio “Hidrolab”. - De los resultados se puede inferir que los datos arrojados para el año 2015, los parámetros de Cloruro; Nitrógeno Kjeldahl; DBO5 y Conductividad, presentan alzas en la muestra monitoreada 100 metros aguas abajo del punto de descarga de los Riles de la Empresa Ludrimar. Sin embargo, los años 2016 y 2017 los valores de los parámetros analizados, disminuyen, presentando valores más altos aguas arriba de la descarga de RILes. - La información de los resultados de los años 2013 y 2014, no fue reportada por el titular. Junio; 2015; Noviembre; 2015; Junio; 2016; Diciembre; 2016; Diciembre; 2017. Parámetro; Unidad; 100 m. A. Arriba; 100 m, A. Abajo; 100 m. A. Arriba; 100 m, A. Abajo; 100 m. A. Arriba; 100 m, A. Abajo; 100 m. A. Arriba; 100 m. A. Abajo; 100 m. A. Arriba; 100 m A. Abajo. Cloruros; mg/L; 6,44; 36,0; 11,3; 99,3; 34,3; 11; 19,5; 19,9; 466; 217. Nitrógeno Kjeldahl; mg/L; 2,12; 2,77; 2,11; 5,18; 2,46; 1,65; 1,35; 1,95; 16,7; 1,27. pH; Unidad; 5,89; 6,40; 6,76; 6,36; 7,23; 6,86; 5,86; 6,21; 6,44; 6,46. Aceites y Grasas; mg/L; <5,0; <5,0; <5,0; <5,0; <5,0; <5,0; <5,0; <5,0; <5,0; <5,0. DBO5; mg/L; 3; 8; 7; 26; 7; 4; 5; 4; 351; 34. Hidrocarburos fijos; mg/L; <5,0; <5,0; <5,0; <5,0; <5,0; <5,0; <5,0; <5,0; <5,0; <5,0. Conductividad; us/cm; 32,4; 189; 69,2; 429; 288; 159; 131; 129; 2119; 952. SST; mg/L; <5,0; <5,0; <5,0; <5,0; 6; <5,0; <5,0; <5,0; 17,0; 7,0. Tabla N° 2: Resultados de los análisis aguas arriba y aguas abajo del punto de descarga de los años 2015, 2016 y 2017 - En cuanto a lo referente a la Norma Chilena de Calidad de Aguas NCh 1333Of. 78/Mod. 87 para la Vida Acuática, la cual señala los requisitos generales descritos en la siguiente tabla. Características; Requisito. Oxígeno disuelto, mg/l; 5 mínimo. pH; 6,0 a 9,0. Alcalinidad total, mg/l de CaCO3; 20 mínimo. Turbiedad debido a descarga, unidad Escala Sílice; No debe aumentar el valor natural en más de 30 unidades. Temperatura; En flujos de agua corriente, no debe aumentar el valor natural en más de 3 °C. Color; Ausencia de colorantes artificiales. Sólidos Flotantes; Ausentes. Sólidos Sedimentables; No deben exceder del valor natural. Petróleo o cualquier tipo de hidrocarburo; No debe haber detección visual No debe haber cubrimiento de fondo, orilla o ribera No debe haber olor perceptible. Tabla N° 3: Requisitos Generales de aguas destinadas a vida acuática En este caso, dada las características visuales del estero sin nombre, se puede señalar que en cuanto a los sólidos flotantes, se observa que desde la fotografía 15 a la 19, se evidencian sólidos con características de materia grasa sobrenadante, y que además en los registros fotográficos obtenidos del Departamento de Medio Ambiente de la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt y de la actividad de fiscalización realizada por esta Superintendencia, se aprecia desde la fotografía 21 a la 24, aguas de un color negro y características oleosas en las aguas del estero El Mañío. Es preciso señalar que el estero sin nombre proviene de la descarga de una laguna natural que se encuentra aproximadamente a 1 kilómetro de distancia al sur de la planta, y hasta el punto de descarga de la empresa no existe ninguna otra fuente aguas arriba de la descarga de esta planta. - Consultado el registro de Catastro de derechos de agua de la página de la Dirección General de Aguas (DGA) se puede encontrar que existen un derecho de agua para consumo humano (agua potable), por lo que esta contaminación pone en riesgo la salud humana, tanto por contacto como por ingesta, con probabilidades de generar efectos agudos por la presencia de contaminantes en el agua. |

| Registros |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Fotografía 14. | Fecha: 08-01-2018 |  | ## Fotografía 15. | Fecha: 08-01-2018 |  |
| ## Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 18G | Norte: 5.411.526 | Este: 662.283 | ## Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 18G | Norte: 5.411.490 | Este: 662.229 |
| Descripción del medio de prueba: Por el recorrido del estero sin nombre, después de la descarga, se pueda apreciar un material viscoso de color amarillento adherido en las orillas del curso de agua. |  |  | Descripción del medio de prueba: En el cuerpo de agua se puede observar materia grasa flotando, a unos 50 metros aguas abajo aproximadamente del punto de descarga. |  |  |

| Registros |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Fotografía 16. | Fecha: 08-01-2018 |  | ## Fotografía 17. | Fecha: 08-01-2018 |  |
| ## Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 18G | Norte: 5.411.538 | Este: 662.102 | ## Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 18G | Norte: 5.411.667 | Este: 662.078 |
| Descripción del medio de prueba: Características del cuerpo de agua en el sector del frigorífico de Ludrimar, donde se aprecia una capa de grasa en la orilla y aspecto turbio |  |  | Descripción del medio de prueba: En la parte posterior del predio del frigorífico existe una gran cantidad de materia grasa estancada y de mal olor. |  |  |

| Registros |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Fotografía 18. | Fecha: 08-01-2018 |  | ## Fotografía 19. | Fecha: 08-01-2018 |  |
| ## Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 18G | Norte: 5.411.697 | Este: 662.069 | ## Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 18G | Norte: 5.411.781 | Este: 661.987 |
| Descripción del medio de prueba: Materia grasa estancada en la canalización del estero sin nombre, debido a su cambio de dirección |  |  | Descripción del medio de prueba: En la fotografía se aprecia gran cantidad de materia grasa, en este punto el estero se divide y sus aguas son canalizadas por zanjas. |  |  |

| Registro |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fotografía 20. |  |  | Fecha: 08-01-2018 |  |  |  |  |  |
| Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 18 G |  |  | Coordenada Norte: 5.412.963 |  | Coordenada Este: 661.638 |  |  |  |
| Descripción de medio de prueba: Realizado un recorrido a orilla de camino Ruta V-590, a unos 300 metros de distancia del atravieso hacia el sur, se encuentra el estero sin nombre, inserto en un bosque de eucaliptus, donde se observa una gran cantidad de materia grasa estancada, debido a que, en este punto, el curso de sus aguas sufre un cambio de trayectoria en forma de “J”, lo que provoca que gran parte grasa sobrenadante quede detenida en este meandro o “codo” del estero sin nombre. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registros |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Fotografía 21. | Fecha: 08-01-2018 |  |  | ## Fotografía 22. |  | Fecha: 08-01-2018 |  |
| ## Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 18G | Norte: 5.413.144 | Este: 661.633 |  | ## Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 18G |  | Norte: 5.413.263 | Este: 661.622 |
| Descripción del medio de prueba: Al lanzar una piedra de gran tamaño, se puede apreciar que el contenido del pozo se trata de un líquido de color negro. |  |  |  | Descripción del medio de prueba: En la fotografía se aprecia el canal que conduce las aguas a dicho pozo, en él se observa un flujo bajo. |  |  |  |

| Registros |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Fotografía 23. | Fecha: 08-01-2018 |  | ## Fotografía 24. | Fecha: 08-01-2018 |  |
| ## Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 18G | Norte: 5.413.314 | Este: 661.632 | ## Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 18G | Norte: 5.413.314 | Este: 661.632 |
| Descripción del medio de prueba: Se observa que a la fecha de esta inspección el estero el mañío mantenía las mismas características de coloración negra, que a la fecha de inspección de la Municipalidad del 14 y 15 de diciembre de 2017.( Fotografías 11 y 12). El lugar corresponde al atravieso de la Ruta – V-590, camino Las Lomas, costado sur del camino. |  |  | Descripción del medio de prueba: Se observa posterior al atravieso de la Ruta – V-590, camino Las Lomas, costado norte del camino, la misma coloración negra del agua del estero el Mañío. Desde este sector este estero fluye hasta encontrarse con el Rio Negro 3 kms, aguas abajo. |  |  |

# OTROS HECHOS.

- Otros hechos N°1

Descripción: - Se constata que aproximadamente a unos 330 metros, desde que el estero sin nombre ingresa al terreno del Frigorífico Ludrimar (fotografía 16), siguiendo en el curso de agua, existe 2 desviaciones que llegan a través de unas zanjas a 2 pozos, sin impermeabilización, con aguas estancadas, con lodo en su superficie, y agua de color negro y evidente materia orgánica en descomposición. Además de estos 2 pozos, el estero sin nombre, antes de esta desviación, sigue su curso hacia el bosque de eucaliptus, internándose en él, manteniendo estas mismas características descritas anteriormente, mal olor, grasa acumulada flotante, liquido de color negro. Así mismo, en la imagen satelital extraída de Google Earth, (ver imagen N°1) se pudo observar que desde el pozo de la Fotografía 23, se aprecia una canalización por el sector norte de este pozo, donde se observa que el líquido acumulado (ver fotografía 25), fluye por aproximadamente 20 m. para unirse con las aguas del estero El Mañío. Por medio de la Resolución Exenta N° 001 del 15 de enero de 2018, esta Superintendencia realiza un requerimiento de información respecto a: “Data de los pozos encontrados durante la fiscalización en la Parte posterior al Frigorífico, volumen aproximado de los RILes acumulados y dimensiones de estos”. - Al respecto el titular señala que (ver anexo 9): - Estos pozos existen a raíz de que aproximadamente en el mes de abril del año 2015, se realizó movimiento de material con el fin de recargar terreno que comprende el patio de frigorífico, esto debido al movimiento que se genera a raíz de esta actividad (movimiento de grúas, camiones y vehículos en general). Se uso el material árido extraído desde estos pozos para recargar y fortalecer el terreno circundante al frigorífico. - Las medidas aproximadas de estos son: - Pozo 1: 50 m. largo X 10 m. ancho X 2,5 m. profundidad. - Pozo 2: 15 m. largo X 5 m. ancho X 2 m. Profundidad. - En cuanto a la acumulación de RILes en ellos, en una ocasión particular se desvió momentáneamente el curso del estero hasta ellos, con la finalidad de realizar limpieza de la cuneta por donde fluye dicho estero, volviéndolo a colocar a su curso normal una vez finalizada esta actividad. - El agua observada durante la fiscalización realizada por el personal de la SMA, sería una mezcla entre el agua del estero donde se vierten los RILes tratados de la planta y agua lluvia que se acumuló en dichos pozos, produciéndose un proceso de septificación. - También exponemos que la empresa se encargara de eliminar dichos pozos, los cuales se encuentran ubicados en el patio trasero del frigorífico fuera del límite cercado, pero dentro de la propiedad. Esto se realizará dentro de un plazo acotado.

| Registros |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Fotografía 25. | Fecha: 08-01-2018 |  | ## Fotografía 26. | Fecha: 08-01-2018 |  |
| ## Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 18G | Norte: 5.411.815 | Este: 661.990 | ## Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 18G | Norte: 5.411.822 | Este: 661.965 |
| Descripción del medio de prueba: Canalizaciones artificiales que desvían el cauce del estero sin nombre. |  |  | Descripción del medio de prueba: Canalizaciones artificiales que desvían el cauce del estero sin nombre. |  |  |

| Registro |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fotografía 27. |  |  | Fecha: 08-01-2018 |  |  |  |  |  |
| Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 18 G |  |  | Coordenada Norte: 5.411.855 |  | Coordenada Este: 661.988 |  |  |  |
| Descripción de medio de prueba: Pozo de aproximadamente 500 m2, sin impermeabilización, donde son contenidos los RILes de la empresa Ludrimar. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registros |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Fotografía 28. | Fecha: 08-01-2018 |  |  | ## Fotografía 29. |  | Fecha: 08-01-2018 |  |
| ## Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 18G | Norte: 5.411.855 | Este: 661.988 |  | ## Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 18G |  | Norte: 5.411.842 | Este: 661.994 |
| Descripción del medio de prueba: Al lanzar una piedra de gran tamaño, se puede apreciar que el contenido del pozo se trata de un líquido de color negro. |  |  |  | Descripción del medio de prueba: En la fotografía se aprecia el canal que conduce las aguas a dicho pozo, en él se observa un flujo bajo. |  |  |  |

| Registro |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fotografía 30. | Fecha: 08-01-2018 |  |
| Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 18 G | Coordenada Norte: 5.411.842 | Coordenada Este: 661.994 |
| Descripción de medio de prueba: La fotografía muestra las características del Residuo Industrial líquido que escurre hasta el pozo de la fotografía 24 |  |  |

| Registro |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fotografía 31. | Fecha: 08-01-2018 |  |
| Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 18 G | Coordenada Norte: 5.411.858 | Coordenada Este: 661.944 |
| Descripción de medio de prueba: Otro pozo de aproximadamente 200 mt2, sin impermeabilización, donde son contenidos los RILes de la empresa Ludrimar. |  |  |

| Registros |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Fotografía 32. | Fecha: 08-01-2018 |  | ## Fotografía 33. | Fecha: 08-01-2018 |  |
| ## Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 18G | Norte: 5.411.858 | Este: 661.944 | ## Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO 18G | Norte: 5.411.858 | Este: 661.921 |
| Descripción del medio de prueba: De la misma forma que en la fotografía 25, se realiza el lanzamiento de una piedra, para poder apreciar que el contenido del pozo, donde nuevamente se observa un líquido de color negro. |  |  | Descripción del medio de prueba: Por el sector Norte de este pozo, se observa que las aguas contenidas en el pozo, continúan un curso entre la vegetación del sector. |  |  |

| Registro |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pozo Estero Sin Nombre |  |  |
| Imagen 1. | Fecha: |  |
| Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 18 G | Norte: 5.411.858 | Este: 661.921 |
| Descripción de medio de prueba: En esta imagen satelital extraída de Google Earth, se puedo observar que desde el pozo de la Fotografía 31, se aprecia una Canalización, por el sector norte de este pozo, donde se observa que el líquido acumulado, fluye por aproximadamente 20 m. para unirse con las aguas del estero El Mañío, como se observa en la fotografía 33. |  |  |

# CONCLUSIONES

| N° Hecho constatado | Materia específica objeto de la fiscalización ambiental. | Exigencia asociada | Hallazgo |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Afectación del cuerpo de agua receptor | Considerando 4.1.5 RCA N° 495/2006 El titular velará a fin de prevenir la contaminación de los cuerpos de agua mediante el control de los contaminantes asociados a los residuos líquidos generados en el sistema de pretratamiento. Respecto de las consideraciones establecidas en la Norma Chilena de Calidad de Aguas NCh 1333Of. 78/87 para la Vida Acuática: El titular realizará un análisis químico y bacteriológico de las aguas del estero Sin Nombre, aguas arriba y aguas abajo del punto de descarga | Se constata afectación grave al estero Sin Nombre y El Mañío. Se observó gran cantidad de materia grasa y materia orgánica en gran parte del recorrido por el estero sin nombre, aguas abajo del punto de descarga de RILes de la Planta Ludrimar, las cuales se unen con el estero El Mañío, donde se evidenció que las características de sus aguas son de un color negro, grasa flotante y mal oliente, con evidentes signos de contaminación. Que dicha situación, ha quedado también evidenciada en el acta de fiscalización de la autoridad sanitaria, así como en el informe municipal, donde se observó evidencia de grasas, aceites, sólidos suspendidos y sedimentados, turbidez y evidentes restos de sólidos gruesos. Todo lo anterior se traduce en un foco de malos olores que se perciben en la inspección como medio alto. Lo anterior constituye una situación de alto riesgo. El Rio Negro que recibe las aguas contaminadas del estero sin nombre y del estero El Mañío, posee al menos 1 derecho constituido de agua, de uso consuntivo, el cual tiene como finalidad el Uso de bebida para Agua potable, según lo señala el Catastro Público de Aguas de la Dirección General de Aguas, por lo tanto, la ingesta de aguas contaminadas por parte de las personas que toman de esta agua pudiera ocasionar daño en la salud de éstos. |
| 6 | Otros Hechos |  | Se constata la existencia de 2 desviaciones del estero sin nombre que llegan a través de unas zanjas a 2 pozos, sin impermeabilización, los cuales se encuentran en lugar no autorizado, no cuentan con impermeabilización, y no fueron evaluados ambientalmente por lo que no están considerados en la Resolución de Calificación Ambiental. Estos pozos además presentan aguas estancadas, con lodo en su superficie, y agua de color negro y evidente materia orgánica en descomposición. Las aguas acumuladas en dichos pozos a su vez son vertidas nuevamente al estero el Mañío las cuales posteriormente llegan al Rio Negro. Es evidente entonces que existe un inminente riesgo ambiental principalmente hacia los cuerpos de aguas antes señalados, puesto que de los hechos detectados en la fiscalización realizada por esta Superintendencia a la unidad fiscalizable, se constata que las aguas del estero Sin Nombre y estero El Mañío se encuentran con una alta carga de materia orgánica y sólidos flotantes, y que dicho residuo industrial líquido es canalizado a unos pozos de acumulación, sin impermeabilización, y en lugar no autorizado, además de que no fueron evaluados ambientalmente, hacen que dichos esteros disminuyan su capacidad de dilución, autodepuración y asimilación. Por otro lado, dada la fragilidad del cuerpo receptor, por su bajísimo caudal y mínima pendiente, aumenta el riesgo de contaminación. Es más, teniendo como prioridad que aguas abajo existe un derecho de aprovechamiento agua para consumo humano (agua potable), esta contaminación pone en riesgo la salud humana, tanto por contacto como por ingesta, con probabilidades de generar efectos agudos por la presencia de estos contaminantes en el agua. |

# ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de fiscalización Ambiental |
| 2 | ORD N° 410, con fecha 29 de diciembre de 2017 |
| 3 | Resolución SISS Exenta N° 2496 del 17 de agosto de 2007 |
| 4 | Res Ex. SEA N° 55 del 24 enero de 2018 |
| 5 | Carta s/N° del titular: Mantención del sistema de desinfección y control de inyección del Ozono |
| 6.1 6.2 | ORD N° 011 del 18.01.2018 ORD/X/N° 50697 del 29.01.2018 |
| 7.1 7.2 | Res. EX. N° 001 del 15.01.2018 de la SMA Carta s/N° del titular: Certificados de retito Residuos orgánicos de la Planta |
| 8.1 8.2 | ORD N° 63 del 29.01.2018 de la SEREMI de SALUD ORD N° Aseo 1708, de fecha 11.01 2018 de la I. Municipalidad de Puerto Montt |
| 9 | Carta s/N° del titular: Antecedentes de los pozos |