INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Fiscalización Ambiental

COMPLEJO TERMOELÉCTRICO VENTANAS

DFZ-2018-2346-V-NE

Septiembre 2018

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado Elaborado | JUAN PABLO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN | 12-09-2018 |

1. RESUMEN.

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a la Unidad Fiscalizable denominada “COMPLEJO TERMOELÉCTRICO VENTANAS”, compuesto por 3 titulares diferentes, en el marco de la norma de emisión DS.90/00 para el reporte mensual del período comprendido entre enero de 2017 y julio del año 2018, para las Unidades 1 y 2 asociadas a AES Gener S.A.; Unidad 3 asociada a Empresa Eléctrica Ventanas S.A. y la Unidad 4 asociada a Empresa Eléctrica Campiche S.A.

Entre los principales hechos constatados como no conformidades se encuentran:

a. Reportar en menor frecuencia las muestras de caudal, pH y Temperatura (Unidad 4)

b. Superar los límites normativos (Unidades 1, 2 y 3)

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: AES GENER S.A. |  | RUT o RUN: 94272000-9 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: CENTRAL TERMOELÉCTRICA VENTANAS UNIDADES 1 Y 2 |  |  |  |
| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: EMPRESA ELECTRICA VENTANAS S.A |  | RUT o RUN: 96814370-0 |  |
| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: CENTRAL TERMOELÉCTRICA NUEVA VENTANAS |  |  |  |
| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: EMPRESA ELECTRICA CAMPICHE S.A. |  | RUT o RUN: 76008306-2 |  |
| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: CENTRAL TERMOELECTRICA CAMPICHE |  |  |  |
| Dirección: F-30-E S/N | Región: V REGION DE VALPARAISO | Provincia: VALPARAISO | Comuna: PUCHUNCAVI |

3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período comprendido entre enero del año 2017 y julio del año 2018 |
| --- | --- |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según las siguientes Resoluciones de Monitoreo (RPM): DIRECTEMAR N° 1243/2010 Unidad 1 DIRECTEMAR N° 1227/2010 Unidad 2 DIRECTEMAR N° 502/2011 Unidad 3 SMA N° 706/2014 Unidad 4 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es: N° 90/2000 Establece Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales |

4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS

4.1. Identificación de las descargas

| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | N° RPM | Fecha emisión RPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIDAD1 | DS.90/00 | Tabla 4 | No tiene | BAHIA DE QUINTERO | 1243 | 06-09-2010 |
| UNIDAD2 | DS.90/00 | Tabla 4 | No tiene | BAHIA DE QUINTERO | 1227 | 03-09-2010 |
| UNIDAD3 | DS.90/00 | Tabla 4 | No tiene | BAHIA DE QUINTERO | 502 | 25-04-2011 |
| UNIDAD4 | DS.90/00 | Tabla 4 | No tiene | BAHIA DE QUINTERO | 706 | 02-12-2014 |

4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada

| Período evaluado UNIDAD 1 | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | * | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras |
| nov-17 | SI | SI | - | SI | SI | NO APLICA | NO | SI |
| dic-17 | SI | SI | - | SI | SI | NO APLICA | NO | SI |
| ene-18 | SI | SI | - | SI | SI | NO APLICA | SI | SI |
| feb-18 | SI | SI | - | SI | SI | NO APLICA | SI | NO APLICA |
| mar-18 | SI | SI | - | SI | SI | NO APLICA | SI | NO APLICA |
| abr-18 | SI | SI | - | SI | SI | NO APLICA | SI | NO APLICA |
| may-18 | SI | SI | - | SI | SI | NO APLICA | SI | NO APLICA |
| jun-18 | SI | SI | - | SI | SI | NO APLICA | SI | NO APLICA |
| jul-18 | SI | SI | - | SI | SI | NO APLICA | SI | NO APLICA |

*en color los períodos donde se detectan hallazgos.

| Período evaluado UNIDAD 2 | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | * | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras |
| nov-17 | SI | SI | - | SI | SI | NO APLICA | NO | SI |
| dic-17 | SI | SI | - | SI | SI | NO APLICA | NO | SI |
| ene-18 | SI | SI | - | SI | SI | NO APLICA | SI | NO APLICA |
| feb-18 | SI | SI | - | SI | SI | NO APLICA | SI | NO APLICA |
| mar-18 | SI | SI | - | SI | SI | NO APLICA | NO | SI |
| abr-18 | SI | SI | - | SI | SI | NO APLICA | SI | NO APLICA |
| may-18 | SI | SI | - | SI | SI | NO APLICA | SI | SI |
| jun-18 | SI | SI | - | SI | SI | NO APLICA | SI | NO APLICA |
| jul-18 | SI | SI | - | SI | SI | NO APLICA | SI | NO APLICA |

*en color los períodos donde se detectan hallazgos.

| Período evaluado UNIDAD 3 | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | * | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras |
| nov-17 | SI | SI | - | SI | SI | NO APLICA | NO | SI |
| dic-17 | SI | SI | - | SI | SI | NO APLICA | NO | SI |
| ene-18 | SI | SI | - | SI | SI | NO APLICA | SI | NO APLICA |
| feb-18 | SI | SI | - | SI | SI | NO APLICA | SI | NO APLICA |
| mar-18 | SI | SI | - | SI | SI | NO APLICA | SI | NO APLICA |
| abr-18 | SI | SI | - | SI | SI | NO APLICA | SI | NO APLICA |
| may-18 | SI | SI | - | SI | SI | NO APLICA | SI | NO APLICA |
| jun-18 | SI | SI | - | SI | SI | NO APLICA | SI | SI |
| jul-18 | SI | SI | - | SI | SI | NO APLICA | SI | NO APLICA |

*en color los períodos donde se detectan hallazgos.

| Período evaluado UNIDAD 4 | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | * | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras |
| ene-17 | SI | SI | - | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| feb-17 | SI | SI | - | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| mar-17 | SI | SI | - | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| abr-17 | SI | SI | - | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| may-17 | SI | SI | - | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| jun-17 | SI | SI | - | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| jul-17 | SI | SI | - | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| ago-17 | SI | SI | - | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| sep-17 | SI | SI | - | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| oct-17 | SI | SI | - | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| nov-17 | SI | SI | - | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| dic-17 | SI | SI | - | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| ene-18 | SI | SI | - | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| feb-18 | SI | SI | - | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| mar-18 | SI | SI | - | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| abr-18 | SI | SI | - | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| may-18 | SI | SI | - | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| jun-18 | SI | SI | - | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| jul-18 | SI | SI | - | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |

*en color los períodos donde se detectan hallazgos.

4.3. Otros hechos

4.3.1. El Programa de Monitoreo vigente para las Unidades 1, 2 y 3, Resuelvo 2.c.10 establece el monitoreo de algunos parámetros adicionales, a lo menos 1 vez al año. En específico, los parámetros adicionales corresponden a Boro, Cloruros y Sulfatos para las Unidades 1 y 2; Boro, Cloruros, Triclorometano y Hierro para la Unidad 3; los que han sido analizados y reportados para las 3 unidades en el mes de noviembre de 2017.

4.3.2. Con fecha 15 de mayo de 2018, la Unidad 4 fue sometida a fiscalización a través de Inspección Ambiental y Medición, Muestreo, y Análisis. El Acta de Inspección y los resultados del monitoreo se incluyen en los anexos del presente informe.

5. CONCLUSIONES

Del total de exigencias verificadas, se identificaron los siguientes hallazgos:

| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción del Hallazgo |
| --- | --- | --- |
| 4 | Entrega con frecuencia solicitada | El establecimiento industrial no informa en su autocontrol la totalidad de muestras según parámetro indicados en su programa de monitoreo. En específico, para el punto de control denominado Unidad 4, en todos los períodos analizados (enero de 2017 a julio de 2018), no reporta caudal con frecuencia diaria; ni reporta los parámetros pH y temperatura con frecuencia mínima de 24 veces por día de control (96 muestras por período). Además, en enero y febrero reporta 2 y 3 muestras compuestas en vez de las 4 exigidas. |
| 6 | Parámetros se encuentran bajo norma | El establecimiento industrial presenta una superación de los niveles de tolerancia respecto de contaminantes establecidos en la norma de emisión según el siguiente detalle: Unidad 1: Supera la norma en los períodos de noviembre y diciembre de 2017, parámetro Selenio. En el mes de enero de 2018 excede el límite de Molibdeno conforme a los criterios de tolerancia de la norma. Unidad 2: Supera la norma en los períodos de noviembre y diciembre de 2017 por el parámetro Selenio; y en el mes de marzo de 2018 por Molibdeno. En el mes de mayo de 2018 excede el límite de Molibdeno conforme a los criterios de tolerancia de la norma. Unidad 3: Supera la norma en los períodos de noviembre y diciembre de 2017, parámetro Selenio. En el mes de junio de 2018 excede el límite de Selenio conforme a los criterios de tolerancia de la norma. |

6. ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Certificados de envío de resultados de autocontrol |
| 2 | Informes de Ensayo |
| 3 | Acta de Inspección Ambiental 15.05.2018 |
| 4 | Resultados Control directo 15.05.2018 |
| 5 | Datos crudos_Complejo Termoeléctrico Ventanas |
| 6 | Programas de Monitoreo vigente, Complejo Termoeléctrico Ventanas |