INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

CENTRAL TERMOELÉCTRICA NUEVA RENCA

DFZ-2018-1521-XIII-PPDA

JULIO 2018

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Claudia Pastore H. |  |
| Revisado | Francisco Alegre D.- |  |
| Elaborado | Claudia Quiroga M. |  |

1	RESUMEN	2

2	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE	3

2.1	Antecedentes Generales	3

3	INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS	4

4	Revisión Documental	4

4.1	Documentos Revisados	5

5	RESULTADOS / HALLAZGOS	5

6	CONCLUSIONES	8

7	ANEXOS	8

- RESUMEN

El presente Informe Técnico  da cuenta de los resultados de las actividades de fiscalización realizadas  por la Superintendencia del Medio Ambiente a la unidad fiscalizable Empresa Eléctrica Santiago SpA., Central Termoeléctrica Nueva Renca, localizada en Jorge Hirmas 2960, comuna de Renca.

La actividad de fiscalización ambiental se realiza a la Central Termoeléctrica Nueva Renca, la cual cuenta con una potencia térmica mayor a los 20 MWt, por lo que se encuentra afecta a las medidas establecidas en el D.S. N°31/2017 que establece el “Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana de Santiago” (PPDA-RM), específicamente a lo establecido en el artículo N° 54 de este decreto que señala “las calderas y procesos con combustión de potencia térmica mayor o igual a 20 MWt, deberán implementar un sistema de monitoreo continuo para acreditar sus emisiones de MP, NOx y SO2”.

Las materias relevantes objeto de la fiscalización incluyeron la inspección general de los sistemas de monitoreo continuos (CEMS) instalados para medir las emisiones de los diferentes parámetros regulados por este instrumento, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el “Protocolo para Validación de Sistemas de Monitoreo continuo de Emisiones “CEMS” en Centrales Termoeléctricas, publicado bajo Resolución Exenta N° 57/2013 de la SMA. Así como el cumplimiento con los diferentes requisitos de Aseguramiento y Control de Calidad (QA/QC) que se establecen en el “Anexo III del Protocolo de Validación de CEMS” publicado bajo Resolución Exenta N° 583/2014 de la SMA.

Del examen de información realizado a los antecedentes proporcionados por el titular y de la actividad de inspección ejecutada, se verifica que la central Nueva Renca cuenta con sus CEMS validados ante la SMA y se encuentra implementado el respectivo  sistema de aseguramiento de calidad.

Lo indicado precedentemente, no exime al titular de ninguna clase de responsabilidad que pudiese contraer por cualquier hallazgo, respecto del instrumento que lo regula, que se produzca con anterioridad o simultaneidad a la fecha en que se efectuó la citada actividad de fiscalización ambiental, y no hubiera sido directamente percibido en la misma por el equipo fiscalizador.

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

# Antecedentes Generales

| Identificación de la Unidad Fiscalizable: Central Termoeléctrica Nueva Renca | Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: En operación |
| --- | --- |
| Región: Metropolitana | Ubicación específica de la unidad fiscalizable: Camino Jorge Hirmas 2960, Renca |
| Provincia: Santiago |  |
| Comuna: Renca |  |
| Titular(es) de la unidad fiscalizable: Empresa Eléctrica Santiago SpA. | RUT o RUN: 96.717.620-6 |
| Domicilio titular(es): Jorge Hirmas 2960, Renca | Correo electrónico: Andre.picart@aes.com |
|  | Teléfono: 2 26779578 |
| Identificación representante(s) legal(es): Norberto Corredor Díaz | RUT o RUN: 23.763.229-K |
| Domicilio representante(s) legal(es): Camino Nos a los Morros 590, San Bernardo. | Correo electrónico: Norberto.corredor@aes.com |
|  | Teléfono: 2 26804700 |

INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión/ Institución | Título | Comentarios |
| 1 | PPDA | 31 | 2017 | MMA | Plan de Prevención y Descontaminación Ambiental (PPDA) de la Región Metropolitana | - |
| 2 | Resolución Exenta | 57 | 2013 | SMA | Protocolo para Validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) en Centrales Termoeléctricas |  |
| 3 | Resolución Exenta | 583 | 2014 | SMA | Anexo III del protocolo de validación de CEMS sobre Aseguramiento de Calidad | - |

Revisión Documental

- Al final de la actividad de inspección realizada en terreno, se solicitan al titular de la fuente los siguientes antecedentes:

- Certificados de gases patrones de calibración.

- El plan QA/QC de los CEMS

- Planillas de cálculo que den cuenta de la ejecución de las pruebas diarias de Error de calibración realizadas durante diciembre de 2017 y la última prueba de Error de Linealidad ejecutada.

- Procedimientos de pruebas, ajustes, mantenimiento, reparaciones y acciones correctivas de los CEMS

- La información solicitada fue entregada por el titular al momento de finalizar la inspección y forma parte de la revisión documental que se entrega en este informe según como se muestra en el punto 4.1.

# Documentos Revisados

| ID | Nombre del documento revisado | Origen/ Fuente del documento | Organismo encomendado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certificados de gases patrones de calibración. | Documentación solicitada al titular a través de acta. | N/A | Documentos entregados al final de la actividad de inspección (ver anexo 2). |
| 2 | El plan QA/QC de los CEMS | Documentación solicitada al titular a través de acta. | N/A | Documentos entregados al final de la actividad de inspección (ver anexo 3). |
| 3 | Planillas de cálculo que den cuenta de la ejecución de las pruebas diarias de Error de calibración realizadas durante diciembre de 2017 y la última prueba de Error de Linealidad ejecutada. | Documentación solicitada al titular a través de acta. | N/A | Documentos entregados al final de la actividad de inspección (ver anexo 4). |
| 4 | Procedimientos de pruebas, ajustes, mantenimiento, reparaciones y acciones correctivas de los CEMS. | Documentación solicitada al titular a través de acta. | N/A | Documentos entregados al final de la actividad de inspección (ver anexo 4). |

RESULTADOS / HALLAZGOS

| N° Hecho constatado | Materia específica objeto de la fiscalización ambiental. | Exigencia asociada | Resultados/ Hallazgo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Resolución Exenta N° 57/2013 de la SMA “Protocolo para Validación de Sistemas de Monitoreo continuo de Emisiones “CEMS” en Centrales Termoeléctricas. Resolución Exenta N° 583/2014 de la SMA Anexo III del protocolo de Validación de CEMS, | Punto 4 del Anexo III sobre “Requisitos generales del Sistema de Aseguramiento de Calidad CEMS de Gases”: Nota: Las pruebas diarias y trimestrales indicadas en la tabla N°1 , que requieran del uso de gases patrones de calibración, se podrán utilizar cilindros de gases patrones EPA protocol o bien cilindros de gases patrones de procedencia nacional (…) | De la revisión de los documentos solicitados en acta sobre “Certificados de gases patrones de calibración” es posible constatar que los certificados de gases patrones de calibración que se utilizan para las respectivas pruebas Qa/Qc, cumplen con los requerimientos establecidos en el Anexo III del protocolo de validación de CEMS. |
| 2 | Resolución Exenta N° 57/2013 de la SMA “Protocolo para Validación de Sistemas de Monitoreo continuo de Emisiones “CEMS” en Centrales Termoeléctricas. Resolución Exenta N° 583/2014 de la SMA Anexo III del Protocolo de Validación de CEMS, | Punto 4 del Anexo III sobre “Requisitos generales del Sistema de Aseguramiento de Calidad CEMS de Gases”: “El titular de la fuente debe implementar, documentar, mantener y auditar un Sistema de Aseguramiento de Calidad al CEMS validado para asegurar que se continúan proporcionando datos exactos” … | De la revisión del documento solicitado en acta sobre “El plan QA/QC de los CEMS”, se observa que se cuenta con los respectivos procedimientos escritos que describen cada uno de los ensayos y mantenciones que se realizan, además de los registros que avalan que el sistema se encuentra implementado. |
| 3 | Resolución Exenta N° 57/2013 de la SMA “Protocolo para Validación de Sistemas de Monitoreo continuo de Emisiones “CEMS” en Centrales Termoeléctricas. Resolución Exenta N° 583/2014 de la SMA Anexo III del protocolo de Validación de CEMS, | Punto 5 del Anexo III sobre “Requisitos específicos del sistema de aseguramiento de calidad” “Debe incluir un plan escrito que detalle los procedimientos y operaciones de las actividades importantes del CEMS. Deberá está disponible a la autoridad competente y debe contener a lo menos: - Procedimiento de mantenimiento rutinario del CEMS y calendario de mantención. - Procedimientos utilizados para implementar los requisitos de reporte y registro. - Expedientes de todas las pruebas, ajustes, mantenimientos y reparaciones del sistema de monitoreo”… - Expedientes de las acciones correctivas tomadas en respuesta a interrupciones del CEMS. - Expedientes con los procedimientos utilizados para ejecutar las pruebas de QA/QC. - Procedimientos utilizados para el ajuste de CEMS para asegurar la exactitud”. | De acuerdo al documento solicitado en acta sobre “El plan QA/QC de los CEMS” el titular proporciona los procedimientos e instructivos que dan cuenta de un Plan de Aseguramiento de Calidad para los CEMS validados ante la SMA. De la revisión de este documento se observa que este sistema dispone de los respectivos procedimientos escritos y los correspondientes registros que dan cuenta de la ejecución de las pruebas QA/QC como por ejemplo Error de Calibración diaria, Error de Linealidad, etc. |
| 4 | Resolución Exenta N° 57/2013 de la SMA “Protocolo para Validación de Sistemas de Monitoreo continuo de Emisiones “CEMS” en Centrales Termoeléctricas. Resolución Exenta N° 583/2014 de la SMA Anexo III del Protocolo de Validación de CEMS, | Tabla N° 1 sobre “Requisitos de pruebas de Aseguramiento de Calidad”: “Para los CEMS de Gases y flujo se deberán realizar pruebas de Error de Calibración con una frecuencia diaria”… | Del registro de los datos brutos entregados por el titular realizados durante el mes de diciembre de 2017, se observa la ejecución de las pruebas diarias de Error de Calibración, tras la inyección de los respectivos gases patrones de nivel cero y de nivel alto, y la última prueba de Error de Linealidad ejecutada, se encuentran dentro de los límites aceptables. |

CONCLUSIONES

En consideración a los hechos constatados, es posible concluir que se verifica la conformidad a las materias relevantes objeto de la fiscalización, toda vez que el CEMS se encuentra validado ante la Superintendencia del Medio Ambiente y el respectivo sistema de aseguramiento de calidad se encuentra implementado, el cual se evidencia  a través de los correspondientes registros de las distintas pruebas Qa/Qc que se requieren en el Anexo III del Protocolo de Validación de CEMS.

Dicho resultado no obsta a que en el futuro se realicen nuevos procedimientos de fiscalización ambiental, y no lo exime de ninguna clase de responsabilidad que pudiese contraer por cualquier hallazgo respecto del instrumento que lo regula, que se produzca con anterioridad o simultaneidad a las fechas en que se efectuó la actividad de fiscalización ambiental, y no hubiera sido directamente percibido y/o constatado en la misma por el fiscalizador.

ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de inspección ambiental 22-03-2018 |
| 2 | Certificados de gases patrones de calibración. |
| 3 | El plan QA/QC de los CEMS |
| 4 | Planillas de cálculo que den cuenta de la ejecución de las pruebas diarias de Error de calibración realizadas durante diciembre de 2017 y la última prueba de Error de Linealidad ejecutada. |
| 5 | Procedimientos de pruebas, ajustes, mantenimiento, reparaciones y acciones correctivas de los CEMS. |

ANEXO 1

Acta de Fiscalización