INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

FRIGORIFICO TEMUCO

DFZ-2019-729-IX-PPDA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Revisado y Aprobado | LUIS MUÑOZ FONSECA |  |
| Elaborado | MIGUEL MORALES LAGOS |  |

DETALLES DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

FUENTES FIJAS

# INFORMACIÓN DEL TITULAR.

| Titular | Rut | Identificación de la actividad | Dirección |
| --- | --- | --- | --- |
| Frigorífico Temuco S.A. | 96.568.780-7 | Frigorífico Temuco | Altamira N°01825, Temuco. |

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD.

| Instrumento | D.S. N°78/2009 MINSEGPRES, Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) de Temuco y Padre Las Casas. D.S. N° 8/2015 MMA. Plan de descontaminación atmosférica por MP 2,5, para las comunas de Temuco y Padre Las Casas y de actualización del plan de descontaminación por MP 10, para las mismas comunas. |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de Actividad | _x_ Inspección Ambiental __x_ Examen de la Información ____ Medición y Análisis |  |
| Fecha de la Actividad | Organismo encargado | Organismo Participante |
| 02/05/2019 (Acta de inspección en Anexo 1). | Superintendencia del Medio Ambiente. | --- |

# DOCUMENTACIÓN SOLICITADA Y ENTREGADA.

| N° | Documento solicitado | Plazo de entrega | Fecha entrega | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Presentar copia de informes isocinéticos de los años 2017 y 2018 de la caldera a leña, y 2018 de la caldera a gas. | 10.05.2019 | 10.05.2019 | Se entregan copias digitales dentro de plazo |
| 2 | Informar sobre las mejoras realizadas en la caldera a leña (numero de registro 155 S.S.A.S.) | 10.05.2019 | 10.05.2019 | Se entrega copia de Cotización hisopos para baquetear tubos y factura de compra tales como cemento refractario, entre otros. |

# HECHOS CONSTATADOS.

| N° | Exigencia | Hecho constatado y examen de la información |
| --- | --- | --- |
|  | D.S. N° 8/2015 Ministerio de Medio Ambiente. “ARTÍCULOS TRANSITORIOS Primero: Las calderas existentes, sometidas al decreto supremo Nº 78/2009, del MINSEGPRES, deberán continuar cumpliendo con las disposiciones allí establecidas, hasta la fecha en que entre en vigencia lo dispuesto en el Capítulo IV del presente Decreto”. D.S. N° 78/2009 MINSEGPRES, Artículo 21: “Artículo 21.- Transcurridos doce meses, contados de la publicación en el Diario Oficial del presente decreto, las fuentes estacionarias puntuales y grupales, y calderas de calefacción grupales nuevas y existentes deberán medir sus emisiones de MP, mediante un muestreo isocinético realizado a plena carga, de acuerdo al Método CH – 5 (Resolución N.º 1.349, del 6 de octubre de 1997 del Ministerio de Salud, "Determinación de las Emisiones de Partículas desde Fuentes Estacionarias"), en cada una de las chimeneas de descarga a la atmósfera […] D.S. N° 78/2009 MINSEGPRES, Artículo 23: “Artículo 23.- La periodicidad de los muestreos isocinéticos de emisiones de las fuentes puntuales y grupales, y calderas de calefacción grupales, quedará definida de manera diferenciada por tipo de combustible, como se muestra a continuación: Tabla Nº11. Periodicidad de los muestreos isocinéticos requeridos para acreditar Emisiones”. Tipo de fuente; Tipo de combustible; Periodicidad. Fuentes puntuales; Cualquier tipo; 12 meses. Fuentes Grupales y Calderas de Calefacción; Petróleo diésel o kerosene; Cada 36 meses. Gas natural, Gas licuado, Gas de ciudad u otros similares; Exentas de acreditarse. Biomasa (leña, aserrín, viruta, briquetas, etc.); Cada 12 meses.. D.S. N° 78/2009 MINSEGPRES, Artículo 20: Artículo 19.- Las fuentes puntuales y grupales existentes, y calderas de calefacción grupales existentes, estarán obligadas a cumplir con los siguientes valores como concentración máxima de emisión de material particulado MP, a partir del tercer año de la fecha de publicación en el Diario Oficial del presente decreto: Tabla 9. Norma de emisión de MP para fuentes existente. Categorías de Fuentes Nueva. Fuentes Puntuales; Fuentes Grupales; Calderas de Calefacción Grupal. Concentración Máxima permitida MP (mg/m3N). 112; 112; 112. | - Se procede a efectuar una inspección ambiental a la industria Frigorífico Temuco, donde nos recibe el Sr. Jose Manuel Godoy, como encargado de unidad fiscalizable y subgerente de operaciones empresas FT. - Frigorífico Temuco cuenta con dos calderas para la producción de vapor para uso industrial, una caldera principal que utiliza leña como combustible y la otra caldera de combustible gaseoso (de apoyo si es necesario). Al momento de la inspección se encontraba en funcionamiento la caldera a leña (ver fotografías 1 y 2 de las calderas). - Según el libro de caldera, la caldera a leña tiene año de fabricación en 1994, de marca Serviment y tiene una potencia de vapor de 5.000 Kg/h, con registro del Ministerio de Salud N° 155 S.S.A.S. - La caldera a gas es de marca ICI Caldai S.P.A., modelo SIXEN 2500 EXP y con registro del Ministerio de Salud N° 279 S.S.A.S. - En revisión de antecedentes en SISFA se verifica que el titular acredita la declaración de emisiones para el año 2010, según D.S. N° 138/2005 MINSAL, calificando a la caldera como fuente grupal existente (Ver anexo 2). - En respuesta a la inspección ambiental el titilar informa de varias mantenciones y mejoras en la caldera a leña, efectuadas por personal propio (principalmente ha sido limpieza de tubos igneotubulares) y otras mejoras como la compra para reparación de cubierta de cemento refractario (ver estos antecedentes del titular en Anexo 3). - Los informes isocinéticos IG-1835-17 y IG-2177-18, presentados por el titular en respuesta a lo requerido en la inspección ambiental, que contienen las mediciones realizas a la caldera a leña de los años 2017 y 2018, y el informe isocinético IG-2178-18 que contiene las mediciones realizadas a la caldera a gas 2018, todas de ETFA Ambiquim Ltda. (ver informes Isocinéticos en Anexo 4), presentan los siguientes resultados: Tabla 1. Revisión de informes isocinéticos. Tipo de Fuente; N° registro MINSAL; Fuente puntual/ grupal; Fecha medición de emisiones; Concentración corregida MP (mg/m3N). Caldera industrial a leña.; 155; grupal; 11-10-2017; 33,2. Caldera industrial a leña.; 155; grupal; 31-08-2018; 42,0. Caldera industrial a gas; 279; grupal; 31-08-2018; 25,8. |

# REGISTRO FOTOGRÁFICO.

| Fotografía N°1 | Fecha: 05/02/2019 | Fotografía N°2 | Fecha: 05/02/2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción: En la fotografía se observa la caldera a leña del Frigorífico Temuco, de marca Servimet y numero de registro 155 S.S.A.S. |  | Descripción: En la fotografía se observa la caldera a gas del Frigorífico Temuco, de marca ICI Caldai S.P.A. y numero de registro 279 S.S.A.S. |  |

# CONCLUSIONES.

Como resultado de las actividades de fiscalización ambiental realizada a la Unidad Fiscalizable “Frigorífico Temuco” de la ciudad de Temuco, en el marco del programa de PDA Temuco y Padre Las Casas del año 2019, se concluye que las emisiones de material particulado total de la caldera a leña, para los años 2017 y 2018, con resultados de 33,2 y 42 mg/m3N respectivamente, se ajustan a los límites establecidos en el PDA, dando cumplimiento a la normativa ambiental vigente (D.S. N° 78/2009 MINSEGPRES).

# ANEXOS.

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de inspección ambiental de fecha 2 de mayo del 2019. |
| 2 | Declaración de emisiones atmosféricas del año 2010. |
| 3 | Antecedentes titular mantenciones calderas Frigorífico Temuco 10.05.2019. |
| 4 | Copia muestreos isocinéticos caldera leña y caldera a gas FT. |