INFORME DE FISCALIZACIÓN

CALIFICACIÓN PARA MONITOREO ALTERNATIVO

EXAMEN DE LA INFORMACIÓN

“MODIFICACION METODOLOGIA ALTERNATIVA LOS GUINDOS GENERACIÓN SpA”

DFZ-2019-1236-VIII-NE

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Pablo Rodriguez. |  |
| Revisado | Francisco Alegre. |  |
| Elaborado | Karin Salazar. |  |

Tabla de Contenidos

1.	RESUMEN.	1

2.	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD	2

3.	MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	4

4.	MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA FISCALIZACIÓN	4

5.	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA	4

6.	EXAMEN DE LA INFORMACION Y RESULTADOS	5

7.	CONCLUSIONES	6

# RESUMEN.

La unidad de la Los Guindos Generación SpA, está afecta al cumplimiento del D.S. N° 13/2011 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), que establece “Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas”. En su artículo 8°, dicha norma obliga a las centrales a “Instalar y Certificar un Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS)” para lo cual la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) dicta bajo Resolución Exenta N° 57/2013 el “Protocolo para la Validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) en Centrales Termoeléctricas”.

Cabe señalar, que existen casos o situaciones en que la instalación, validación y mantención de un CEMS en ciertas unidades para medir sus emisiones pueden resultar técnicamente difíciles de ejecutar, pudiendo llegar incluso a ser contraproducente desde un punto de vista ambiental y económico.

En vista de lo anterior, la Superintendencia del Medio Ambiente, publica en el Diario Oficial la Resolución Exenta N° 438/2013 que aprueba el Anexo II del Protocolo sobre “Monitoreos alternativos y monitoreo en fuentes comunes, bypass y múltiples Chimeneas” donde se establecen los requerimientos generales y específicos que deberán seguir aquellas unidades que califiquen como “Unidad Peak Dual Petróleo – Gas”, “Unidad de Baja Masa de Emisiones o LME” y “Unidad a combustible de muy bajo contenido de azufre”, para acogerse a Monitoreos Alternativos para el reporte de las emisiones de los parámetros de SO2, NOx, Flujo y CO2, de acuerdo a los apéndices D, E, F y G que establece la parte 75, volumen 40 del Código de Regulaciones Federales (CFR) de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US-EPA) y a monitoreos alternativos de MP para las unidades peak.

Se destaca que a la Central Termoeléctrica Los Guindos, con fecha  23 de agosto de 2017, le fue revocada la metodología de monitoreo alternativo LME aprobada, bajo Resolución Exenta N° 649 de 7 de Agosto de 2015, por esta Superintendencia. En la misma resolución se indicaba que al perder su status se debía certificar un CEMS antes del 31 de diciembre del año siguiente a la pérdida de la revocación.

Para solicitar no utilizar un CEMS, la central ingresa antecedentes para acogerse nuevamente a Monitoreos Alternativos y escoger dentro de las opciones que se establecen aquella que mejor se ajuste a su condición operacional,  aplicando las opciones que permite el Anexo II del Protocolo sobre “Monitoreos alternativos y monitoreo en fuentes comunes, bypass y múltiples Chimeneas”.

El procedimiento realizado por Los Guindos Generación SPA para acogerse nuevamente a un Monitoreo Alternativo, ha sido el siguiente:

Tabla N°1 Proceso para Implementación monitoreo alternativo

| Fecha | Etapa |
| --- | --- |
| 07/04/2015 | La empresa Los Guindos Generación SpA, presenta en la oficina de partes de la SMA la solicitud para acogerse a monitoreo alternativo “Informe de Calificación y Postulación a Monitoreos Alternativos, Turbina de Respaldo Central Termoeléctrica Los Guindos”. |
| 07/08/2015 | La empresa Los Guindos Generación SpA se acogió a monitoreo alternativo para estimar las emisiones de NOx, SO2, CO2, MP y consumo energético demostrando su calificación como “Unidad Low Mass Emissions” (LME) el cual fue aprobado bajo Resolución Exenta N° 649 del 7 de Agosto de 2015. |
| 23/08/2017 | Posteriormente mediante la Resolución Exenta N° 936, de 23 de agosto de 2017, la Superintendencia del Medio Ambiente revocó la metodología de monitoreo alternativo LME anteriormente aprobada para Central Térmica Los Guindos, debido a la superación de los umbrales de emisión requeridos por el método alternativo utilizado LME. |
| 26/11/2018 | Que, en razón a la pérdida de la calidad LME, con fecha 26 de noviembre de 2018, el representante legal de Los Guindos Generación SpA, ingresó por oficina de partes de esta Superintendencia, antecedentes para solicitar el otorgamiento de acogerse a monitoreo alternativo, nuevamente. |
| 23/04/2019 | Que, con fecha 23 de abril de 2019, se dictó el oficio ordinario N° 1.221, de esta Superintendencia, en el cual, analizados los antecedentes presentados por el titular, se le informó en el punto 7° que “al no referir en sus antecedentes una metodología aprobada por esta Superintendencia, que sea posterior a la Resolución Exenta N°649/2015 SMA, la cual se encuentra vigente actualmente, debe continuar usándola hasta la validación del CEMS. Que, el mismo oficio ordinario N° 1.221 en el punto 8° requirió complementar los antecedentes presentados por el titular, mediante la remisión de la ruta de cálculo, referenciar claramente las ecuaciones utilizadas, informes de método de referencia si corresponde, entre otros, que permitan demostrar que califica nuevamente para monitoreo alternativo y/o indicar a cual metodología se acoge. |
| 30/04/2019 | Información remitida, mediante el ingreso a la oficina de partes a esta Superintendencia de la carta LGGCT-LGGSPA-GG-C-SMA-0017, donde titular adjuntó un informe, con nuevos antecedentes para solicitar la permanencia en calidad LME. |
| 14/05/2019 | Mediante Resolución Exenta N° 655 de 14 de Mayo de 2019 y de la revisión técnica realizada, esta Superintendencia pudo constatar que el titular del establecimiento utilizó factores específicos para argumentar su permanencia en LME, los cuales no cuentan con resolución aprobatoria por parte de ésta Superintendencia. Dando un plazo de 5 días hábiles para ingresar un nueva presentación para acogerse a metodología alternativa, con un informe que incluya todos los puntos establecidos en el punto N°4 de la Res. Ex. N° 438/2013 que aprueba el Anexo II del Protocolo sobre “Monitoreos alternativos y monitoreo en fuentes comunes, bypass y múltiples Chimeneas”. |
| 28/05/2019 | La empresa Los Guindos Generación SpA, presenta en la oficina de partes de la SMA el “Informe Propuesta Metodológica para Solicitud de Acogerse a Monitoreo Alternativo Low Mass Emissions (LME), Central de Respaldo Los Guindos”, en respuesta a la Resolución Exenta N° 655/SMA. |
| 13/06/2019 | La Resolución Exenta N° 836, de 13 de junio de 2019, de la Superintendencia del Medio Ambiente donde se requería, para los parámetros NOx y Consumo Energético, incluir en su informe con los puntos específicos que le correspondientes al método que postule; según se establece en la Res. Ex. N° 438/2013 que Aprueba Anexo II al “Protocolo para validación de CEMS”. Dando un plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación de la resolución, y reiterando en el requerimiento que había sido solicitado previamente en el resuelvo primero - punto 2 (ii), de la Resolución Exenta N° 655 del 15 de mayo de 2019. Respondiendo además, que en virtud de la revisión técnica realizada, a la información remitida el 28 de mayo, se pudo constatar que: a. Para el parámetro “NOx” se indicó la utilización de una tasa específica para la unidad LME, basada en una prueba de emisión del año 2016; contradiciendo lo estableciendo en el anexo II del protocolo CEMS que dice las condiciones para postular deben ser demostradas “antes del año de realización de la prueba” que da origen a la postulación. Por lo tanto, y en base a lo expuesto anteriormente, no es posible utilizar una prueba de emisión del año 2016 realizada a una sola carga. b. Para el “Consumo Energético” se indicó que sería obtenido a partir del producto entre el flujo de combustible registrado por planta y el poder calorífico superior, de los análisis anuales de combustible, no referenciando en que se sustenta la postulación. |
| 26/06/2019 | La carta de fecha 26 de Junio de 2019, donde la empresa Los Guindos Generación SpA para su Central de Respaldo Los Guindos, presenta en la oficina de partes de la SMA los antecedentes en respuesta a la Resolución Exenta N° 836/SMA, para corregir y complementar el informe ingresado el 28 de Mayo en la SMA. |

Del examen de información realizado al documento “Informe Propuesta Metodológica para Solicitud de Acogerse a Monitoreo Alternativo Low Mass Emissions (LME), Central de Respaldo Los Guindos”, se concluye que la Turbina de Respaldo Los Guindos califica como Unidad “Low Mass Emision” (LME). Al presentar una emisión los últimos tres años anterior al año de la solicitud, según informe, inferior a 100 ton/año para NOx e inferior e igual a 25 ton/año para SO2; cumple con la condición de ser una “unidad dual petróleo-gas” al utilizar Petróleo Diésel B-2; cumple con la condición de “unidad Peak” al presentar un factor de capacidad anual de 3.3%, 0.7% y 0.6% los años 2016, 2017 y  2018 respectivamente demostrando con ser inferior al 20%; cumple con tener un  factor de capacidad promedio, de los últimos tres años, de 1.5% verificando ser inferior al 10% promedio indicado en el Anexo II. Se incluye en el análisis la proyección de demanda eléctrica futura, basado en el “Informe definitivo de previsión de demanda 2018-2038 sistema nacional y sistemas medianos” de enero de 2019, manifestando que al aumentar las horas de despacho de la Turbina de Respaldo de Los Guindos en la misma proporción al aumento proyectado el año 2038 seguiría cumpliendo con los requisitos LME.

Por lo tanto es posible, para esta fuente, escoger dentro de las opciones que se establecen para esta metodología, aquella que mejor se ajuste a su condición operacional. En base a lo anterior, la solicitud realizada por el titular para los parámetros y el uso de factores de emisión permitidos para las unidades LME, usando la tasa de emisión de referencia específica a partir del contenido máximo de azufre del combustible utilizado para el SO2 y una prueba de emisión de referencia para el NOx debe ser aprobada; así como para los restantes parámetros medidos. Los otros parámetros incluidos en el informe son: el CO2 para el que se va a utilizar una tasa genérica de emisión de referencia establecida en la Tabla LM-3., para el consumo energético la metodología de largo plazo de flujo de combustible, y para flujo volumétrico, material particulado y O2 los resultados de la medición anual, realizada con el método de referencia para el MP.

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD

| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Turbina de Respaldo Los Guindos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región: VIII Región del BíoBío |  | Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: El proyecto se ubica en el Km 10 O-97-N Cabrero-Cholguán, Comuna de Cabrero |
| Provincia: BíoBío |  |  |
| Comuna: Cabrero |  |  |
| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Los Guindos Generación SpA |  | RUT o RUN: 76.284.294-7 |
| Domicilio Titular: Avenida Del Parque #4160 Torre A, Piso 2, Huechuraba |  | Correo electrónico: gabriel.flores@losguindosgeneracion.cl |
|  |  | Teléfono: (02)-25711500 |
| Identificación del Representante Legal: Rene Fernandez Weisser |  | RUT o RUN: 22.192.843-1 |
| Domicilio Representante Legal: Avenida Del Parque #4161, Piso 2, Huechuraba |  | Correo electrónico: rene.fernandez@losguindosgeneracion.cl |
|  |  | Teléfono: (02) 25711500 |
| Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Fase de Operación |  |  |
| Tipo de fuente: Turbinas ciclo abierto | Combustible utilizado: Petróleo Diésel B-2 |  |
| Parámetros Estimados: NOx, SO2, CO2, MP, Consumo energético, Flujo y O2. |  |  |

MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de RCA y/o Otros Instrumentos: |  | Actividad No Programada: | X |
| --- | --- | --- | --- |

En caso de corresponder a una actividad No Programada, precisar si fue recibida por:

| Denuncia: |  | De Oficio: |  | Otros (especificar): | Validación de CEMS/ Métodos Alternativos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA FISCALIZACIÓN

|  | Aguas marinas |  | Residuos líquidos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aguas subterráneas |  | Residuos sólidos |
|  | Aguas superficiales |  | Ruidos y/o vibraciones |
| x | Aire |  | Sistemas de vida y costumbres |
|  | Fauna |  | Suelos y/o litología |
|  | Flora y/o vegetación |  | Paisaje |
|  | Glaciares |  | Otros, (especificar): Anexo II del Protocolo para la validación de CEMS de la SMA (Res. N° 438/2013) |
|  | Patrimonio histórico y/o cultural |  |  |

# INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

|  | Resolución (es) de Calificación Ambiental (es), especificar: |  |
| --- | --- | --- |
| x | Norma (s) de Emisión, especificar: | D.S. N° 13/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas. |
|  | Norma (s) de Calidad, especificar: |  |
|  | Plan (es) de Prevención y/o Descontaminación Ambiental, especificar: |  |

# EXAMEN DE LA INFORMACION Y RESULTADOS

## Monitoreo Alternativo Implementado.

La Turbina de Respaldo de Los Guindos se acoge a calificación como unidad LME, y solicita a la SMA para el parámetro SO2 ser calculado basado en el contenido máximo de azufre del combustible utilizado y para el parámetro NOx una prueba de emisión de referencia. Además solicita determina el consumo energético con el uso de la metodología de largo plazo de flujo de combustible. Para el flujo volumétrico, material particulado y  O2 considerar mediciones anuales realizadas con método de referencia. Por lo tanto como el metodolo LME permite escoger dentro de las opciones que se establecen para esta metodología, aquella que mejor se ajuste a su condición operacional y que la fuente cumple con los requisitos para su uso, esta Superintendencia acoge la solicitud realizada por el titular.  El resumen de las metodologías de monitoreo utilizadas, se presenta en la siguiente tabla.

| N° | Parámetro | Método Alternativo seleccionado | Aplicabilidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NOx | Se propone utilizar emisión basada en prueba de emisión del parámetro NOx. | De acuerdo a lo establecido en el Anexo II del protocolo de validación de CEMS, el método LME permite para el parámetro NOx, el uso de una prueba de emisión del parámetro NOx, para establecer las tasas de emisión de referencia de NOx específica del combustible. Está prueba fue desarrollada el año 2018 en una sola carga, de acuerdo a lo indicado en punto 8.5.1. del Anexo II donde se indica que la prueba se puede hacer en una sola carga, si el factor de capacidad promedio de unidad fue de 2,5% o menos en los tres años antes del año de la prueba y si el factor de capacidad no excedió de 4% en cualquiera de estos tres años.. El valor de tasa de emisión específica para el NOx a utilizar es de 0,099 kg/MMBTU. |
| 2 | SO2 | Se propone utilizar una tasa de emisión de referencia específica para el parámetro SO2, basado en el contenido máximo de azufre del combustible utilizado. | De acuerdo al Anexo II del protocolo de validación de CEMS que se establece sobre la base de la parte 75 del CFR 40, el punto 75.19 inciso (c) (1) (i) del método LME permite el uso de tasas de emisión de referencia específicas que se obtienen a partir del contenido de azufre, basado en el límite máximo normado del combustible de los lugares de aplicación. Si esta alternativa es utilizada debe ser calculada con el contenido límite del azufre (azufre porcentaje en peso) multiplicado por 1.01. Adicionalmente deben realizarse muestreos periódicos del contenido de azufre consumido por la unidad usando las opciones descritas en la sección 2.2 del apéndice D de la parte 75. |
| 3 | CO2 | Se propone utilizar una tasa genérica de emisión de referencia que se establecen en la Tabla LM-3. | De acuerdo a lo establecido en el Anexo II del protocolo de validación de CEMS, el método LME permite para el parámetro CO2 el uso de factores de emisión obtenidos a partir de la Tabla LM-3 expresados en (Ton/MMBtu) del punto 75.19 de la parte 75 CFR 40. El valor de tasa de emisión genérica para el CO2 para el combustible petróleo diésel B-2 (oil) a utilizar es de 0,081 Ton/MMBTU. |
| 4 | MP | Se propone utilizar mediciones oficiales de MP anuales realizadas a la Turbina de Respaldo Los Guindos. | De acuerdo a lo establecido en el Anexo II del protocolo de validación de CEMS, para el parámetro MP al no estar regulado bajo la metodología LME, es posible utilizar medición oficial para el material particulado. Las mediciones oficiales realizadas con el método referencia serán realizadas anualmente. |
| 5 | Consumo Energético | Se propone el uso de la metodología de largo plazo de flujo de combustible. | Para determinar el consumo energético se utilizara la metodología de largo plazo de flujo de combustible. Para ello se determinara el consumo energético trimestral total (MMBTU) utilizando la ecuación LM-3 de la sección 75.19 del CFR 40. El consumo de combustible se obtendrá del caudalímetro de la turbina. El poder calorífico del combustible se determinará según valor por defecto encontrado en la tabla N° LM-5 de la sección 75.19 del CFR 40 parte 75. |
| 6 | Flujo volumétrico | Se propone utilizar el resultado de flujo obtenido durante las mediciones oficiales de MP, realizadas anualmente a la Turbina de Respaldo Los Guindos. | De acuerdo a lo establecido en el Anexo II del protocolo de validación de CEMS, para el parámetro flujo volumétrico al no estar regulado bajo la metodología LME, se propone utilizar el valor de flujo obtenido de la medición oficial de material particulado, realizado anualmente con el método referencia. |
| 7 | O2 | Se propone utilizar el resultado de oxigeno obtenido durante las mediciones oficiales de MP, realizadas anualmente a la Turbina de Respaldo Los Guindos. | De acuerdo a lo establecido en el Anexo II del protocolo de validación de CEMS, para el parámetro oxígeno al no estar regulado bajo la metodología LME, se propone utilizar el valor de oxígeno obtenido de la medición oficial de material particulado, realizado anualmente con el método referencia. |

# CONCLUSIONES

El examen de información realizado al documento “Informe Propuesta Metodológica para Solicitud de Acogerse a Monitoreo Alternativo Low Mass Emissions (LME), Central de Respaldo Los Guindos” presentado por la Turbina de Respaldo Los Guindos, consideró la verificación de las exigencias asociadas al Anexo II del Protocolo de validación de CEMS en Centrales Termoeléctricas, el cual establece los requerimientos generales y específicos que deben seguir las unidades que califiquen para acogerse a cualquiera de los Métodos Alternativos que fueron aprobados por esta Superintendencia mediante Resolución Exenta N° 438/2013. De la información revisada, se puede observar que es posible, para esta fuente, calificar a metodología alternativa ya que es permitido escoger dentro de las opciones que se establecen para la metodología LME, aquella que mejor se ajuste a su condición operacional. En base a lo anterior, la solicitud de acogerse a monitoreo alternativo debe ser aprobada.

A continuación se resumen los métodos propuestos.

| Parámetros | Método propuesto |
| --- | --- |
| NOx | Se propone utilizar emisión basada en prueba de emisión del parámetro NOx. |
| SO2 | Tasa de emisión de referencia para el parámetro SO2, basado en el contenido máximo normado de azufre del combustible utilizado. |
| CO2 | Tasa de emisión genérica, determinada a partir de la tabla LM-3. |
| MP | Se propone utilizar mediciones oficiales anuales realizadas a la Turbina de Respaldo Los Guindos. |
| Consumo Energético | Se propone el uso de la metodología de largo plazo de flujo de combustible. |
| Flujo volumétrico | Se propone utilizar el resultado de flujo obtenido durante las mediciones oficiales de MP, realizadas anualmente a la Turbina. |
| O2 | Se propone utilizar el resultado de oxígeno obtenido durante las mediciones oficiales de MP, realizadas anualmente a la Turbina. |

El titular de la fuente será responsable de dar cabal cumplimiento a todos los requisitos que establecen las respectivas metodologías alternativas a las que se está acogiendo de manera de asegurar la calidad del dato que sea emitido por esta fuente. Lo anterior, podrá ser objeto de fiscalización en cualquier momento por parte de esta Superintendencia.