INFORME DE FISCALIZACIÓN

RESULTADOS ENSAYOS DE VALIDACION DE CEMS

EXAMEN DE LA INFORMACIÓN

“INFORME DE resultados ensayos de VALIDACIÓN ANUAL

EQUIPOS DE MONITOREO CONTINUO DE EMISIONES (CEMS)”

caldera INDUSTRIAL GENERADORA DE VAPOR IN- IN001149-9 – pAPELES CORDILLERA S.a.

DFZ-2020-67-XIII-PPDA

Unidad Fiscalizable: CMPC Tissue S.A. – Puente Alto.

|  | Nombre | Cargo | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Aprobador | Juan Pablo Rodríguez | Jefe Sección de Calidad del Aire y Emisiones Atmosféricas |  |
| Elaborador | Francisco Alegre | Profesional División de Fiscalización |  |

Tabla de Contenidos

| Tema | Página |
| --- | --- |

1.	RESUMEN.	3

2.	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD	4

3.	IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (ETFA)	5

4.	MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	5

5.	MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA FISCALIZACIÓN	5

6.	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA	6

7.	EXAMEN DE LA INFORMACIÓN Y RESULTADOS	6

8.	CONCLUSIONES	8

# RESUMEN.

La Caldera industrial generadora de vapor perteneciente a la empresa Papeles Cordillera S.A., se encuentra afecta al cumplimiento del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosferica para la Región Metropolitana (PPDA) publicado bajo el Decreto N° 31 del 11 de octubre de 2016. El artículo 54 establece que “Las Calderas y Procesos con combustión de potencia térmica mayor o igual a 20 MWt, deberán implementar un Sistema de Monitoreo Continuo para acreditar sus emisiones de MP, NOx y SO según corresponda”.

En vista de lo anterior, la Superintendencia del Medio Ambiente, publica en el Diario Oficial la Resolución Exenta N° 627/2016 que “Aprueba Protocolo Técnico para Validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) requeridos por Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) y Planes de Prevención y/o Descontaminación (PPDA)”, actualmente derogada por la Resolución Exenta 1743/2019 de la SMA que Aprueba Protocolo para validación, aseguramiento y control de calidad de sistemas de monitoreo continuo de emisiones “CEMS”.

El procedimiento llevado a cabo por la empresa para el proceso de validación anual de los CEMS instalados, fue el que se detalla en la Tabla 1 y que se presenta a continuación:

Tabla 1. Etapas del proceso de validación del CEMS

| Fecha | Etapa |
| --- | --- |
| 04/05/18 | La Empresa Papeles Cordillera S.A., ingresó a la oficina de partes de la SMA el “Aviso de ejecución de los Ensayos de Validación Anual” de la Caldera industrial generadora de vapor, informando bajo Carta Gantt el ensayo de realizar. |
| 20/06/18 | La Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental JHG Ltda., ingresó a la oficina de partes de la SMA el “Informe de Resultados Ensayos de Validación Anual, Equipos de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS)”, de la Caldera Industrial generadora de vapor y sobre el cual la SMA pronuncia su aprobación o rechazo mediante resolución fundada, previo al examen detallado del informe de resultados. |

La dirección de los ensayos de validacion, así como la aplicación de los respectivos métodos de referencia fue realizado por la Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA) JHG Ltda. Los ensayos realizados son los que se especifican en la Tabla 2 que se presenta a continuación:

Tabla 2. Ensayos de validación Ejecutados

| Ensayo | Parámetros |
| --- | --- |
| Exactitud Relativa (ER). | NOx, O2 y flujo. |

De acuerdo al examen de información realizado, no se detectaron hallazgos que afecten la integridad de los ensayos ejecutados. Los ensayos realizados cumplieron con las metodologías y limites especificados en el protocolo, luego los CEMS instalados se consideran óptimos para el monitoreo continuo de las emisiones, entregando resultados confiables que se corroboran con las metodologías de referencia aprobadas. En virtud de lo anterior, el “Informe de Resultados Ensayos de Validación Anual Equipos de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS)” de la Caldera Industrial Generadora de Vapor de la empresa Papeles Cordillera S.A., debe ser aprobado.

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD

| Unidad Fiscalizable: CMPC Tissue S.A. Puente Alto. |  | Fuente: Caldera Industrial Generadora de Vapor. |
| --- | --- | --- |
| Región: Región Metropolitana. |  | Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Eyzaguirre N° 1098, Puente Alto. |
| Provincia: Cordillera. |  |  |
| Comuna: Puente Alto. |  |  |
| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Papeles Cordillera S.A. |  | RUT o RUN: 96.853.150-6 |
| Domicilio Titular: Eyzaguirre N° 1098, Puente Alto. |  | Correo electrónico: egonzalezt@papeles.cmpc.cl |
|  |  | Teléfono: 56 2-23675838 |
| Identificación del Representante Legal: Edgar González Tatlock. |  | RUT o RUN: 7.003.064-3 |
| Domicilio Representante Legal: Eyzaguirre N° 1098, Puente Alto. |  | Correo electrónico: egonzalezt@papeles.cmpc.cl |
|  |  | Teléfono: 56 2-23675838 |
| Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Fase de Operación. |  |  |
| Tipo de fuente: Caldera Industrial Generadora de Vapor. | Combustibles utilizados: Gas Natural. |  |
| CEMS Instalados: NOx, O2 y Flujo. |  |  |

# IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (ETFA)

| Entidad Técnica de Fiscalizacion Ambiental : - JHG Servicios Ambientales Ltda. | RUT o RUN: - 77.264.620-8 |
| --- | --- |
| Región: - Región Metropolitana. | Ubicación de la ETFA: - José Domingo Cañas 2802, Ñuñoa. |
| Correo Electrónico: - jhgambiental@jhg.cl | Teléfono: - (56-2) 2744377 |

# MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de RCA y/o Otros Instrumentos: |  | Actividad No Programada: | X |
| --- | --- | --- | --- |

En caso de corresponder a una actividad No Programada, precisar si fue recibida por:

| Denuncia: |  | De Oficio: |  | Otros (especificar): | Validación de CEMS. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA FISCALIZACIÓN

|  | Aguas marinas |  | Residuos líquidos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aguas subterráneas |  | Residuos sólidos |
|  | Aguas superficiales |  | Ruidos y/o vibraciones |
| x | Aire |  | Sistemas de vida y costumbres |
|  | Fauna |  | Suelos y/o litología |
|  | Flora y/o vegetación |  | Paisaje |
|  | Glaciares | x | Otros, (especificar): Protocolo para la validación de CEMS de la SMA (Res. N° 1743/2019) |
|  | Patrimonio histórico y/o cultural |  |  |

# INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

|  | Resolución (es) de Calificación Ambiental (es), especificar: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Norma (s) de Emisión, especificar: |  |
|  | Norma (s) de Calidad, especificar: |  |
| X | Plan (es) de Prevención y/o Descontaminación Ambiental, especificar: | D.S.31/16 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia que “Revisa, Reformula y Actualiza Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana (PPDA). |

# EXAMEN DE LA INFORMACIÓN Y RESULTADOS

## Detalle de la información proporcionada

Los documentos asociados a las actividades de fiscalización se describen a continuación:

Tabla N° 3: Documentos Remitidos

| N° | Documento Remitido | Fecha entrega |
| --- | --- | --- |
| 1 | Informe de Resultados Ensayos de Validación Anual Equipos de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS). | 20/06/18 |

## Hechos constatados y observaciones del “Informe de Resultados Ensayos de Validación Anual Equipos de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS)”, Caldera Industrial Generadora de Vapor perteneciente a la empresa Papeles Cordillera S.A.

Tabla N° 4: Hechos Constatados

| N° | Ítem | Hechos Constatados y Observaciones |
| --- | --- | --- |
| 1 | Resumen Ejecutivo. | Sin Observaciones. |
| 2 | Descripción General del proceso de la Fuente. | Sin Observaciones. |
| 3 | Descripción de los Equipos y Principios de Operación. | Sin Observaciones. |
| 4 | Ensayo de Exactitud Relativa (ER). Parámetros NOx, O2 y Flujo. | Se reviso el capitulo de Ensayo de Exactitud Relativa donde se constato lo siguiente: - Se indica que “Para el NOx se evaluo el cumplimiento a través de la ecuación 5 del protocolo con un máximo de 20% de error, utilizando el promedio de los resultados del método de referencia (CH-7-E) en el denominador. - De acuerdo a lo establecido en el protocolo, este valor limite corresponde ser utilizado cuando las emisiones promedio durante la prueba son menores al 50% del estándar de emision. - No se indica ni se entrega en el capitulo información que analice si efectivamente las emisiones promedio durante la prueba son menores o no al 50% del estándar de emision, asi como tampoco se indica cual es el estándar de emsion que aplica patra hacer esta comparcion. - En atención a la falta de esta información, esta Superintendencia realiza el calculo de ER considerando el criterio que establece el limite de cumplimiento menor a 15 ppm cuando el promedio de las mediciones obtenidas por el MR es menor o igual a 250 ppm utilizando la ecuación 6, donde sea que la especificación de 20 y 10% no se logre. - De la aplicación del criterio anterior, se obtiene un valor de ER que cumple igualmente con el limite establecido, aprobando este ensayo. - Se solicita a JHG que para los próximos informes, se indique claramente este análisis previo a entrega un resultado final de ER. |
| 5 | Conclusiones. | Sin Observaciones. |

# CONCLUSIONES

El examen de información realizado al “Informe de Resultados Ensayos de Validación Anual Equipos de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS)” de la Caldera Industrial Generadora de Vapor de la empresa Papeles Cordillera S.A., consideró la verificación de las exigencias asociadas a la Resolución Exenta 1743/2019 de la SMA que Aprueba Protocolo para validación, aseguramiento y control de calidad de sistemas de monitoreo continuo de emisiones “CEMS”. Del total de exigencias verificadas, no se observaron hallazgos que afecten la integridad de los ensayos ejecutados. Los ensayos realizados cumplieron con las metodologías y limites especificados en el protocolo, luego los CEMS instalados se consideran óptimos para el monitoreo continuo de las emisiones, entregando resultados confiables que se corroboran con las metodologías de referencia aprobadas.

En virtud de lo anterior, el “Informe de Resultados Ensayos de Validación Anual Equipos de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS)”, de la Caldera Industrial Generadora de Vapor de la empresa Papeles Cordillera S.A., debe ser aprobado.

Se entrega a continuación un resumen de los parámetros validados por la Caldera Industrial Generadora de Vapor de Papeles Cordillera S.A.:

Tabla N° 5: Resumen Parámetros Validados

| Parámetro Requerido | Parámetro Evaluado | Fecha Inicio de datos válidos |
| --- | --- | --- |
| NOx | Aprobado | 31 de Mayo de 2018 |
| O2 | Aprobado | 31 de Mayo de 2018 |
| Flujo | Aprobado | 31 de Mayo de 2018 |

En la Tabla N° 6 al final de este informe, se resumen los componentes del CEMS informados por el titular y que han sido validados para lo cual, el titular de la fuente deberá tomar conocimiento y cumplir con los puntos establecidos en el numeral 5.2.6 del protocolo a fin de asegurar el óptimo funcionamiento de los equipos, considerando además los siguientes puntos:

- El titular de la fuente deberá informar previamente y con al menos 10 días hábiles a la SMA, cualquier tipo de intervención que se vaya a realizar al CEMS validado.

- En los casos de reemplazos de uno o más componentes del CEMS, se deberá realizar por uno equivalente o superior en tecnología.

- En base al punto anterior, cualquier cambio o modificación que afecte la integridad del CEMS, dejara sin efecto la validación actual del CEMS, debiendo someter a una revalidación que considere la ejecución de todos los ensayos realizados (como si fuese la primera vez).

- Se deberá asegurar el óptimo funcionamiento de los analizadores, mediante las respectivas mantenciones y calibraciones, asegurando además las condiciones óptimas de almacenamiento a temperaturas adecuadas al interior de la caseta (20 a 25°C), una humedad relativa inferior al 50%, presión positiva (superior a la atmosférica), libre de material particulado y de elementos ajenos o que no se vinculen a los CEMS. La caseta deberá permanecer cerrada y con acceso restringido solo a personal autorizado.

- Las condiciones anteriormente señaladas podrán ser sujeto de fiscalización durante una inspección.

Tabla N° 6: Identificación del CEMS Validado

| Componente |  | Marca | Modelo | N° serie | Rango |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sonda |  | Universal Analyzers Inc. | 270 SF | 36483 | - |
| Acondicionador de la muestra |  | Universal Analyzers Inc. | 1095E | 36522 | - |
|  | NOx | Thermo Scientific | 42C H2 | 1305256943 | 0 – 280 ppm |
|  | O2 | Thermo Scientific | 42C H2 | 1305256943 | 0 – 21% |
|  | Flujo | CEMSFlow | SM | 030813-000-1064-UMCE | 0 – 20 mmca |
| Sistema DAHS |  | Ambilogger | V1 | - | - |