INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Fiscalización Ambiental

“COMUNIDAD EDIFICIO SAN RAMON”

DFZ-2019-2449-X-PPDA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Ivonne Mansilla Gómez |  |
| Elaborado | Patricia Aros Bustamante |  |

DETALLE DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

- INFORMACIÓN DEL TITULAR.

| Titular | Rut | Identificación de la actividad | Dirección |
| --- | --- | --- | --- |
| Comunidad Edificio San Ramón | 53.318.052-3 | Caldera a leña Edificio San Ramón | Ramón Freire 515, Osorno |

- ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD.

| Instrumento | D.S. N°47/2015 MMA. Plan de Descontaminación Atmosférica para la comuna de Osorno |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de Actividad | __X_ Inspección Ambiental __X_ Examen de la Información ____ Medición y Análisis |  |
| Fecha de la Actividad | Organismo encargado | Organismo Participante |
| 08/11/2019 (Acta de Inspección, Ver anexo 1) | Seremi Salud Región de Los Lagos | ----- |

- DOCUMENTACIÓN SOLICITADA Y ENTREGADA.

| N° | Documento solicitado | Plazo de entrega | Fecha entrega | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Informe de mediciones isocinética de caldera, solicitado en acta | 15 días hábiles | 29 de noviembre 2019 | Titular no cumple con lo solicitado. |
| 2 | Informe de mediciones isocinética de caldera, solicitado mediante Resolución Exenta 03/2020 | 3 días hábiles | 17 de enero 2020 | Fecha 17 de enero 2020, corresponde a la fecha de ingreso de carta conductora con copia del aviso de muestreo/medición emisión atmosféricas de fuentes fijas. |

- HECHOS CONSTATADOS

| N° | Exigencia | Hecho constatado y examen de la información |
| --- | --- | --- |
| 1 | D.S. N° 47/2015 del Ministerio de Medio Ambiente. Artículo 2. Los antecedentes que fundamentan el presente Plan de Descontaminación Atmosférica, se indican a continuación: 1.1 Antecedentes Normativos: De acuerdo a los antecedentes recopilados en la comuna de Osorno respecto del incumplimiento a las normas primarias de calidad ambiental para material particulado MP10 y MP2,5, a través de la constatación de la superación de dichas normas en la Estación de Monitoreo con representatividad poblacional (EMRP) El Alba, se procedió a declarar a la comuna de Osorno como zona saturada mediante D.S. N°27, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), publicado en el Diario Oficial el 28 de noviembre de 2012, por las concentraciones de material particulado respirable en la fracción gruesa y fina, MP10 y MP2,5 (…) Artículo 3. Definiciones. Para efectos de lo dispuesto en el presente Decreto, se entenderá por: Caldera: Unidad principalmente diseñada para generar agua caliente, calentar un fluido térmico y/o generar vapor de agua, mediante la acción del calor. Caldera existente: Aquella caldera que encuentra operando a la fecha de entrada en vigencia del presente Plan o aquélla que entrará en operación dentro de los 12 meses siguientes a dicha fecha. Artículo 41. Las calderas, nuevas y existentes, de potencia térmica nominal mayor o igual a 75 kWt, deberán cumplir con los límites máximos de emisión de MP que se indican en la Tabla siguiente: Tabla 29. Límites máximos de emisión de MP para calderas nuevas y existentes Potencia térmica nominal de la caldera; Límite máximo de MP (mg/Nm3). Caldera Existente; Caldera Nueva. Mayor o igual a 75 kWt y menor a 300 kWt; 100; 50. Mayor o igual a 300 kWt y menor a 1 MWt; 50; 50. Mayor o igual a 1 MW y menor a 20 MWt; 50; 30. Mayor o igual a 20 MWt; 30; 30. Simultáneamente, las calderas nuevas de potencia térmica nominal mayor o igual a 300 kWt deberán cumplir con un valor de eficiencia de 85%. I. PLAZOS DE CUMPLIMIENTO: A) Las calderas existentes deberán cumplir con los límites de emisión establecidos en la presente disposición, a contar del plazo de 36 meses, desde la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial. (…) Artículo 42. Con el fin de reducir las emisiones de dióxido de azufre (SO2), las calderas nuevas o existentes de potencia térmica nominal mayor o igual a 3MWt, que usen un combustible de origen fósil, en estado líquido o sólido, deberán cumplir con las exigencias que se establecen en las Tablas siguientes: Tabla 30. Límite máximo de emisión de SO2 para calderas nuevas Potencia térmica nominal de la caldera; Límite máximo de emisión de SO2 (mg/Nm3). Mayor o igual a 3 MW y menor a 20 MWt; 400. Mayor o igual a 20 MWt; 200. Tabla 31. Límite máximo de emisión de SO2 y plazos de cumplimiento para calderas existentes Potencia térmica nominal de la caldera; Plazos y límite máximo de emisión de SO2 (mg/Nm3). Desde enero del año 2019; Desde enero del año 2023. Mayor o igual a 3 MW y menor a 20 MWt; 800; 600. Mayor o igual a 20 MWt; 600; 400. Artículo 43. Corrección de oxígeno de los valores medidos en chimenea: a) Calderas que utilizan algún combustible sólido es de un 11% de oxígeno b) Calderas que utilizan combustibles líquidos o gaseosos es de un 3% de oxígeno Artículo 45. Para dar cumplimiento a los artículos 41 y 42, las calderas nuevas y existentes, cuya potencia térmica nominal sea mayor a 75 kWt y menor a 20 MWt, deben realizar mediciones discretas de material particulado (MP) y dióxido de azufre (SO2), de acuerdo a los protocolos que defina la Superintendencia del Medio Ambiente. La periodicidad de la medición discreta dependerá del tipo de combustible que se utilice y del sector, según se establece en la tabla siguiente: Tabla 32. Frecuencia de la medición discreta de emisiones de MP y SO2 Tipo de combustible; Una medición cada “n” meses. Sector Industrial; Sector residencial, comercial e institucional. MP; SO2; MP; SO2. - Leña; 6; No aplica; 12; No aplica. - Petróleo N° 5 y N° 6; 6; 6; 12; 12. - Carbón; 6; 6; 12; 12. - Pellets, chips, aserrín, viruta, y otros derivados de la madera, con carga manual de combustible; 12; No aplica; 12; No aplica. - Pellets, chips, aserrín, viruta, y otros derivados de la madera, con carga automática de combustible; 24; No aplica; 24; No aplica. - Petróleo diésel; 12; No aplica; 24; No aplica. - Todo tipo de combustible gaseoso; Exenta de verificar cumplimiento. | - En actividad de inspección ambiental realizada el día 8 de noviembre de 2019, a la unidad fiscalizable “Comunidad Edificio San Ramón”, ubicada en calle Ramón Freire 515, de la ciudad de Osorno, se constató que al momento de la inspección la caldera de calefacción a leña no se encontraba funcionando. - De acuerdo a lo informado la caldera se encuentra instalada en el establecimiento desde el año 2009, por lo tanto, se clasifica como fuente existente. - La caldera presenta N° de registro OSO 226, marca Inducto Metal, modelo IN 300000, consumo nominal de combustible 60 m3/día y potencia nominal de combustible de 33,7 M3 . Según consta en acta de fiscalización. - Además, según consta en acta, la declaración de emisiones del período 2018, D.S. 138/05 no fue posible verificar en la inspección, tampoco fue enviada a la Autoridad Sanitaria. - El titular mediante carta conductora de la Administración del Edificio San Ramón entrega copia del aviso de muestreo/medición emisiones atmosféricas de fuentes fijas, el cual según documento, este muestreo se realizó para el día 15 de enero 2019 a las 10 hrs mediante la ETFA Axis Ambiental Ltda., código ETFA 018-01. Sin embargo no adjunta el informe isocinético del periodo correspondiente. |

# CONCLUSIONES

Como resultado de la actividad de fiscalización ambiental realizada a la Unidad Fiscalizable “Comunidad Edificio San Ramón”de Osorno en el marco del PDA Osorno (D.S. N° 47/2015 MMA) en la tabla se da cuenta del siguiente hallazgo:

| N° Hecho constatado | Artículo | Conclusión |
| --- | --- | --- |
| 1 | Artículo 41. Las calderas, nuevas y existentes, de potencia térmica nominal mayor o igual a 75 kWt, deberán cumplir con los límites máximos de emisión de MP que se indican en la Tabla siguiente (…) (…) I. PLAZOS DE CUMPLIMIENTO: A) Las calderas existentes deberán cumplir con los límites de emisión establecidos en la presente disposición, a contar del plazo de 36 meses, desde la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial. (…) Artículo 45. Para dar cumplimiento a los artículos 41 y 42, las calderas nuevas y existentes, cuya potencia térmica nominal sea mayor a 75 kWt y menor a 20 MWt, deben realizar mediciones discretas de material particulado (MP) y dióxido de azufre (SO2), de acuerdo a los protocolos que defina la Superintendencia del Medio Ambiente. La periodicidad de la medición discreta dependerá del tipo de combustible que se utilice y del sector, según se establece en la tabla siguiente: Tabla 32. Frecuencia de la medición discreta de emisiones de MP y SO2 Tipo de combustible; Una medición cada “n” meses. Sector Industrial; Sector residencial, comercial e institucional. MP; SO2; MP; SO2. - Leña; 6; No aplica; 12; No aplica. - Petróleo N° 5 y N° 6; 6; 6; 12; 12. - Carbón; 6; 6; 12; 12. - Pellets, chips, aserrín, viruta, y otros derivados de la madera, con carga manual de combustible; 12; No aplica; 12; No aplica. - Pellets, chips, aserrín, viruta, y otros derivados de la madera, con carga automática de combustible; 24; No aplica; 24; No aplica. - Petróleo diésel; 12; No aplica; 24; No aplica. - Todo tipo de combustible gaseoso; Exenta de verificar cumplimiento. | El titular no da cumplimiento con los artículos 41 y 45 del DS 47/2015. No hace entrega de informe isocinético de material particulado del periodo correspondiente. |

# ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Anexo 1 Acta de inspección ambiental del 8 de noviembre 2019 |
| 2 | Anexo 2 Resolución Exenta 03 enero 2020 |
| 3 | Anexo 3 Carta titular 15 de enero 2020. |
| 4 | Anexo 4 Aviso de Muestreo Caldera OSO 226 |