INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Fiscalización Ambiental

“NESTLE CHILE S.A.- PLANTA OSORNO”

DFZ-2021-973-X-PPDA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Ivonne Mansilla Gómez |  |
| Elaborado | Jeanette Caroca Olivares |  |

DETALLE DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

- INFORMACIÓN DEL TITULAR.

| Titular | Rut | Identificación de la actividad | Dirección |
| --- | --- | --- | --- |
| Nestlé Chile S.A. - Planta Osorno | 90.703.000-8 | Nestlé Osorno, Planta Cancura | Ruta U-55 km 16, camino a Puerto Octay s/n, Sector Pichil |

- ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD.

| Instrumento | D.S. N°47/2015 MMA. Plan de Descontaminación Atmosférica para la comuna de Osorno |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de Actividad | ___ Inspección Ambiental __X_ Examen de la Información ____ Medición y Análisis |  |
| Fecha de la Actividad | Organismo encargado | Organismo Participante |
| No aplica | No aplica | No aplica |

- DOCUMENTACIÓN SOLICITADA Y ENTREGADA.

| N° | Documento solicitado | Plazo de entrega | Fecha entrega | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |

- HECHOS CONSTATADOS

| N° | Exigencia | Hecho constatado y examen de la información |
| --- | --- | --- |
| 1 | D.S. N° 47/2015 del Ministerio de Medio Ambiente. Artículo 2. Los antecedentes que fundamentan el presente Plan de Descontaminación Atmosférica, se indican a continuación: 1.1 Antecedentes Normativos: De acuerdo a los antecedentes recopilados en la comuna de Osorno respecto del incumplimiento a las normas primarias de calidad ambiental para material particulado MP10 y MP2,5, a través de la constatación de la superación de dichas normas en la Estación de Monitoreo con representatividad poblacional (EMRP) El Alba, se procedió a declarar a la comuna de Osorno como zona saturada mediante D.S. N°27, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), publicado en el Diario Oficial el 28 de noviembre de 2012, por las concentraciones de material particulado respirable en la fracción gruesa y fina, MP10 y MP2,5 (…) Artículo 3. Definiciones. Para efectos de lo dispuesto en el presente Decreto, se entenderá por: Caldera: Unidad principalmente diseñada para generar agua caliente, calentar un fluido térmico y/o generar vapor de agua, mediante la acción del calor. Caldera existente: Aquella caldera que encuentra operando a la fecha de entrada en vigencia del presente Plan o aquélla que entrará en operación dentro de los 12 meses siguientes a dicha fecha. Artículo 41. Las calderas, nuevas y existentes, de potencia térmica nominal mayor o igual a 75 kWt, deberán cumplir con los límites máximos de emisión de MP que se indican en la Tabla siguiente: Tabla 29. Límites máximos de emisión de MP para calderas nuevas y existentes Potencia térmica nominal de la caldera; Límite máximo de MP (mg/Nm3). Caldera Existente; Caldera Nueva. Mayor o igual a 75 kWt y menor a 300 kWt; 100; 50. Mayor o igual a 300 kWt y menor a 1 MWt; 50; 50. Mayor o igual a 1 MW y menor a 20 MWt; 50; 30. Mayor o igual a 20 MWt; 30; 30. Simultáneamente, las calderas nuevas de potencia térmica nominal mayor o igual a 300 kWt deberán cumplir con un valor de eficiencia de 85% (…) Artículo 43. Corrección de oxígeno de los valores medidos en chimenea: a) Calderas que utilizan algún combustible sólido es de un 11% de oxígeno b) Calderas que utilizan combustibles líquidos o gaseosos es de un 3% de oxígeno Artículo 45. Para dar cumplimiento a los artículos 41 y 42, las calderas nuevas y existentes, cuya potencia térmica nominal sea mayor a 75 kWt y menor a 20 MWt, deben realizar mediciones discretas de material particulado (MP) y dióxido de azufre (SO2), de acuerdo a los protocolos que defina la Superintendencia del Medio Ambiente. La periodicidad de la medición discreta dependerá del tipo de combustible que se utilice y del sector, según se establece en la tabla siguiente: Tabla 32. Frecuencia de la medición discreta de emisiones de MP y SO2 Tipo de combustible; Una medición cada “n” meses. Sector Industrial; Sector residencial, comercial e institucional. MP; SO2; MP; SO2. - Leña; 6; No aplica; 12; No aplica. - Petróleo N° 5 y N° 6; 6; 6; 12; 12. - Carbón; 6; 6; 12; 12. - Pellets, chips, aserrín, viruta, y otros derivados de la madera, con carga manual de combustible; 12; No aplica; 12; No aplica. - Pellets, chips, aserrín, viruta, y otros derivados de la madera, con carga automática de combustible; 24; No aplica; 24; No aplica. - Petróleo diésel; 12; No aplica; 24; No aplica. - Todo tipo de combustible gaseoso; Exenta de verificar cumplimiento. | - Mediante Carta de fecha 12 de abril del 2021, de la empresa Nestlé Planta Osorno ingresa el Informe de muestreo de material particulado realizado el 3 de febrero del 2021, en la oficina de la Superintendencia del Medio Ambiente, Región de Los Lagos. - Del examen de información efectuado al informe de muestreo de material particulado realizado el 3 de febrero del 2021, a la caldera a biomasa, generadora de vapor, registrada en la Seremi de Salud Los Lagos como SS-OSO-095, clasificada como existente, se tiene lo siguiente: Material Particulado (Ver anexo 1) - La actividad de muestreo de material particulado se realizó el día 3 de febrero del 2021., utilizando el método CH-5. - Para esta medición, Proterm S.A consideró el criterio de 1,0 m3 de volumen mínimo de muestreo, ya que en la concentración obtenida en el último informe oficial de resultados Inf01E2.M-20-0585 se obtuvo una concentración promedio de 12,3 mg/m3N de Material Particulado. - Se efectuaron 3 corridas (fuente puntual), en los siguientes horarios: 11:03, 12:45 y 14:27 - El combustible utilizado por la caldera fue biomasa - El caudal de gases promedio ascendió a 17.485 m3N/h-seco. - El porcentaje de isocinetismo fue de 93,4% promedio - La desviación estándar de la concentración fue de 3,45 mg/m3N - La concentración de material particulado fue de 22,5 mg/m3N - La concentración corregida al 11% O2 de material particulado promedio fue de 14,5 mg/m3N - En la Tabla 1 se presentan antecedentes generales de la medición de MP. - Como resultado se tiene que la unidad fiscalizable “Nestlé Chile S.A.- Planta Osorno” cumple con el límite máximo de emisión de material particulado para la caldera existente, SS-OSO -095, marca B&W Towerpak, de acuerdo a lo establecido en la Tabla 29 del D.S. 47/2015 MMA, el cual no supera el límite de 50 mg/m3N establecido para una caldera existente, con una potencia térmica mayor o igual a 1 MW y menor a 20 MWt. |

| Registros |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imagen 1. | Fecha: 29-03-2021 | Imagen 2. Fecha: --- |
| Descripción de Medio de Prueba: Imagen satelital, Empresa Nestlé Planta Osorno, (fuente Google Earth). |  | Descripción de Medio de Prueba: Esquema de la Caldera Biomasa indicando la ubicación del sitio de muestreo, (fuente Informe Proterm) |

| Registros |  |
| --- | --- |
| Tabla 1, Antecedentes de las mediciones discretas de Material Particulado para Nestlé Osorno, Planta Cancura Titular; Nestlé Chile S.A. - Planta Osorno. Fecha Medición/Muestreo; 03 de febrero de 2021. Código de Informe Isocinético; Inf01E2.M-21-029. Nombre Laboratorio (ETFA); Proterm Ambiente y Energía. Resolución autorización ETFA (renovación); Res. Ex. SMA N° 39 del 10 de enero de 2020. Fuente (tipo de caldera); Caldera industrial generadora de vapor. Potencia térmica nominal de la Fuente; 10MWt. Fecha inscripción fuente en SEREMI de Salud; SS-OSO-095. Fecha Informe; 26 de marzo de 2021. |
| Tabla 1. | Fecha: ----- |
| Descripción de Medio de Prueba: En la Tabla 1 se observan antecedentes de las mediciones discretas efectuadas en Nestlé Planta Osorno por la Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (EFTA) Proterm. |  |

# CONCLUSION

Como resultado del examen de información realizado al  Informe de muestreo de material particulado Inf01E2.M-21-029 de fecha 26 de marzo del 2021, a la fuente de la Unidad Fiscalizable “Nestlé Chile S.A.- Planta Osorno” de  la comuna de Osorno en el marco del Plan de Descontaminación Atmosférica de Osorno (D.S. N° 47/2015 MMA), en particular a la caldera SS-OSO-095, se puede concluir que se verifica la conformidad respecto al resultado para el muestreo y medición del material particulado realizado el día 3 de febrero del presente año 2021, el cual arrojó un resultado de una concentración promedio corregida de 14,5 mg/m3N de MP para la caldera industrial generadora de vapor que utiliza como combustible biomasa.

# ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Carta de fecha 12 de abril del 2021, Nestlé Chile S.A. |
| 2 | Informe de resultados muestreo isocinético de material particulado Inf01E2.M-21-029, Planta Nestlé Osorno. |