INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Fiscalización Ambiental

“COMUNIDAD EDIFICIO DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PERIODISTAS”

DFZ-2020-3736-X-PPDA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Ivonne Mansilla Gómez |  |
| Elaborado | José Moraga Emhardt |  |

DETALLE DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

- INFORMACIÓN DEL TITULAR.

| Titular | Rut | Identificación de la actividad | Dirección |
| --- | --- | --- | --- |
| Comunidad de Copropietarios del Edificio de Empleados Públicos y Periodistas | 56.072.120-3 | Comunidad Edificio de Empleados Públicos y Periodistas | Francisco Bilbao # 787, Osorno |

- ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD.

| Instrumento | D.S. N°47/2015 MMA. Plan de Descontaminación Atmosférica para la comuna de Osorno |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de Actividad | __X_ Inspección Ambiental __X_ Examen de la Información ____ Medición y Análisis |  |
| Fecha de la Actividad | Organismo encargado | Organismo Participante |
| 17/08/2020 (Acta de Inspección, Ver anexo 1) | Seremi Salud Región de Los Lagos | ----- |

- DOCUMENTACIÓN SOLICITADA Y ENTREGADA.

| N° | Documento solicitado | Plazo de entrega | Fecha entrega | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Informe de mediciones isocinética de caldera | 15 días hábiles | ------------ | Titular no ingresa en oficina de partes SMA Los Lagos documento solicitado. |
| 2 | Informe de mediciones isocinética de caldera, solicitada mediante Resolución Exenta N° 082 del 01 de diciembre 2020 | 5 días hábiles | ------------ | Titular ingresa en oficina de partes SMA Los Lagos documento solicitado. |

- HECHOS CONSTATADOS

| N° | Exigencia | Hecho constatado y examen de la información |
| --- | --- | --- |
| 1 | D.S. N° 47/2015 del Ministerio de Medio Ambiente. Artículo 2. Los antecedentes que fundamentan el presente Plan de Descontaminación Atmosférica, se indican a continuación: 1.1 Antecedentes Normativos: De acuerdo a los antecedentes recopilados en la comuna de Osorno respecto del incumplimiento a las normas primarias de calidad ambiental para material particulado MP10 y MP2,5, a través de la constatación de la superación de dichas normas en la Estación de Monitoreo con representatividad poblacional (EMRP) El Alba, se procedió a declarar a la comuna de Osorno como zona saturada mediante D.S. N°27, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), publicado en el Diario Oficial el 28 de noviembre de 2012, por las concentraciones de material particulado respirable en la fracción gruesa y fina, MP10 y MP2,5 (…) Artículo 3. Definiciones. Para efectos de lo dispuesto en el presente Decreto, se entenderá por: Caldera: Unidad principalmente diseñada para generar agua caliente, calentar un fluido térmico y/o generar vapor de agua, mediante la acción del calor. Caldera existente: Aquella caldera que encuentra operando a la fecha de entrada en vigencia del presente Plan o aquélla que entrará en operación dentro de los 12 meses siguientes a dicha fecha. Artículo 41. Las calderas, nuevas y existentes, de potencia térmica nominal mayor o igual a 75 kWt, deberán cumplir con los límites máximos de emisión de MP que se indican en la Tabla siguiente: Tabla 29. Límites máximos de emisión de MP para calderas nuevas y existentes Potencia térmica nominal de la caldera; Límite máximo de MP (mg/Nm3). Caldera Existente; Caldera Nueva. Mayor o igual a 75 kWt y menor a 300 kWt; 100; 50. Mayor o igual a 300 kWt y menor a 1 MWt; 50; 50. Mayor o igual a 1 MW y menor a 20 MWt; 50; 30. Mayor o igual a 20 MWt; 30; 30. Simultáneamente, las calderas nuevas de potencia térmica nominal mayor o igual a 300 kWt deberán cumplir con un valor de eficiencia de 85% (…) Artículo 42. Con el fin de reducir las emisiones de dióxido de azufre (SO2), las calderas nuevas o existentes de potencia térmica nominal mayor o igual a 3 MWt, que usen un combustible de origen fósil, en estado líquido o sólido, deberán cumplir con las exigencias que se establecen en las Tablas siguientes: Tabla 30. Límite máximo de emisión de SO2 para calderas nuevas Potencia térmica nominal de la caldera; Límite máximo de emisión de SO2 (mg/Nm3). Mayor o igual a 3 MW y menor a 20 MWt; 400. Mayor o igual a 20 MWt; 200. Tabla 31. Límite máximo de emisión de SO2 y plazos de cumplimiento para calderas existentes Potencia térmica nominal de la caldera; Plazos y límite máximo de emisión de SO2 (mg/Nm3). Desde enero del año 2019; Desde enero del año 2023. Mayor o igual a 3 MW y menor a 20 MWt; 800; 600. Mayor o igual a 20 MWt; 600; 400. Artículo 43. Corrección de oxígeno de los valores medidos en chimenea: a) Calderas que utilizan algún combustible sólido es de un 11% de oxígeno b) Calderas que utilizan combustibles líquidos o gaseosos es de un 3% de oxígeno Artículo 45. Para dar cumplimiento a los artículos 41 y 42, las calderas nuevas y existentes, cuya potencia térmica nominal sea mayor a 75 kWt y menor a 20 MWt, deben realizar mediciones discretas de material particulado (MP) y dióxido de azufre (SO2), de acuerdo a los protocolos que defina la Superintendencia del Medio Ambiente. La periodicidad de la medición discreta dependerá del tipo de combustible que se utilice y del sector, según se establece en la tabla siguiente: Tabla 32. Frecuencia de la medición discreta de emisiones de MP y SO2 Tipo de combustible; Una medición cada “n” meses. Sector Industrial; Sector residencial, comercial e institucional. MP; SO2; MP; SO2. - Leña; 6; No aplica; 12; No aplica. - Petróleo N° 5 y N° 6; 6; 6; 12; 12. - Carbón; 6; 6; 12; 12. - Pellets, chips, aserrín, viruta, y otros derivados de la madera, con carga manual de combustible; 12; No aplica; 12; No aplica. - Pellets, chips, aserrín, viruta, y otros derivados de la madera, con carga automática de combustible; 24; No aplica; 24; No aplica. - Petróleo diésel; 12; No aplica; 24; No aplica. - Todo tipo de combustible gaseoso; Exenta de verificar cumplimiento. | - En actividad de inspección ambiental realizada el día 17 de agosto de 2020, a la unidad fiscalizable “Comunidad Edificio de Empleados Públicos y Periodistas”, ubicada en calle Francisco Bilbao # 787, de la ciudad de Osorno, se da a conocer a encargado del establecimiento el objetivo de la fiscalización la cual corresponde a control de emisiones de fuentes fijas, capítulo III PDAO. - Al momento de la fiscalización la caldera no se encuentra funcionando - La caldera corresponde a una caldera de calefacción a petróleo diesel n° de registro OSO-406, marca Riello modelo Sleperol 810, n° de serie 160439, potencia 220 kw - La caldera comenzó a funcionar el año 2016, por lo tanto, es considerada como fuente nueva - Se verifica en el sistema RETC ventanilla única que establecimiento ha dado cumplimiento a la declaración de emisiones de fuentes fijas período 2019, dando cumplimiento al D.S. 138/05. - De acuerdo a lo señalado por encargado de establecimiento, no se han realizado mediciones isocinéticas a caldera. - Se solicita enviar a Superintendencia del Medio Ambiente informe de medición isocinética de caldera la cual deberá ser efectuada por laboratorio con código EFTA (Ver anexo 1). - Posteriormente mediante Resolución Exenta SMA N° 082 del 01 de diciembre 2020 se solicita informe de medición isocinética de caldera OSO-406 (Ver anexo 2). - Con fecha 15 de diciembre de 2020 se recepcionó mediante correo electrónico el informe de resultados muestreo isocinético oficial de material particulado AMB2-003-EAP-19 (Ver anexo 3). - Del examen de información efectuado al informe de medición discreta de material particulado realizado en enero 2019 asociado a la caldera OSO-406 se tiene lo siguiente (Ver anexo 4): - La actividad de muestreo de material particulado se realizó el día 24 de enero de 2019, utilizando el método CH-5 - Se efectuaron 3 corridas (fuente puntual), a las 11:52, 13:47 y 15:42 - El combustible utilizado fue petróleo diesel - El caudal de gases promedio ascendió a 1826,8 m3N/h - El porcentaje de isocinetismo fue de 99,9%, 99,9% y 99,1% - La desviación estándar de la concentración fue de 0,52 mg/m3N - La concentración promedio de material particulado fue de 3,26 mg/m3N - La concentración promedio corregida al 11% O2 de material particulado fue de 6,87 mg/m3N - Como resultado se tiene que la unidad fiscalizable “Comunidad Edificio de Empleados Públicos y Periodistas” cumple con el límite máximo de emisión de material particulado para la caldera existente, OSO-406, marca Riello, de acuerdo a lo establecido en la Tabla 29 del DS 47/2015 MMA A mayor detalle la medición de enero de 2019 arrojó un valor de 6,87 mg/m3N el cual no supera el límite de 50 mg/m3N establecido para una caldera nueva con una potencia térmica mayor o igual a 300 kWt y menor a 1 MWt |

# CONCLUSIONES

Como resultado de la actividad de fiscalización ambiental realizada por parte de la Seremi Salud Región de Los Lagos a la Unidad Fiscalizable “Comunidad Edificio de Empleados Públicos y Periodistas” en el marco del PDA Osorno (D.S. N° 47/2015 MMA), en particular a la caldera OSO-406, se puede concluir que se verifica la conformidad respecto a la periodicidad y resultados para la medición del material particulado de enero 2019 (6,87 mg/m³N) para esta fuente fija (caldera industrial generadora de vapor que utiliza como combustible petróleo diesel).

# ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de inspección ambiental – 17 de agosto de 2020 |
| 2 | Res. Ex. SMA N° 082 del 01 de diciembre de 2020 |
| 3 | Correo electrónico Comunidad Edificio San Ramón – 15 de diciembre 2020 |
| 4 | Informe de resultados muestreo isocinético de material particulado AMB2-003-EAP-19 |