INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

GIMNÁSTICO ALEMÁN

DFZ-2021-2773-IX-PPDA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Revisado y Aprobado | LUIS MUÑOZ FONSECA |  |
| Elaborado | MIGUEL MORALES LAGOS |  |

DETALLES DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

FUENTES FIJAS

# INFORMACIÓN DEL TITULAR

| Titular | Rut | Identificación de la actividad | Dirección |
| --- | --- | --- | --- |
| Club Gimnástico Alemán | 70.547.200-9 | Gimnástico Alemán | Senador Estébanez N°620 |

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD

| Instrumento | D.S. N° 8/2015 MMA. Plan de descontaminación atmosférica por MP 2,5, para las comunas de Temuco y Padre Las Casas y de actualización del plan de descontaminación por MP 10, para las mismas comunas. |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de Actividad | ___ Inspección Ambiental __X__ Examen de la Información ____ Medición y Análisis |  |
| Fecha de la Actividad | Organismo encargado | Organismo Participante |
| 22 septiembre 2021 (Requerimiento de Información, R.E. OAR N° 40/2021 de la SMA, ver en Anexo 1). | Superintendencia del Medio Ambiente | --- |

# DOCUMENTACIÓN SOLICITADA Y ENTREGADA

| N° | Documento solicitado | Plazo de entrega | Fecha entrega | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Informes isocinéticos de la caldera a petróleo N° registro 1136 de la SEREMI de Salud, desde el año 2020 a la fecha. | 06-10-2021 | 30-09-2021 | Respuesta del titular y sus anexos de fecha 30.09.2021 (ver respuesta del titular y sus anexos en el Anexo 2). |

# HECHOS CONSTATADOS

| N° | Exigencia | Examen de la información |
| --- | --- | --- |
| 1 | D.S. N° 8/2015 MMA, Artículo 3: Artículo 3.- Definiciones. Para efectos de lo dispuesto en el presente Decreto, se entenderá por: […] Caldera existente: Aquella caldera que se encuentra operando a la fecha de entrada en vigencia del presente plan o aquélla que entrará en operación dentro de los 12 meses siguientes a dicha fecha. Caldera nueva: Es aquella caldera que entra en operación después de los doce meses siguientes a la entrada en vigencia del presente Plan. D.S. N° 8/2015 MMA, Artículo 45: “Artículo 45.- Las calderas, nuevas y existentes, de potencia térmica nominal mayor o igual a 75 kWt, deberán cumplir con los límites máximos de emisión de MP que se indican en la Tabla siguiente: Tabla N°25. Límites máximos de emisión de MP para calderas nuevas y existentes. Potencia térmica nominal de la caldera; Límite máximo de MP (mg/Nm3). Caldera Existente; Caldera Nueva. Mayor o igual a 75 kWt y menor a 300 KWt; 100*; 50. Mayor o igual a 300 kWt y menor a 1 MWt; 50; 50. Mayor o igual a 1 MWt y menor a 20 MWt; 50; 30. Mayor o igual a 20 MWt; 30; 30. D.S. N° 8/2015 MMA, Artículo 49: Artículo 49.- Para dar cumplimiento a los artículos 45 y 46, las calderas, nuevas y existentes, cuya potencia térmica nominal sea mayor a 75 kWt y menor a 20 MWt, deben realizar mediciones discretas de MP y SO2, de acuerdo a los protocolos que defina la Superintendencia del Medio Ambiente. La periodicidad de la medición discreta dependerá del tipo de combustible que se utilice y del sector, según se establece en la tabla siguiente: Tabla N°28. Frecuencia de la medición discreta de emisiones de MP y SO2 Tipo de combustible; Una medición cada “n” meses. Sector industrial; Sector residencial, comercial e institucional. MP; SO2; MP; SO2. - Leña; 6; -; 12; -. - Petróleo N°5 y N°6; 6; 6; 12; 12. - Carbón; 6; 6; 12; 12. - Pellets, chips, aserrín, viruta, y otros derivados de la madera, con carga manual de combustible.; 6; -; 12; -. - Pellets, chips, aserrín, viruta, y otros derivados de la madera, con carga automática de combustible.; 12; -; 18; -. - Petróleo Diesel; 12; -; 24; -. - Todo tipo de combustible gaseoso; Exenta de verificar cumplimiento. | - Con fecha 22/09/2021 se envía a la UF “Gimnástico Alemán” el Requerimiento de Información a través de la R.E. OAR N° 40/2021 de la SMA (ver en Anexo 1), solicitando Informes isocinéticos de la caldera a petróleo N° registro 1136 de la SEREMI de Salud, desde el año 2020 a la fecha. - Con fecha 30/09/2021 el titular de la UF hace entrega del informe isocinético con los resultados de MP (ver informe isocinético en el Anexo 2), efectuados en la caldera a petróleo N° registro 1136 de la SEREMI de Salud. A continuación, en la tabla 1 se presenta un resumen con los resultados de material particulado (MP) corregido y otras variables realizadas por el laboratorio Airteslab SpA (ETFA): Tabla 1. Resultados en caldera a Petróleo N° registro 1136 S.S.A.S. del Club Gimnástico Alemán. Informe ETFA; Variables de medición; Promedio; Cumple (Si/No). AMB-023-EAP-19; Caudal de gases; 281 m3N/h; Si. AMB-023-EAP-19; % Carga (80-100%); 96,74%; Si. AMB-023-EAP-19; % Isocinetismo (90% < (I) > 110%); 103,2 %; Si. AMB-023-EAP-19; Resultados MP; 2,52 mg/m3N; Si. AMB-023-EAP-19; Desviación Estándar (DE) < 7 mg/m3N; 0,93 mg/m3N; Si. - La caldera a petróleo es considerada nueva ya que inicia su operación después de los 12 meses siguiente a la entrada en vigencia del D.S. N°8/2015 MMA. - De los resultados de MP corregido de la tabla 1, podemos concluir que la caldera a petróleo cumple con el límite máximo de emisión de MP establecido en el artículo 45 del D.S. N° 8/2015 MMA. - Cabe informar que el titular deberá continuar con una frecuencia de medición de 24 meses para su caldera a petróleo con registro N° 1136 S.S.A.S. - Por último, cabe señalar que en respuesta del titular de fecha 30.09.2021 se informa que por prohibición del MINSAL asociado a la pandemia por COVID-19, el complejo deportivo Club Gimnástico Alemán efectivamente el año 2020 no funcionó como institución deportiva y a la fecha del Requerimiento de Información no han funcionado con la piscina temperada. El titular informa textual “[…] el Club Gimnástico Alemán de Temuco, el primer semestre de 2021, funciono como vacunatorio COVID-19 apoyando la actividad del Ministerio de Salud y Clínica Alemana. La fecha de inicio de uso de instalaciones por parte de socios de distintas ramas, a excepción de rama de piscina, fue con fecha 01. ago.2021. Como es conocimiento de UD., la caldera registro 1144 de combustible leña, fue dada de baja y se está estudiando su reemplazo, siendo imposible la calefacción del agua de la piscina con caldera a petróleo. Se adjuntan fotografías de que piscina se encuentra fuera de servicio. Finalmente esperamos poner en funcionamiento nuestra instalación Piscina a la brevedad, situación indispensable para realizar muestreo isocinético, lo cual será informado a la SMA y subido el informe a sistema SISAT”. |

# CONCLUSIONES.

Como resultado del examen de la información realizado a la Unidad Fiscalizable “Gimnástico Alemán” de la ciudad de Temuco, en el marco del PDA Temuco y Padre Las Casas (D.S. N° 8/2015 MMA), permitieron concluir que se verifica la conformidad de las materias relevantes objeto de la fiscalización.

# ANEXOS.

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Requerimiento de Información, R.E. OAR N° 40/2021 de la SMA, de fecha 22.09.2021. |
| 2 | Respuesta del titular y sus anexos de fecha 30.09.2021. |