INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Normas de Emisión

HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE

DFZ-2023-1336-XII-NE

Fecha creación: 07-05-2023

| Rol | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobador | VERONICA GONZALEZ DELFIN |  |
| Elaborador | VERONICA ALEJANDRA GONZALEZ DELFIN |  |

1. RESUMEN

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE”, en el marco de la norma de emisión NE 90/2000 para el reporte del período correspondiente entre ENERO de 2022 y DICIEMBRE de 2022.

Entre los principales hallazgos se encuentran:

- Exceder Caudal

- Parámetros superan la norma

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: EXPLORA CHILE S A |  | RUT o RUN: 96566100-k |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE |  |  |  |
| Dirección: SECTOR SALTO CHICO PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE TORRES DEL PAINE, REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA | Región: REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA | Provincia: ULTIMA ESPERANZA | Comuna: TORRES DEL PAINE |

3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período comprendido entre ENERO de 2022 y DICIEMBRE de 2022 |
| --- | --- |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): - SMA N° 525/2019 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es: - 90/2000 ESTABLECE NORMA DE EMISION PARA LA REGULACION DE CONTAMINANTES ASOCIADOS A LAS DESCARGAS DE RESIDUOS LIQUIDOS A AGUAS MARINAS Y CONTINENTALES SUPERFICIALES |

4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS

4.1. Identificación de la descarga

| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | N° RPM | Fecha emisión RPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUNTO 1 RIO PAINE | NE 90/2000 | Tabla 3 | OCTUBRE | RIO PAINE | 525 | 17-04-2019 |

4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada

| Período evaluado | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Informa AutoControl | Efectúa Descarga | Reporta en plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestra | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia |
| Ene-2022 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Feb-2022 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Mar-2022 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Abr-2022 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| May-2022 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Jun-2022 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Jul-2022 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Ago-2022 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Sep-2022 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Oct-2022 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Nov-2022 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Dic-2022 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |

* En color los hallazgos detectados.

5. CONCLUSIONES

| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción del Hallazgo |
| --- | --- | --- |
| 5 | Exceder Caudal | Se verificó excedencia en el volumen de descarga límite indicado en el programa de monitoreo, correspondiente al período: - PUNTO 1 RIO PAINE en el período 10-2022 |
| 6 | Parámetros bajo norma | Se verifica la superación de los límites máximos normativos y el respectivo nivel de tolerancia establecido en la norma de emisión, correspondiente al período: - PUNTO 1 RIO PAINE en el período 01-2022 - PUNTO 1 RIO PAINE en el período 02-2022 - PUNTO 1 RIO PAINE en el período 03-2022 - PUNTO 1 RIO PAINE en el período 09-2022 - PUNTO 1 RIO PAINE en el período 10-2022 - PUNTO 1 RIO PAINE en el período 11-2022 - PUNTO 1 RIO PAINE en el período 12-2022 |

6. ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo | Nombre archivo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Anexo Informe de Fiscalización - Informes de Ensayo | Anexo Informes de Ensayo HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE.zip |
| 2 | Anexo Informe de Fiscalización - Comprobante de Envío | Anexo Comprobante de Envío HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE.zip |
| 3 | Anexo Informe de Fiscalización | Anexo Datos Crudos HOTEL EXPLORA TORRES DEL PAINE.xlsx |