## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA ESPECIAL VITIVINICOLA DE CAUQUENES LIMITADA | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Región del Maule | Cauquenes | Cauquenes | Cauquenes, Región del Maule | Datum | 19 | 742096 | 6015570 | RIO CAUQUENES | DS 90-2000 | Tabla 2 | 4122 | 2010-12-27 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | 200 | 9333 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | 200 | 11466 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | 200 | 9333 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | 200 | 9333 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | DBO5 | mgO2/L | 186.2 | 7 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | DQO | mgO2/L |  | 15 | 2018-05-01 | Autocontrol
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 3.29 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Temperatura | °C | 40 | 17.1 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.81 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | DBO5 | mgO2/L | 186.2 | 2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.4 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.56 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Temperatura | °C | 40 | 20.1 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | DBO5 | mgO2/L | 186.2 | 11 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Fósforo | mg/L | 15 | 3.36 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 4.32 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.48 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Temperatura | °C | 40 | 19.5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Aluminio | mg/L | 10 | 0.01 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Arsénico | mg/L | 1 | 0.003 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Boro | mg/L | 3 | 0.002 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Cadmio | mg/L | 0.053 | 0.002 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Cianuro | mg/L | 1 | 0.02 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Cloruros | mg/L | 2000 | 37.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Cobre | mg/L |  | 0.005 | 2018-04-01 | Autocontrol
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Conductividad(Carga Diaria) | uS/cm |  | 335 | 2018-04-01 | Autocontrol
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.2 | 0.01 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | DBO5 | mgO2/L | 186.2 | 8 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Fluoruro | mg/L | 5 | 0.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Fósforo | mg/L | 15 | 0.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 50 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.002 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Magnesio(mg/L) | mg/L |  | 0.008 | 2018-04-01 | Autocontrol
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Mercurio | mg/L | 0.005 | 0.001 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Molibdeno | mg/L | 2.5 | 0.005 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 4.16 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Níquel | mg/L | 1.064 | 0.006 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Pentaclorofenol | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.95 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Plomo | mg/L | 0.266 | 0.02 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Selenio | mg/L | 0.053 | 0.005 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 16 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Sulfato | mg/L | 2000 | 0.1 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Tetracloroeteno | mg/L | 0.213 | 0.005 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Tolueno | mg/L | 3.724 | 0.005 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Triclorometano | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Xileno | mg/L | 2.66 | 0.005 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
80237600-6 | COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA. | PUNTO 1 RIO CAUQUENES | Zinc | mg/L | 15.96 | 0.005 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %