## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
78998500-6 | SERVICIOS SANITARIOS NORTE SPA. | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Región Metropolitana | Chacabuco | Til til | Til til, Región Metropolitana | Datum | 19 | 337697 | 6317094 |  | DS 46-2002 | Tabla 2 | 2186 | 2008-05-28 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-03-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2020-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | 9999999 | 240 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | 9999999 | 240 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | 9999999 | 240 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | 9999999 | 200 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | 9999999 | 200 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | 9999999 | 100 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | 9999999 | 70 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | 9999999 | 240 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | 9999999 | 100 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | 9999999 | 100 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | 9999999 | 100 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Sulfato | mg/L | 500 | 545 | 2020-05-01 | Autocontrol | 9 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 15 | 0.05 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 10 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Sulfato | mg/L | 500 | 423 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.71 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 15 | 0.05 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 10 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Sulfato | mg/L | 500 | 88 | 2020-05-01 | Remuestreo | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Sulfato | mg/L | 500 | 200 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.79 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 15 | 3.77 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 10 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Sulfato | mg/L | 500 | 185 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.34 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 15 | 0.05 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 10 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Sulfato | mg/L | 500 | 103 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.12 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 15 | 0.18 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 10 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Sulfato | mg/L | 500 | 168 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.61 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 15 | 0.43 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 10 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Sulfato | mg/L | 500 | 148 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.09 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 15 | 0.13 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 10 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.84 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Sulfato | mg/L | 500 | 241 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 15 | 0.05 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 10 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.35 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Sulfato | mg/L | 500 | 1.88 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 15 | 0.23 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 10 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Sulfato | mg/L | 500 | 0.56 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.33 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 15 | 0.97 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 10 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %