## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
69170100-K | I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Región del Biobío | Biobio | Los Ángeles | S/N S/N, Avenida Biobío S/N , Localidad de San Carlos de Purén, Los Ángeles, Región del Biobío | Datum | 19 | 740340 | 5835003 | RIO BIO BIO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 205 | 2023-01-31 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2024-01-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-02-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-03-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-04-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-05-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2024-06-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-07-01 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-08-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-09-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-10-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-11-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-12-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | 360 | 70.981 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | 360 | 82.48 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | 360 | 123.59 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | 360 | 53.37 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | 360 | 60.275 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | 360 | 82.94 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | 360 | 65.7 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 0.5 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Aluminio | mg/L | 5 | 0.295 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | DBO5 | mgO2/L | 35 | 15.9 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Fósforo | mg/L | 10 | 2.1 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.266 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 16.3 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.39 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 6 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Sulfato | mg/L | 1000 | 86.3 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Temperatura | °C | 35 | 23.4 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Caudal | m3/dia | 360 | 70.981 | 2024-01-01 | Autocontrol
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Aluminio | mg/L | 5 | 0.05 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 22 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | DBO5 | mgO2/L | 35 | 16.43 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Fósforo | mg/L | 10 | 2.49 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.25 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 20.8 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.71 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5.8 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Sulfato | mg/L | 1000 | 11.35 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Temperatura | °C | 35 | 10.5 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Caudal | m3/dia | 360 | 82.94 | 2024-06-01 | Autocontrol
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Aluminio | mg/L | 5 | 0.05 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1000 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | DBO5 | mgO2/L | 35 | 35 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Fósforo | mg/L | 10 | 3.01 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.03 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 24.1 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 6 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Sulfato | mg/L | 1000 | 53.57 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Temperatura | °C | 35 | 12.3 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Caudal | m3/dia | 360 | 65.7 | 2024-07-01 | Autocontrol
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 0.8 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Aluminio | mg/L | 5 | 2.84 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.6 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | DBO5 | mgO2/L | 35 | 16.8 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Fósforo | mg/L | 10 | 7.238 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.37 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 13.3 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Sulfato | mg/L | 1000 | 109 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Temperatura | °C | 35 | 22.6 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Caudal | m3/dia | 360 | 82.48 | 2024-02-01 | Autocontrol
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 0.95 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Aluminio | mg/L | 5 | 0.192 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Caudal | m3/dia | 360 | 123.59 | 2024-03-01 | Autocontrol
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 50 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | DBO5 | mgO2/L | 35 | 35 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Fósforo | mg/L | 10 | 9.807 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 1.06 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 32.4 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Poder Espumógeno | mm | 7 | 7 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Sulfato | mg/L | 1000 | 81 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 20 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Temperatura | °C | 35 | 22.3 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 0.635 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Aluminio | mg/L | 5 | 0.129 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | DBO5 | mgO2/L | 35 | 25.4 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Fósforo | mg/L | 10 | 0.41 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.21 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 14.6 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Sulfato | mg/L | 1000 | 133 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Temperatura | °C | 35 | 22.1 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Caudal | m3/dia | 360 | 53.37 | 2024-04-01 | Autocontrol
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 0.691 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Aluminio | mg/L | 5 | 0.261 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9.17 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Fósforo | mg/L | 10 | 4.2 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 8.88 | 2024-05-01 | Autocontrol | 77,6 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.11 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 6 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Sulfato | mg/L | 1000 | 35.6 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Temperatura | °C | 35 | 21.4 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
69170100-K | PTAS SAN CARLOS DE PURÉN | Descarga 1 río Biobío | Caudal | m3/dia | 360 | 60.275 | 2024-05-01 | Autocontrol